## Recap
n° Document	Brûleur	Marque	Fioul / Gaz	Chambre	Marque	Puissance (kW)	Local / Conduit de fumées	Conditions de mesures	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
									dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1	WM-G20/3-A ZM-LN	Weishaupt	Gaz	WM-G20/3-3a	Weishaupt	327	Local	Lp à 1m	67,0	63,5	63,8	66,6	68,8	69,1	67,5	65,3	74,8
6	RGL 60/2-A ZMD	Weishaupt	Gaz	NC	NC	802	Local	Lp à 1m	98,0	88,0	82,5	82,0	77,0	74,0	70,0	66,0	83,7
3	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Gaz			991	Local	Lp à 1m	80,2	72,0	74,1	83,0	80,5	78,5	73,1	70,8	85,3
5	RGL 10/1-D	Weishaupt	Fioul	NC	NC	1257	Local	Lp à 1m	104,0	94,0	83,5	83,0	80,0	79,0	75,0	71,0	84,1
6	RGL 60/2-A ZMD	Weishaupt	Fioul	NC	NC	1399	Local	Lp à 1m	106,0	91,0	86,5	86,0	82,0	77,0	71,0	69,0	88,0
1	WM-G20/3-A ZM-LN	Weishaupt	Gaz	WM-G20/3-3a	Weishaupt	1791	Local	Lp à 1m	81,8	86,2	76,4	72,8	73,1	72,1	69,2	66,2	79,1
4	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Fioul			1943	Local	Lp à 1m	80,4	75,9	77,0	84,1	82,3	79,8	77,0	73,3	87,1
5	RGL 10/1-D	Weishaupt	Fioul	NC	NC	2686	Local	Lp à 1m	120,0	106,0	83,5	84,0	82,0	80,0	77,0	71,0	96,0
Affaire Roanne_CH_energie	RGL-10/1-D	Weishaupt	Gaz	TOTALTUB-ST-3025	Guillot	3000	Local	Lp à 1m	87,0	75,9	77,7	77,1	77,7	76,2	72,1	66,1	82,5
Affaire Roanne_CH_energie	RGL-60/2-A	Weishaupt	Fioul / Gaz	TOTALTUB-ST-4650	Guillot	5000	Local	Lp à 1m	94,9	84,7	79,6	79,5	79,6	76,7	72,1	67,2	84,2
6	RGL 60/2-A ZMD	Weishaupt	Gaz	NC	NC	6127	Local	Lp à 1m	118,0	99,0	93,5	90,0	84,0	79,0	76,0	74,0	94,8
6	RGL 60/2-A ZMD	Weishaupt	Fioul	NC	NC	6938	Local	Lp à 1m	122,0	100,0	91,5	89,0	83,0	78,0	75,0	74,0	97,1
3	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Gaz			9356	Local	Lp à 1m	95,1	88,8	85,3	86,6	87,0	81,3	76,6	74,0	90,2
4	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Fioul			9645	Local	Lp à 1m	95,3	88,5	85,4	87,1	87,8	82,1	75,6	73,8	90,8
Affaire Roanne_CH_energie	LNTA-2	BABCOK WANSON	Fioul / Gaz	BWS-40 RE 42 15 6453	BABCOK WANSON	NC	Local	Lp à 1m	75,3	82,2	78,7	74,0	78,6	71,4	65,7	59,2	81,0
2	NC	NC	NC	NC	NC	>15000	Embouchure de la cheminée	Lp à 1m sous un angle de 45°	113,0	119,0	112,5	100,0	97,0	84,0	67,0	65,0	107,5
2	NC	NC	NC	NC	NC	≤10000	Embouchure de la cheminée	Lp à 1m sous un angle de 45°	111,0	108,0	94,5	83,0	76,0	66,0	64,0	61,0	93,9
2	NC	NC	NC	NC	NC	≤15000	Embouchure de la cheminée	Lp à 1m sous un angle de 45°	111,0	113,0	103,5	95,0	86,0	75,0	66,0	63,0	100,2
2	NC	NC	NC	NC	NC	≤2500	Embouchure de la cheminée	Lp à 1m sous un angle de 45°	100,0	97,0	89,5	78,0	71,0	63,0	62,0	61,0	85,1
2	NC	NC	NC	NC	NC	≤5000	Embouchure de la cheminée	Lp à 1m sous un angle de 45°	103,0	100,0	90,5	80,0	74,0	65,0	63,0	61,0	87,3
1	WM-G20/3-A ZM-LN	Weishaupt	Gaz	WM-G20/3-3a	Weishaupt	327	Conduit de fumées	Lp à 1,33m après boîte à fumées	105,1	99,3	91,1	88,2	83,3	77,6	67,3	55,2	90,4
3	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Gaz	NC	NC	991	Conduit de fumées	Lp à 1,95m après boîte à fumées	108,5	97,0	81,3	87,9	90,7	72,6	57,8	58,8	92,7
1	WM-G20/3-A ZM-LN	Weishaupt	Gaz	WM-G20/3-3a	Weishaupt	1791	Conduit de fumées	Lp à 1,33m après boîte à fumées	124,3	113,2	90,6	83,1	77,7	67,1	56,6	54,8	100,9
4	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Fioul	NC	NC	1943	Conduit de fumées	Lp à 1,95m après boîte à fumées	111,6	107,5	86,5	87,2	91,6	71,5	57,6	58,8	95,5
3	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Gaz	NC	NC	9356	Conduit de fumées	Lp à 1,95m après boîte à fumées	135,7	129,8	103,8	99,8	101,5	95,2	76,9	62,1	115,6
4	RGL 70/2-A ZM-NR	Weishaupt	Fioul	NC	NC	9645	Conduit de fumées	Lp à 1,95m après boîte à fumées	129,1	121,2	106,8	105,5	105,1	98,1	89,6	75,5	110,8

## Documents
Document n°1

Document n°2

Document n°3

Document n°4

Document n°5

Document n°6

## Feuille3
25	100
31,5	100	31,5	107,1284135996
40	105	63	111	-26	85		72	98
50	104	125	108	-16	92		72	88
63	97	250	94,5	-8,5	86		74	82,5
80	94	500	83	-3	80		79	82
100	98	1000	76	0	76		77	77
125	92	2000	66	1	67		75	74
160	88	4000	64	1	65		71	70
200	87	8000	61	-1	60		65	66
250	86	16000	4,7712125472
315	86		113,868136909		93,8884919901		83,6873783966
400	84
500	84
630	82
800	80
1000	78
1250	77
1600	75
2000	72
2500	70
3150	65
4000	62
5000	58
6300	54
8000	48
10000	43
12500
16000
20000
	109,7784011945