# Portes Battantes Métalliques Acoustiques

## Performances

### Atténuation acoustique

- in situ suivant NBN S01-400 sur bloc porte simple

| Types | Classe suivant NBN SO1-400 | dB à 500 Hz | dB à 1000 Hz | dB(A) | Rw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-Rw 37 | 4b | 36 | 30 | 33 | 37 |
| H-Rw 38 | 4a | 35 | 34 | 35 | 38 |
| H-Rw 42 | 3b | 42 | 37 | 40 | 42 |
| H-Rw 46 | 3a | 44 | 42 | 44 | 46 |
| H-Rw 47 | 2b | 45 | 48 | 48 | 47 |
| H-Rw 55 | 1b | 54 | 55 | 55 | 55 |
| H-Rw 59 | 1a | 60 | 63 | 59 | 59 |

### Résistance aux sollicitations mécaniques suivant STS 53

- endurance à 1 million de cycles d’ouvertures et de fermetures, classification certifiée F2 ;

- résistance maximale aux chocs, à la torsion et aux déformations, classification certifiée R4 (vantail : 900 x 2000 ht).

## Caracteristiques generales

### Types de blocs-portes :

H-Rw 37

H-Rw 38

H-Rw 42

H-Rw 46

H-Rw 47

H-Rw 55

H-Rw 59

### Construction

- chambranle : profil de 2 mm d’épaisseur, recouvrant toute l’épaisseur du mur, muni d’un joint d’étanchéité continu.

- vantail : composé d’une structure interne autoportante en acier de 20/10 d’épaisseur avec un recouvrement sur les deux faces en tôle de 15/10.

### Protection

- galvanisation à chaud et/ou traitement anti-corrosion

### Equipements standard étanches à l’air

- serrure : avec cylindre Europrofil de chantier

- clenches : à double fixation en forme de U en aluminium massif éloxé,

ensemble clenche-rosace pré-assemblé d’usine par système coussinet + circlips

- verrou manuel : à double action pour semi-fixe des portes doubles

- bas de porte (voir dessins en annexe) : soit :

- seuil hollandais de maximum 8 mm de hauteur

- chambranle 4 côtés

- calfeutrement automatique et  mécanique (Réf. K-dB)

### Emballage

- protection mécanique par traverses

### Mise en oeuvre aisée

- par un bloc-porte pré-réglé en usine

- par les possibilités de réglage sur les paumelles

### Finition

- Finition standard en métal naturel recouvert d’une sous-couche protectrice transparente ; l’utilisation d’une laque polyuréthane à deux composants ne nécessite qu’une seule couche (voir aussi notre fiche peinture).

- Skinplate

- Possibilité vitrage

### Maintenance minimale

- par le système de paumelles :

- réglables, permettant tous les réajustements du positionnement du vantail et leur alignement ainsi qu’une facilité de remplacement;

- avec coussinet en bronze autolubrifiant;

- qui permet l’ajustement de la pression du vantail sur le joint d’étanchéité

- remplacement aisé du joint d’étanchéité

- par l’assemblage du type modulaire permettant un reconditionnement aisé suite à des accidents (charge lourde, chariot, vandalisme, tentatives d’effraction, etc.)

## Garanties

### Performances

Dans les conditions d’essais où elles ont été mesurées, ce qui suppose sur le plan acoustique, une pose avec réglages corrects dans une paroi de minimum 3 à 5 dB d’atténuation de plus que la porte.

N.B. : Les réalisations sur demande, non-testées, sont exécutées sur les mêmes bases que celles qui ont servi pour les essais de classement certifiés par les laboratoires accrédités.

### Construction (*)

15 ans sur la construction du bloc-porte, hors produits verriers et joints d’étanchéité, y compris les quincailleries standard.

Un stock permanent de pièces et accessoires de rechange pour les équipements HEINEN est garanti pendant 15 ans.

### Equipements (*) spécifiques HEINEN

1 à 5 ans suivant fiches produits (échange standard).

### Maintenance HEINEN

Le service « MAINTENANCE HEINEN » est à votre service pour assurer vérification et entretien sous forme de contrat de maintenance (nous consulter).

(*) dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

## Installation

Précautions à prendre lors du placement d'une porte acoustique dans une cloison légère ou dans un mur

Le placement d'une porte ne peut en aucun cas altérer l'isolation acoustique d'une cloison ni d'un mur.

Toutefois, il est conseillé, avant de décider de la catégorie d'une porte acoustique, de vérifier la qualité acoustique de la cloison ou du mur, c'est-à-dire avoir la certitude que l'isolation de la cloison ou du mur correspond à l'une des classes d'isolation acoustique de la NBN S01-400.

Il est conseillé de prévoir une porte acoustique qui correspond à un

indice d'isolation acoustique identique à celui de la cloison ou du mur, pour autant qu'il s'agit de placer la porte dans une cloison ou un mur entre deux locaux habités en permanence, pour les portes vis-à-vis des dégagements, voir les tableaux de la norme NBN S01-400.

Ne pas oublier de vérifier l'isolation acoustique périphérique de la cloison ou du mur à percer, selon la classe d'isolation, en contrôlant l'étanchéité du passage de conduites dans la cloison ou mur, l'existence de barrières acoustiques dans le faux plafond ou faux plancher au droit de la cloison, ainsi que l'étanchéité verticale latérale vis-à-vis d'autres cloisons ou murs.