## calcul_Lp_ext
Projet					le	16/11/2016
Local
> estimation du niveau de puissance acoustique d’un bâtiment rayonnant
				125	250	500	1000	2000	4000		Global
				dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB	dB(A)
				Niveau sonore à l’intérieur du local					80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0		87,8	86,3
				Niveau maximum à ne pas dépasser					40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		47,8	46,3

				S	Cd	dist
N°	Actif	désignation					matériaux					m²	dB	m		source sonore				directivité			Jsources	Jfacade, sol	Jecran	Jtotal
1	OUI					20,0	-3	19,5		surfacique				Q2 – surface					0,0
2	NON					20,0	-3	26,5		surfacique				Q2 – surface					0,0
3	NON					20,0	-3	33,5		surfacique				Q2 – surface					0,0
4	NON					20,0	-3	40,5		surfacique				Q2 – surface					0,0
5	NON					20,0	-3	47,5		surfacique				Q2 – surface					0,0
6	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q2 – surface					0,0
7	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q2 – surface					0,0
8	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q2 – surface					0,0
9	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q2 – surface					0,0
10	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q2 – surface					0,0
				coefficient J : coefficient additionnel pour prise en compte
	affaiblissement acoustique					puissance acoustique – source équivalente					d’un écran, d’une facade...
N°	125	250	500	1000	2000	4000		Global			N°	125	250	500	1000	2000	4000		Global					directivité
-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		RA	RAtr		-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB	dB(A)			N°	125	250	500	1000	2000	4000
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0		97,8	96,3			1	2	2	2	2	2	2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			2	2	2	2	2	2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			3	2	2	2	2	2	2
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			4	2	2	2	2	2	2
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			5	2	2	2	2	2	2
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			6	2	2	2	2	2	2
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			7	2	2	2	2	2	2
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			8	2	2	2	2	2	2
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			9	2	2	2	2	2	2
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			10	2	2	2	2	2	2
				T	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0		97,8	96,3

	décroissance du niveau sonore					niveau de pression acoustique					pondération des sources sonores
N°	125	250	500	1000	2000	4000		moy			N°	125	250	500	1000	2000	4000		Global				N°	125	250	500	Global
-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB			-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB	dB(A)			-	dB	dB	dB	dB(A)
1	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4		-34,4420204163			1	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6		63,3	61,8			1	100	100	100	100
2	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9		-36,9119796753			2	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			2	0	0	0	0
3	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8		-38,8328475952			3	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			3	0	0	0	0
4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4		-40,4048957825			4	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			4	0	0	0	0
5	-41,7	-41,7	-41,7	-41,7	-41,7	-41,7		-41,7355537415			5	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			5	0	0	0	0
6	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8		-35,7652702332			6	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			6	0	0	0	0
7	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8		-35,7652702332			7	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			7	0	0	0	0
8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8		-35,7652702332			8	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			8	0	0	0	0
9	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8		-35,7652702332			9	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			9	0	0	0	0
10	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8		-35,7652702332			10	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			10	0	0	0	0
				T	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6		63,3	61,8			T	100	100	100	100
				diff	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

## directivite
tableau en provenance du memento acoustique France air

		125	250	500	1000	2000	4000
	Q1 – libre	1	1	1	1	1	1
	Q2 – surface	2	2	2	2	2	2
	Q4 – angle	4	4	4	4	4	4
	Q8 – coin	8	8	8	8	8	8
	Z01 Diffuseur – 1m²	7	8	8	9	9	9

## materiau
affaiblissement acoustique
matériau	125	250	500	1000	2000	4000
AA Béton 16 cm	37,9	45,9	53,7	59,9	67,7	74,6
AA Béton 16 cm + doublage Calibel 10+100	44,0	58,3	69,6	79,8	88,7	92,6
AA Béton 18 cm	39,9	47,9	55,7	61,9	69,7	76,5
AA Béton 20 cm	41,4	49,3	57,7	63,9	71,7	78,3
AA Béton 23 cm	44,7	52,2	58,7	65,3	72,7	81,0
AA Béton 25 cm	47,0	54,2	60,7	67,3	74,7	82,3
AA Bloc de béton creux 10 cm	36,5	33,9	36,9	43,2	48,6	53,2
AA Bloc de béton creux 15 cm	37,9	37,9	43,2	49,7	55,5	56,0
AA Bloc de béton creux 20 cm	42,3	45,2	52,2	56,9	57,9	56,2
AA Bloc de béton plein 10 cm	38,9	39,9	44,9	51,7	57,9	66,2
AA Bloc de béton plein 15 cm	42,9	44,7	51,2	57,7	63,5	67,9
AA Bloc de béton plein 20 cm	46,6	49,9	58,2	64,5	69,2	74,7
AA Brique creuse de 10 cm	35,9	32,3	34,7	40,7	46,7	49,2
AA Brique creuse de 20 cm	43,7	44,3	47,9	51,5	55,2	50,7
AA Brique pleine 22 cm	47,9	48,2	53,7	59,7	65,5	68,9
AA Cloison 72/36 + LM	21,3	37,9	49,5	55,1	41,8	51,3
AA Cloison 72/36 sans LM	18,8	28,0	37,6	44,9	36,1	50,5
AA Cloison 98/48 + LM	26,5	38,6	51,1	58,3	56,6	51,9
AA Cloison 98/48 sans LM	21,2	32,2	40,8	49,8	49,4	49,4
AA Cloison SAA 120	37,3	50,0	60,5	64,0	62,9	60,0
AA Cloison SAD 168	42,1	52,8	64,6	72,2	70,5	66,2
AA Cloison SAD 180	44,4	56,0	66,9	73,4	72,6	67,5
AA CVR KNAUF F20 Fibralith déroulé (Dnew+Ctr=53dB)	48,9	44,0	54,0	63,2	64,7	70,2
AA DECIBEL FRANCE Vertiphone 100 mm	18,0	29,0	35,0	40,0	47,0	50,0
AA DECIBEL FRANCE Vertiphone 50 mm	14,0	17,0	24,0	33,0	37,0	43,0
AA DECIBEL FRANCE Vertiphone 80 mm	16,0	22,0	30,0	37,0	44,0	47,0
AA Double vitrage feuilletée 6(6-16)10+ (Rw+Ctr : 32dB)	24,0	25,0	33,0	39,0	40,0	32,0
AA Double vitrage feuilletée 6(6-16)6+ (Rw+Ctr : 28dB)	20,0	19,0	30,0	39,0	37,0	28,0
AA Double vitrage simple 10(6-16)4 (Rw+Ctr : 30dB)	24,0	21,0	32,0	37,0	42,0	30,0
AA Double vitrage simple 10(6-16)6 (Rw+Ctr : 32dB)	24,0	24,0	32,0	37,0	37,0	32,0
AA Double vitrage simple 4(6-16)4 (Rw+Ctr : 25dB)	21,0	17,0	25,0	35,0	37,0	25,0
AA Double vitrage simple 6(6-16)4 (Rw+Ctr : 28dB)	21,0	20,0	26,0	38,0	37,0	28,0
AA Double vitrage simple 6(6-16)6 (Rw+Ctr : 27dB)	20,0	18,0	28,0	38,0	34,0	27,0
AA Double vitrage simple 8(6-16)4 (Rw+Ctr : 29dB)	22,0	21,0	28,0	38,0	40,0	29,0
AA Double vitrage simple 8(6-16)6 (Rw+Ctr : 29dB)	20,0	21,0	33,0	40,0	36,0	29,0
AA Entrée d'air ALDES EA22 + Auvent acoustique (Dnew+Ctr=42dB)	33,2	39,5	39,8	43,2	46,0	40,9
AA F2A Grille sonie GNB double	5,0	6,0	13,0	25,0	27,0	21,0
AA F2A Grille sonie GNB simple	3,0	4,0	9,0	14,0	17,0	13,0
AA HAIRONVILLE Couverture sèche Hacierco	13,4	11,6	13,3	14,9	14,8	19,3
AA HAIRONVILLE Ondatherm 1040 TSA (couverture)	20,0	18,0	23,0	25,0	34,0	42,0
AA HAIRONVILLE Panneau sandwich (LR 150mm)	24,0	27,0	30,0	25,0	36,0	46,0
AA HAIRONVILLE Panneau sandwich (LR 60mm)	21,0	23,0	28,0	31,0	29,0	40,0
AA HAIRONVILLE Panneau sandwich (PU 60mm)	13,0	21,0	22,0	21,0	29,0	38,0
AA HAIRONVILLE Promisol 1003 BA( bardage)	20,0	18,0	23,0	25,0	34,0	42,0
AA Ouverture	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AA Porte BLOCKFAK B5 RA = 44 dB	26,1	41,9	45,6	43,9	47,4	47,5
AA Porte BLOCKFAK BL RA = 36 dB	29,5	28,0	32,7	36,5	41,3	45,2
AA Porte BLOCKFAK BP RA = 30 dB	27,8	31,9	28,5	29,5	32,3	37,7
AA Porte BLOCKFAK SL RA = 41 dB	28,9	36,4	42,2	43,0	41,2	41,5
AA Vitre feuilletée 10+ mm (Rw+Ctr : 31dB)	24,0	26,0	33,0	33,0	35,0	31,0
AA Vitre feuilletée 6+ mm (Rw+Ctr : 29dB)	20,0	23,0	29,0	34,0	32,0	29,0
AA Vitre feuilletée 8+ mm (Rw+Ctr : 30dB)	20,0	25,0	32,0	35,0	34,0	30,0
AA Vitre simple 10 mm (Rw+Ctr : 30dB)	23,0	26,0	32,0	31,0	32,0	30,0
AA Vitre simple 12 mm (Rw+Ctr : 32dB)	27,0	29,0	31,0	32,0	38,0	32,0
AA Vitre simple 3 mm (Rw+Ctr : 24dB)	14,0	19,0	25,0	29,0	33,0	24,0
AA Vitre simple 4 mm (Rw+Ctr : 26dB)	17,0	20,0	26,0	32,0	33,0	26,0
AA Vitre simple 5 mm (Rw+Ctr : 28dB)	19,0	22,0	29,0	33,0	29,0	28,0
AA Vitre simple 6 mm (Rw+Ctr : 28dB)	18,0	23,0	30,0	35,0	27,0	28,0
AA Vitre simple 8 mm (Rw+Ctr : 29dB)	20,0	24,0	29,0	34,0	29,0	29,0

## notice_Lp_ext
feuille	calcul_Lp_ext
titre	calcul du niveau de pression acoustique en fonction du niveau sonore dans un bâtiment (batiment rayonnant)

1	remplir la zone projet et local
2	mettre le niveau sonore intérieur au local considéré
3	remplir le niveau sonore à ne pas dépasser au point considéré (calcul fonction du résiduel et de l’émergence par exemple)
4	remplir les différents éléments émetteur
		4.1 désignation
		4.2 sélection du matériau (base de données de la feuille materiau)
		4.3 remplir la surface de l’élément
		4.4 remplir le coefficient Cd de l’élément considéré (voir norme 12354-2/3 et IMMI)
		4.5 remplir la distance de la source au point récepteur
		4.6 remplir le type de source sonore
		4.7 remplir la directivité de la source sonore
		4.8 remplir les coefficients additionnels J
			4.8.1 Jfacade,sol = +3 (avec recepteur devant facade) et +3 avec recepteur proche du sol
			4.8.2 Jecran = -X (par exemple prendre en compte un écran acoustique avec sa valeur la plus défavorable?)
			4.8.3 Jsources = X coefficient prenant en compte le nombre de sources de même caractéristique (S= et distance=)
		4.9 remplir si la source sonore est active (OUI/NON)

	5 visualiser les résultats
		5.1 niveau de pression acoustique total
		5.2 diff : différence entre le niveau de pression acoustique à ne pas dépasser et le niveau de pression acoustique total
		5.3 pondération des sources sonores pour plusieurs fréquences et en global

NOTA : il est aussi possible de prendre en compte des équipements de puissance acoustique définie en entrant directement / Les valeurs de la puissance acoustique dans le tableau (puissance de la source équivalente). A ce titre, l’affaiblissement n’est donc / Pas pris en compte.

## ecran
Affaiblissement acoustique d’un écran anti-bruit infiniment long
Affaire
équipements

célérité du son	344	m/s
Type de source	Source ponctuelle

désignation		valeur	unité
distance source – écran	a	2,0	m
distance récepteur – écran	b	5,0	m
hauteur source	c	2,0	m
hauteur récepteur	d	1,8	m
hauteur écran	e	3,0	m
distance source récepteur	dab	7,0	m		- l’écran est considéré comme infiniment long
distance source – haut écran	daecran	2,2	m		- la réflexion sur le sol n’est pas prise en compte
distance récepteur – haut écran	darecept	5,1	m		- sans absorbant sur l'écran côté récepteur
Différence de trajet	Δd	0,4	m		le niveau sonore de ce côté sera plus élevé avec écran

directivité de la source sonore	Q	2

Efficacité de l'écran
fréquence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		moyenne
N	0,1374262479	0,2726711267	0,5453422534	1,0906845069	2,1813690138	4,3627380275	8,7254760551	17,4509521101
sqrt (2*pi*N)	0,9291693417	1,3088190375	1,8509496335	2,6176380749	3,7018992669	5,2352761498	7,4037985339	10,4705522997
longueur d’onde (m)	5,5	2,8	1,4	0,69	0,34	0,17	0,086	0,043		125-4000
efficacité écran (dB)	3,1	5,3	8,5	12,6	16,3	19,4	22,4	25,4		17,4

Calcul du niveau de bruit au point de réception
fréquence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Global
unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB(A)
puissance acoustique	80	80	80	80	80	80	80	80		86,3
décroissance sonore	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9		-

Niveau de pression acoustique
fréquence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Global
unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB(A)
sans écran	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1		61,4
avec écran	52,0	49,8	46,6	42,5	38,8	35,7	32,7	29,7		45,1

	x	y	x	y
	0	2,0	a	0,5
	2	0	b	2
	2	3,0	x	7
	7	1,8	y	5,5
	0	2,0
	2	3,0
	7	1,8	0	2,0
	0	2,0	7	5,5
	7	1,8
x (m)
y (m)
efficacité de l'écran - comparaison des niveaux sonores
fréquence (Hz)
efficacité (dB)

## A propos
calcul_Lp_ext		calcul du niveau sonore à l’extérieur d’un local technique de type IMMI simplifiée
directivité		tableau des directivité
matériau		données sur les matériaux
ecran		calcul de l’efficacité d’un écran

Indice	Date	Auteur	Commentaire
0.1	14/09/16	BF	Création
0.3	29/09/16	BF	Ajout remarque sur calcul ecran et diagramme de localisation source/recepteur
0.4	16/11/16	BF	MAJ

## distance
Projet
Description

dimension du bâtiment					discrétisation			source équivalente					longueur					0	1		largeur					0,0	1,0		toiture
dimension	valeur	unité				Nsources	valeur			longueur		largeur		hauteur			N	Zp	x	y1	y2	z	d1	d2	k1	k2		N	Zp	x1	x2	y	z	d1	d2	k1	k2		N	Zp	x	y	z	d
longueur	40	m				longueur	8		surface	25,0	m²	25,0	m³	25,0	m³		0	0	2,5	0,0	20,0	2,5	56,3	48,7		48,7		0	0	0,0	40,0	2,5	2,5	57,2	29,5		29,5		0	0	2,5	2,5	15,0	55,6
largeur	20	m				largeur	4		distance	N	NdB	N	NdB	N	NdB		1	0	7,5	0,0	20,0	2,5	52,1	43,8		43,8		1	0	0,0	40,0	7,5	2,5	54,9	24,9		24,9		1	0	7,5	2,5	15,0	51,4
hauteur	15	m				hauteur	3		19,6	6	7,8	6	7,8	1	0,0		2	0	12,5	0,0	20,0	2,5	48,2	39,0		39,0		2	0	0,0	40,0	12,5	2,5	53,1	20,5		20,5		2	0	12,5	2,5	15,0	47,4
					total	72		26,6	6	7,8	6	7,8	7	8,5		3	0	17,5	0,0	20,0	2,5	44,4	34,2		34,2		3	0	0,0	40,0	17,5	2,5	51,7	16,4		16,4		3	0	17,5	2,5	15,0	43,5
point récepteur					33,6	3	4,8			8	9,0		4	0	22,5	0,0	20,0	2,5	40,8	29,5		29,5		4	1	0,0	40,0	2,5	7,5	57,1	29,3		29,3		4	0	22,5	2,5	15,0	39,9
récepteur	valeur					sources			40,6	5	7,0			6	7,8		5	0	27,5	0,0	20,0	2,5	37,7	24,9		24,9		5	1	0,0	40,0	7,5	7,5	54,8	24,7		24,7		5	0	27,5	2,5	15,0	36,7
x	50					type	dl		47,6	4	6,0			6	7,8		6	0	32,5	0,0	20,0	2,5	34,9	20,5		20,5		6	1	0,0	40,0	12,5	7,5	53,0	20,2		20,2		6	0	32,5	2,5	15,0	33,8
y	30					long	5,0		54,6					4	6,0		7	0	37,5	0,0	20,0	2,5	32,7	16,4		16,4		7	1	0,0	40,0	17,5	7,5	51,6	16,1		16,1		7	0	37,5	2,5	15,0	31,5
z	6					larg	5,0		61,6					8	1	2,5	0,0	20,0	7,5	56,2	48,6		48,6		8	2	0,0	40,0	2,5	12,5	57,4	30,0		30,0		8	1	2,5	7,5	15,0	53,3
Position	12					haut	5,0		68,6					9	1	7,5	0,0	20,0	7,5	52,0	43,7		43,7		9	2	0,0	40,0	7,5	12,5	55,2	25,5		25,5		9	1	7,5	7,5	15,0	48,9
					75,6					10	1	12,5	0,0	20,0	7,5	48,0	38,8		38,8		10	2	0,0	40,0	12,5	12,5	53,4	21,2		21,2		10	1	12,5	7,5	15,0	44,6
Δdhistogramme	7	m				bâtiment			82,6					11	1	17,5	0,0	20,0	7,5	44,3	34,0		34,0		11	2	0,0	40,0	17,5	12,5	51,9	17,3		17,3		11	1	17,5	7,5	15,0	40,5
					x	y		86,1					12	1	22,5	0,0	20,0	7,5	40,7	29,3		29,3					12	1	22,5	7,5	15,0	36,7
					0	0		Total	24		12		32			13	1	27,5	0,0	20,0	7,5	37,5	24,7		24,7					13	1	27,5	7,5	15,0	33,1
description de la toiture					40	0					14	1	32,5	0,0	20,0	7,5	34,8	20,2		20,2					14	1	32,5	7,5	15,0	29,9
Hsource, toiture	0,5	m				40	20		efficacité toiture					15	1	37,5	0,0	20,0	7,5	32,5	16,1		16,1					15	1	37,5	7,5	15,0	27,3
dbâtiment – réception	10,0	m				0	20		mini	4,2	dB					16	2	2,5	0,0	20,0	12,5	56,6	49,0		49,0					16	2	2,5	12,5	15,0	51,4
					0	0		maxi	16,5	dB					17	2	7,5	0,0	20,0	12,5	52,4	44,1		44,1					17	2	7,5	12,5	15,0	46,8
					18	2	12,5	0,0	20,0	12,5	48,5	39,4		39,4					18	2	12,5	12,5	15,0	42,3
					19	2	17,5	0,0	20,0	12,5	44,7	34,6		34,6					19	2	17,5	12,5	15,0	38,0
histogramme des distances					20	2	22,5	0,0	20,0	12,5	41,2	30,0		30,0					20	2	22,5	12,5	15,0	33,8
	long	larg	haut	tot					21	2	27,5	0,0	20,0	12,5	38,1	25,5		25,5					21	2	27,5	12,5	15,0	29,9
distance mini	16,1	16,1	19,8	16,1					22	2	32,5	0,0	20,0	12,5	35,3	21,2		21,2					22	2	32,5	12,5	15,0	26,3
distance maxi	49,0	30,0	55,6	55,6					23	2	37,5	0,0	20,0	12,5	33,1	17,3		17,3					23	2	37,5	12,5	15,0	23,3
classes	10					24	3	2,5	17,5	15,0	49,9
delta mini	7					25	3	7,5	17,5	15,0	45,2
delta	7,0	T	773,1688929429	T	275,3	T	1219,7					26	3	12,5	17,5	15,0	40,5
min	max	longueur		largeur		toiture					27	3	17,5	17,5	15,0	36,0
16,1	23,1	6	6	6	6	1	1					28	3	22,5	17,5	15,0	31,5
23,1	30,1	12	6	12	6	8	7					29	3	27,5	17,5	15,0	27,3
30,1	37,1	15	3	12	0	16	8					30	3	32,5	17,5	15,0	23,3
37,1	44,1	20	5	12	0	22	6					31	3	37,5	17,5	15,0	19,8
44,1	51,1	24	4	12	0	28	6
51,1	58,1	24	0	12	0	32	4
58,1	65,1	24	0	12	0	32	0
65,1	72,1	24	0	12	0	32	0
72,1	79,1	24	0	12	0	32	0
79,1	86,1	24	0	12	0	32	0
86,1	286,1	24	0	12	0	32	0
			24		12		32

calcul de l’efficacité de la toiture
frequence			125	125	Hz
lambda			2,744	2,744	m
distance batiment – récepteur			10,0	10,0	m
distance source – écran			0,5	0,5	m
distance récepteur – écran			9	9	m
hauteur source			1	1	m
hauteur récepteur			13,5	13,5	m
hauteur écran			3,5	16	m
distance source récepteur			15,7	15,7	m
distance source – haut écran			2,5	15,0	m
distance récepteur – haut écran			13,5	9,3	m
Différence de trajet			0,3	8,6	m
N			0,2	6,3	m
sqrt (2*pi*N)			1,2	6,3	m
efficacité			4,2	16,5	m
X (m)
Y (m)

## notice_distance
feuille	distance
titre	estimation des sources équivalentes dans le cadre d’un bâtiment rayonnant

procédure
	1	mettre les dimensions du bâtiment (L, l, h)
		Le coin en bas à droite du bâtiment a pour coordonnées X=0 ; Y=0, Z = 0
	2	positionner le point récepteur (x,y,z) par rapport au batiment
	3	discrétiser le bâtiment en fonction du nombre de source désiré par dimension
			par exemple un bâtiment ou Nsource = 4 en longueur, possèdera 4 sources sonores régulièrement réparti dans sa longueur
	4	décider de la valeur admise en distance (m) entre deux sources sonores.
			deux sources sonores dont la distance au récepteur est inférieur à cette valeur seront prises en compte de la même manière dans l’histogramme des distances
	5	pour la toiture : mettre la hauteur considéré entre la source équivalente et la toiture (0,5s parait une bonne valeur pour ne pas surestimer trop l’efficacité de la toiture
	6	par manque du calcul de la distance entre le bâtiment et le point récepteur, ajouter le à la main.
	7	une fois les résultats affichés, rendez-vous dans la feuille calcul_Lp_ext

Réalisation du calcul
	1	le calcul des distances des sources équivalentes est réalisé en efffectuant un histogramme des distances entre la source et le récepteur
	2	Pour une source se trouvant dans la zone 1, seule, la façade 1 et la toiture sera prise en compte dans le calcul
		Pour une source sonore se trouvant dans la zone 12, la façade 1 et la façade 2 et la toiture sont prises en compte dans le calcul
		Idem pour les autres zones.
		NOTA : ça ne sert à rien de vouloir prendre en compte la façade 2 lorsqu’une source est dans la zone 1, le calcul n’est pas effectué. / Par contre il est possible de l’estimer en prenant en compte la toiture avec un bâtiment retourné.

Exemple de résultat
	1	Après un rapide test sur IMMI, il apparait que le calcul est approximativement identique au résultat IMMI à 1dB près
			Attention, cette feuille ne prend pas en compte l’effet de sol ou des façades au point de réception, il faut rentrer les valeurs en dur.

1
2
3
4
34
41
12
23