## 01_ventilation
Projet					Calcul d’interphonie / Réseau de ventilation
Auteur					Pour tests affichage

Calcul de l'isolement standardisé entre deux locaux en prenant en compte le circuit de ventilation

Isolement standardisé sans prendre en compte le réseau de ventilation
Méthode de calcul	Calcul d’isolement réalisé avec Acoubat
Désignation des locaux
Volume réception		m³					0

Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT s					dB			0	0	0	0	0	0	0
Dn s					dB
				DnTA		dB
Affaiblissement du réseau de ventilation
Diamètre bouche – local d’émission		mm					0
Surface bouche		m²			Nombre de circuit					0

Désignation	Quantité	Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
				dB
				dB
				dB
				dB
				dB
ΔLw total	-					dB
Dn pour un circuit	-					dB

Isolement standardisé global
Désignation	Quantité	Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
Dn g	-					dB
DnT g	-					dB			0	0	0	0	0	0	0
				DnTA		dB

Commentaires

émission
réception

## 02_indirect
Projet					Calcul d’interphonie / Indirect par le plafond
Auteur

Calcul de l'isolement standardisé entre deux locaux en prenant en compte un chemin indirect par le plafond					Pour les tests d’affichage

Isolement standardisé sans prendre en compte ce chemin de transmission
Méthode de calcul	Calcul d’isolement réalisé avec Acoubat
Désignation des locaux
Volume réception		m³					0

Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT s					dB		0	0	0	0	0	0	0
Dn s					dB			0	0	0	0	0	0
				DnTA		dB
Surface des plafonds
description	émission	réception	Unité					A0 (m²)
largeur du plafond			m					10		0	0					1
longueur du plafond			m					0	0
Aire du plafond			m²					0	0

Aire d’absorption dans le plafond
Désignation	Quantité / (m²)	Fréquence					αw
		125	250	500	1000	2000	4000
				0
				0
				0
Aire d’absorption équivalente (m²)					0	0	0	0	0	0	0

Affaiblissement acoustique des plafonds
Désignation	Quantité / (m²)	Fréquence					RA
		125	250	500	1000	2000	4000
local d’émission
	-					0	0	0	0	0	0
local de réception
	-					0	0	0	0	0	0
Dn gaine	-					1	1	1	1	1	1

isolement standardisé global
Désignation	Quantité	Fréquence					DnTw(C;Ctr)
		125	250	500	1000	2000	4000
Dn global	-					1	1	1	1	1	1
DnT global					6	1	1	1	1	1	1
				DnT,A

commentaires

réception
émission

## 03_indirect2
Projet					Calcul d’interphonie / Gaine → bouche
Auteur

Calcul de l'isolement standardisé entre deux locaux en prenant en compte un chemin indirect (gaine → bouche)
				Pour les tests d’affichage
Isolement standardisé sans prendre en compte ce chemin de transmission
Méthode de calcul	Calcul d’isolement réalisé avec Acoubat
Désignation des locaux
Volume réception		m³					0

Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT s					dB		0	0	0	0	0	0	0
Dn s					dB		0	0	0	0	0	0	0
				DnTA		dB
Surface de la gaine
Dimensions de la gaine dans le local d’émission		Unité					A0 (m²)
longueur		m					10		0
périmètre		m					0
surface		m²	diam (mm)					0
section côté calcul (direction du bruit)		m²					0
section côté opposé (direction opposé)		m²					0
section totale		m²					0
coefficient de perte Ks		dB			Nombre de circuit					0	0

Affaiblissement acoustique de la gaine dans le local d’émission
Désignation	Quantité / (m²)	Fréquence					RA
		125	250	500	1000	2000	4000
local d’émission
	-					0	0	0	0	0	0	0

Affaiblissement du réseau de ventilation
Désignation	Quantité	Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
				dB
				dB
				dB
				dB
				dB
ΔLw total	-					dB		0	0	0	0	0	0	0
Dn b pour un circuit	-					dB			0	0	0	0	0	0

isolement standardisé global
Désignation	Quantité	Fréquence					DnTw(C;Ctr)
		125	250	500	1000	2000	4000
Dn global	-					0	0	0	0	0	0	0
DnT global
				DnT,A

commentaires

Local de reception
Local d’émission
gaine

Section
«côté opposé»
Section
«côté calcul»

## 04_conduit
Projet					Calcul d’interphonie / Gaine technique dans local
Auteur

Calcul du niveau de puissance acoustique dans la gaine en fonction du niveau sonore dans le local

Isolement standardisé sans prendre en compte ce chemin de transmission					Pour test d’affichage
Méthode de calcul	niveau sonore par note de calcul « local technique »
Désignation du local

Surface de la gaine
description	valeur	Unité
longueur de la gaine		m					0
périmètre		m					0
surface		m²					0
section aval		m²					0
section amont		m²					0

Niveau sonore dans le local technique
Désignation	Quantité / (m²)	Fréquence					Lp (dBA)
		125	250	500	1000	2000	4000
	-					0	0	0	0	0	0	0

Affaiblissement acoustique de la gaine
Désignation	Quantité / (m²)	Fréquence					RA
		125	250	500	1000	2000	4000
	-					0	0	0	0	0	0	0

Niveau de puissance acoustique dans la gaine
Désignation	Quantité	Fréquence					Lw (dBA)
		125	250	500	1000	2000	4000
Niveau de puissance acoustique en aval	-					0	0	0	0	0	0	0
Niveau de puissance acoustique en amont	-

commentaires

## notice
Calcul d'interphonie

Cette feuille permet de calculer
	les isolements normalisés par un chemin de transfert indirect
	les isolements normalisés par des conduits de ventilation
	le niveau de puissance acoustique en gaine en fonction du niveau sonore dans le local technique

Les étapes de calculs
	1	réaliser le calcul d’isolement avec Acoubat sans les chemins indirect par gaine ou ventilation
	2	convertir les résultats en octave
	3	remplir les données d’affaiblissement acoustique, de géométrie et d’absorption des gaines ou plafond
	4	visualiser le résultat DnT,A ou Lw dans la gaine.

Description des chemins
	N	feuille	émission	transmission	réception
	1	ventilation	bouche	circuit ventilation	bouche
	2	indirect	plafond	gaine technique	plafond
	3	indirect2	gaine	circuit ventilation	bouche
	4	conduit	local technique	-	gaine

émission
réception
1

réception
émission

2

réception
émission
3

émission
4

## conversion
F (Hz)	Isolement					L2ter	L1ter	L2oct	L1oct	Doct
100					100	100
125					100	100	104,7712097168	104,7712097168	0
160					100	100
200					100	100
250					100	100	104,7712097168	104,7712097168	0
315					100	100
400					100	100
500					100	100	104,7712097168	104,7712097168	0
630					100	100
800					100	100
1000					100	100	104,7712097168	104,7712097168	0
1250					100	100
1600					100	100
2000					100	100	104,7712097168	104,7712097168	0
2500					100	100
3150					100	100
4000			DnTA	0					100	100	104,7712097168	104,7712097168	0
5000			DnTA,tr	0					100	100

F (Hz)	Isolement		F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
125	0,0		isolement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
250	0,0
500	0,0		DnTA	0
1000	0,0		DnTA,tr	0
2000	0,0
4000	0,0

## donnees
Affaiblissement acoustique					Coefficient d’absorption					affaiblissement acoustique conduit
désignation	125	250	500	1000	2000	4000	RA	RA,tr		Désignation	125	250	500	1000	2000	4000	αw			désignation	125	250	500	1000	2000	4000	RA	RA,tr
Cloison 72/48 vide	16,0	20,3	30,3	41,6	39,1	40,7	31	27		BA13	0,20	0,15	0,10	0,07	0,06	0,02	0,1 (L)			conduit rectangulaire 305 x 305 e=0,6mm ASHRAE Roi	16	16	25	30	33	38	27	23
Cloison 72/48 avec laine	16,9	33,9	48,0	57,2	47,6	43,3	37	31		LM45 acoubat	0,23	0,49	0,79	0,88	0,89	0,88	0,75 ()			conduit rectangulaire 305 x 610 e=0,6mm ASHRAE Roi	15	17	25	28	32	38	26	23
Cloison 98/62 vide	19,1	29,2	40,2	47,1	37,8	50,7	36	32		LM60 acoubat	0,27	0,63	0,88	0,90	0,86	0,91	0,85 ()			conduit rectangulaire 305 x 1219 e=0,7mm ASHRAE Roi	14	22	25	28	34	40	28	24
Cloison 98/62 avec laine	24,2	41,2	51,2	55,2	43,0	51,9	43	38		LM85 acoubat	0,34	0,83	0,99	0,94	0,92	0,98	0,95 ()			conduit rectangulaire 610 x 610 e=0,7mm ASHRAE Roi	13	21	26	29	34	40	28	24
Cloison 98/48 vide	20,9	29,9	40,7	51,1	48,7	46,1	39	33		LM200 acoubat	0,53	0,86	0,99	0,94	0,92	0,98	0,95 ()			conduit rectangulaire 610 x 1219 e=0,9mm ASHRAE Roi	15	23	26	28	36	42	28	25
Cloison 98/48 avec laine	22,3	41,3	52,3	59,1	52,9	48,1	43	36		armstrong - perla dB	0,3	0,4	0,55	0,7	0,85	0,95	0,6 (H)			conduit rectangulaire 1219 x 1219 e=1,2mm ASHRAE Roi	19	24	27	32	38	42	31	28
Cloison SAA120	34,7	48,1	59,4	65,2	65,0	62,3	54	48		armstrong - ultima dB	0,4	0,4	0,6	0,8	0,95	1	0,65 (H)			conduit rectangulaire 1219 x 2438 e=1,2mm ASHRAE Roi	19	22	26	32	38	42	30	27
Cloison SAA140	36,0	49,8	60,7	67,0	66,6	63,5	56	49		armstrong - sahara dB	0,35	0,4	0,55	0,65	0,65	0,65	0,6 ()			conduit circulaire d=203mm e=0,5mm ASHRAE Roi	31	39	42	41	32	31	35	36
Cloison SAA180	42,6	53,8	63,7	71,7	71,6	68,3	61	56		armstrong - bioguard plain	0,3	0,2	0,15	1	0,2	0,25	0,2 (M)			conduit circulaire d=356mm e=0,6mm ASHRAE Roi	43	43	31	31	28	22	30	31
Knauf contre cloison 2BA13 45mm LM	24,1	26,0	33,2	37,4	40,6	40,2	35	32		armstrong - bioguard acoustic	0,35	0,4	0,5	0,7	0,85	0,9	0,55 (H)			conduit circulaire d=559mm e=0,7mm ASHRAE Roi	40	30	30	30	24	22	27	28
Knauf BA18 45mm simulation acoustiff	20,2	25,2	31,2	35,9	29,8	35,7	31	29		armstrong - perla	0,4	0,4	0,6	0,8	0,95	1	0,65 (H)			conduit circulaire d=813mm e=0,7mm ASHRAE Roi	36	23	23	21	19	35	21	21
1 BA13	15,1	21,3	25,1	29,7	28,0	26,3	27	25		armstrong - ultima	0,5	0,5	0,6	0,75	0,9	0,95	0,7 (H)			flexible STRULIK SMO PHON P D=125mm	6	6	7	8	10	14	9	8
2 BA13	23,2	24,1	27,2	30,7	33,0	31,8	30	28		armstrong - sahara	0,45	0,4	0,55	0,65	0,65	0,6	0,6 ()			flexible STRULIK SMO PHON P D=250mm	7	6	6	8	10	11	8	8
1 BA13 masse lourde 5kgpm	22,9	25,1	28,2	31,6	33,4	36,2	31	29		armstrong - sahara max	0,5	0,55	0,75	0,75	0,7	0,45	0,6 ()			flexible STRULIK SMO PHON P D=315mm	7	6	6	8	10	9	8	8
1 BA13 masse lourde 10kgpm2	25,9	27,2	29,3	31,9	33,6	38,0	32	31		armstrong - alpina OP	0,4	0,8	0,9	0,85	1	1	0,9 ()			flexible STRULIK SMO PHON P D=500mm	8	6	5	8	9	5	8	7
1 BA13 LdR 140mm	22,4	22,2	33,9	44,1	49,0	46,7	34	30		armstrong - perla OP 0.95	0,45	0,8	0,95	0,9	1	1	0,95 ()			flexible FRANCE AIR PHONIFLEX D=125 L=1m	20	18	17	17	17	19	17	17
1 BA13 LdV 100 1BA13	26,4	42,4	52,5	62,2	56,1	50,6	46	40		armstrong - perla OP 1.00	0,5	0,85	0,95	0,95	1	1	0,95 ()			flexible FRANCE AIR PHONIFLEX D=250 L=1m	22	19	17	17	21	27	19	18
plafond mini ASHRAE	15	15	17	17	18	19	18	17		armstrong - ultima OP	0,55	0,85	1	0,85	1	1	0,95 ()			flexible FRANCE AIR PHONIFLEX D=315 L=1m	19	17	16	17	21	21	18	18
Rockfon Ekla + 160mm LR	13,3	18,3	24,8	32,7	45,7	52,9	28	24		armstrong - Neeva 15	0,4	0,9	1	0,9	1	1	0,95 ()			flexible FRANCE AIR PHONIFLEX D=500 L=1m	13	11	10	11	16	19	13	12
armstrong - perla dB	12,0	12,2	15,7	21,2	25,1	29,0	20	18		armstrong - Optima 15	0,5	0,85	1	0,95	1	1	1 ()
armstrong - ultima dB	11,5	12,0	15,7	21,4	25,3	26,7	20	17		armstrong metal - micro rd1522 avec prenium OP19	0,5	0,8	0,95	0,95	1	1	0,95 ()
armstrong - sahara dB	10,6	11,0	14,9	20,6	23,9	28,4	19	17		armstrong metal - standard Rg2516 avec prenium OP19	0,5	0,8	0,95	0,95	1	0,95	0,95 ()
armstrong - bioguard plain	9,5	9,7	13,4	19,1	22,7	22,2	17	15		armstrong metal - micro rd1522 avec voile	0,3	0,75	0,9	0,65	0,75	0,8	0,7 (L)
armstrong - bioguard acoustic	9,7	9,7	13,1	18,9	23,3	24,1	17	15		armstrong metal - extra micro rg0701 avec prenium OP19	0,5	0,7	0,8	0,75	0,7	0,5	0,65 ()
armstrong - perla	10,0	9,8	13,6	18,6	22,4	21,4	17	15		armstrong metal - standard rg2516 avec voile	0,4	0,75	0,65	0,65	0,75	0,75	0,65 (L)
armstrong - ultima	12,5	9,7	13,2	18,9	22,6	22,5	17	15		armstrong metal - extra micro rg0701 avec B15	0,4	0,45	0,55	0,7	0,8	0,7	0,6 ()
armstrong - sahara	9,2	8,0	12,4	18,0	21,9	22,5	16	14		armstrong metal - standard avec B15	0,4	0,45	0,5	0,65	0,75	0,9	0,55 (H)
armstrong - sahara max	8,8	8,3	12,1	18,4	22,7	23,6	16	14		armstrong metal - micro rd1522 avec B15	0,4	0,45	0,55	0,7	0,8	0,7	0,6 ()
armstrong - alpina OP	10,8	9,8	10,2	11,6	13,5	16,9	12	11		armstrong metal - extra micro rg0701 avec voile	0,45	0,75	0,7	0,55	0,55	0,45	0,55 (L)
armstrong - perla OP 0.95	10,8	9,8	10,2	11,6	13,5	16,9	12	11		armstrong metal - lisse sans matelas	0,25	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1 (L)
armstrong - perla OP 1.00	10,4	9,8	10,2	11,1	12,9	15,1	12	11
armstrong - ultima OP	8,3	5,9	7,6	9,5	12,2	15,1	10	9
armstrong - Neeva 15	6,5	4,3	5,5	6,7	8,1	9,7	7	6
armstrong - Optima 15	6,5	4,1	5,5	6,6	7,9	9,3	7	6
armstrong metal - lisse avec prenium B15	11,2	11,3	15,8	22,0	25,0	24,5	20	17
armstrong metal - lisse sans matelas	10,0	10,6	13,8	19,4	23,5	22,5	18	16
armstrong metal - microperforation Rd1522 avec prenium B15	9,3	10,4	13,5	18,6	21,6	24,1	17	15
armstrong metal - perforation standard Rg2516 avec prenium B15	9,3	10,4	13,5	18,6	21,6	24,1	17	15
armstrong metal - extra microperforation Rg0701 avec prenium OP19	11,4	10,4	11,5	13,5	17,2	21,0	14	13
armstrong metal - perforation standard Rg2516 avec prenium OP19	10,5	9,9	10,4	12,0	14,7	18,0	13	12
armstrong metal - microperforation perforation Rd1522 avec prenium OP19	10,2	8,9	9,5	11,4	14,3	17,0	12	11
armstrong metal - microperforation perforation Rd1522 avec voile	7,0	4,8	5,5	6,2	6,3	6,6	6	6
armstrong metal - perforation standard Rg2516 avec voile	7,0	4,8	5,5	6,2	6,3	6,6	6	6
armstrong metal - microperforation Rd 1522 sans matelas	5,4	3,6	4,2	4,9	4,8	4,3	5	5
armstrong metal - standard perforated Rg2616 sans matelas	5,4	3,6	4,2	4,9	4,8	4,3	5	5

## A propos
ce modèle utilise les macros libreOffice en version v0.1

feuille	Description
ventilation	calcul de l’isolement en prenant en compte un chemin par le conduit de ventilation
indirect	calcul de l’isolement en prenant en compte un chemin indirect par le plafond
conduit	calcul du niveau de puissance acoustique dans le conduit en fonction du niveau sonore dans le local
indirect2	calcul de l’isolement en prenant en compte un chemin indirect (conduit de ventilation → bouche)
notice	notice d'utilisation
indication	démonstration du calcul d'interphonie
conversion	calcul de l’isolement en octave à partir de calcul en 1/3 d’octave
données	données d’affaiblissement et d’absorption

Indice	Auteur	Date	Commentaire
1	BF	23/07/14	Création / Cette feuille de calcul utilise les macros libre Office (v1)
1.1	BF	26/08/14	Ajout feuille indication pour la démonstration théorique du calcul / Passage en modèle de document ots
1.2	DN	14/11/14	Amélioration affichage
1.3	BF	17/11/14	- Suppression de la feuille acoubat, cette feuille n'a rien à faire dans ce modèle / - Ajout de la feuille notice / - ajout désignation des feuilles dans la feuille info
1.4	BF	23/09/15	- Ajout feuille indirect pour le calcul de l'interphonie par un chemin indirect (par exemple une gaine technique) [info technique: voir acoubat isolement par comble]
1.5	BF	29/09/15	- Ajout quelques données concernant les plafonds
1.6	BF	30/09/15	- Quelques corrections, ajout données conduit rectangulaire et circulaire Hashrae
1.7	BF	06/10/15	- Ajout quelques données puis mise en forme des feuilles
1.8	BF	06/10/15	- Ajout calculs indirect...
1.9	BF	07/10/15	- correction et notice / - ajout du nombre de circuit
2.0	BF	12/10/15	- ajout plafond de correction acoustique et ekla dB44 selon ASHRAE
2.1	BF	13/10/15	- corrections, ajout données d'absorption
2.2	BF	06/11/15	- ajout données armstrong concernant les affaiblissements et les coefficients d'absorption
2.2	DN	20/01/16	- Correction faute d'orthographe et suppression des données déjà entrées dans les feuilles.
2.3	BF	22/01/16	- Séparation affaiblissement plafond et affaiblissement gaine / - changement nom des feuilles / - toutes feuilles : correction / - indirect2 : ajout schéma
2.4	DN	02/03/16	- Renommage de cet onglet et diverses corrections ; renommage du titre de la feuille