Liste des éléments à fournir au BET acoustique pour la réalisation des calculs du niveau de bruit des installations de Chauffage – Ventilation – Climatisation à l’intérieur des locaux en phase Éxécution

1	Objectifs acoustiques (Niveaux NR, LpA ou LnAT) et indication de la méthode de réception (norme retenue)
2	Tirages en couleur du lot CVC avec fond de plan architecte en gris avec indication de la nature, des sections des conduits et de leur débit, y compris plans et coupes des locaux techniques
3	Coupes architecte
4	Fiches techniques des matériels retenus avec indication de la masse, des dimensions, des surfaces ou points d’appui
5	Spectres de puissance acoustique des éléments actifs du réseau (CTA, caisson d’extraction, etc.) : / rayonnée ; / à l’aspiration gainée ; / au refoulement gainé.
6	Spectre d’atténuation linéique des conduits absorbants (type FRANCE AIR Phoniflex, Fib'air, etc.)
7	Spectre d’atténuation et de régénération des pièges à son
8	Spectre de puissance acoustique (ou niveau NR) du bruit régénéré par les terminaux de soufflage et de reprise au point de fonctionnement (débit, pression) et les organes de réglage
9	Pertes de charges disponibles sur chaque CTA (reprise/soufflage) pour l’éventuelle insertion de pièges à son
10	Objectifs de durée de réverbération des locaux de réception

NOTA :
- aucun calcul acoustique ne peut être réalisé avant fourniture de l’intégralité des éléments demandés dans la liste ci-dessus ;
- les plans au format informatique (dwg) ne sont pas acceptables ;
- l’ensemble des caractéristiques acoustiques doit être fourni sous forme d’un spectre par bande d’octave ou d’un niveau NR, avec indication des incertitudes du constructeur ;
- seuls les niveaux de puissance acoustique (Lw) sont acceptables. Les valeurs de pression acoustique ne permettent pas de réaliser des calculs.