## calcul_Lp_ext
Projet					le	29/09/2016
Local

				125	250	500	1000	2000	4000		Global
				dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB	dB(A)
				Niveau sonore à l’intérieur du local					104,4	99,4	96,3	96,3	96,9	97,4		107,4	103,4
				Niveau maximum à ne pas dépasser					40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		47,8	46,3

				S	Cd	dist
N°	Actif	désignation					matériaux					m²	dB	m		source sonore				directivité
1	OUI					10,0	-3	20,0		surfacique				Q2 – surface
2	NON					2,0	-3	20,0		surfacique				Q2 – surface
3	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
4	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
5	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
6	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
7	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
8	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
9	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre
10	NON					20,0	-3	23,0		surfacique				Q1 – libre

	affaiblissement acoustique					puissance acoustique – source équivalente
N°	125	250	500	1000	2000	4000		Global			N°	125	250	500	1000	2000	4000		Global					directivité
-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		RA	RAtr		-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB	dB(A)			N°	125	250	500	1000	2000	4000
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		1	111,4	106,4	103,3	103,3	103,9	104,4		114,4	110,4			1	2	2	2	2	2	2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			2	2	2	2	2	2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			3	1	1	1	1	1	1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			4	1	1	1	1	1	1
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			5	1	1	1	1	1	1
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			6	1	1	1	1	1	1
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			7	1	1	1	1	1	1
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			8	1	1	1	1	1	1
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			9	1	1	1	1	1	1
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	6,3			10	1	1	1	1	1	1
				T	111,4	106,4	103,3	103,3	103,9	104,4		114,4	110,4

	décroissance du niveau sonore					niveau de pression acoustique					pondération des sources sonores
N°	125	250	500	1000	2000	4000		moy			N°	125	250	500	1000	2000	4000		Global				N°	125	250	500	Global
-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB			-	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB	dB(A)			-	dB	dB	dB	dB(A)
1	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4		-34,4337043762			1	77,0	72,0	68,9	68,8	69,5	70,0		80,0	75,9			1	100	100	100	100
2	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1		-34,1440315247			2	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			2	0	0	0	0
3	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			3	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			3	0	0	0	0
4	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			4	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			4	0	0	0	0
5	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			5	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			5	0	0	0	0
6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			6	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			6	0	0	0	0
7	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			7	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			7	0	0	0	0
8	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			8	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			8	0	0	0	0
9	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			9	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			9	0	0	0	0
10	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6	-38,6		-38,5904769897			10	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0	-99,0		-91,2	-92,7			10	0	0	0	0
				T	77,0	72,0	68,9	68,8	69,5	70,0		80,0	75,9			T	100	100	100	100
				diff	37,0	32,0	28,9	28,8	29,5	30,0

## directivite
tableau en provenance du memento acoustique France air

		125	250	500	1000	2000	4000
	Q1 – libre	1	1	1	1	1	1
	Q2 – surface	2	2	2	2	2	2
	Q4 – angle	4	4	4	4	4	4
	Q8 – coin	8	8	8	8	8	8
	Z01 Diffuseur – 1m²	7	8	8	9	9	9

## materiau
affaiblissement acoustique
matériau	125	250	500	1000	2000	4000
Béton 16 cm	37,9	45,9	53,7	59,9	67,7	74,6
Béton 16 cm + doublage Calibel 10+100	44,0	58,3	69,6	79,8	88,7	92,6
Béton 18 cm	39,9	47,9	55,7	61,9	69,7	76,5
Béton 20 cm	41,4	49,3	57,7	63,9	71,7	78,3
Béton 23 cm	44,7	52,2	58,7	65,3	72,7	81,0
Béton 25 cm	47,0	54,2	60,7	67,3	74,7	82,3
Bloc de béton creux 10 cm	36,5	33,9	36,9	43,2	48,6	53,2
Bloc de béton creux 15 cm	37,9	37,9	43,2	49,7	55,5	56,0
Bloc de béton creux 20 cm	42,3	45,2	52,2	56,9	57,9	56,2
Bloc de béton plein 10 cm	38,9	39,9	44,9	51,7	57,9	66,2
Bloc de béton plein 15 cm	42,9	44,7	51,2	57,7	63,5	67,9
Bloc de béton plein 20 cm	46,6	49,9	58,2	64,5	69,2	74,7
Brique creuse de 10 cm	35,9	32,3	34,7	40,7	46,7	49,2
Brique creuse de 20 cm	43,7	44,3	47,9	51,5	55,2	50,7
Brique pleine 22 cm	47,9	48,2	53,7	59,7	65,5	68,9
Cloison 72/36 + LM	21,3	37,9	49,5	55,1	41,8	51,3
Cloison 72/36 sans LM	18,8	28,0	37,6	44,9	36,1	50,5
Cloison 98/48 + LM	26,5	38,6	51,1	58,3	56,6	51,9
Cloison 98/48 sans LM	21,2	32,2	40,8	49,8	49,4	49,4
Cloison SAA 120	37,3	50,0	60,5	64,0	62,9	60,0
Cloison SAD 168	42,1	52,8	64,6	72,2	70,5	66,2
Cloison SAD 180	44,4	56,0	66,9	73,4	72,6	67,5
CVR KNAUF F20 Fibralith déroulé (Dnew+Ctr=53dB)	48,9	44,0	54,0	63,2	64,7	70,2
DECIBEL FRANCE Vertiphone 100 mm	18,0	29,0	35,0	40,0	47,0	50,0
DECIBEL FRANCE Vertiphone 50 mm	14,0	17,0	24,0	33,0	37,0	43,0
DECIBEL FRANCE Vertiphone 80 mm	16,0	22,0	30,0	37,0	44,0	47,0
Double vitrage feuilletée 6(6-16)10+ (Rw+Ctr : 32dB)	24,0	25,0	33,0	39,0	40,0	32,0
Double vitrage feuilletée 6(6-16)6+ (Rw+Ctr : 28dB)	20,0	19,0	30,0	39,0	37,0	28,0
Double vitrage simple 10(6-16)4 (Rw+Ctr : 30dB)	24,0	21,0	32,0	37,0	42,0	30,0
Double vitrage simple 10(6-16)6 (Rw+Ctr : 32dB)	24,0	24,0	32,0	37,0	37,0	32,0
Double vitrage simple 4(6-16)4 (Rw+Ctr : 25dB)	21,0	17,0	25,0	35,0	37,0	25,0
Double vitrage simple 6(6-16)4 (Rw+Ctr : 28dB)	21,0	20,0	26,0	38,0	37,0	28,0
Double vitrage simple 6(6-16)6 (Rw+Ctr : 27dB)	20,0	18,0	28,0	38,0	34,0	27,0
Double vitrage simple 8(6-16)4 (Rw+Ctr : 29dB)	22,0	21,0	28,0	38,0	40,0	29,0
Double vitrage simple 8(6-16)6 (Rw+Ctr : 29dB)	20,0	21,0	33,0	40,0	36,0	29,0
Entrée d'air ALDES EA22 + Auvent acoustique (Dnew+Ctr=42dB)	33,2	39,5	39,8	43,2	46,0	40,9
F2A Grille sonie GNB double	5,0	6,0	13,0	25,0	27,0	21,0
F2A Grille sonie GNB simple	3,0	4,0	9,0	14,0	17,0	13,0
HAIRONVILLE Couverture sèche Hacierco	13,4	11,6	13,3	14,9	14,8	19,3
HAIRONVILLE Ondatherm 1040 TSA (couverture)	20,0	18,0	23,0	25,0	34,0	42,0
HAIRONVILLE Panneau sandwich (LR 150mm)	24,0	27,0	30,0	25,0	36,0	46,0
HAIRONVILLE Panneau sandwich (LR 60mm)	21,0	23,0	28,0	31,0	29,0	40,0
HAIRONVILLE Panneau sandwich (PU 60mm)	13,0	21,0	22,0	21,0	29,0	38,0
HAIRONVILLE Promisol 1003 BA( bardage)	20,0	18,0	23,0	25,0	34,0	42,0
Ouverture	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Porte BLOCKFAK B5 RA = 44 dB	26,1	41,9	45,6	43,9	47,4	47,5
Porte BLOCKFAK BL RA = 36 dB	29,5	28,0	32,7	36,5	41,3	45,2
Porte BLOCKFAK BP RA = 30 dB	27,8	31,9	28,5	29,5	32,3	37,7
Porte BLOCKFAK SL RA = 41 dB	28,9	36,4	42,2	43,0	41,2	41,5
Vitre feuilletée 10+ mm (Rw+Ctr : 31dB)	24,0	26,0	33,0	33,0	35,0	31,0
Vitre feuilletée 6+ mm (Rw+Ctr : 29dB)	20,0	23,0	29,0	34,0	32,0	29,0
Vitre feuilletée 8+ mm (Rw+Ctr : 30dB)	20,0	25,0	32,0	35,0	34,0	30,0
Vitre simple 10 mm (Rw+Ctr : 30dB)	23,0	26,0	32,0	31,0	32,0	30,0
Vitre simple 12 mm (Rw+Ctr : 32dB)	27,0	29,0	31,0	32,0	38,0	32,0
Vitre simple 3 mm (Rw+Ctr : 24dB)	14,0	19,0	25,0	29,0	33,0	24,0
Vitre simple 4 mm (Rw+Ctr : 26dB)	17,0	20,0	26,0	32,0	33,0	26,0
Vitre simple 5 mm (Rw+Ctr : 28dB)	19,0	22,0	29,0	33,0	29,0	28,0
Vitre simple 6 mm (Rw+Ctr : 28dB)	18,0	23,0	30,0	35,0	27,0	28,0
Vitre simple 8 mm (Rw+Ctr : 29dB)	20,0	24,0	29,0	34,0	29,0	29,0

## ecran
Affaiblissement acoustique d’un écran anti-bruit infiniment long
Affaire
équipements

célérité du son	344	m/s
Type de source	Source ponctuelle

désignation		valeur	unité
distance source – écran	a	5,0	m
distance récepteur – écran	b	5,0	m
hauteur source	c	1,5	m
hauteur récepteur	d	2,0	m
hauteur écran	e	3,0	m
distance source récepteur	dab	10,0	m		- l’écran est considéré comme infiniment long
distance source – haut écran	daecran	5,2	m		- la réflexion sur le sol n’est pas prise en compte
distance récepteur – haut écran	darecept	5,1	m		- sans absorbant sur l'écran côté récepteur
Différence de trajet	Δd	0,3	m		le niveau sonore de ce côté sera plus élevé avec écran

directivité de la source sonore	Q	2

Efficacité de l'écran
fréquence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		moyenne
N	0,1123306742	0,2228783218	0,4457566436	0,8915132872	1,7830265744	3,5660531488	7,1321062976	14,2642125952
sqrt (2*pi*N)	0,8400578796	1,1832974853	1,673435352	2,3665949705	3,3468707039	4,733189941	6,6937414079	9,4663798821
longueur d’onde (m)	5,5	2,8	1,4	0,69	0,34	0,17	0,086	0,043		125-4000
efficacité écran (dB)	2,7	4,8	7,9	11,8	15,4	18,5	21,5	24,5		16,6

Calcul du niveau de bruit au point de réception
fréquence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Global
unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB(A)
puissance acoustique	80	80	80	80	80	80	80	80		86,3
décroissance sonore	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0		-

Niveau de pression acoustique
fréquence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Global
unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB(A)
sans écran	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0		58,3
avec écran	49,3	47,3	44,2	40,3	36,6	33,5	30,5	27,5		42,8

	x	y	x	y
	0	1,5	a	0,3
	5	0	b	1,5
	5	3,0	x	10
	10	2,0	y	4,5
	0	1,5
	5	3,0
	10	2,0	0	1,5
	0	1,5	10	4,5
	10	2,0
x (m)
y (m)
efficacité de l'écran - comparaison des niveaux sonores
fréquence (Hz)
efficacité (dB)

## A propos
calcul_Lp_ext		calcul du niveau sonore à l’extérieur d’un local technique de type IMMI simplifiée
directivité		tableau des directivité
matériau		données sur les matériaux
ecran		calcul de l’efficacité d’un écran

Indice	Date	Auteur	Commentaire
0.1	14/09/16	BF	Création
0.3	29/09/16	BF	Ajout remarque sur calcul ecran et diagramme de localisation source/recepteur