# Objectifs
(Si EXE) Les propositions de prescriptions présentées au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée sont établies à partir de calculs qui sont présentés au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée intitulé Erreur : source de la référence non trouvée.
## Durées de réverbération
### Durée de réverbération de référence
Pour la salle de spectacles, la durée de réverbération de référence T0 sera de 1,3 seconde.
Pour tous les autres locaux, la durée de réverbération de référence T0 sera de 0,5 seconde pour tous les locaux ayant un volume inférieur à 250 m3 et à 0,8 seconde pour les locaux dont le volume est supérieur à 250 m3.
### Conditions des mesurages
Pour la salle de spectacles, la durée de réverbération sera mesurée dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Pour tous les autres locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31‑057, en ce qui concerne l’emplacement des points de mesurages.
La tolérance sur le résultat sera de 20 % : size 8{ left [alignr { stack { "+10%" {} # "- 10%" {} } } right ]} {}
### Objectifs
#### L’ensemble des locaux sauf la salle de spectacles
Tableau des durées de réverbération
Dénomination du local	Durée de réverbération en seconde T
Salle de répétition	0,8 ≤ T ≤ 1,4
Salle de musique	0,6 ≤ T ≤ 1,2
Salle d’expositions	0,6 ≤ T ≤ 1,2
Bureaux - Réunions	0,6 ≤ T ≤ 1,2
Loges	0,6 ≤ T ≤ 1,2
Bar - Foyer - Cafétéria	0,6 ≤ T ≤ 1,2
Hall	T ≤ 1,2
Circulations	T ≤ 1,2

Nota : pour les circulations horizontales et les halls dont le volume est inférieur à 250 m3 et pour les préaux, la prescription impose une aire d’absorption équivalente moyenne dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz supérieure ou égale à la moitié de la surface au sol du local considéré.
#### Salle de spectacles
Le REEF – Volume II, Acoustique, présente, dans un chapitre intitulé « Acoustique des salles » ce qu’il est convenu d’appeler la durée de réverbération optimale à 1 000 Hz, en fonction du volume de la salle et de son utilisation.
Nous présentons ci-dessous les courbes pour quelques utilisations :

Durée de réverbération optimale à 1 000 Hz
Volume en mètres cubes
TR en secondes
Il n’est pas souhaitable d’avoir une durée de réverbération identique à toutes les fréquences. Au contraire, l’écoute sera favorisée par une légère augmentation de la durée de réverbération dans les basses fréquences.
La norme allemande DIN 18041 propose des gabarits différents en fonction de la destination de la salle :
Musique / Fréquence en Hz / T/Topt	Parole / Fréquence en Hz / T/Topt

##### Utilisation gradins déployés
Le volume de la salle est estimé à 5 600 m3. Pour une utilisation en théâtre, il est admis que la durée de réverbération à 500 Hz salle vide soit telle que T500 = 0,075 V1/3 avec des durées de réverbération dans les fréquences graves plus élevées.
Une tolérance de ± 20 % sur ces valeurs donne le tableau suivant :

##### Utilisation gradins repliés
Le volume de la salle est estimé à 7 200 m3.
Dans la publication conjointe du Secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports, intitulée « maîtrise de l’acoustique dans les équipements de sports » la durée de réverbération optimale des salles polyvalentes est décrite : « Si on appelle T la durée de réverbération dans les fréquences moyennes, pour les fréquences graves Tg = 1,2 à 1,3 T et pour les fréquences aiguës Ta = 0,9 T ».
Le tableau donne « la valeur de T salle non occupée avec des sièges non absorbants sur la moitié de la surface du sol réfléchissant » en fonction du volume.
V en m3	500	1 000	2 000	4 000	8 000	10 000
T en seconde	1,00	1,15	1,30	1,35	1,50	2,00

Ce qui donne T = 1,46 s d’où Tg = 1,75 s à 1,90 s et Ta = 1,31 s.
#### Logement du factotum
Pour les circulations communes et les halls, l’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations. (S’il y en a)
## Isolements acoustiques intérieurs
### Conditions des mesurages
Pour les isolements entre locaux de petite taille (volume ≤ 250 m3), les isolements seront mesurés conformément à la norme NF S 31-057. Pour les isolements des salles vis-à-vis de locaux de grande taille (volume > 250 m3), ou pour les isolements entre locaux de grande taille, la ou les sources sonores seront placées suffisamment loin des séparatifs à mesurer de façon à ce que ces séparatifs ne soient pas excités par un champ direct. Les mesurages seront effectués à 1,50 m de part et d’autre du séparatif à raison d’un mesurage par fraction de 8 m de séparatif et à une hauteur de 1,50 m du sol.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { ~0 {} # "-3" {} } } right ]} {}
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.1.1.
### Objectifs
Les valeurs de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l’émission d’un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
#### Locaux affectés au spectacle
Tableau des isolements
Local d’émission → / Local de réception ↓	Salle de spectacles	Salle de répétitions	Loges	Bureaux-Réunions	Expositions (Foyer-cafétéria)	Salle de musique	Circulation	Sanitaire
Salle de spectacles		65	55	52	52			52
Répétitions	65		55					65
Studios	65	65				65	45	65
Bureaux	52			44	35(44)		28	52
Réunions				44 [1]	44			52
Salle de musique	65	65					45	65
Loges	55 (44)	55	44	44	44	65
Circulation	55 (44)	50		28		45
[1] Sauf la cloison mobile pour laquelle l’isolement sera DnT,A   35 dB. Un isolement de 42 dB est admis en cas de porte de communication.

#### Logement du factotum
Tableau des isolements Attention à la présentation du tableau
Local d’émission		Local de réception : pièce d’un autre logement
		Pièce principale [2]	Cuisine et salle d’eau
Local d’un logement, à l’exclusion des garages individuels		53	50
Circulation commune intérieure au bâtiment	Seulement une porte palière ou une porte palière et une porte de distribution	40	37
	Dans les autres cas	53	50
Garage		55	52
Local d’activités		58	55
[2] Les pièces principales d’un logement sont la salle à manger, le séjour et les chambres.

## Isolements vis-à-vis de l’extérieur
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { ~0 {} # "-3" {} } } right ]} {}
### Objectifs
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, des locaux de réception définis au chapitre 1.2.2, vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5 à 9-1 de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996.
Les isolements des locaux nécessitant une protection particulière, tant pour eux-mêmes que pour le voisinage, sont exprimés en dB(A).
Les valeurs de l’isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’extérieur des autres locaux sont exprimées en dB, par référence à l’émission d’un bruit route et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 200, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
Pour la salle de spectacles, le rapport de mesurage du bruit résiduel indique que celui-ci est de XX dB entre 22 h et 1 h (période de fonctionnement habituel de la salle).
Les articles R. 571-25 à R. 571-29 du code de l’environnement imposent de limiter le niveau sonore en tout « endroit accessible au public » à 105 dB(A). Le maître d’ouvrage a accepté que le niveau sonore en tout « endroit accessible au public » ne dépasse pas YY dB(A).
Afin de ne pas générer une émergence supérieure à 3 dB(A), la salle devra donc présenter un isolement acoustique normalisé de 105 (ou XX)-YY dB(A) par référence à l’émission d’un bruit rose pour les fréquences et la durée de réverbération de référence définies au chapitre 1.1.1.
Remarque : Il ne faut pas diminuer l’isolement de 3 dB(A) car si on ajoute le bruit généré par la salle au bruit résiduel, le résultat est bien une émergence de 3 dB(A).
Les bâtiments du projet sont situés à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome.
Le boulevard XXX est classé en catégorie XXX. La façade donnant sur ce boulevard se trouve à XXX m de l’infrastructure, son isolement acoustique standardisé pondéré sera : DnT,A,tr ≥ XXX dB.
La rue XXX est classée en catégorie XXX. La façade donnant sur cette rue se trouve à XXX m de l’infrastructure, son isolement acoustique standardisé pondéré sera : DnT,A,tr ≥ XXX dB.
(Faire éventuellement un plan de repérage)
Toutes les autres façades auront un isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,A,tr ≥ 30 dB.
Dans notre cas, il est de 30 dB tant pour l’établissement que pour les logements.
Il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité du projet. En conséquence, l’objectif d’isolement de façade DnT,A,tr est de 30 dB pour toutes les façades.
Tableau des isolements :
Dénomination du local	DnT,A en dB	DnT,A,tr en dB
Salle de spectacle et scène	65
Salle de répétition	58
Salle de musique	45
Salle d’expositions		30 (33)
Bureaux – Réunions		30
Loges		30
Bar – Foyer – Cafétéria		30
Hall		30
Circulations		33

## Bruits de chocs
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { "+3" {} # ~0 {} } } right ]} {}
### Objectifs
#### Locaux affectés au spectacle
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre 1.2.2 ne doit pas dépasser 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
#### Logement du factotum
Que la pièce d’émission soit située dans l’établissement ou dans un autre logement, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w du bruit perçu dans la pièce principale d’un logement ne doit pas dépasser 58 dB.
## Niveaux de bruit des équipements techniques à l’intérieur du bâtiment
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).
### Conditions des mesurages
Pour la salle de spectacles, les studios et locaux assimilés, les niveaux du bruit des équipements seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l’équipement le plus bruyant.
Les équipements devront fonctionner à leur régime normal d’utilisation. Si leur régime est susceptible de varier durant les manifestations, les mesurages seront effectués au régime le plus bruyant.
Le niveau LnA ne sera pas corrigé de la durée de réverbération. Les mesurages seront effectués dans les bandes d’octaves centres sur les fréquences allant de 63 à 8 000 Hz.
Pour les autres locaux, les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { "+3" {} # ~0 {} } } right ]} {}
### Objectifs
#### Locaux affectés au spectacle
Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé LnA ou LnAT du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.
Ces niveaux seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l’équipement.
Tableau des niveaux de bruit des équipements
Dénomination du local	LnA en dB(A)	LnA,T en dB(A)	Limité à NR
Salle de spectacle et scène	30		30
Salle de répétition	35		30
Salle de musique	35		30
Salle d’expositions	35		38
Bureaux – Réunions		35
Loges		35
Bar – Foyer – Cafétéria		35
Hall		40
Circulations		40
Sanitaires		40

#### Logement du factotum
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, doit être inférieur aux valeurs du tableau suivant
Dénomination du local	Bruit d’un équipement individuel de chauffage ou de climatisation	Bruit d’une VMC en position minimale, ou d’un équipement individuel de logement, ou d’un équipement collectif du bâtiment
Pièce principale du logement	35	30
Pièce principale si cuisine ouverte	40
Cuisine fermée	50	35

## Niveaux de bruit des équipements techniques à l’extérieur du bâtiment
Les objectifs présentés ci-dessous ne prennent en compte que les bruits générés par l’activité à l’intérieur des bâtiments et les bruits de ses équipements. En aucun cas, les bruits produits sur les parkings ni les bruits produits par les occupants à l’extérieur des bâtiments ne sont pris en compte.
### Conditions de mesurage
Les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31‑010.
### Objectifs
Le relevé du niveau sonore initial fourni par le maître d’ouvrage indique un Leq = XX dB(A) un L95 = XX dB(A) en période nocturne.
Les objectifs de niveau sonore en extérieur des bruits des équipements techniques de l’établissement sont régis par la réglementation des bruits de voisinage. Sont distinguées les périodes, diurne (7h00 – 22h00) et nocturne (22h00 – 7h00), pour lesquelles des objectifs différents s’appliquent. Ceux-ci sont définis comme une émergence sonore limite par rapport au niveau de bruit résiduel sur le site.
Pour être en mesure de garantir le respect de la réglementation en optimisant l’emplacement et les caractéristiques des équipements techniques installés en extérieur, nous sollicitons la maîtrise d’ouvrage pour la fourniture du niveau de bruit résiduel sur le site en limites de propriété avant travaux. Cette donnée programmatique peut être recueillie au moyen de mesures sonométriques réalisées par un bureau d’études acoustiques ou un bureau de contrôle selon le cahier des charges, joint en annexe XX.
En l’attente des relevés du niveau sonore initial de la part du maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre a estimé ce niveau comme suit :
Unité	dB					dB(A)
Octave centrée sur	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	Global
Résiduel nocturne	29	25	23	23	17	11	27
Résiduel diurne	35	33	31	31	25	19	35

De telles hypothèses ne permettent pas actuellement de garantir le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les dispositifs constructifs devront être revus dans le sens d’une augmentation de l’isolement et de mise en place de protections complémentaires (pièges à son, écrans acoustiques…).
L’ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d’eau glacée, compresseurs, climatiseurs…) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à :
– 60 dB(A) à cinq mètres des installations ;
– 42 dB(A) en limite de propriété, en période diurne (de 7 h à 22 h) ;
– 30 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h).
Le niveau de pression acoustique Lp du bruit engendré par la chaufferie ne doit pas dépasser 50 dB(A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les locaux de réception visés au chapitre 1.2.2, les bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s’il est habité.
Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de la norme NF S 31-010).