## Lot 02 – Charpente et ossatures bois
### Structure bois
– Mise en œuvre d’une poutre porteuse au droit de chaque demi-cloison de séparation afin de ne pas avoir un plancher porteur filant.
Localisation :	au R+1, entre les deux logements T2. La structure en bois du plancher entre les deux logements sera donc totalement indépendante.
### Toiture
– Couverture en zinc sur voligeage bois jointif (ou bien panneaux type CTBH 19 mm rainuré bouveté, continu ou sur panneaux de CTBH de 22 mm d’épaisseur). Un complexe de doublage acoustique et thermique viendra en sous face de cette couverture.
Localisation :	XX ;
XX.
### Façade ossature bois
– Façade ossature bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB composée de l’extérieur vers l’intérieur des éléments suivants :
– panneau de contreventement OSB 9 mm minimum ;
– ossature bois de 100 mm minimum avec 100 mm de laine minérale dans son épaisseur ;
– une plaque de plâtre BA13 vissée sur l’ossature en bois
Localisation :	façade repérée XX ;
XX
– Façade ossature bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 44 dB composée de l’extérieur vers l’intérieur des éléments suivants :
– panneau de contreventement OSB 9 mm minimum ;
– ossature bois de 160 mm minimum avec 160 mm de laine minérale dans son épaisseur ;
– une plaque de plâtre BA18 sur ossature métallique de type BPB PLACO Placostil avec 60 mm de laine minérale minimum (hors lot). Pas de contact avec l’ossature bois
Localisation :	façade de l’extension ;
XX.
### Plancher bois
– Plancher bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 50 dB et de niveau de pression du bruit de chocs normalisé Ln,w ≤ 61 dB. Ce plancher sera composé au minimum des éléments suivants :
– revêtement de sol PVC (hors lot) ;
– deux couches croisées de panneaux de particules de type CTB-H de 19 mm d’épaisseur ;
– laine minérale de 20 mm d’épaisseur de type ISOVER Domisol LR ou techniquement équivalent ;
– bois massif contre collé de 60 mm d’épaisseur ;
– laine minérale de 60 mm d’épaisseur (hors lot) ;
– une plaque de plâtre BA13 sur ossature métallique (hors lot).
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 56 dB et de niveau de pression du bruit de chocs normalisé Ln,w ≤ 51 dB. Ce plancher sera composé au minimum des éléments suivants :
– revêtement de sol PVC (hors lot) ;
– deux couches croisées de panneaux de particules de type CTB-H de 19 mm d’épaisseur ;
– laine minérale de 20 mm d’épaisseur de type ISOVER Domisol LR ou techniquement équivalent ;
– bois massif contre collé de 78 mm d’épaisseur ;
– laine minérale de 60 mm d’épaisseur (hors lot) ;
– deux plaques de plâtre BA13 (hors lot).
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher bois d’épaisseur total 38 cm, d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 63 dB et de niveau de pression du bruit de chocs normalisé Ln,w ≤ 47 dB. Ce plancher sera composé au minimum des éléments suivants :
– revêtement de sol PVC (hors lot) ;
– deux couches croisées de panneaux de particules de type CTB-H de 19 mm d’épaisseur ;
– laine minérale haute densité de 20 mm d’épaisseur de type ISOVER Domisol LR ou techniquement équivalent ; (A FAIRE VALIDER PAR ISOVER).
– OSB de 22 mm ;
– plafond constitué de deux épaisseurs de plaques de plâtre BA 13 recouvertes de deux épaisseurs de laine minérale (120 mm + 80 mm). Reprise sur la structure porteuse bois par l’intermédiaire de plots antivibratiles présentant une fréquence de coupure de 15 Hz (hors lot).
Localisation :	entre logements ;
XX.
### Cloison ossature bois
– Cloison à ossature bois alternée d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 61 dB composée des éléments suivants :
– une plaque de plâtre BA18 vissée sur OSB (hors lot) ;
– un panneau plein de type OSB de 13 mm minimum ;
– ossature bois alternée, largeur du plénum entre les deux peaux : 140 mm minimum ;
– 2 × 60 mm de laine minérale semi-rigide ;
– un panneau plein de type OSB de 13 mm minimum ;
– une plaque de plâtre BA13 vissée sur OSB (hors lot).
Localisation :	entre salle d’activités petits et salle d’activités petits / moyens ;
XX.
– Cloison à ossature bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 47 dB composée des éléments suivants :
– une plaque de plâtre BA18 (ou deux plaques de BA13) fixée sur l’ossature bois (hors lot) ;
– ossature bois de 140 mm minimum ;
– laine minérale semi-rigide d’épaisseur 120 mm minimum ;
– un panneau plein de type OSB de 12 mm minimum ;
– une plaque de plâtre BA13 vissée sur OSB (hors lot).
Localisation :	entre salles de classe ;
XX ;
XX.
### Refend à ossature bois
– Refend à ossature bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 59 dB composé des éléments suivants :
– une plaque de plâtre BA13 visée sur panneaux de contreventement (hors lot) ;
– panneau de contreventement OSB 12 mm ;
– ossature bois de 140 mm avec 140 mm de laine minérale dans son épaisseur ;
– une plaque de plâtre BA13 + une plaque de plâtre BA18 sur ossature métallique indépendante de type PLACO Placostil (hors lot).
Localisation :	entre garderie et salle de sports ;
entre garderie et sanitaires ;
entre salle de sports et sanitaires.
– Refend à ossature bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 47 dB composé des éléments suivants :
– une plaque de plâtre BA13 visée sur panneaux de contreventement (hors lot) ;
– panneau de contreventement OSB 12 mm ;
– ossature bois de 140 mm avec 140 mm de laine minérale dans son épaisseur ;
– une plaque de plâtre BA18 sur profil métallique de type BPB PLACO Stil MOB (hors lot).
Localisation :	entre bureau et accueil ;
entre salles de garderie.
– Refend à ossature bois d’indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 37 dB composé des éléments suivants :
– une plaque de plâtre BA13 visée sur panneaux de contreventement (hors lot) ;
– panneau de contreventement OSB 12 mm ;
– ossature bois de 140 mm sans laine minérale ;
– une plaque de plâtre BA18 sur profil métallique de type BPB PLACO Stil MOB (hors lot).
Localisation :	refend ossature bois entre locaux et circulation ;
XX.
### Escaliers
– Mise en place d’appuis néoprènes (ou tout autre système antivibratile) présentant une fréquence de coupure de 15 Hz. Les escaliers seront donc totalement désolidarisés et ne seront donc pas fixés rigidement à la structure bois.
Localisation :	en pied et en tête des escaliers bois desservant les logements ;
XX.
### Coursives extérieures
Les circulations extérieures seront constituées de panneaux bois posés sur une étanchéité bitume. Le plateau ainsi formé ne devra pas toucher l’ossature bois de façade pour ne pas transmettre de bruits de chocs (notamment après déformation naturelle des ossatures bois). Un jeu périphérique de l’ordre de 2 cm sera à prévoir.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Lorsqu’une cloison ne pourra pas être montée jusqu’en sous-face de plancher (dans le cas par exemple de cloisons qui viennent buter contre des solives perpendiculaires à celles-ci), l’espace entre la cloison et la toiture sera comblé par des encluseaux. Ces encluseaux devront être constitués d’un complexe présentant un indice RA supérieur ou égal à l’indice RA de la cloison séparatrice.
Lorsqu’une cloison est située sous une solive parallèle à celle-ci, la cloison devra venir englober la solive.
Les refends à ossature bois seront toute hauteur de plancher béton à sous face de toiture.
En présence de plafond en plaques de plâtre, ces refends devront les recouper.
En présence de chape flottante, ces refends devront la recouper.
La mise en œuvre des éléments du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés).
Une attention particulière sera portée aux jonctions de ces complexes de couverture avec le gros œuvre, les charpentes, les doublages en particulier en termes d’étanchéité et de continuité des performances acoustiques.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 02– Charpente et ossatures bois
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Pour les façades ossature bois : plan d’atelier et de chantier, plan de localisation ;
Pour les toitures bois : plan d’atelier et de chantier, plan de localisation ;
Pour les planchers bois : plan d’atelier et de chantier, plan de localisation ;
Pour les refends ossature bois : plan d’atelier et de chantier, plan de localisation.