## Lot XX – Chapes flottantes
Les épaisseurs des chapes flottantes présentées ci-dessous sont données à minima. Elles pourront être plus importantes selon les contraintes mécaniques et de résistances appliquées sur ces chapes.
### Chapes flottantes sur sous-couche résiliente
– Chape en mortier de ciment de 40 mm minimum désolidarisée du dallage par un isolant thermique de type KNAUF K-FOAM C500. Sous cet isolant, un matériau résilient sera mis en œuvre. Ce matériau résilient sera composé d’une nappe de fibres de verre surfacée d’un liant bitumineux et d’un film plastique. Il aura une épaisseur d’environ 3 mm et présentera un indice ΔL ≥ 19 dB. Il pourra être de type SIPLAST Assour Chape 19 ou techniquement équivalent. Il disposera d’un classement « SC » compatible avec la norme NF P 61‑203.
Localisation :	salles de classe, bureaux ;
XX.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant deux couches d’isolant :
– isolant thermique (PSE 72, XPS 70 ou PU60) (épaisseur selon étude thermique) ;
– une sous-couche acoustique mince certifiée CSTBât composée de fibres de verre + bitume de type SIPLAST Assour Chape.
Localisation :	entre logements et locaux d’activités ;
entre logements et garages ;
XX.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant deux couches d’isolant :
– une couche en panneaux de laine de roche d’épaisseur 30 mm de type ISOVER Domisol LR30 sur toute la surface posée sur le sol béton ;
– une couche en panneaux de polystyrène extrudé de type ISOVER Styrofoam 200-A (épaisseur selon étude thermique).
Localisation :	entre logements et locaux d’activités.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant sur sous-couche acoustique de type SIPLAST Draina G10 ou techniquement équivalent d’indice ΔLw ≥ 16 dB.
Localisation :	coursives extérieures des logements.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant sur sous-couche acoustique de type ISOVER Domisol LV 15, ISOLGOMMA G5, ABRISO Acoustic Reflex 35 ou techniquement équivalent d’indice ΔLw ≥ 23 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
Les couches d’isolation seront soigneusement recouvertes d’un film polyane avant coulage du béton.
La réalisation des chapes flottantes sera effectuée après mise en œuvre des doublages, des cloisons séparatives que ce soit des cloisons sèches, maçonnées ou en bois massif et des bâtis des blocs portes.
Aucune continuité de chape n’est admise entre locaux et circulations.
Le talon des huisseries devra systématiquement reposer sur le dallage et non sur la chape flottante. La fixation et le calfeutrement des huisseries de tous les blocs portes installés par le titulaire du présent lot doivent être particulièrement soignés pour garantir la continuité des performances acoustiques en ces points délicats.
Une bande de rive de désolidarisation de type ISOVER Périsol ou KBS F 8/80 ou KBS Gefidehn 10/100 ou techniquement équivalent, empêchera ces contacts avec les parois du local et devra recouvrir soigneusement tous les points singuliers : poteaux, reliefs et pieds d’huisseries. Elle sera recoupée à chaque angle de mur.
Lors qu’aucune sous-couche acoustique n’est spécifiquement demandée et que la chape doit être séparée physiquement de la dalle par une membrane (polyane d’étanchéité, film anti capillarité, SEL sous chape, etc.), alors :
– les recharges ou chapes devront être réalisées local par local après mise en place des cloisons ;
– les recharges ou chapes seront interrompues au niveau des seuils et devront présenter une désolidarisation périphérique.
### Chapes-recharge
– Une recharge en béton plein sera réalisée sur toute la (les) zone(s) décrite(s) ci-dessous. L’épaisseur de béton équivalente sera donc équivalente à 32 cm minimum. Aucune sous-couche ou film quelconque ne devra être interposée entre la dalle support et la recharge en béton, de manière à ce que la chape ne forme qu’un avec la dalle. Cette (ces) zone(s) sera(ont) désolidarisée(s) vis-à-vis des zones en plancher chauffant.
Localisation :	XX ;
XX.
Forme de pente à couler en micro béton et non pas en béton allégé ou chape allégée.
Localisation :	toutes formes de pentes des décaissés étendus (décaissés de 6 cm avec amincissement de 3 cm maximum sur les dalles en béton de 28 cm) ;
toutes formes de pentes des décaissés peu étendus (décaissés de 3 cm avec amincissement de 1 cm maximum sur les dalles en béton de 25 cm).
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
L’entreprise devra vérifier que le support a un état de surface lisse, fin et régulier (voir DTU). Il sera débarrassé de tous gravois par balayage et débarrassé de toutes aspérités par grattage éventuel.
L’entreprise devra se coordonner avec les entreprises de menuiserie et serrurerie, notamment en ce qui concerne les détails de réalisation des discontinuités des chapes flottantes au niveau des accès aux circulations et pour la mise au point des détails au droit des huisseries.
Tout point de contact entre la chape flottante et la structure du bâtiment (cloison, refend, façade, plancher support…) doit être scrupuleusement évité.
Une bande de rive empêchera ces contacts avec les parois du local et devra recouvrir soigneusement tous les points singuliers : poteaux, reliefs et pieds d’huisseries.
Cette bande de rive de désolidarisation est constituée d’un matériau résilient de type ISOVER Domisol LV 15 de 15 mm d’épaisseur, ISOLGOMMA Profyle line, ABRISO Acoustic Slit Rolls ou techniquement équivalent. Elle doit être prévue suffisamment haute pour pouvoir être retournée sous les plinthes et maintenue en place par agrafage ou collage sur le mur.
Le polyane sera relevé le long de ce bandeau pour éviter toute pénétration de laitance. On veillera à maintenir ces relevés en position verticale lors du coulage.

Si l’agrafage est retenu, il est effectué en partie haute et est retiré après séchage des chapes afin de permettre de retourner les sous-couches résilientes sous le talon des plinthes.

Les angles seront traités comme préconisés par le fabricant (voir ci-dessous).
Angle intérieur	Angle extérieur

Les chapes sont interrompues au droit de chacun des blocs portes et ne doivent pas être filantes sous une cloison séparant deux locaux ou un local d’un sas ou d’une circulation.
Attention, ce chapitre est à adapter en fonction du type de pose des portes et des huisseries dans le doublage (voir le lot concerné). Lorsqu’un bloc porte est installé au droit d’un seuil de chape flottante, le talon de l’huisserie devra reposer sur le nu de la dalle brute et non sur la chape flottante. L’huisserie doit donc être posée avant mise en œuvre de cette chape et être protégée par les relevés de désolidarisation périphérique.
Dans un sas, il y a deux interruptions de la chape flottante : une avec le local et une avec la circulation.
Un profilé spécifique pour huisserie ainsi qu’un joint pour seuil peuvent être utilisés.
Profilé pour huisserie et joint pour seuil

Les plinthes et barres de seuil ne devront en aucun cas shunter l’efficacité de la chape flottante.
La pose des revêtements de sol et des barres de seuils doit respecter l’indépendance des deux chapes flottantes.
La sous-couche résiliente sera continue. Sa pose en partie courante se fera après la pose de la bande de rive. Les recouvrements des lés sont interdits. Ils seront posés bord à bord. L’étanchéité sera réalisée par des bandes de recouvrement adhésives de 5 cm de largeur minimale.
Les panneaux de résilient seront posés jointivement sur toute la surface à isoler et recevront un adhésif aux jonctions des panneaux. Un film de polyane de 80 à 100 microns sera déroulé sur ce résilient, les lés se recouvrant au moins sur 10 cm.
Les plinthes ne seront pas en contact avec le revêtement de sol, l’interstice ainsi créé pourra être comblé par un joint souple.

L’arasement des longueurs subsistantes des relevés avant ou après pose des autres matériaux par les autres corps d’état est à la charge du présent lot.
Le titulaire du présent lot doit le cas échéant, fourniture et pose des cornières et éléments d’étanchéité périphériques aux locaux pour finitions en rive des dalles flottantes.
### Documents demandés aux entreprises
Lot XX – Chapes flottantes
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
PV donnant l’indice ΔLw de la sous-couche utilisée ;
PV donnant l’indice ΔR du complexe dalle + chape flottante.