## Lot 11 – Électricité – Courants faibles
### Encastrements
Dans la mesure du possible, la distribution en plafond devra se faire uniquement entre circulation et locaux.
Il ne doit pas y avoir de passage de câbles entre locaux de réception.
Si toutefois des câbles doivent traverser une paroi, les chemins de câbles s’arrêteront à environ 10 cm de part et d’autre de la paroi quelle que soit sa nature, y compris planchers et dalles. Seuls les câbles pénétreront dans la réservation qui sera correctement rebouchée par un bourrage de laine de roche et de mortier de colle.
Les chemins de câble ne devront pas être en contact avec des éléments générateurs de vibration (machines tournantes, CTA, extracteurs…).
Tous les appareillages encastrés, disposés de part et d’autre d’une même cloison en plaques de plâtre, devront être distants d’au moins :
– 30 cm (bord à bord) lorsque l’indice RA de la cloison est inférieur à 51 dB (de type 72/48, 84/48, 98/62, 98/48…) ;
– 50 cm (bord à bord) lorsque l’indice RA de la cloison est supérieur ou égal à 51 dB (de type 98/48 Duo’Tech, 123/62 dB, cloison à ossature double ou alternée…).
Dans le cas d’une paroi béton, les appareillages situés de part et d’autre de la paroi seront disposés de telle sorte qu’il y ait au moins 20 cm de béton entre ceux-ci.

Cloison d’indice / RA < 51 dB
Cloison d’indice / RA ≥ 51 dB
Paroi béton

Distance minimale entre appareillages encastrés
Au cas où l’entrepreneur constaterait des problèmes ou incohérences avec les contraintes définies ci-dessus, il devra en avertir la maîtrise d’œuvre avant tout commencement d’exécution, pour un nouveau choix d’implantation.
### Luminaires
Tous les équipements électriques, et notamment les luminaires, installés dans les locaux de réception visés au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée, devront justifier d’un niveau de pression acoustique Lp, mesuré in situ dans le local à une distance de 1 m de l’appareil dans toutes les directions, inférieur de 10 dB(A) à la limite de niveau de bruit intérieur des équipements techniques définie au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée.
Afin d’éviter tout phénomène de ronronnement des luminaires de type fluorescent, les ballasts seront préférablement choisis de type électronique ou électromagnétique à faibles pertes.
### Transformateur
Le transformateur sera posé sur supports antivibratiles, qui seront déterminés par l’entrepreneur pour respecter les niveaux contractuels du chapitre Erreur : source de la référence non trouvée et du chapitre Erreur : source de la référence non trouvée.
Le niveau de puissance acoustique du transformateur sera limité à XX dB(A).
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Lorsque des câbles doivent traverser une paroi, les chemins de câbles s’arrêteront à environ 10 cm de part et d’autre de la paroi quelle que soit sa nature, y compris planchers et dalles. Seuls les câbles pénétreront dans la réservation qui sera correctement rebouchée.
Afin de limiter le niveau de bruit des équipements électriques, l’entrepreneur prendra tous les moyens nécessaires notamment :
– la désolidarisation des appareils et des armoires contenant des contacteurs et autres éléments pouvant vibrer, de leur support au moyen de fixations résilientes ;
– la suppression des vibrations de toutes pièces du luminaire par notamment le réglage des liaisons mécaniques entre les différentes pièces et l’amortissement des tôles ;
– le remplacement des ballasts par des modèles plus silencieux.
Les tuyaux cannelés ou équivalents pour passage de câbles au travers des parois sont totalement proscrits dès que les isolements de ces parois sont supérieurs à 40 dB.
Les plans d’atelier et de chantier devront être communiqués à la maîtrise d’œuvre pour avis.
L’entrepreneur n’utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d’état.
L’attention de l’entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations de passage de câbles pour respecter les préconisations d’isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l’entreprise devra faire en sorte qu’aucun contact solidien n’existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l’aide d’un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 11 – Électricité – Courants faibles
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Puissance acoustique des appareils d’éclairage à transformateur et à décharge.