DÉMARRAGE DE CHANTIER : PARTIE ACOUSTIQUE
Les parties en jaune concernent les demandes faites aux entreprises lorsqu'elles ont la mission EXE.
# A fournir par les entreprises
## Préambule
Les documents et notes de calculs ci-après sont demandés aux entreprises conformément aux paragraphes 5 et 6 du CCTP acoustique TCE et à la mission EXE qui leurs est dévolue.
Les procès-verbaux doivent être donnés dans leur intégralité, une photocopie d’une page de documentation fabricant ne tient pas lieu de PV.
Ce document ne constitue pas une liste exhaustive. Des renseignements complémentaires pourront être demandés en cours de chantier.
Tous les documents reçus feront l’objet d’un avis écrit.
## Liste des documents acoustiques demandés lot par lot (voir aussi CCTP acoustique TCE)
lot Gros-œuvre
Niveau de puissance acoustique en dB (référence : 1 pW) des matériels concernés par la directive européenne 2000/14/CE (grues, groupes de puissance, bouteurs,…) (directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments).
Plans de calepinage et caractéristiques des plots antivibratiles supportant les dalles flottantes.
Feuille de calcul des fréquences de coupure des dalles flottantes (si EXE).
lot Couverture – étanchéité
Pour chaque type de couverture : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
Pour les couvertures ayant une sous-face perforée : PV donnant le coefficient d’absorption acoustique w.
lot Menuiseries extérieures alu/bois
Pour chaque type de porte : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
Notes de calculs des isolements de façade avec indication des indices de chaque composant.
Pour chaque type de fenêtre : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
Pour chaque type d’entrée d’air : PV donnant l’isolement acoustique normalisé Dne,w.
Pour chaque type de coffre de volet roulant : PV donnant l’isolement acoustique normalisé Dne,w. ou au lot ventilation
lot Menuiseries bois – bardage
Pour chaque type de porte : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
Pour chaque type de châssis vitré : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
lot Cloisons – doublages
Notes de calculs de l'isolement pour chaque objectif type.
Pour chaque type de cloison : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
Pour chaque type de doublage : PV donnant l’efficacité acoustique RW(C,Ctr).
lot Faux plafonds
Notes de calculs de durée de réverbération pour chaque local type.
Pour chaque type de faux plafond acoustique : PV donnant le coefficient d’absorption acoustique w.
Plans de calepinage et caractéristiques des suspentes antivibratiles reprenant les faux plafonds desolidarisés.
Feuille de calcul des fréquences de coupure des faux plafonds désolidarisés (si EXE).
lot Serrurerie
Pour chaque type de porte métallique : PV donnant l’indice d’affaiblissement acoustique RW(C,Ctr).
lot Chauffage – Ventilation
Pour chaque équipement, les 3 spectres de niveaux de puissance acoustique : à l’aspiration, au refoulement, rayonné.
Pour les gaines absorbantes et les pièges à son : atténuation acoustique.
Pour les bouches, les registres,… : puissance acoustique au débit prévu dans l’équipement.
Plans de chantier d'EXE des réseaux. rayer la mention inutile
Les notes de calculs donnant les niveaux de pression acoustique maximum à l’extérieur et dans chaque local (ou dans le cas le plus défavorable pour chaque équipement) (si EXE).
lot Plomberie – Sanitaire
Plans de chantier d'EXE des réseaux. rayer la mention inutile
lot Électricité
Plans de chantier d'EXE des réseaux. rayer la mention inutile
Lot Courants faibles
Plans de chantier d'EXE des réseaux. rayer la mention inutile
lot Équipement cuisine froid et divers
Pour chaque équipement : niveaux de puissance acoustique.
Plans de chantier des équipements.
lot Équipement laverie
Pour chaque équipement : niveaux de puissance acoustique.
Plans de chantier des équipements.
lot Ascenseurs
Pour chaque équipement : niveaux de puissance acoustique.
Plans de chantier des équipements.
lot Carrelages – faïences
Pour la sous-couche : PV donnant l’efficacité acoustique Lw.
lot Sols souples collés
Pour chaque type de revêtement de sol : PV donnant l’efficacité acoustique Lw.
# Principes généraux concernant les systèmes constructifs
Les rebouchages seront soigneusement réalisés avec des matériaux qui permettront de reconstituer l’isolement initial des parois séparatives.
Veuillez respecter les ouvrages en plaques de plâtres : les ouvertures pour passer les canalisations se font à la scie cloche et non à la massette.
La distribution des réseaux électrique se fera de circulation à salle et non de salle à salle. Un seul point de pénétration par salle.
# Principes généraux concernant le chantier
Tous les moyens visant à réduire au maximum les nuisances sonores devront être mis en œuvre en vue d’éviter toute plainte du voisinage. En particulier :
1. l’utilisation pendant des périodes longues et répétées d’engins de chantier émettant des signaux sonores en reculant ne sera pas admise sur ce chantier. Pour être utilisés ainsi, ces engins devront obligatoirement être équipés d’un système de caméra et radar, ou de faisceau d’ultrasons évitant la répétition continue des signaux sonores ;
2. les matériels seront conformes à la réglementation européenne (directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments) ; si le niveau de puissance acoustique en dB (référence : 1 pW) d’un matériel dépasse le niveau admissible donné pour la phase I de cette directive, l’entreprise concernées devra mettre en place les moyens (capotage par exemple) nécessaire à l’obtention de ce niveau réglementaire ;
3. le chantier sera clôturé de palissades de sécurité et isolantes ;
4. la démolition de toutes les parties intérieures non structurelles précédera le reste des démolitions afin de bénéficier de la protection créée par l’enveloppe du bâtiment ;
5. deux matériels très bruyants ne pourront être utilisés simultanément ;
6. la localisation des matériels et matériaux sera pensée de façon à bénéficier d’un effet d’écran optimum…

/tmp/fz3temp-1/Demarrage de chantier.odt