## Section de conduits
Conduit circulaire

Diamètre			Section
mm			m²	cm²
80	40		0,0050	50,27
100	50		0,0079	78,54
125	62,5		0,0123	122,72
160	80		0,0201	201,06
180	90		0,0254	254,47
200	100		0,0314	314,16
250	125		0,0491	490,87
315	157,5		0,0779	779,31
355	177,5		0,0990	989,80
400	200		0,1257	1256,64
450	225		0,1590	1590,43
500	250		0,1963	1963,50
560	280		0,2463	2463,01
630	315		0,3117	3117,25
710	355		0,3959	3959,19
800	400		0,5027	5026,55
910	455		0,6504	6503,88
1000	500		0,7854	7853,98
1100	550		0,9503	9503,32
1200	600		1,1310	11309,73
1300	650		1,3273	13273,23
2800	1400		6,1575	61575,22

Conduit rectangulaire

Dimension 1		Dimension 2	Section
mm		mm	m²	cm²
200		400	0,0800	800,00
650		650	0,4225	4225,00
700		700	0,4900	4900,00
1000		400	0,4000	4000,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00

## conversion débit vitesse TL
Débit (m3/h)	200

Forme de la gaine	Circulaire
Diamètre (mm)	300
-	200
Section (m²)	0,07
Vitesse (m/s)	0,79
Périmètre	1

			125	250	500	1000	2000	4000
Type de gaine	FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 15 mm		0,09	0,25	0,52	0,67	0,79	0,84
Longueur (m)	3
	3
Affaiblissement (dB)			1,5	6,4	17,8	25,4	32,0	34,9

Forme du terminal	Circulaire
Diamètre (mm)	300
-	125
Nombre de terminaux	1
Section (m²)	0,07
Vitesse (m/s)	0,79

## Tableau de silencieux
N°	Localisation	Exemple de modèle	Dimensions (mm)	Nb de	Ép. baffles	Ép. voie		Fréquences (Hz)					DP (Pa)
			l x h x L ou Φ x L	baffles	(mm)	d'air (mm)		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
1	Silencieux					Atténuation (dB)
2	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
4	Silencieux					Atténuation (dB)
3	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
6	Silencieux					Atténuation (dB)
4	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
8	Silencieux					Atténuation (dB)
5	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
10	Silencieux					Atténuation (dB)
6	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
12	Silencieux					Atténuation (dB)
7	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
14	Silencieux					Atténuation (dB)
8	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
16	Silencieux					Atténuation (dB)
9	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
18	Silencieux					Atténuation (dB)
10	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
20	Silencieux					Atténuation (dB)
11	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
22	Silencieux					Atténuation (dB)
12	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
24	Silencieux					Atténuation (dB)
13	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
26	Silencieux					Atténuation (dB)
14	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
28	Silencieux					Atténuation (dB)
Les indications d'atténuation par insertion priment sur les autres données qui sont fournies à titre indicatif.
En cas de sélection d'autres produits, l'entreprise devra fournir au Bureau d'études acoustiques pour visa les caractéristiques acoustiques et dimensionnelles des pièges à son proposés.

	Exemples
1	Centrale Lemmens 3000m3/h salle de gym R+1, soufflage					Niveau de puissance Lw (dB)	75	74	76	78	80	81	75	70
1	Silencieux associé	TROX MSA 100-100	1000x1000x1500	5	100	100	Atténuation (dB)	3	4	5	8	13	15	11	8	55

## Calcul de l interphonie
- 1 : CALCUL ACOUBAT : Rentrer (ou coller) les valeurs d'isolement					Calcul par tiers d'octave			Calcul par octave			Calcul par octave (bis)		- 2 : CALCUL CLIM : Coller les données de CLIM (dans clim Fichier puis presse-papier) (13 lignes maximum pour le circuit CLIM)
				Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence		Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence		Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence
	Données collées (Acoubat)					(Pour R compris entre 10 et 99 dB)					0	-61		0	-61		0	-61
				0	-60		0	-60		0	-60
Fréquences (Hz)	R tiers d'octave	A masquer		Référence		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique	Spectre C	Spectre Ctr	Fréquence	R octave	Référence	Spectre C	Spectre Ctr	Courbe de référence décalée de -51 dB	Fréquences (Hz)	R bande d'octave		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique		0	-59		0	-59		0	-59
100			0,0	33		0		-29	-20	125	0,0	36	-21	-14	-15	125			0			0	-58		0	-58		0	-58
125			0,0	36		0		-26	-20					250			0			0	-57		0	-57		0	-57
160			0,0	39		0		-23	-18					500			0			0	-56		0	-56		0	-56
200			0,0	42		0		-21	-16	250	0,0	45	-14	-10	-6	1000			0			5	-55		1	-55		0	-55
250			0,0	45		0		-19	-15					2000			0			11	-54		3	-54		0	-54
315			0,0	48		0		-17	-14					(4000)					18	-53		5	-53		0	-53
400			0,0	51		0		-15	-13	500	0,0	52	-8	-7	1					26	-52		7	-52		0	-52
500			0,0	52		0		-13	-12					35	-51		10	-51		0	-51
630			0,0	53		0		-12	-11					45	-50		13	-50		0	-50
800			0,0	54		0		-11	-9	1000	0,0	55	-5	-4	4					55	-49		16	-49		0	-49
1000			0,0	55		0		-10	-8					65	-48		19	-48		0	-48
1250			0,0	56		0		-9	-9					76	-47		22	-47		0	-47
1600			0,0	56		0		-9	-10	2000	0,0	56	-4	-6	5					87	-46		25	-46		0	-46
2000			0,0	56		0		-9	-11					98	-45		28	-45		0	-45
2500			0,0	56		0		-9	-13					110	-44		32	-44		0	-44
3150			0,0	56		0		-9	-15	4000	0,0					122	-43		36	-43		0	-43
4000			0,0					134	-42		40	-42		0	-42
5000			0,0					147	-41		44	-41		0	-41
Global	62					Calcul avec données en bande d'octave					160	-40		48	-40		0	-40
Rw (C;Ctr)					Rw (C;Ctr)					173	-39		52	-39		0	-39
RA					RA					187	-38		56	-38		0	-38
RA,tr					RA,tr					201	-37		60	-37		0	-37
				215	-36		64	-36		0	-36
				230	-35		69	-35		0	-35
				245	-34		74	-34		0	-34
				260	-33		79	-33		0	-33
- 3 : Aire d'absorption du local de réception					276	-32		84	-32		0	-32	- 4 : Ajout de conduit absorbant + Calcul de l'atténuation global du circuit
				292	-31		89	-31		0	-31
	TR local de réception / (s)					Volume du local de réception / (m3)					Aire d'absorption					308	-30		94	-30		0	-30	type de conduit absorbant circulaire	diamètre / (mm)		longueur / (m)	125	250	500	1000	2000	4000
125					324	-29		99	-29		0	-29
250					340	-28		104	-28		0	-28
500					356	-27		109	-27		0	-27
1000					372	-26		114	-26		0	-26
2000					388	-25		119	-25		0	-25
4000					404	-24		124	-24		0	-24
				420	-23		129	-23		0	-23	type de conduit absorbant rectangulaire	dimension 1 / (mm)	dimension 2 / (mm)	longueur / (m)	125	250	500	1000	2000	4000		A masquer / périmètre	A masquer / Section
				436	-22		134	-22		0	-22					0	0
				452	-21		139	-21		0	-21					0	0
				468	-20		144	-20		0	-20					0	0
				484	-19		149	-19		0	-19					0	0
				500	-18		154	-18		0	-18
				516	-17		159	-17		0	-17
				532	-16		164	-16		0	-16	Calcul de l'atténuation global du circuit				125	250	500	1000	2000	4000
				548	-15		169	-15		0	-15
				564	-14		174	-14		0	-14
				580	-13		179	-13		0	-13
				596	-12		184	-12		0	-12
(CALCUL DE L'ISOLEMENT GLOBAL AVEC RESEAU DE VENTILATION)					612	-11		189	-11		0	-11	- 5 : NOTE DE CALCUL
				628	-10		194	-10		0	-10
Fréquence	R bande d'octave			Référence		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique					644	-9		199	-9		0	-9	Projet :
125				36		0					660	-8		204	-8		0	-8	Local :
250				45		0					676	-7		209	-7		0	-7	Volume du local de réception :
500				52		0					692	-6		214	-6		0	-6
1000				55		0					708	-5		219	-5		0	-5					125	250	500	1000	2000	4000	Dnta
2000				56		0					724	-4		224	-4		0	-4	Isolement sans conduit de ventilation (D' en dB)
				740	-3		229	-3		0	-3	Temps de réverbération du local de réception (s)
Rw (C;Ctr)					756	-2		234	-2		0	-2	Aire d'absorption du local de réception (m²)
RA					772	-1		239	-1		0	-1
RA,tr					788	0		244	0		0	0	Atténuation due au réseau de ventilation :					masquer la ligne
				804	1		249	1		0	1					masquer la ligne
				820	2		254	2		0	2					masquer la ligne
				836	3		259	3		0	3					masquer la ligne
				852	4		264	4		0	4					masquer la ligne
				868	5		269	5		0	5					masquer la ligne
				884	6		274	6		0	6					masquer la ligne
				900	7		279	7		0	7					masquer la ligne
				916	8		284	8		0	8					masquer la ligne
				932	9		289	9		0	9					masquer la ligne
				948	10		294	10		0	10					masquer la ligne
				964	11		299	11		0	11					masquer la ligne
				980	12		304	12		0	12					masquer la ligne
				996	13		309	13		0	13					masquer la ligne
				1012	14		314	14		0	14					masquer la ligne
				1028	15		319	15		0	15					masquer la ligne
				1044	16		324	16		0	16					masquer la ligne
				1060	17		329	17		0	17					masquer la ligne
				1076	18		334	18		0	18					masquer la ligne
				1092	19		339	19		0	19					masquer la ligne
				1108	20		344	20		0	20					masquer la ligne
				1124	21		349	21		0	21					masquer la ligne
				1140	22		354	22		0	22	Atténuation global due au réseau de ventilation (dB)
				1156	23		359	23		0	23
				1172	24		364	24		0	24	Isolement global avec conduit de ventilation (dB)
				1188	25		369	25		0	25
				1204	26		374	26		0	26
				1220	27		379	27		0	27	Fréquences (Hz) / Isolements (dB)
				1236	28		384	28		0	28
				1252	29		389	29		0	29
				1268	30		394	30		0	30
				1284	31		399	31		0	31
				1300	32		404	32		0	32
				1316	33		409	33		0	33
				1332	34		414	34		0	34
				1348	35		419	35		0	35
				1364	36		424	36		0	36
				1380	37		429	37		0	37
				1396	38		434	38		0	38
				1412	39		439	39		0	39
				1428	40		444	40		0	40
				C	Ctr					1444	41		449	41		0	41
				-21	-14					1460	42		454	42		0	42
				-14	-10					1476	43		459	43		0	43
				-8	-7					1492	44		464	44		0	44
				-5	-4					1508	45		469	45		0	45
				-4	-6					1524	46		474	46		0	46
				1540	47		479	47		0	47
				1556	48		484	48		0	48
				1572	49		489	49		0	49
				1588	50		494	50		0	50
				1604	51		499	51		0	51
				1620	52		504	52		0	52
				1636	53		509	53		0	53
				1652	54		514	54		0	54
				1668	55		519	55		0	55
				1684	56		524	56		0	56
				1700	57		529	57		0	57
				1716	58		534	58		0	58
				1732	59		539	59		0	59
				1748	60		544	60		0	60
				1764	61		549	61		0	61
				1780	62		554	62		0	62
				1796	63		559	63		0	63
				1812	64		564	64		0	64
				1828	65		569	65		0	65
				26	-52		10	-51		0	-61

Global	65
Rw					Total	0	#DIV/0!					Rw	1	total	0	#DIV/0!
C	0				Max		0%					C	-1	max		0%
Ctr	0					Ctr	-1
Rw + C	0					Rw + C	0
Rw + Ctr	0					Rw + Ctr	0

Rw					0	#DIV/0!
C	0				-61		0%
Ctr	0				-61
Rw + C	0				-61
Rw + Ctr	0				-61

## Notice calcul interphonie
- 1 : CALCUL ACOUBAT
a) Faire un calcul d'isolement avec ACOUBAT
b) copier les valeurs dans ACOUBAT
c) coller ces valeurs dans la cellule B8

- 2 : CALCUL CLIM
a) Faire un calcul CLIM d'une bouche à l'autre (les 2 bouches sont à mettre dans CLIM) ; maximum de 13 lignes pour la copie dans la feuille de calcul
b) Dans CLIM copier les valeurs (fichier puis presse papier)
c) coller ces valeurs dans la cellule AH5

- 3 : Aire d'absorption du local de réception
a) Rentrer le TR du local de réception (cellules C37 à C42)
b) Renter le volume du local de réception (celluleI37)

- 4 : Ajout de conduit absorbant + Calcul de l'atténuation global du circuit
a) possibilité d'ajouter des conduits absorbants au réseau de ventilation CLIM :
- Pour des conduits circulaires : choisir le type de conduits (cellules AF37 à AF40), le diamètre (AG37 à AG40) et la longueur du conduit (AI37 à AI40)
- Pour des conduits rectangulaire : choisir le type de conduits (cellules AF44 à AF47) puis rentrer les dimensions du conduit (AG44 à AF47) et la longueur du conduit (AI44 ) AI47)
b) Calcul de l'atténuation globale du réseau (ligne51) (somme arithmétique de toutes les atténuations des éléments composants le circuit)

- 5 : NOTE DE CALCUL (voir CSTB reef p 223 à 225)
Récapitulatif des données rentrées précédemment :
a) ligne 62 : D' : isolement sans conduit de ventilation (ACOUBAT)
b) ligne 63 e t 64 : TR et absorption du local de réception A
c) lignes 66 à 79 atténuation du réseau de ventilation (CALCUL CLIM)
d) lignes 80 à 87 atténuation des conduits absorbants (données rentrées en 4)
e) ligne 88 : atténuation globale du réseau = pouvoir isolant δ
f) ligne 90 : isolement avec le réseau de ventilation : / D = -10log(10^{-D'/10`}+4 over A *^{} 10^{-%delta/10}`)
Remarques : Les lignes à masquer apparaissent en vert colonne AS (absence de données pour ces lignes)
- Pour un réseau double flux : il y a interphonie par le réseau de soufflage et d'extraction : il faut alors faire 2 calculs : un 1er avec le réseau de soufflage (par exemple) puis un deuxième calcul avec le réseau d'extraction : le D' du 2ème calcul (isolement ACOUBAT est alors remplacé par le D obtenu dans avec le 1er calcul : isolement + réseau de soufflage).

## Registre
Calcul de la régénération d'un registre selon COSTIC p 174					spectre type
					ouverture	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	45	45	45	45	45
Ouverture du registre :	45	°			vitesse m/s	9	12	15	20	23	30	8	10	13	17	20	4	6	9	11	15
Débit dans le conduit :	450	m3/h			n° spectre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	calcul	Niveau NR36		spectre type utilisé (n°)	14
diamètre du conduit :	160	mm			63	55	60	61	65	66	69	54	56	56	62	70	53	56	62	70	79	34,08	63,88		63	62
					125	50	54	55	60	62	68	52	53	58	65	72	52	56	62	68	79	34,08	53,28		125	62
					250	42	46	50	58	62	69	52	53	57	67	71	45	50	60	67	72	32,08	45,44		250	60
					500	43	49	54	62	67	73	49	52	56	65	74	45	51	62	68	74	34,08	39,88		500	62
Section du conduit :	0,02	m²			1000	37	43	50	58	62	67	43	45	53	62	70	43	50	62	68	72	34,08	36		1000	62
Vitesse	6,22	m/s			2000	35	39	43	50	56	60	37	39	48	55	61	42	50	60	67	70	32,08	33,02		2000	60
					4000	32	37	39	45	50	55	30	32	40	49	55	40	50	58	64	69	30,08	30,82		4000	58
					8000	29	32	35	40	43	48	22	24	32	42	47	30	42	52	56	61	24,08	29,04		8000	52
A	65
Niveau global Lw :	42	dB
					Fréquences (Hz) / Niveau de bruit regénéré (dB)					Global	70
spectre type	dB
63	34
125	34		1584893,19
250	32		1584893,19
500	34		1000000
1000	34		1584893,19
2000	32		1584893,19
4000	30		1000000
8000	24		630957,34
			158489,32
Niveau global Lw (dB)	42
Niveau global Lw (dB(A))	38,8 dB(A)
Niveau NR	NR 36

			-27,92
			2556,21
			2556,21
			1612,86
			2556,21
			2556,21
			1612,86
			1017,65
			255,62

## silencieux rectangulaire
N°	FAB	TYPE	LONG	EPBAFFL	VOIEAIR	TAUX DE PASSAGE	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	TROX	Avec tole	500	100	40	29%	MSA 100-40	4	9	11	12	20	27	24	17
2	TROX	Avec tole	500	100	50	33%	MSA 100-50	4	9	10	12	19	25	21	16
3	TROX	Avec tole	500	100	60	38%	MSA 100-60	3	8	9	11	18	23	19	14
4	TROX	Avec tole	500	100	70	41%	MSA 100-70	3	7	8	10	17	21	17	13
5	TROX	Avec tole	500	100	80	44%	MSA 100-80	3	6	7	9	15	19	15	11
6	TROX	Avec tole	500	100	90	47%	MSA 100-90	3	5	6	8	14	17	13	10
7	TROX	Avec tole	500	100	100	50%	MSA 100-100	3	4	5	8	13	15	11	8
8	TROX	Avec tole	1000	100	40	29%	MSA 100-40	5	12	20	22	31	37	32	25
9	TROX	Avec tole	1000	100	50	33%	MSA 100-50	5	12	18	21	29	34	29	23
10	TROX	Avec tole	1000	100	60	38%	MSA 100-60	5	11	16	19	27	32	26	21
11	TROX	Avec tole	1000	100	70	41%	MSA 100-70	4	10	15	18	26	29	23	18
12	TROX	Avec tole	1000	100	80	44%	MSA 100-80	4	9	13	16	24	27	20	16
13	TROX	Avec tole	1000	100	90	47%	MSA 100-90	4	9	11	15	22	24	17	13
14	TROX	Avec tole	1000	100	100	50%	MSA 100-100	3	8	9	13	21	21	15	11
15	TROX	Avec tole	1500	100	40	29%	MSA 100-40	6	15	29	32	41	47	40	34
16	TROX	Avec tole	1500	100	50	33%	MSA 100-50	6	14	27	29	39	44	36	30
17	TROX	Avec tole	1500	100	60	38%	MSA 100-60	6	14	24	27	37	40	33	27
18	TROX	Avec tole	1500	100	70	41%	MSA 100-70	5	13	22	25	35	37	29	23
19	TROX	Avec tole	1500	100	80	44%	MSA 100-80	5	12	19	23	33	34	26	20
20	TROX	Avec tole	1500	100	90	47%	MSA 100-90	5	11	16	21	31	31	22	17
21	TROX	Avec tole	1500	100	100	50%	MSA 100-100	4	10	14	19	28	28	19	13
22	TROX	Avec tole	2000	100	40	29%	MSA 100-40	7	18	38	41	50	50	48	42
23	TROX	Avec tole	2000	100	50	33%	MSA 100-50	7	17	35	38	49	50	43	37
24	TROX	Avec tole	2000	100	60	38%	MSA 100-60	7	16	32	36	46	49	39	33
25	TROX	Avec tole	2000	100	70	41%	MSA 100-70	6	15	28	33	44	45	35	29
26	TROX	Avec tole	2000	100	80	44%	MSA 100-80	6	14	25	30	41	42	31	24
27	TROX	Avec tole	2000	100	90	47%	MSA 100-90	5	13	22	27	39	38	27	20
28	TROX	Avec tole	2000	100	100	50%	MSA 100-100	5	12	19	24	36	34	22	16
29	TROX	Avec tole	2500	100	40	29%	MSA 100-40	9	21	47	50	50	50	50	50
30	TROX	Avec tole	2500	100	50	33%	MSA 100-50	8	20	43	47	50	50	50	44
31	TROX	Avec tole	2500	100	60	38%	MSA 100-60	8	19	39	44	50	50	46	39
32	TROX	Avec tole	2500	100	70	41%	MSA 100-70	7	17	35	40	50	50	41	34
33	TROX	Avec tole	2500	100	80	44%	MSA 100-80	7	16	31	37	50	49	36	29
34	TROX	Avec tole	2500	100	90	47%	MSA 100-90	6	15	27	33	47	45	31	24
35	TROX	Avec tole	2500	100	100	50%	MSA 100-100	6	14	23	30	44	40	26	19
36	TROX	Avec tole	3000	100	40	29%	MSA 100-40	10	24	50	50	50	50	50	50
37	TROX	Avec tole	3000	100	50	33%	MSA 100-50	9	23	50	50	50	50	50	50
38	TROX	Avec tole	3000	100	60	38%	MSA 100-60	9	21	47	50	50	50	50	50
39	TROX	Avec tole	3000	100	70	41%	MSA 100-70	8	20	42	48	50	50	47	39
40	TROX	Avec tole	3000	100	80	44%	MSA 100-80	8	18	37	44	50	50	41	33
41	TROX	Avec tole	3000	100	90	47%	MSA 100-90	7	17	33	40	50	50	36	27
42	TROX	Avec tole	3000	100	100	50%	MSA 100-100	7	16	28	35	50	47	30	21
43	TROX	Avec tole	500	200	60	23%	MSA 200-60	3	6	17	20	23	20	16	13
44	TROX	Avec tole	500	200	80	29%	MSA 200-80	2	5	14	16	18	15	12	11
45	TROX	Avec tole	500	200	100	33%	MSA 200-100	1	5	12	13	16	12	10	9
46	TROX	Avec tole	500	200	120	38%	MSA 200-120	1	4	11	11	13	10	9	8
47	TROX	Avec tole	500	200	140	41%	MSA 200-140	1	4	9	10	11	9	8	7
48	TROX	Avec tole	500	200	160	44%	MSA 200-160	1	3	8	9	10	8	7	6
49	TROX	Avec tole	500	200	180	47%	MSA 200-180	1	3	8	8	9	8	7	6
50	TROX	Avec tole	500	200	200	50%	MSA 200-200	1	3	7	7	8	7	6	5
51	TROX	Avec tole	1000	200	60	23%	MSA 200-60	5	13	29	31	35	33	22	19
52	TROX	Avec tole	1000	200	80	29%	MSA 200-80	4	11	25	25	30	25	17	14
53	TROX	Avec tole	1000	200	100	33%	MSA 200-100	4	10	22	22	27	21	13	11
54	TROX	Avec tole	1000	200	120	38%	MSA 200-120	3	9	19	19	22	17	11	10
55	TROX	Avec tole	1000	200	140	41%	MSA 200-140	3	8	17	16	18	14	10	9
56	TROX	Avec tole	1000	200	160	44%	MSA 200-160	3	7	15	14	16	12	9	8
57	TROX	Avec tole	1000	200	180	47%	MSA 200-180	2	7	14	13	14	10	8	7
58	TROX	Avec tole	1000	200	200	50%	MSA 200-200	2	7	12	12	12	9	7	7
59	TROX	Avec tole	1500	200	60	23%	MSA 200-60	7	18	42	42	48	47	29	20
60	TROX	Avec tole	1500	200	80	29%	MSA 200-80	6	15	35	35	41	34	22	17
61	TROX	Avec tole	1500	200	100	33%	MSA 200-100	5	13	32	31	37	27	17	14
62	TROX	Avec tole	1500	200	120	38%	MSA 200-120	4	12	28	27	30	23	14	12
63	TROX	Avec tole	1500	200	140	41%	MSA 200-140	4	11	24	23	25	19	13	11
64	TROX	Avec tole	1500	200	160	44%	MSA 200-160	3	10	22	21	21	16	11	10
65	TROX	Avec tole	1500	200	180	47%	MSA 200-180	3	10	20	18	18	14	10	9
66	TROX	Avec tole	1500	200	200	50%	MSA 200-200	3	9	18	17	15	12	9	8
67	TROX	Avec tole	2000	200	60	23%	MSA 200-60	9	23	48	50	50	50	36	27
68	TROX	Avec tole	2000	200	80	29%	MSA 200-80	8	19	45	45	50	42	26	21
69	TROX	Avec tole	2000	200	100	33%	MSA 200-100	6	17	42	41	47	33	20	18
70	TROX	Avec tole	2000	200	120	38%	MSA 200-120	5	15	36	34	38	28	17	15
71	TROX	Avec tole	2000	200	140	41%	MSA 200-140	5	14	32	30	31	24	15	13
72	TROX	Avec tole	2000	200	160	44%	MSA 200-160	4	13	29	27	26	21	14	11
73	TROX	Avec tole	2000	200	180	47%	MSA 200-180	4	12	26	24	22	18	13	10
74	TROX	Avec tole	2000	200	200	50%	MSA 200-200	4	12	24	22	19	16	12	9
75	TROX	Avec tole	2500	200	60	23%	MSA 200-60	12	29	50	50	50	50	41	29
76	TROX	Avec tole	2500	200	80	29%	MSA 200-80	9	24	50	50	50	50	30	23
77	TROX	Avec tole	2500	200	100	33%	MSA 200-100	8	21	50	48	50	40	23	19
78	TROX	Avec tole	2500	200	120	38%	MSA 200-120	7	19	43	41	46	33	20	16
79	TROX	Avec tole	2500	200	140	41%	MSA 200-140	6	17	38	36	38	28	18	14
80	TROX	Avec tole	2500	200	160	44%	MSA 200-160	5	16	34	32	32	24	16	12
81	TROX	Avec tole	2500	200	180	47%	MSA 200-180	5	15	31	29	27	20	15	11
82	TROX	Avec tole	2500	200	200	50%	MSA 200-200	4	14	29	27	24	17	13	10
83	TROX	Avec tole	3000	200	60	23%	MSA 200-60	14	33	50	50	50	50	48	32
84	TROX	Avec tole	3000	200	80	29%	MSA 200-80	11	28	50	50	50	50	34	24
85	TROX	Avec tole	3000	200	100	33%	MSA 200-100	9	25	50	50	50	46	26	19
86	TROX	Avec tole	3000	200	120	38%	MSA 200-120	8	22	49	48	50	38	23	17
87	TROX	Avec tole	3000	200	140	41%	MSA 200-140	7	20	44	42	45	31	20	15
88	TROX	Avec tole	3000	200	160	44%	MSA 200-160	6	19	40	38	38	26	18	13
89	TROX	Avec tole	3000	200	180	47%	MSA 200-180	5	18	36	35	33	22	16	12
90	TROX	Avec tole	3000	200	200	50%	MSA 200-200	5	17	34	32	28	19	15	11
91	TROX	Sans tole	500	200	60	23%	XSA 200-60	3	5	12	23	33	32	21	16
92	TROX	Sans tole	500	200	80	29%	XSA 200-80	2	4	10	20	27	26	18	12
93	TROX	Sans tole	500	200	100	33%	XSA 200-100	2	4	9	18	24	22	16	10
94	TROX	Sans tole	500	200	120	38%	XSA 200-120	2	3	8	15	20	19	13	8
95	TROX	Sans tole	500	200	140	41%	XSA 200-140	1	3	7	13	18	16	11	7
96	TROX	Sans tole	500	200	160	44%	XSA 200-160	1	2	7	12	16	14	10	7
97	TROX	Sans tole	500	200	180	47%	XSA 200-180	1	2	6	11	15	13	8	6
98	TROX	Sans tole	500	200	200	50%	XSA 200-200	1	2	6	10	14	11	7	6
99	TROX	Sans tole	1000	200	60	23%	XSA 200-60	3	10	22	34	48	48	31	22
100	TROX	Sans tole	1000	200	80	29%	XSA 200-80	3	8	19	31	44	43	27	18
101	TROX	Sans tole	1000	200	100	33%	XSA 200-100	3	7	17	29	41	39	24	15
102	TROX	Sans tole	1000	200	120	38%	XSA 200-120	2	6	15	25	35	32	20	12
103	TROX	Sans tole	1000	200	140	41%	XSA 200-140	2	5	14	23	31	27	17	10
104	TROX	Sans tole	1000	200	160	44%	XSA 200-160	2	5	13	21	28	24	14	9
105	TROX	Sans tole	1000	200	180	47%	XSA 200-180	2	5	12	20	26	21	12	8
106	TROX	Sans tole	1000	200	200	50%	XSA 200-200	2	4	11	19	24	19	11	7
107	TROX	Sans tole	1500	200	60	23%	XSA 200-60	5	14	32	47	50	50	42	28
108	TROX	Sans tole	1500	200	80	29%	XSA 200-80	4	11	27	43	50	50	35	22
109	TROX	Sans tole	1500	200	100	33%	XSA 200-100	3	10	25	40	50	50	32	19
110	TROX	Sans tole	1500	200	120	38%	XSA 200-120	3	9	22	36	46	44	26	15
111	TROX	Sans tole	1500	200	140	41%	XSA 200-140	3	8	20	33	42	37	21	13
112	TROX	Sans tole	1500	200	160	44%	XSA 200-160	2	7	19	30	39	32	18	11
113	TROX	Sans tole	1500	200	180	47%	XSA 200-180	2	6	17	28	36	28	16	10
114	TROX	Sans tole	1500	200	200	50%	XSA 200-200	2	6	17	27	34	25	14	8
115	TROX	Sans tole	2000	200	60	23%	XSA 200-60	6	17	41	50	50	50	50	33
116	TROX	Sans tole	2000	200	80	29%	XSA 200-80	5	14	36	50	50	50	44	26
117	TROX	Sans tole	2000	200	100	33%	XSA 200-100	4	13	33	50	50	50	39	22
118	TROX	Sans tole	2000	200	120	38%	XSA 200-120	4	11	29	46	50	50	31	18
119	TROX	Sans tole	2000	200	140	41%	XSA 200-140	3	10	26	42	50	47	26	15
120	TROX	Sans tole	2000	200	160	44%	XSA 200-160	3	9	24	39	49	41	22	13
121	TROX	Sans tole	2000	200	180	47%	XSA 200-180	3	8	23	37	46	36	19	11
122	TROX	Sans tole	2000	200	200	50%	XSA 200-200	2	8	22	35	44	32	16	10
123	TROX	Sans tole	2500	200	60	23%	XSA 200-60	8	20	48	50	50	50	50	37
124	TROX	Sans tole	2500	200	80	29%	XSA 200-80	6	17	42	50	50	50	50	29
125	TROX	Sans tole	2500	200	100	33%	XSA 200-100	5	15	39	50	50	50	45	25
126	TROX	Sans tole	2500	200	120	38%	XSA 200-120	5	13	35	50	50	50	36	20
127	TROX	Sans tole	2500	200	140	41%	XSA 200-140	4	11	32	50	50	50	30	17
128	TROX	Sans tole	2500	200	160	44%	XSA 200-160	3	10	29	48	50	47	25	14
129	TROX	Sans tole	2500	200	180	47%	XSA 200-180	3	10	27	45	50	42	22	12
130	TROX	Sans tole	2500	200	200	50%	XSA 200-200	3	9	26	43	50	38	19	11
131	TROX	Sans tole	3000	200	60	23%	XSA 200-60	10	23	50	50	50	50	50	40
132	TROX	Sans tole	3000	200	80	29%	XSA 200-80	8	19	49	50	50	50	50	32
133	TROX	Sans tole	3000	200	100	33%	XSA 200-100	7	17	46	50	50	50	50	27
134	TROX	Sans tole	3000	200	120	38%	XSA 200-120	5	15	40	50	50	50	41	22
135	TROX	Sans tole	3000	200	140	41%	XSA 200-140	5	13	37	50	50	50	34	18
136	TROX	Sans tole	3000	200	160	44%	XSA 200-160	4	12	34	50	50	50	29	16
137	TROX	Sans tole	3000	200	180	47%	XSA 200-180	3	11	32	50	50	48	25	13
138	TROX	Sans tole	3000	200	200	50%	XSA 200-200	3	10	30	50	50	44	21	12
139	TROX	Sans tole	500	300	100	25%	XSA 300-100	4	6	15	22	28	27	19	15
140	TROX	Sans tole	500	300	150	33%	XSA 300-150	2	5	11	16	19	17	12	9
141	TROX	Sans tole	500	300	200	40%	XSA 300-200	2	4	10	14	16	14	10	7
142	TROX	Sans tole	500	300	250	45%	XSA 300-250	1	3	8	11	13	11	8	6
143	TROX	Sans tole	500	300	300	50%	XSA 300-300	1	3	7	9	10	7	6	5
144	TROX	Sans tole	500	300	400	57%	XSA 300-400	1	3	6	8	8	6	5	5
145	TROX	Sans tole	500	300	500	63%	XSA 300-500	1	2	5	7	7	5	4	4
146	TROX	Sans tole	500	300	600	67%	XSA 300-600	0	2	4	5	5	4	3	4
147	TROX	Sans tole	1000	300	100	25%	XSA 300-100	5	13	22	36	43	43	27	20
148	TROX	Sans tole	1000	300	150	33%	XSA 300-150	3	9	18	27	33	28	17	11
149	TROX	Sans tole	1000	300	200	40%	XSA 300-200	2	8	16	23	27	22	14	9
150	TROX	Sans tole	1000	300	250	45%	XSA 300-250	2	7	14	19	22	16	10	7
151	TROX	Sans tole	1000	300	300	50%	XSA 300-300	2	6	12	16	16	11	7	5
152	TROX	Sans tole	1000	300	400	57%	XSA 300-400	1	5	11	13	13	9	6	5
153	TROX	Sans tole	1000	300	500	63%	XSA 300-500	1	4	9	11	10	7	5	5
154	TROX	Sans tole	1000	300	600	67%	XSA 300-600	1	4	7	8	7	5	4	5
155	TROX	Sans tole	1500	300	100	25%	XSA 300-100	7	18	31	46	50	50	36	24
156	TROX	Sans tole	1500	300	150	33%	XSA 300-150	3	14	26	38	46	39	21	13
157	TROX	Sans tole	1500	300	200	40%	XSA 300-200	3	12	23	33	38	31	17	11
158	TROX	Sans tole	1500	300	250	45%	XSA 300-250	3	10	20	27	30	22	13	8
159	TROX	Sans tole	1500	300	300	50%	XSA 300-300	2	9	18	23	23	14	9	6
160	TROX	Sans tole	1500	300	400	57%	XSA 300-400	2	8	16	19	18	12	7	6
161	TROX	Sans tole	1500	300	500	63%	XSA 300-500	1	7	13	16	14	9	6	5
162	TROX	Sans tole	1500	300	600	67%	XSA 300-600	1	6	11	12	9	6	4	5
163	TROX	Sans tole	2000	300	100	25%	XSA 300-100	8	23	39	50	50	50	45	28
164	TROX	Sans tole	2000	300	150	33%	XSA 300-150	4	19	33	48	50	50	26	16
165	TROX	Sans tole	2000	300	200	40%	XSA 300-200	4	16	30	42	49	39	21	12
166	TROX	Sans tole	2000	300	250	45%	XSA 300-250	3	13	26	35	28	27	15	9
167	TROX	Sans tole	2000	300	300	50%	XSA 300-300	3	11	24	29	30	17	10	6
168	TROX	Sans tole	2000	300	400	57%	XSA 300-400	2	10	21	25	24	14	8	6
169	TROX	Sans tole	2000	300	500	63%	XSA 300-500	2	9	17	20	17	10	6	6
170	TROX	Sans tole	2000	300	600	67%	XSA 300-600	1	8	14	16	11	7	5	5
171	TROX	Sans tole	2500	300	100	25%	XSA 300-100	10	28	48	50	50	50	50	32
172	TROX	Sans tole	2500	300	150	33%	XSA 300-150	5	23	41	50	50	50	30	18
173	TROX	Sans tole	2500	300	200	40%	XSA 300-200	5	20	37	50	50	47	24	14
174	TROX	Sans tole	2500	300	250	45%	XSA 300-250	4	17	32	42	47	33	17	10
175	TROX	Sans tole	2500	300	300	50%	XSA 300-300	4	14	29	35	37	20	12	6
176	TROX	Sans tole	2500	300	400	57%	XSA 300-400	3	12	25	30	29	16	9	6
177	TROX	Sans tole	2500	300	500	63%	XSA 300-500	2	11	21	25	21	12	7	6
178	TROX	Sans tole	2500	300	600	67%	XSA 300-600	1	9	17	19	13	7	5	6
179	TROX	Sans tole	3000	300	100	25%	XSA 300-100	12	32	50	50	50	50	50	35
180	TROX	Sans tole	3000	300	150	33%	XSA 300-150	6	27	47	50	50	50	34	20
181	TROX	Sans tole	3000	300	200	40%	XSA 300-200	5	23	43	50	50	50	27	16
182	TROX	Sans tole	3000	300	250	45%	XSA 300-250	5	20	38	50	50	39	20	11
183	TROX	Sans tole	3000	300	300	50%	XSA 300-300	4	16	34	41	42	23	13	7
184	TROX	Sans tole	3000	300	400	57%	XSA 300-400	3	14	30	35	33	18	10	6
185	TROX	Sans tole	3000	300	500	63%	XSA 300-500	2	13	25	29	24	13	8	6
186	TROX	Sans tole	3000	300	600	67%	XSA 300-600	2	11	20	22	14	8	5	6
187	ALDES	Sans tole	1000	100	50	33%	ECTA 100-50	3	7	16	27	45	42	32	23
188	ALDES	Sans tole	1000	100	100	50%	ECTA 100-100	2	4	10	19	31	30	22	15
189	ALDES	Sans tole	1000	100	150	60%	ECTA 100-150	1	3	7	14	22	23	17	11
190	ALDES	Sans tole	1000	100	200	67%	ECTA 100-200	1	2	5	10	16	18	13	8
191	ALDES	Sans tole	1000	200	50	20%	ECTA 200-50	7	12	25	34	50	50	41	31
192	ALDES	Sans tole	1000	200	100	33%	ECTA 200-100	6	8	18	28	39	40	26	20
193	ALDES	Sans tole	1000	200	150	43%	ECTA 200-150	5	6	14	24	29	27	17	14
194	ALDES	Sans tole	1000	200	200	50%	ECTA 200-200	4	5	11	21	23	17	11	10
195	F2A	Sans tole	600	100	50	33%	SONIE 100-50	1	3	8	15	29	30	19	12
196	F2A	Sans tole	600	100	100	50%	SONIE 100-100	1	3	7	12	26,5	29	18	10
197	F2A	Sans tole	900	100	50	33%	SONIE 100-50	2	5	14	23	35	37	30	21
198	F2A	Sans tole	900	100	100	50%	SONIE 100-100	2	3	10	18	34	38	25	13
199	F2A	Sans tole	1200	100	500	83%	SONIE 100-50	3	7	19	29	48	50	35	29
200	F2A	Sans tole	1200	100	100	50%	SONIE 100-100	2	4	12	24	47	49	30	19
201	F2A	Sans tole	1500	100	50	33%	SONIE 100-50	3	8	22	32	45	50	39	31
202	F2A	Sans tole	1500	100	100	50%	SONIE 100-100	2	6	15	30	50	50	36	24
203	F2A	Sans tole	1800	100	50	33%	SONIE 100-50	4	9	26	36	50	50	44	33
204	F2A	Sans tole	1800	100	100	50%	SONIE 100-100	3	8	20	33	50	50	39	27
205	F2A	Sans tole	2100	100	50	33%	SONIE 100-50	5	11	28	37	50	50	49	35
206	F2A	Sans tole	2100	100	100	50%	SONIE 100-100	3	9	22	36	50	50	43	29
207	F2A	Sans tole	2400	100	50	33%	SONIE 100-50	6	12	30	39	50	50	50	36
208	F2A	Sans tole	2400	100	100	50%	SONIE 100-100	4	10	23	41	50	50	44	32
209	F2A	Sans tole	600	200	100	33%	SONIE 200-100	3	5	10	20	27	29	21	11
210	F2A	Sans tole	600	200	150	43%	SONIE 200-150	2	4	9	15	23	22	17	7
211	F2A	Sans tole	600	200	200	50%	SONIE 200-200	1	3	6	14	18	17	10	5
212	F2A	Sans tole	900	200	100	33%	SONIE 200-100	3	7	15	22	32	32	23	14
213	F2A	Sans tole	900	200	150	43%	SONIE 200-150	2	5	13	23	30	29	20	11
214	F2A	Sans tole	900	200	200	50%	SONIE 200-200	1	4	10	19	24	22	14	7
215	F2A	Sans tole	1200	200	100	33%	SONIE 200-100	4	10	20	38	47	48	32	20
216	F2A	Sans tole	1200	200	150	43%	SONIE 200-150	3	7	17	31	40	38	29	12
217	F2A	Sans tole	1200	200	200	50%	SONIE 200-200	2	5	13	26	31	27	16	8
218	F2A	Sans tole	1500	200	100	33%	SONIE 200-100	5	11	25	45	49	50	37	25
219	F2A	Sans tole	1500	200	150	43%	SONIE 200-150	3	8	21	38	47	44	27	14
220	F2A	Sans tole	1500	200	200	50%	SONIE 200-200	2	6	16	31	37	31	18	9
221	F2A	Sans tole	1800	200	100	33%	SONIE 200-100	7	14	32	50	50	50	40	30
222	F2A	Sans tole	1800	200	150	43%	SONIE 200-150	4	10	26	44	50	50	30	16
223	F2A	Sans tole	1800	200	200	50%	SONIE 200-200	3	8	20	37	44	36	20	12
224	F2A	Sans tole	2100	200	100	33%	SONIE 200-100	8	15	36	50	50	50	43	35
225	F2A	Sans tole	2100	200	150	43%	SONIE 200-150	5	11	30	48	50	50	33	18
226	F2A	Sans tole	2100	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	25	42	49	40	22	14
227	F2A	Sans tole	2400	200	100	33%	SONIE 200-100	8	16	39	50	50	50	45	36
228	F2A	Sans tole	2400	200	150	43%	SONIE 200-150	5	12	31	50	50	50	35	20
229	F2A	Sans tole	2400	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	27	47	50	45	24	14

		Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## Régénération silencieux à baffles
Régénération silencieux à baffles (source TROX)

données TROX
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4	30	26	22	19	15	12	9	6
6	41	36	32	28	25	21	18	15
8	48	43	39	35	31	28	25	22
10	53	49	44	40	37	33	30	27
12	58	53	49	45	41	37	34	31
14	62	57	53	49	45	41	38	35
16	65	61	56	52	48	44	41	38
18	68	64	59	55	51	48	44	41
20	71	66	62	57	53	49	46	43

débit	10000	m3/h
voie d'air	100	mm
épaisseur des baffles	100	mm

largeur silencieux	1000	mm
hauteur silencieux	1000	mm

largeur x hauteur (section frontale)	1	m²

section de passage	0,5	m²

vitesse dans silencieux	5,56	m/s	Attention calcul pour vitesse max de 20 m/s dans le silencieux

nombre de baffle	5

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)
CALCUL
4	30	26	22	19	15	12	9	6
6	41	36	32	28	25	21	18	15
5,56	39	34	30	26	23	19	16	13
bruit régénéré sans correction Ls	38,56	33,78	29,78	26,00	22,78	19,00	16,00	13,00

correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)
1	0
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB)	39	34	30	26	23	19	16	13	28,8
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB(A))	12,56	17,78	21,28	23	22,78	20	17	12
	18,01	59,95	134,21	199,53	189,57	100	50,12	15,85

## silencieux circulaire
N°	FAB	LONG	DIAM	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	TROX	500	100	CA 050	3	5	8	14	23	30	18	13
2	TROX	500	125	CA 050	3	4	7	12	21	23	12	10
3	TROX	500	160	CA 050	2	3	6	10	18	17	8	8
4	TROX	500	200	CA 050	1	2	5	9	16	13	5	6
5	TROX	500	250	CA 050	1	2	4	8	14	10	3	4
6	TROX	500	315	CA 050	1	1	3	7	12	7	2	3
7	TROX	500	400	CA 050	1	1	3	6	11	6	1	2
8	TROX	1000	100	CA 050	4	9	15	27	42	50	43	25
9	TROX	1000	125	CA 050	4	7	12	23	38	42	29	20
10	TROX	1000	160	CA 050	3	5	9	19	34	30	18	15
11	TROX	1000	200	CA 050	2	4	8	16	31	22	12	11
12	TROX	1000	250	CA 050	2	3	6	14	28	17	8	9
13	TROX	1000	315	CA 050	1	2	5	12	25	13	5	6
14	TROX	1000	400	CA 050	1	2	4	10	22	10	3	5
15	TROX	1500	250	CA 050	2	4	8	19	39	23	13	12
16	TROX	1500	315	CA 050	2	3	7	17	35	17	9	9
17	TROX	1500	400	CA 050	1	2	6	14	31	13	6	7
18	TROX	500	100	CA 100	4	9	12	18	35	33	26	14
19	TROX	500	125	CA 100	4	7	10	17	31	26	19	11
20	TROX	500	160	CA 100	3	6	9	15	28	20	13	8
21	TROX	500	200	CA 100	3	5	8	15	25	16	9	7
22	TROX	500	250	CA 100	2	4	7	14	21	13	6	5
23	TROX	500	315	CA 100	2	3	6	13	18	10	4	4
24	TROX	500	400	CA 100	1	3	6	12	17	8	3	3
25	TROX	1000	100	CA 100	5	17	24	35	50	50	47	25
26	TROX	1000	125	CA 100	5	14	21	32	48	44	33	20
27	TROX	1000	160	CA 100	5	11	18	30	42	33	22	15
28	TROX	1000	200	CA 100	4	9	16	28	38	26	16	12
29	TROX	1000	250	CA 100	3	8	14	26	33	21	11	9
30	TROX	1000	315	CA 100	3	6	12	24	29	16	8	7
31	TROX	1000	400	CA 100	2	5	11	23	25	12	5	5
32	TROX	1000	450	CA 100	2	5	10	22	23	11	4	5
33	TROX	1000	500	CA 100	2	4	10	21	22	10	4	4
34	TROX	1500	250	CA 100	4	11	21	37	41	27	15	12
35	TROX	1500	315	CA 100	3	9	18	34	35	21	10	9
36	TROX	1500	400	CA 100	3	7	16	32	31	16	7	7
37	TROX	1500	450	CA 100	2	6	15	31	29	14	6	6
38	TROX	1500	500	CA 100	2	6	14	30	27	13	5	6
39	TROX	1500	560	CA 100	2	5	13	29	25	11	4	5
40	TROX	1500	630	CA 100	2	5	12	28	23	10	4	4
41	TROX	1500	710	CA 100	2	5	11	27	22	9	3	4
42	TROX	1500	800	CA 100	2	4	11	26	20	8	2	3
43	TROX	500	250	CB 050	1	3	6	11	17	20	23	23
44	TROX	500	315	CB 050	1	3	5	10	15	17	18	18
45	TROX	500	400	CB 050	1	2	5	8	13	15	14	13
46	TROX	1000	250	CB 050	3	5	9	18	42	48	47	35
47	TROX	1000	315	CB 050	2	5	8	15	40	42	36	27
48	TROX	1000	400	CB 050	2	4	6	12	38	35	28	20
49	TROX	1500	250	CB 050	5	7	10	23	50	50	50	44
50	TROX	1500	315	CB 050	5	6	8	19	50	50	50	34
51	TROX	1500	400	CB 050	5	5	7	15	50	50	39	25
52	TROX	500	250	CB 100	2	5	10	17	24	23	26	24
53	TROX	500	315	CB 100	2	5	9	16	21	20	21	18
54	TROX	500	400	CB 100	1	4	8	14	18	17	16	14
55	TROX	500	450	CB 100	1	4	7	14	16	16	14	12
56	TROX	500	500	CB 100	1	3	7	13	16	15	13	11
57	TROX	500	560	CB 100	1	3	6	13	15	14	11	10
58	TROX	500	630	CB 100	1	3	6	12	15	13	10	9
59	TROX	500	710	CB 100	1	3	6	12	14	12	9	8
60	TROX	500	800	CB 100	1	2	5	11	13	11	8	7
61	TROX	500	900	CB 100	1	2	5	10	13	10	7	6
62	TROX	500	1000	CB 100	1	2	5	10	12	10	6	5
63	TROX	1000	250	CB 100	5	10	17	30	47	50	50	36
64	TROX	1000	315	CB 100	4	9	15	27	44	45	39	27
65	TROX	1000	400	CB 100	3	7	13	25	40	38	29	21
66	TROX	1000	450	CB 100	3	7	12	24	39	35	26	18
67	TROX	1000	500	CB 100	2	6	12	23	38	33	24	17
68	TROX	1000	560	CB 100	2	6	11	22	36	31	21	15
69	TROX	1000	630	CB 100	2	5	11	21	34	29	19	13
70	TROX	1000	710	CB 100	2	5	10	20	33	27	17	12
71	TROX	1000	800	CB 100	2	5	9	19	31	25	14	10
72	TROX	1000	900	CB 100	2	4	9	18	30	23	13	9
73	TROX	1000	1000	CB 100	2	4	8	17	29	22	12	8
74	TROX	1500	250	CB 100	7	14	22	41	50	50	50	44
75	TROX	1500	315	CB 100	7	12	20	37	50	50	50	34
76	TROX	1500	400	CB 100	6	10	17	33	50	50	40	26
77	TROX	1500	450	CB 100	5	9	16	31	50	50	36	23
78	TROX	1500	500	CB 100	5	9	16	30	50	50	33	21
79	TROX	1500	560	CB 100	4	8	15	30	50	48	29	19
80	TROX	1500	630	CB 100	4	8	14	29	50	44	26	16
81	TROX	1500	710	CB 100	4	7	13	28	50	41	23	14
82	TROX	1500	800	CB 100	3	6	13	26	49	37	20	12
83	TROX	1500	900	CB 100	3	6	12	24	47	34	17	11
84	TROX	1500	1000	CB 100	3	6	11	23	45	33	16	10
85	FRANCE AIR	250	250	SC 250	0	1	4	6	11	13	9	6
86	FRANCE AIR	375	250	SC 250	0	0	6	9	23	16	11	10
87	FRANCE AIR	500	250	SC 250	0	1	8	14	24	21	13	12
88	FRANCE AIR	315	315	SC 315	0	1	3	8	14	9	8	7
89	FRANCE AIR	475	315	SC 315	0	2	5	12	19	13	11	8
90	FRANCE AIR	600	315	SC 315	2	6	6	16	26	17	13	9
91	FRANCE AIR	315	315	SCN 315	0	1	4	9	16	17	13	10
92	FRANCE AIR	475	315	SCN 315	1	4	5	13	23	26	18	12
93	FRANCE AIR	600	315	SCN 315	2	6	7	17	32	33	22	17
94	FRANCE AIR	355	355	SC 355	0	0	3	9	14	10	8	6
95	FRANCE AIR	530	355	SC 355	0	0	5	12	21	13	11	9
96	FRANCE AIR	700	355	SC 355	0	2	6	15	25	16	12	10
97	FRANCE AIR	355	355	SCN 355	0	0	4	11	22	21	15	12
98	FRANCE AIR	530	355	SCN 355	0	1	7	15	33	32	22	17
99	FRANCE AIR	700	355	SCN 355	0	2	8	19	40	39	27	20
100	F2A	900	125	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5
101	F2A	900	160	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5
102	STIK	600	250	CDF 250/600	2	8	16	25	32	29	20	20
103	STIK	1250	250	CDF 250/1250	5	14	22	37	45	39	33	33
104	STIK	600	315	CDF 315/600	2	7	15	18	26	34	24	24
105	STIK	1250	315	CDF 315/1250	5	15	21	33	41	46	40	40
106	STIK	600	400	CDF 400/600	2	8	9	16	22	24	19	19
107	STIK	1250	400	CDF 400/1250	3	11	21	30	38	43	28	28
108	STIK	600	500	CDF 500/600	2	8	9	14	21	17	15	15
109	STIK	1250	500	CDF 500/1250	3	10	16	26	35	29	22	22
110	STIK	600	630	CDF 630/600	1	6	7	14	23	14	13	13
111	STIK	1250	630	CDF 630/1250	2	8	11	23	38	22	19	19
112	STIK	300	100	CD 100/50/300	1	5	9	12	20	25	17	17
113	STIK	600	100	CD100/100/600	4	13	23	34	46	52	40
114	STIK	900	100	CD100/50/900	2	9	22	32	36	33	31	27
115	STIK	600	100	100/100/600	4	13	23	34	46	52	40	36
116	STIK	300	125	125/50/300	0	3	7	14	19	16	19	18
117	STIK	900	125	CD125/50/900	2	7	16	28	38	38	35	33
118	STIK	600	125	CD125/100/600	3	11	20	30	40	45	30	29
119	STIK	600	160	CD160/50/600	0	3	11	22	33	42	29	26
120	STIK	900	160	CD160/50/900	2	8	14	23	39	37	25	23
121	STIK	900	160	160/100/900	3	11	24	35	49	51	27	25
122	STIK	600	200	CD200/50/600	0	4	8	15	31	28	20	17
123	STIK	1200	200	CD200/50/1200	3	11	17	26	34	40	26	25
124	STIK	900	200	CD200/100/900	2	8	18	28	40	37	23	21
125	STIK	900	250	CD250/50/900	2	8	11	20	33	24	18	16
126	STIK	900	250	CD250/100/900	1	5	17	30	34	28	17	16
127	STIK	900	315	CD315/100/900	0	4	12	21	26	19	15	13
128	STIK	1200	315	CD315/100/1200	2	7	15	28	35	24	18	17
129	STIK	900	400	CD400/100/900	1	5	12	19	22	18	13	12
130	STIK	1200	400	CD400/100/1200	2	7	16	22	29	22	15	14
131	STIK	900	500	CD500/100/900	0	4	11	18	16	14	11	10
132	STIK	1200	500	CD500/100/1200	2	6	13	21	21	17	14	12
133	STIK	900	630	CD630/100/900	1	5	8	14	14	13	9	8
134	STIK	1200	630	CD630/100/1200	2	6	13	18	15	15	12	11
135	ALDES	1499	250	ACTA 250	9	19	25	26	32	50	45	33
136	ALDES	1514	315	ACTA 315	7	19	22	25	32	41	30	22
137	ALDES	1465	355	ACTA 355	7	19	22	25	32	41	30	22
138	ALDES	1250	400	ACTA 400	7	19	22	25	31	41	31	22
139	ALDES	1491	450	ACTA 450	4	9	19	24	28	33	25	17
140	ALDES	1250	500	ACTA 500	4	9	19	24	28	33	25	17
141	ALDES	2000	560	ACTA 560	9	16	20	27	31	33	22	16
142	ALDES	2000	630	ACTA 630	9	16	20	27	31	33	22	16
143	ALDES	640	250	OCTA à baffle 250	4	6	12	22	40	38	30	24
144	ALDES	640	315	OCTA à baffle 315	4	5	12	21	38	35	25	22
145	ALDES	820	355	OCTA à baffle 355	3	5	10	20	35	35	25	22
146	ALDES	820	400	OCTA à baffle 400	3	5	10	20	35	31	25	20
147	ALDES	820	450	OCTA à baffle 450	3	5	10	19	31	28	23	17
148	ALDES	820	500	OCTA à baffle 500	3	5	10	16	29	22	18	16
149	ALDES	820	560	OCTA à baffle 560	2	4	9	16	22	20	13	10
150	ALDES	820	630	OCTA à baffle 630	2	4	8	16	19	19	10	8
151	ALDES	640	125	OCTA 125	3	8	10	20	28	35	21	9
152	ALDES	640	160	OCTA 160	4	7	9	16	27	26	13	5
153	ALDES	640	200	OCTA 200	3	8	9	19	32	17	8	3
154	ALDES	640	250	OCTA 250	3	6	7	15	29	11	5	4
155	ALDES	640	315	OCTA 315	1	5	6	15	21	9	4	5
156	ALDES	820	355	OCTA 355	3	4	5	12	21	7	5	2
157	ALDES	820	400	OCTA 400	2	4	5	12	15	6	5	2
158	ALDES	820	450	OCTA 450	2	4	5	12	15	6	5	2
159	ALDES	820	500	OCTA 500	2	4	5	10	15	6	4	2
160	ALDES	820	560	OCTA 560	2	4	5	10	13	5	3	2
161	ALDES	820	630	OCTA 630	1	4	4	9	13	5	3	1
162	ALDES	1240	710	OCTA 710	1	3	4	9	13	5	3	1
163	ALDES	1240	800	OCTA 800	1	3	4	9	12	4	3	1
164	ALDES	1240	900	OCTA 900	1	3	3	8	11	4	2	1
165	ALDES	1240	1000	OCTA 1000	1	3	3	8	10	4	2	1
Silencieux circulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## interpolation
X1	1
X2	2

Y1	10
Y2	20

X3	1,5
Y3	15

## Données
	125	250	500	1000	2000	4000
FRANCE AIR Feutre intérieur 320 MO	0,00	0,08	0,13	0,25	0,51	0,74
FRANCE AIR Fib-Air A2	0,20	0,20	0,20	0,60	0,50	0,00
FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 15 mm	0,09	0,25	0,52	0,67	0,79	0,84
FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 25 mm	0,29	0,46	0,72	0,90	1,00	1,02
FRANCE AIR Fib-Air Profil	0,30	0,40	0,70	0,75	0,90	0,90
FRANCE AIR Primitif 2V MO – 25 mm	0,06	0,23	0,62	0,92	0,96	0,94
FRANCE AIR Système Cleantec	0,07	0,25	0,69	0,94	0,93	0,74
FRANCE AIR Phoni-Flex

125 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	16	11	11	15	6	9	8	8	7		#NA	#NA	#NA	#NA
2	22	17	17	22	15	21	16	18	-		#NA	#NA	#NA	#NA
3	30	20	-	-	16	29	-	24	-		#NA	#NA	#NA	#NA

250 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	25	25	19	26	13	11	8	8	8		#NA	#NA	#NA	#NA
2	37	31	31	38	31	24	15	15	-		#NA	#NA	#NA	#NA
3	43	44	-	-	36	33	-	21	-		#NA	#NA	#NA	#NA

500 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	34	31	23	22	15	12	8	6	7		#NA	#NA	#NA	#NA
2	48	50	43	35	32	24	14	14	-		#NA	#NA	#NA	#NA
3	51	51	-	-	40	31	-	20	-		#NA	#NA	#NA	#NA

1000 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	38	40	27	27	18	10	7	6	7		#NA	#NA	#NA	#NA
2	54	50	43	39	38	22	13	13	-		#NA	#NA	#NA	#NA
3	54	52	-	-	42	30	-	18	-		#NA	#NA	#NA	#NA

2000 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	30	23	25	18	11	7	6	5	6		#NA	#NA	#NA	#NA
2	46	38	35	29	21	13	9	8	-		#NA	#NA	#NA	#NA
3	55	51	-	-	28	19	-	11	-		#NA	#NA	#NA	#NA

4000 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	20	15	19	13	10	11	8	7	7		#NA	#NA	#NA	#NA
2	30	26	22	20	18	15	13	10	-		#NA	#NA	#NA	#NA
3	43	33	-	-	24	24	-	15	-		#NA	#NA	#NA	#NA

## Niveaux NR  registre
Choix : Octave ou Tiers octave	Choix : dB ou dB(A)	Choix de la Fréquence basse		pondération A				pondération A					Choix de la Fréquence haute		Fréquences	Spectre dB	Spectre dB(A)	Niveau NR36					niveau dB	Tonalité marqué inf (dB)	Tonalité marqué sup (dB)	Tonalité permises
Octave	dB	63					8000		63	34,1	8,1	63,9					10
			10	-70,4	12,5		16	-56,5	31,5					125	34,1	18,1	53,3					12,5
			12,5	-63,4	16	10	31,5	-39,5	63					250	32,1	23,6	45,4					16
			16	-56,7	20	12,5	63	-26	125					500	34,1	31,1	39,9					20
			20	-50,5	25	16	125	-16	250					1000	34,1	34,1	36,0					25
			25	-44,7	31,5	20	250	-8,5	500					2000	32,1	33,1	33,0					31,5
			31,5	-39,4	40	25	500	-3	1000					4000	30,1	31,1	30,8					40
			40	-34,6	50	31,5	1000	0	2000					8000	24,1	23,1	29,0					50
			50	-30,2	63	40	2000	1	4000					63	34,08		0,0	10	non
			63	-26,2	80	50	4000	1	8000					80	34,08		0,0	10	non
			80	-22,5	100	63	8000	-1	16000					100	34,08	0,0	0,0	10	non
			100	-19,1	125	80	16000	-6,5					125	34,08	0,0	0,0	10	non
			125	-16,1	160	100					160	34,08	0,0	0,9	10	non
			160	-13,4	200	125					Niveau NR (5 dB)			NR 40			200	34,08	0,0	2,0	10	non
			200	-10,9	250	160					250	32,08	-2,0	0,0	10	non
			250	-8,6	315	200					315	32,08	-1,1	-1,1	10	non
			315	-6,6	400	250					400	32,08	0,0	-2,0	5	non
			400	-4,8	500	315					Niveau NR (1 dB)			NR 36			500	34,08	2,0	0,0	5	non	non
			500	-3,2	630	400					630	34,08	0,9	0,0	5	non
			630	-1,9	800	500					800	34,08	0,0	0,0	5	non
			800	-0,8	1000	630					1000	34,08	0,0	0,0	5	non
			1000	0	1250	800					1250	34,08	0,0	0,9	5	non
			1250	0,6	1600	1000					1600	34,08	0,0	2,0	5	non
			1600	1	2000	1250					2000	32,08	-2,0	0,0	5	non
			2000	1,2	2500	1600					2500	32,08	-1,1	0,9	5	non
			2500	1,3	3150	2000					3150	32,08	0,0	2,0	5	non
			3150	1,2	4000	2500					4000	30,08	-2,0	0,0	5	non
			4000	1	5000	3150					5000	30,08	-1,1	2,0	5	non
			5000	0,5	6300	4000					6300	30,08	0,0		5	non
			6300	-0,1	8000	5000					8000	24,08	-6,0
			8000	-1,1	10000	6300					10000
			10000	-2,5	12500	8000					12500
			12500	-4,3	16000	10000					16000
			16000	-6,6	20000	12500					20000
			20000	-9,3		16000					14723,829	7650,461					-14723,83
				20000					0,000	0,000					0
				41,680	38,837					-41,68
				Global	41,7 dB	38,8 dB(A)

NR précsion 5dB	31,5		63	34,1	125	34,1	250	32,1	500	34,1	1000	34,1	2000	32,1	4000	30,1	8000	24,1
NR 0	55,4	55,4	35,5	1,42	22		12		4,8		0		-3,4		-5,8		-7,7
NR 5	58,8	58,8	39,4	5,32	26,3		16,6		9,7		5		1,6		-0,8		-2,7
NR 10	62,2	62,2	43,4	9,32	30,7		21,3		14,5		10		6,6		4,2		2,3
NR 15	65,6	65,6	47,3	13,22	35	0,92	25,9		19,4		15		11,7		9,3		7,4
NR 20	69	69	51,3	17,22	39,4	5,32	30,6		24,3		20		16,8		14,4		12,6
NR 25	72,4	72,4	55,2	21,12	43,7	9,62	35,2	3,12	29,2		25		21,9		19,5		17,7
NR 30	75,8	75,8	59,2	25,12	48,1	14,02	39,9	7,82	34		30		26,9		24,7		22,9
NR 35	79,2	79,2	63,1	29,02	52,4	18,32	44,5	12,42	38,9	4,82	35	0,92	32		29,8		28,0	3,92
NR 40	82,6	82,6	67,1	33,02	56,8	22,72	49,2	17,12	43,8	9,72	40	5,92	37,1	5,02	34,9	4,82	33,2	9,12
NR 45	86	86	71	36,92	61,1	27,02	53,6	21,52	48,6	14,52	45	10,92	42,2	10,12	40	9,92	38,3	14,22
NR 50	89,4	89,4	75	40,92	65,5	31,42	58,5	26,42	53,5	19,42	50	15,92	47,2	15,12	45,2	15,12	43,5	19,42
NR 55	92,9	92,9	78,9	44,82	69,8	35,72	63,1	31,02	58,4	24,32	55	20,92	52,3	20,22	50,3	20,22	48,6	24,52
NR 60	96,3	96,3	82,9	48,82	74,2	40,12	67,8	35,72	63,2	29,12	60	25,92	57,4	25,32	55,4	25,32	53,8	29,72
NR 65	99,7	99,7	86,8	52,72	78,5	44,42	72,4	40,32	68,1	34,02	65	30,92	62,5	30,42	60,5	30,42	58,9	34,82
NR 70	103,1	103,1	90,8	56,72	82,9	48,82	77,3	45,22	73	38,92	70	35,92	67,5	35,42	65,7	35,62	64,1	40,02
NR 75	106,5	106,5	94,7	60,62	87,2	53,12	81,7	49,62	77,9	43,82	75	40,92	72,6	40,52	70,8	40,72	69,2	45,12
NR 80	109,9	109,9	98,7	64,62	91,6	57,52	86,4	54,32	82,7	48,62	80	45,92	77,7	45,62	75,9	45,82	74,4	50,32
NR 85	113,3	113,3	102,6	68,52	95,9	61,82	91	58,92	87,6	53,52	85	50,92	82,8	50,72	81	50,92	79,5	55,42
NR 90	116,7	116,7	106,6	72,52	100,3	66,22	95,7	63,62	92,5	58,42	90	55,92	87,8	55,72	86,2	56,12	84,7	60,62
NR 95	120,1	120,1	110,5	76,42	104,6	70,52	100,3	68,22	97,3	63,22	95	60,92	92,9	60,82	91,3	61,22	89,8	65,72
NR 100	123,5	123,5	114,5	80,42	109	74,92	105	72,92	102,2	68,12	100	65,92	98	65,92	96,4	66,32	95,0	70,92
NR 105	126,9	126,9	118,4	84,32	113,3	79,22	109,6	77,52	107,1	73,02	105	70,92	103,1	71,02	101,5	71,42	100,1	76,02
NR 110	130,3	130,3	122,4	88,32	117,7	83,62	114,3	82,22	111,9	77,82	110	75,92	108,1	76,02	106,7	76,62	105,3	81,22
NR 115	133,7	133,7	126,3	92,22	122	87,92	118,9	86,82	116,8	82,72	115	80,92	113,2	81,12	111,8	81,72	110,4	86,32
NR 120	137,1	137,1	130,3	96,22	126,4	92,32	123,6	91,52	121,7	87,62	120	85,92	118,3	86,22	116,9	86,82	115,6	91,52
NR 125	140,5	140,5	134,2	100,12	130,7	96,62	128,2	96,12	126,6	92,52	125	90,92	123,4	91,32	122	91,92	120,7	96,62
NR 130	143,9	143,9	138,2	104,12	135,1	101,02	132,9	100,82	131,4	97,32	130	95,92	128,4	96,32	127,2	97,12	125,9	101,82

		55,4		1,42		0,92		3,12		4,82		0,92		5,02		4,82		3,92
				NR 0		NR 15		NR 25		NR 35		NR 35		NR 40		NR 40		NR 35

				NR 40

NR précsion 1dB	31,5		63	34,1	125	34,1	250	32,1	500	34,1	1000	34,1	2000	32,1	4000	30,1	8000	24,1
NR 0	55,4	55,4	35,5	1,42	22,0		12,0		4,8		0		-3,4		-5,8		-7,7
NR 1	56,1	56,08	36,3	2,2	22,9		12,9		5,8		1		-2,4		-4,8		-6,7
NR 2	56,8	56,76	37,1	2,98	23,7		13,8		6,8		2		-1,4		-3,8		-5,7
NR 3	57,4	57,44	37,8	3,76	24,6		14,8		7,7		3		-0,4		-2,8		-4,7
NR 4	58,1	58,12	38,6	4,54	25,4		15,7		8,7		4		0,6		-1,8		-3,7
NR 5	58,8	58,8	39,4	5,32	26,3		16,6		9,7		5		1,6		-0,8		-2,7
NR 6	59,5	59,48	40,2	6,1	27,2		17,5		10,7		6		2,6		0,2		-1,7
NR 7	60,2	60,16	41,0	6,88	28,1		18,5		11,6		7		3,6		1,2		-0,7
NR 8	60,8	60,84	41,7	7,66	28,9		19,4		12,6		8		4,6		2,2		0,3
NR 9	61,5	61,52	42,5	8,44	29,8		20,4		13,5		9		5,6		3,2		1,3
NR 10	62,2	62,2	43,4	9,32	30,7		21,3		14,5		10		6,6		4,2		2,3
NR 11	62,9	62,88	44,2	10,1	31,6		22,2		15,5		11		7,6		5,2		3,3
NR 12	63,6	63,56	45,0	10,88	32,4		23,1		16,5		12		8,6		6,2		4,3
NR 13	64,2	64,24	45,7	11,66	33,3		24,1		17,4		13		9,7		7,3		5,4
NR 14	64,9	64,92	46,5	12,44	34,1	0,06	25,0		18,4		14		10,7		8,3		6,4
NR 15	65,6	65,6	47,3	13,22	35,0	0,92	25,9		19,4		15		11,7		9,3		7,4
NR 16	66,3	66,28	48,1	14	35,9	1,8	26,8		20,4		16		12,7		10,3		8,4
NR 17	67,0	66,96	48,9	14,78	36,8	2,68	27,8		21,4		17		13,7		11,3		9,5
NR 18	67,6	67,64	49,6	15,56	37,6	3,56	28,7		22,3		18		14,8		12,4		10,5
NR 19	68,3	68,32	50,4	16,34	38,5	4,44	29,7		23,3		19		15,8		13,4		11,6
NR 20	69,0	69	51,3	17,22	39,4	5,32	30,6		24,3		20		16,8		14,4		12,6
NR 21	69,7	69,68	52,1	18	40,3	6,18	31,5		25,3		21		17,8		15,4		13,6
NR 22	70,4	70,36	52,9	18,78	41,1	7,04	32,4	0,36	26,3		22		18,8		16,4		14,6
NR 23	71,0	71,04	53,6	19,56	42,0	7,9	33,4	1,28	27,2		23		19,9		17,5		15,7
NR 24	71,7	71,72	54,4	20,34	42,8	8,76	34,3	2,2	28,2		24		20,9		18,5		16,7
NR 25	72,4	72,4	55,2	21,12	43,7	9,62	35,2	3,12	29,2		25		21,9		19,5		17,7
NR 26	73,1	73,08	56,0	21,9	44,6	10,5	36,1	4,06	30,2		26		22,9		20,5		18,7
NR 27	73,8	73,76	56,8	22,68	45,5	11,38	37,1	5	31,1		27		23,9		21,6		19,8
NR 28	74,4	74,44	57,5	23,46	46,3	12,26	38,0	5,94	32,1		28		24,9		22,6		20,8
NR 29	75,1	75,12	58,3	24,24	47,2	13,14	39,0	6,88	33,0		29		25,9		23,7		21,9
NR 30	75,8	75,8	59,2	25,12	48,1	14,02	39,9	7,82	34,0		30		26,9		24,7		22,9
NR 31	76,5	76,48	60,0	25,9	49,0	14,88	40,8	8,74	35,0	0,9	31		27,9		25,7		23,9
NR 32	77,2	77,16	60,8	26,68	49,8	15,74	41,7	9,66	36,0	1,88	32		28,9		26,7		24,9	0,86
NR 33	77,8	77,84	61,5	27,46	50,7	16,6	42,7	10,58	36,9	2,86	33		30,0		27,8		26,0	1,88
NR 34	78,5	78,52	62,3	28,24	51,5	17,46	43,6	11,5	37,9	3,84	34		31,0		28,8		27,0	2,9
NR 35	79,2	79,2	63,1	29,02	52,4	18,32	44,5	12,42	38,9	4,82	35	0,92	32,0		29,8		28,0	3,92
NR 36	79,9	79,88	63,9	29,8	53,3	19,2	45,4	13,36	39,9	5,8	36	1,92	33,0	0,94	30,8	0,74	29,0	4,96
NR 37	80,6	80,56	64,7	30,58	54,2	20,08	46,4	14,3	40,9	6,78	37	2,92	34,0	1,96	31,8	1,76	30,1	6
NR 38	81,2	81,24	65,4	31,36	55,0	20,96	47,3	15,24	41,8	7,76	38	3,92	35,1	2,98	32,9	2,78	31,1	7,04
NR 39	81,9	81,92	66,2	32,14	55,9	21,84	48,3	16,18	42,8	8,74	39	4,92	36,1	4	33,9	3,8	32,2	8,08
NR 40	82,6	82,6	67,1	33,02	56,8	22,72	49,2	17,12	43,8	9,72	40	5,92	37,1	5,02	34,9	4,82	33,2	9,12
NR 41	83,3	83,28	67,9	33,8	57,7	23,58	50,1	18	44,8	10,68	41	6,92	38,1	6,04	35,9	5,84	34,2	10,14
NR 42	84,0	83,96	68,7	34,58	58,5	24,44	51,0	18,88	45,7	11,64	42	7,92	39,1	7,06	36,9	6,86	35,2	11,16
NR 43	84,6	84,64	69,4	35,36	59,4	25,3	51,8	19,76	46,7	12,6	43	8,92	40,2	8,08	38,0	7,88	36,3	12,18
NR 44	85,3	85,32	70,2	36,14	60,2	26,16	52,7	20,64	47,6	13,56	44	9,92	41,2	9,1	39,0	8,9	37,3	13,2
NR 45	86,0	86	71,0	36,92	61,1	27,02	53,6	21,52	48,6	14,52	45	10,92	42,2	10,12	40,0	9,92	38,3	14,22
NR 46	86,7	86,68	71,8	37,7	62,0	27,9	54,6	22,5	49,6	15,5	46	11,92	43,2	11,12	41,0	10,96	39,3	15,26
NR 47	87,4	87,36	72,6	38,48	62,9	28,78	55,6	23,48	50,6	16,48	47	12,92	44,2	12,12	42,1	12	40,4	16,3
NR 48	88,0	88,04	73,3	39,26	63,7	29,66	56,5	24,46	51,5	17,46	48	13,92	45,2	13,12	43,1	13,04	41,4	17,34
NR 49	88,7	88,72	74,1	40,04	64,6	30,54	57,5	25,44	52,5	18,44	49	14,92	46,2	14,12	44,2	14,08	42,5	18,38
NR 50	89,4	89,4	75,0	40,92	65,5	31,42	58,5	26,42	53,5	19,42	50	15,92	47,2	15,12	45,2	15,12	43,5	19,42
NR 51	90,1	90,08	75,8	41,7	66,4	32,28	59,4	27,34	54,5	20,4	51	16,92	48,2	16,14	46,2	16,14	44,5	20,44
NR 52	90,8	90,76	76,6	42,48	67,2	33,14	60,3	28,26	55,5	21,38	52	17,92	49,2	17,16	47,2	17,16	45,5	21,46
NR 53	91,4	91,44	77,3	43,26	68,1	34	61,3	29,18	56,4	22,36	53	18,92	50,3	18,18	48,3	18,18	46,6	22,48
NR 54	92,1	92,12	78,1	44,04	68,9	34,86	62,2	30,1	57,4	23,34	54	19,92	51,3	19,2	49,3	19,2	47,6	23,5
NR 55	92,9	92,9	78,9	44,82	69,8	35,72	63,1	31,02	58,4	24,32	55	20,92	52,3	20,22	50,3	20,22	48,6	24,52
NR 56	93,6	93,58	79,7	45,6	70,7	36,6	64,0	31,96	59,4	25,28	56	21,92	53,3	21,24	51,3	21,24	49,6	25,56
NR 57	94,3	94,26	80,5	46,38	71,6	37,48	65,0	32,9	60,3	26,24	57	22,92	54,3	22,26	52,3	22,26	50,7	26,6
NR 58	94,9	94,94	81,2	47,16	72,4	38,36	65,9	33,84	61,3	27,2	58	23,92	55,4	23,28	53,4	23,28	51,7	27,64
NR 59	95,6	95,62	82,0	47,94	73,3	39,24	66,9	34,78	62,2	28,16	59	24,92	56,4	24,3	54,4	24,3	52,8	28,68
NR 60	96,3	96,3	82,9	48,82	74,2	40,12	67,8	35,72	63,2	29,12	60	25,92	57,4	25,32	55,4	25,32	53,8	29,72
NR 61	97,0	96,98	83,7	49,6	75,1	40,98	68,7	36,64	64,2	30,1	61	26,92	58,4	26,34	56,4	26,34	54,8	30,74
NR 62	97,7	97,66	84,5	50,38	75,9	41,84	69,6	37,56	65,2	31,08	62	27,92	59,4	27,36	57,4	27,36	55,8	31,76
NR 63	98,3	98,34	85,2	51,16	76,8	42,7	70,6	38,48	66,1	32,06	63	28,92	60,5	28,38	58,5	28,38	56,9	32,78
NR 64	99,0	99,02	86,0	51,94	77,6	43,56	71,5	39,4	67,1	33,04	64	29,92	61,5	29,4	59,5	29,4	57,9	33,8
NR 65	99,7	99,7	86,8	52,72	78,5	44,42	72,4	40,32	68,1	34,02	65	30,92	62,5	30,42	60,5	30,42	58,9	34,82
NR 66	100,4	100,38	87,6	53,5	79,4	45,3	73,3	41,24	69,1	35	66	31,92	63,5	31,42	61,5	31,46	59,9	35,86
NR 67	101,1	101,06	88,4	54,28	80,3	46,18	74,2	42,16	70,1	35,98	67	32,92	64,5	32,42	62,6	32,5	61,0	36,9
NR 68	101,7	101,74	89,1	55,06	81,1	47,06	75,2	43,08	71,0	36,96	68	33,92	65,5	33,42	63,6	33,54	62,0	37,94
NR 69	102,4	102,42	89,9	55,84	82,0	47,94	76,1	44	72,0	37,94	69	34,92	66,5	34,42	64,7	34,58	63,1	38,98
NR 70	103,1	103,1	90,8	56,72	82,9	48,82	77,3	45,22	73,0	38,92	70	35,92	67,5	35,42	65,7	35,62	64,1	40,02
NR 71	103,8	103,78	91,6	57,5	83,8	49,68	78,2	46,1	74,0	39,9	71	36,92	68,5	36,44	66,7	36,64	65,1	41,04
NR 72	104,5	104,46	92,4	58,28	84,6	50,54	79,1	46,98	75,0	40,88	72	37,92	69,5	37,46	67,7	37,66	66,1	42,06
NR 73	105,1	105,14	93,1	59,06	85,5	51,4	79,9	47,86	75,9	41,86	73	38,92	70,6	38,48	68,8	38,68	67,2	43,08
NR 74	105,8	105,82	93,9	59,84	86,3	52,26	80,8	48,74	76,9	42,84	74	39,92	71,6	39,5	69,8	39,7	68,2	44,1
NR 75	106,5	106,5	94,7	60,62	87,2	53,12	81,7	49,62	77,9	43,82	75	40,92	72,6	40,52	70,8	40,72	69,2	45,12
NR 76	107,2	107,18	95,5	61,4	88,1	54	82,6	50,56	78,9	44,78	76	41,92	73,6	41,54	71,8	41,74	70,2	46,16
NR 77	107,9	107,86	96,3	62,18	89,0	54,88	83,6	51,5	79,8	45,74	77	42,92	74,6	42,56	72,8	42,76	71,3	47,2
NR 78	108,5	108,54	97,0	62,96	89,8	55,76	84,5	52,44	80,8	46,7	78	43,92	75,7	43,58	73,9	43,78	72,3	48,24
NR 79	109,2	109,22	97,8	63,74	90,7	56,64	85,5	53,38	81,7	47,66	79	44,92	76,7	44,6	74,9	44,8	73,4	49,28
NR 80	109,9	109,9	98,7	64,62	91,6	57,52	86,4	54,32	82,7	48,62	80	45,92	77,7	45,62	75,9	45,82	74,4	50,32
NR 81	110,6	110,58	99,5	65,4	92,5	58,38	87,3	55,24	83,7	49,6	81	46,92	78,7	46,64	76,9	46,84	75,4	51,34
NR 82	111,3	111,26	100,3	66,18	93,3	59,24	88,2	56,16	84,7	50,58	82	47,92	79,7	47,66	77,9	47,86	76,4	52,36
NR 83	111,9	111,94	101,0	66,96	94,2	60,1	89,2	57,08	85,6	51,56	83	48,92	80,8	48,68	79,0	48,88	77,5	53,38
NR 84	112,6	112,62	101,8	67,74	95,0	60,96	90,1	58	86,6	52,54	84	49,92	81,8	49,7	80,0	49,9	78,5	54,4
NR 85	113,3	113,3	102,6	68,52	95,9	61,82	91,0	58,92	87,6	53,52	85	50,92	82,8	50,72	81,0	50,92	79,5	55,42
NR 86	114,0	113,98	103,4	69,3	96,8	62,7	91,9	59,86	88,6	54,5	86	51,92	83,8	51,72	82,0	51,96	80,5	56,46
NR 87	114,7	114,66	104,2	70,08	97,7	63,58	92,9	60,8	89,6	55,48	87	52,92	84,8	52,72	83,1	53	81,6	57,5
NR 88	115,3	115,34	104,9	70,86	98,5	64,46	93,8	61,74	90,5	56,46	88	53,92	85,8	53,72	84,1	54,04	82,6	58,54
NR 89	116,0	116,02	105,7	71,64	99,4	65,34	94,8	62,68	91,5	57,44	89	54,92	86,8	54,72	85,2	55,08	83,7	59,58
NR 90	116,7	116,7	106,6	72,52	100,3	66,22	95,7	63,62	92,5	58,42	90	55,92	87,8	55,72	86,2	56,12	84,7	60,62
NR 91	117,4	117,38	107,4	73,3	101,2	67,08	96,6	64,54	93,5	59,38	91	56,92	88,8	56,74	87,2	57,14	85,7	61,64
NR 92	118,1	118,06	108,2	74,08	102,0	67,94	97,5	65,46	94,4	60,34	92	57,92	89,8	57,76	88,2	58,16	86,7	62,66
NR 93	118,7	118,74	108,9	74,86	102,9	68,8	98,5	66,38	95,4	61,3	93	58,92	90,9	58,78	89,3	59,18	87,8	63,68
NR 94	119,4	119,42	109,7	75,64	103,7	69,66	99,4	67,3	96,3	62,26	94	59,92	91,9	59,8	90,3	60,2	88,8	64,7
NR 95	120,1	120,1	110,5	76,42	104,6	70,52	100,3	68,22	97,3	63,22	95	60,92	92,9	60,82	91,3	61,22	89,8	65,72
NR 96	120,8	120,78	111,3	77,2	105,5	71,4	101,2	69,16	98,3	64,2	96	61,92	93,9	61,84	92,3	62,24	90,8	66,76
NR 97	121,5	121,46	112,1	77,98	106,4	72,28	102,2	70,1	99,3	65,18	97	62,92	94,9	62,86	93,3	63,26	91,9	67,8
NR 98	122,1	122,14	112,8	78,76	107,2	73,16	103,1	71,04	100,2	66,16	98	63,92	96,0	63,88	94,4	64,28	92,9	68,84
NR 99	122,8	122,82	113,6	79,54	108,1	74,04	104,1	71,98	101,2	67,14	99	64,92	97,0	64,9	95,4	65,3	94,0	69,88
NR 100	123,5	123,5	114,5	80,42	109,0	74,92	105,0	72,92	102,2	68,12	100	65,92	98,0	65,92	96,4	66,32	95,0	70,92
NR 101	124,2	124,18	115,3	81,2	109,9	75,78	105,9	73,84	103,2	69,1	101	66,92	99,0	66,94	97,4	67,34	96,0	71,94
NR 102	124,9	124,86	116,1	81,98	110,7	76,64	106,8	74,76	104,2	70,08	102	67,92	100,0	67,96	98,4	68,36	97,0	72,96
NR 103	125,5	125,54	116,8	82,76	111,6	77,5	107,8	75,68	105,1	71,06	103	68,92	101,1	68,98	99,5	69,38	98,1	73,98
NR 104	126,2	126,22	117,6	83,54	112,4	78,36	108,7	76,6	106,1	72,04	104	69,92	102,1	70	100,5	70,4	99,1	75
NR 105	126,9	126,9	118,4	84,32	113,3	79,22	109,6	77,52	107,1	73,02	105	70,92	103,1	71,02	101,5	71,42	100,1	76,02
NR 106	127,6	127,58	119,2	85,1	114,2	80,1	110,5	78,46	108,1	73,98	106	71,92	104,1	72,02	102,5	72,46	101,1	77,06
NR 107	128,3	128,26	120,0	85,88	115,1	80,98	111,5	79,4	109,0	74,94	107	72,92	105,1	73,02	103,6	73,5	102,2	78,1
NR 108	128,9	128,94	120,7	86,66	115,9	81,86	112,4	80,34	110,0	75,9	108	73,92	106,1	74,02	104,6	74,54	103,2	79,14
NR 109	129,6	129,62	121,5	87,44	116,8	82,74	113,4	81,28	110,9	76,86	109	74,92	107,1	75,02	105,7	75,58	104,3	80,18
NR 110	130,3	130,3	122,4	88,32	117,7	83,62	114,3	82,22	111,9	77,82	110	75,92	108,1	76,02	106,7	76,62	105,3	81,22
NR 111	131,0	130,98	123,2	89,1	118,6	84,48	115,2	83,14	112,9	78,8	111	76,92	109,1	77,04	107,7	77,64	106,3	82,24
NR 112	131,7	131,66	124,0	89,88	119,4	85,34	116,1	84,06	113,9	79,78	112	77,92	110,1	78,06	108,7	78,66	107,3	83,26
NR 113	132,3	132,34	124,7	90,66	120,3	86,2	117,1	84,98	114,8	80,76	113	78,92	111,2	79,08	109,8	79,68	108,4	84,28
NR 114	133,0	133,02	125,5	91,44	121,1	87,06	118,0	85,9	115,8	81,74	114	79,92	112,2	80,1	110,8	80,7	109,4	85,3
NR 115	133,7	133,7	126,3	92,22	122,0	87,92	118,9	86,82	116,8	82,72	115	80,92	113,2	81,12	111,8	81,72	110,4	86,32
NR 116	134,4	134,38	127,1	93	122,9	88,8	119,8	87,76	117,8	83,7	116	81,92	114,2	82,14	112,8	82,74	111,4	87,36
NR 117	135,1	135,06	127,9	93,78	123,8	89,68	120,8	88,7	118,8	84,68	117	82,92	115,2	83,16	113,8	83,76	112,5	88,4
NR 118	135,7	135,74	128,6	94,56	124,6	90,56	121,7	89,64	119,7	85,66	118	83,92	116,3	84,18	114,9	84,78	113,5	89,44
NR 119	136,4	136,42	129,4	95,34	125,5	91,44	122,7	90,58	120,7	86,64	119	84,92	117,3	85,2	115,9	85,8	114,6	90,48
NR 120	137,1	137,1	130,3	96,22	126,4	92,32	123,6	91,52	121,7	87,62	120	85,92	118,3	86,22	116,9	86,82	115,6	91,52
NR 121	137,8	137,78	131,1	97	127,3	93,18	124,5	92,44	122,7	88,6	121	86,92	119,3	87,24	117,9	87,84	116,6	92,54
NR 122	138,5	138,46	131,9	97,78	128,1	94,04	125,4	93,36	123,7	89,58	122	87,92	120,3	88,26	118,9	88,86	117,6	93,56
NR 123	139,1	139,14	132,6	98,56	129,0	94,9	126,4	94,28	124,6	90,56	123	88,92	121,4	89,28	120,0	89,88	118,7	94,58
NR 124	139,8	139,82	133,4	99,34	129,8	95,76	127,3	95,2	125,6	91,54	124	89,92	122,4	90,3	121,0	90,9	119,7	95,6
NR 125	140,5	140,5	134,2	100,12	130,7	96,62	128,2	96,12	126,6	92,52	125	90,92	123,4	91,32	122,0	91,92	120,7	96,62
NR 126	141,2	141,18	135,0	100,9	131,6	97,5	129,1	97,06	127,6	93,48	126	91,92	124,4	92,32	123,0	92,96	121,7	97,66
NR 127	141,9	141,86	135,8	101,68	132,5	98,38	130,1	98	128,5	94,44	127	92,92	125,4	93,32	124,1	94	122,8	98,7
NR 128	142,5	142,54	136,5	102,46	133,3	99,26	131,0	98,94	129,5	95,4	128	93,92	126,4	94,32	125,1	95,04	123,8	99,74
NR 129	143,2	143,22	137,3	103,24	134,2	100,14	132,0	99,88	130,4	96,36	129	94,92	127,4	95,32	126,2	96,08	124,9	100,78
NR 130	143,9	143,9	138,2	104,12	135,1	101,02	132,9	100,82	131,4	97,32	130	95,92	128,4	96,32	127,2	97,12	125,9	101,82

		55,4		1,42		0,06		0,36		0,9		0,92		0,94		0,74		0,86
				NR 0		NR 14		NR 22		NR 31		NR 35		NR 36		NR 36		NR 32

				NR 36

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.5	20/06/08	Création	BE	Création du document avec feuille A propos
1.51	23/06/08	modification	BE	Modification erreur dans feuille de calcul de l'interphonie / + ajout référence notice calcul interphonie
1.6	11/08/08	modification et ajout	BE	Feuille de calcul conversion débit vitesse TL : calcul de l'affaiblissement jusqu'à 3m de conduit maximum / + ajout d'une feuille sur le calcul du bruit régénéré par un silencieux à baffles