## Section de conduits
Conduit circulaire

Diamètre			Section
mm			m²	cm²
80	40		0,0050	50,27
100	50		0,0079	78,54
125	62,5		0,0123	122,72
160	80		0,0201	201,06
180	90		0,0254	254,47
200	100		0,0314	314,16
250	125		0,0491	490,87
315	157,5		0,0779	779,31
355	177,5		0,0990	989,80
400	200		0,1257	1256,64
450	225		0,1590	1590,43
500	250		0,1963	1963,50
560	280		0,2463	2463,01
630	315		0,3117	3117,25
710	355		0,3959	3959,19
800	400		0,5027	5026,55
910	455		0,6504	6503,88
1000	500		0,7854	7853,98
1100	550		0,9503	9503,32
1200	600		1,1310	11309,73
1300	650		1,3273	13273,23
2800	1400		6,1575	61575,22

Conduit rectangulaire

Dimension 1		Dimension 2	Section
mm		mm	m²	cm²
200		400	0,0800	800,00
650		650	0,4225	4225,00
700		700	0,4900	4900,00
1000		400	0,4000	4000,00
550		350	0,1925	1925,00
800		400	0,3200	3200,00
750		350	0,2625	2625,00
500		300	0,1500	1500,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00

## S parois et V local
Pour calculer rapidement le volume et surtout la somme des surfaces d'un local simple lors d'un calcul CLIM.

Dimensions du local rectangle
Longueur	4,4	m
Largeur	3,2	m
Hsfp	2,6	m
S sol	14,1	m²
Périmètre	15,2	m
Volume	37	m3
ΣS	68	m²

## conversion débit vitesse TL
Débit (m3/h)	5000

Forme de la gaine	Rectangulaire
Dimension 1 (mm)	1000
Dimension 2 (mm)	1000
Section (m²)	1,00
Vitesse (m/s)	1,39
Périmètre	4

			125	250	500	1000	2000	4000
Type de gaine	FRANCE AIR Fib-Air A2		0,20	0,20	0,20	0,60	0,50	0,00
Longueur (m)	2
	2
Affaiblissement (dB)			0,9	0,9	0,9	4,1	3,2	0,0

Forme du terminal	Circulaire
Diamètre (mm)	300
-	125
Nombre de terminaux	1
Section (m²)	0,07
Vitesse (m/s)	19,65

## Tableau de silencieux
N°	Localisation	Exemple de modèle	Dimensions (mm)	Nb de	Ép. baffles	Ép. voie		Fréquences (Hz)					DP (Pa)
			l x h x L ou Φ x L	baffles	(mm)	d'air (mm)		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
1	Silencieux					Atténuation (dB)
2	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
4	Silencieux					Atténuation (dB)
3	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
6	Silencieux					Atténuation (dB)
4	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
8	Silencieux					Atténuation (dB)
5	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
10	Silencieux					Atténuation (dB)
6	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
12	Silencieux					Atténuation (dB)
7	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
14	Silencieux					Atténuation (dB)
8	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
16	Silencieux					Atténuation (dB)
9	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
18	Silencieux					Atténuation (dB)
10	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
20	Silencieux					Atténuation (dB)
11	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
22	Silencieux					Atténuation (dB)
12	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
24	Silencieux					Atténuation (dB)
13	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
26	Silencieux					Atténuation (dB)
14	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
28	Silencieux					Atténuation (dB)
Les indications d'atténuation par insertion priment sur les autres données qui sont fournies à titre indicatif.
En cas de sélection d'autres produits, l'entreprise devra fournir au Bureau d'études acoustiques pour visa les caractéristiques acoustiques et dimensionnelles des pièges à son proposés.

	Exemples
1	Centrale Lemmens 3000m3/h salle de gym R+1, soufflage					Niveau de puissance Lw (dB)	75	74	76	78	80	81	75	70
1	Silencieux associé	TROX MSA 100-100	1000x1000x1500	5	100	100	Atténuation (dB)	3	4	5	8	13	15	11	8	55

## Calcul de l interphonie
- 1 : CALCUL ACOUBAT : Rentrer (ou coller) les valeurs d'isolement					Calcul par tiers d'octave			Calcul par octave			Calcul par octave (bis)		- 2 : CALCUL CLIM : Coller les données de CLIM (dans clim Fichier puis presse-papier) (13 lignes maximum pour le circuit CLIM)
				Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence		Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence		Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence
	Données collées (Acoubat)					(Pour R compris entre 10 et 99 dB)					0	-61		0	-61		0	-61
				0	-60		0	-60		0	-60
Fréquences (Hz)	R tiers d'octave	A masquer		Référence		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique	Spectre C	Spectre Ctr	Fréquence	R octave	Référence	Spectre C	Spectre Ctr	Courbe de référence décalée de -51 dB	Fréquences (Hz)	R bande d'octave		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique		0	-59		0	-59		0	-59
100			0,0	33		0		-29	-20	125	0,0	36	-21	-14	-15	125			0			0	-58		0	-58		0	-58
125			0,0	36		0		-26	-20					250			0			0	-57		0	-57		0	-57
160			0,0	39		0		-23	-18					500			0			0	-56		0	-56		0	-56
200			0,0	42		0		-21	-16	250	0,0	45	-14	-10	-6	1000			0			5	-55		1	-55		0	-55
250			0,0	45		0		-19	-15					2000			0			11	-54		3	-54		0	-54
315			0,0	48		0		-17	-14					(4000)					18	-53		5	-53		0	-53
400			0,0	51		0		-15	-13	500	0,0	52	-8	-7	1					26	-52		7	-52		0	-52
500			0,0	52		0		-13	-12					35	-51		10	-51		0	-51
630			0,0	53		0		-12	-11					45	-50		13	-50		0	-50
800			0,0	54		0		-11	-9	1000	0,0	55	-5	-4	4					55	-49		16	-49		0	-49
1000			0,0	55		0		-10	-8					65	-48		19	-48		0	-48
1250			0,0	56		0		-9	-9					76	-47		22	-47		0	-47
1600			0,0	56		0		-9	-10	2000	0,0	56	-4	-6	5					87	-46		25	-46		0	-46
2000			0,0	56		0		-9	-11					98	-45		28	-45		0	-45
2500			0,0	56		0		-9	-13					110	-44		32	-44		0	-44
3150			0,0	56		0		-9	-15	4000	0,0					122	-43		36	-43		0	-43
4000			0,0					134	-42		40	-42		0	-42
5000			0,0					147	-41		44	-41		0	-41
Global	62					Calcul avec données en bande d'octave					160	-40		48	-40		0	-40
Rw (C;Ctr)					Rw (C;Ctr)					173	-39		52	-39		0	-39
RA					RA					187	-38		56	-38		0	-38
RA,tr					RA,tr					201	-37		60	-37		0	-37
				215	-36		64	-36		0	-36
				230	-35		69	-35		0	-35
				245	-34		74	-34		0	-34
				260	-33		79	-33		0	-33
- 3 : Aire d'absorption du local de réception					276	-32		84	-32		0	-32	- 4 : Ajout de conduit absorbant + Calcul de l'atténuation global du circuit
				292	-31		89	-31		0	-31
	TR local de réception / (s)					Volume du local de réception / (m3)					Aire d'absorption					308	-30		94	-30		0	-30	type de conduit absorbant circulaire	diamètre / (mm)		longueur / (m)	125	250	500	1000	2000	4000
125					324	-29		99	-29		0	-29
250					340	-28		104	-28		0	-28
500					356	-27		109	-27		0	-27
1000					372	-26		114	-26		0	-26
2000					388	-25		119	-25		0	-25
4000					404	-24		124	-24		0	-24
				420	-23		129	-23		0	-23	type de conduit absorbant rectangulaire	dimension 1 / (mm)	dimension 2 / (mm)	longueur / (m)	125	250	500	1000	2000	4000		A masquer / périmètre	A masquer / Section
				436	-22		134	-22		0	-22					0	0
				452	-21		139	-21		0	-21					0	0
				468	-20		144	-20		0	-20					0	0
				484	-19		149	-19		0	-19					0	0
				500	-18		154	-18		0	-18
				516	-17		159	-17		0	-17
				532	-16		164	-16		0	-16	Calcul de l'atténuation global du circuit				125	250	500	1000	2000	4000
				548	-15		169	-15		0	-15
				564	-14		174	-14		0	-14
				580	-13		179	-13		0	-13
				596	-12		184	-12		0	-12
(CALCUL DE L'ISOLEMENT GLOBAL AVEC RESEAU DE VENTILATION)					612	-11		189	-11		0	-11	- 5 : NOTE DE CALCUL
				628	-10		194	-10		0	-10
Fréquence	R bande d'octave			Référence		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique					644	-9		199	-9		0	-9	Projet :
125				36		0					660	-8		204	-8		0	-8	Local :
250				45		0					676	-7		209	-7		0	-7	Volume du local de réception :
500				52		0					692	-6		214	-6		0	-6
1000				55		0					708	-5		219	-5		0	-5					125	250	500	1000	2000	4000	Dnta
2000				56		0					724	-4		224	-4		0	-4	Isolement sans conduit de ventilation (D' en dB)
				740	-3		229	-3		0	-3	Temps de réverbération du local de réception (s)
Rw (C;Ctr)					756	-2		234	-2		0	-2	Aire d'absorption du local de réception (m²)
RA					772	-1		239	-1		0	-1
RA,tr					788	0		244	0		0	0	Atténuation due au réseau de ventilation :					masquer la ligne
				804	1		249	1		0	1					masquer la ligne
				820	2		254	2		0	2					masquer la ligne
				836	3		259	3		0	3					masquer la ligne
				852	4		264	4		0	4					masquer la ligne
				868	5		269	5		0	5					masquer la ligne
				884	6		274	6		0	6					masquer la ligne
				900	7		279	7		0	7					masquer la ligne
				916	8		284	8		0	8					masquer la ligne
				932	9		289	9		0	9					masquer la ligne
				948	10		294	10		0	10					masquer la ligne
				964	11		299	11		0	11					masquer la ligne
				980	12		304	12		0	12					masquer la ligne
				996	13		309	13		0	13					masquer la ligne
				1012	14		314	14		0	14					masquer la ligne
				1028	15		319	15		0	15					masquer la ligne
				1044	16		324	16		0	16					masquer la ligne
				1060	17		329	17		0	17					masquer la ligne
				1076	18		334	18		0	18					masquer la ligne
				1092	19		339	19		0	19					masquer la ligne
				1108	20		344	20		0	20					masquer la ligne
				1124	21		349	21		0	21					masquer la ligne
				1140	22		354	22		0	22	Atténuation global due au réseau de ventilation (dB)
				1156	23		359	23		0	23
				1172	24		364	24		0	24	Isolement global avec conduit de ventilation (dB)
				1188	25		369	25		0	25
				1204	26		374	26		0	26
				1220	27		379	27		0	27	Fréquences (Hz) / Isolements (dB)
				1236	28		384	28		0	28
				1252	29		389	29		0	29
				1268	30		394	30		0	30
				1284	31		399	31		0	31
				1300	32		404	32		0	32
				1316	33		409	33		0	33
				1332	34		414	34		0	34
				1348	35		419	35		0	35
				1364	36		424	36		0	36
				1380	37		429	37		0	37
				1396	38		434	38		0	38
				1412	39		439	39		0	39
				1428	40		444	40		0	40
				C	Ctr					1444	41		449	41		0	41
				-21	-14					1460	42		454	42		0	42
				-14	-10					1476	43		459	43		0	43
				-8	-7					1492	44		464	44		0	44
				-5	-4					1508	45		469	45		0	45
				-4	-6					1524	46		474	46		0	46
				1540	47		479	47		0	47
				1556	48		484	48		0	48
				1572	49		489	49		0	49
				1588	50		494	50		0	50
				1604	51		499	51		0	51
				1620	52		504	52		0	52
				1636	53		509	53		0	53
				1652	54		514	54		0	54
				1668	55		519	55		0	55
				1684	56		524	56		0	56
				1700	57		529	57		0	57
				1716	58		534	58		0	58
				1732	59		539	59		0	59
				1748	60		544	60		0	60
				1764	61		549	61		0	61
				1780	62		554	62		0	62
				1796	63		559	63		0	63
				1812	64		564	64		0	64
				1828	65		569	65		0	65
				26	-52		10	-51		0	-61

Global	65
Rw					Total	0	#DIV/0 !					Rw	1	total	0	#DIV/0 !
C	0				Max		0%					C	-1	max		0%
Ctr	0					Ctr	-1
Rw + C	0					Rw + C	0
Rw + Ctr	0					Rw + Ctr	0

Rw					0	#DIV/0 !
C	0				-61		0%
Ctr	0				-61
Rw + C	0				-61
Rw + Ctr	0				-61

## Notice calcul interphonie
- 1 : CALCUL ACOUBAT
a) Faire un calcul d'isolement avec ACOUBAT
b) copier les valeurs dans ACOUBAT
c) coller ces valeurs dans la cellule B8

- 2 : CALCUL CLIM
a) Faire un calcul CLIM d'une bouche à l'autre (les 2 bouches sont à mettre dans CLIM) ; maximum de 13 lignes pour la copie dans la feuille de calcul
b) Dans CLIM copier les valeurs (fichier puis presse papier)
c) coller ces valeurs dans la cellule AH5

- 3 : Aire d'absorption du local de réception
a) Rentrer le TR du local de réception (cellules C37 à C42)
b) Renter le volume du local de réception (celluleI37)

- 4 : Ajout de conduit absorbant + Calcul de l'atténuation global du circuit
a) possibilité d'ajouter des conduits absorbants au réseau de ventilation CLIM :
- Pour des conduits circulaires : choisir le type de conduits (cellules AF37 à AF40), le diamètre (AG37 à AG40) et la longueur du conduit (AI37 à AI40)
- Pour des conduits rectangulaire : choisir le type de conduits (cellules AF44 à AF47) puis rentrer les dimensions du conduit (AG44 à AF47) et la longueur du conduit (AI44 ) AI47)
b) Calcul de l'atténuation globale du réseau (ligne51) (somme arithmétique de toutes les atténuations des éléments composants le circuit)

- 5 : NOTE DE CALCUL (voir CSTB reef p 223 à 225)
Récapitulatif des données rentrées précédemment :
a) ligne 62 : D' : isolement sans conduit de ventilation (ACOUBAT)
b) ligne 63 e t 64 : TR et absorption du local de réception A
c) lignes 66 à 79 atténuation du réseau de ventilation (CALCUL CLIM)
d) lignes 80 à 87 atténuation des conduits absorbants (données rentrées en 4)
e) ligne 88 : atténuation globale du réseau = pouvoir isolant δ
f) ligne 90 : isolement avec le réseau de ventilation : / D = -10log(10^{-D'/10`}+4 over A *^{} 10^{-%delta/10}`)
Remarques : Les lignes à masquer apparaissent en vert colonne AS (absence de données pour ces lignes)
- Pour un réseau double flux : il y a interphonie par le réseau de soufflage et d'extraction : il faut alors faire 2 calculs : un 1er avec le réseau de soufflage (par exemple) puis un deuxième calcul avec le réseau d'extraction : le D' du 2ème calcul (isolement ACOUBAT est alors remplacé par le D obtenu dans avec le 1er calcul : isolement + réseau de soufflage).

## Registre
Calcul de la régénération d'un registre selon COSTIC p 174					spectre type
					ouverture	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	45	45	45	45	45
Ouverture du registre :	45	°			vitesse m/s	9	12	15	20	23	30	8	10	13	17	20	4	6	9	11	15
Débit dans le conduit :	450	m3/h			n° spectre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	calcul	Niveau NR36		spectre type utilisé (n°)	14
diamètre du conduit :	160	mm			63	55	60	61	65	66	69	54	56	56	62	70	53	56	62	70	79	34,08	63,88		63	62
					125	50	54	55	60	62	68	52	53	58	65	72	52	56	62	68	79	34,08	53,28		125	62
					250	42	46	50	58	62	69	52	53	57	67	71	45	50	60	67	72	32,08	45,44		250	60
					500	43	49	54	62	67	73	49	52	56	65	74	45	51	62	68	74	34,08	39,88		500	62
Section du conduit :	0,02	m²			1000	37	43	50	58	62	67	43	45	53	62	70	43	50	62	68	72	34,08	36		1000	62
Vitesse	6,22	m/s			2000	35	39	43	50	56	60	37	39	48	55	61	42	50	60	67	70	32,08	33,02		2000	60
					4000	32	37	39	45	50	55	30	32	40	49	55	40	50	58	64	69	30,08	30,82		4000	58
					8000	29	32	35	40	43	48	22	24	32	42	47	30	42	52	56	61	24,08	29,04		8000	52
A	65
Niveau global Lw :	42	dB
					Fréquences (Hz) / Niveau de bruit regénéré (dB)					Global	70
spectre type	dB
63	34
125	34		1584893,19
250	32		1584893,19
500	34		1000000
1000	34		1584893,19
2000	32		1584893,19
4000	30		1000000
8000	24		630957,34
			158489,32
Niveau global Lw (dB)	42
Niveau global Lw (dB(A))	38,8 dB(A)
Niveau NR	NR 36

			-27,92
			2556,21
			2556,21
			1612,86
			2556,21
			2556,21
			1612,86
			1017,65
			255,62

## silencieux rectangulaire
N°	FAB	TYPE	LONG	EPBAFFL	VOIEAIR	TAUX DE PASSAGE	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	TROX	Avec tole	500	100	40	29%	MSA 100-40	4	9	11	12	20	27	24	17	TROX-Avec tole-500-100-40	2
2	TROX	Avec tole	500	100	50	33%	MSA 100-50	4	9	10	12	19	25	21	16	TROX-Avec tole-500-100-50	3
3	TROX	Avec tole	500	100	60	38%	MSA 100-60	3	8	9	11	18	23	19	14	TROX-Avec tole-500-100-60	4
4	TROX	Avec tole	500	100	70	41%	MSA 100-70	3	7	8	10	17	21	17	13	TROX-Avec tole-500-100-70	5
5	TROX	Avec tole	500	100	80	44%	MSA 100-80	3	6	7	9	15	19	15	11	TROX-Avec tole-500-100-80	6
6	TROX	Avec tole	500	100	90	47%	MSA 100-90	3	5	6	8	14	17	13	10	TROX-Avec tole-500-100-90	7
7	TROX	Avec tole	500	100	100	50%	MSA 100-100	3	4	5	8	13	15	11	8	TROX-Avec tole-500-100-100	8
8	TROX	Avec tole	1000	100	40	29%	MSA 100-40	5	12	20	22	31	37	32	25	TROX-Avec tole-1000-100-40	9
9	TROX	Avec tole	1000	100	50	33%	MSA 100-50	5	12	18	21	29	34	29	23	TROX-Avec tole-1000-100-50	10
10	TROX	Avec tole	1000	100	60	38%	MSA 100-60	5	11	16	19	27	32	26	21	TROX-Avec tole-1000-100-60	11
11	TROX	Avec tole	1000	100	70	41%	MSA 100-70	4	10	15	18	26	29	23	18	TROX-Avec tole-1000-100-70	12
12	TROX	Avec tole	1000	100	80	44%	MSA 100-80	4	9	13	16	24	27	20	16	TROX-Avec tole-1000-100-80	13
13	TROX	Avec tole	1000	100	90	47%	MSA 100-90	4	9	11	15	22	24	17	13	TROX-Avec tole-1000-100-90	14
14	TROX	Avec tole	1000	100	100	50%	MSA 100-100	3	8	9	13	21	21	15	11	TROX-Avec tole-1000-100-100	15
15	TROX	Avec tole	1500	100	40	29%	MSA 100-40	6	15	29	32	41	47	40	34	TROX-Avec tole-1500-100-40	16
16	TROX	Avec tole	1500	100	50	33%	MSA 100-50	6	14	27	29	39	44	36	30	TROX-Avec tole-1500-100-50	17
17	TROX	Avec tole	1500	100	60	38%	MSA 100-60	6	14	24	27	37	40	33	27	TROX-Avec tole-1500-100-60	18
18	TROX	Avec tole	1500	100	70	41%	MSA 100-70	5	13	22	25	35	37	29	23	TROX-Avec tole-1500-100-70	19
19	TROX	Avec tole	1500	100	80	44%	MSA 100-80	5	12	19	23	33	34	26	20	TROX-Avec tole-1500-100-80	20
20	TROX	Avec tole	1500	100	90	47%	MSA 100-90	5	11	16	21	31	31	22	17	TROX-Avec tole-1500-100-90	21
21	TROX	Avec tole	1500	100	100	50%	MSA 100-100	4	10	14	19	28	28	19	13	TROX-Avec tole-1500-100-100	22
22	TROX	Avec tole	2000	100	40	29%	MSA 100-40	7	18	38	41	50	50	48	42	TROX-Avec tole-2000-100-40	23
23	TROX	Avec tole	2000	100	50	33%	MSA 100-50	7	17	35	38	49	50	43	37	TROX-Avec tole-2000-100-50	24
24	TROX	Avec tole	2000	100	60	38%	MSA 100-60	7	16	32	36	46	49	39	33	TROX-Avec tole-2000-100-60	25
25	TROX	Avec tole	2000	100	70	41%	MSA 100-70	6	15	28	33	44	45	35	29	TROX-Avec tole-2000-100-70	26
26	TROX	Avec tole	2000	100	80	44%	MSA 100-80	6	14	25	30	41	42	31	24	TROX-Avec tole-2000-100-80	27
27	TROX	Avec tole	2000	100	90	47%	MSA 100-90	5	13	22	27	39	38	27	20	TROX-Avec tole-2000-100-90	28
28	TROX	Avec tole	2000	100	100	50%	MSA 100-100	5	12	19	24	36	34	22	16	TROX-Avec tole-2000-100-100	29
29	TROX	Avec tole	2500	100	40	29%	MSA 100-40	9	21	47	50	50	50	50	50	TROX-Avec tole-2500-100-40	30
30	TROX	Avec tole	2500	100	50	33%	MSA 100-50	8	20	43	47	50	50	50	44	TROX-Avec tole-2500-100-50	31
31	TROX	Avec tole	2500	100	60	38%	MSA 100-60	8	19	39	44	50	50	46	39	TROX-Avec tole-2500-100-60	32
32	TROX	Avec tole	2500	100	70	41%	MSA 100-70	7	17	35	40	50	50	41	34	TROX-Avec tole-2500-100-70	33
33	TROX	Avec tole	2500	100	80	44%	MSA 100-80	7	16	31	37	50	49	36	29	TROX-Avec tole-2500-100-80	34
34	TROX	Avec tole	2500	100	90	47%	MSA 100-90	6	15	27	33	47	45	31	24	TROX-Avec tole-2500-100-90	35
35	TROX	Avec tole	2500	100	100	50%	MSA 100-100	6	14	23	30	44	40	26	19	TROX-Avec tole-2500-100-100	36
36	TROX	Avec tole	3000	100	40	29%	MSA 100-40	10	24	50	50	50	50	50	50	TROX-Avec tole-3000-100-40	37
37	TROX	Avec tole	3000	100	50	33%	MSA 100-50	9	23	50	50	50	50	50	50	TROX-Avec tole-3000-100-50	38
38	TROX	Avec tole	3000	100	60	38%	MSA 100-60	9	21	47	50	50	50	50	50	TROX-Avec tole-3000-100-60	39
39	TROX	Avec tole	3000	100	70	41%	MSA 100-70	8	20	42	48	50	50	47	39	TROX-Avec tole-3000-100-70	40
40	TROX	Avec tole	3000	100	80	44%	MSA 100-80	8	18	37	44	50	50	41	33	TROX-Avec tole-3000-100-80	41
41	TROX	Avec tole	3000	100	90	47%	MSA 100-90	7	17	33	40	50	50	36	27	TROX-Avec tole-3000-100-90	42
42	TROX	Avec tole	3000	100	100	50%	MSA 100-100	7	16	28	35	50	47	30	21	TROX-Avec tole-3000-100-100	43
43	TROX	Avec tole	500	200	60	23%	MSA 200-60	3	6	17	20	23	20	16	13	TROX-Avec tole-500-200-60	44
44	TROX	Avec tole	500	200	80	29%	MSA 200-80	2	5	14	16	18	15	12	11	TROX-Avec tole-500-200-80	45
45	TROX	Avec tole	500	200	100	33%	MSA 200-100	1	5	12	13	16	12	10	9	TROX-Avec tole-500-200-100	46
46	TROX	Avec tole	500	200	120	38%	MSA 200-120	1	4	11	11	13	10	9	8	TROX-Avec tole-500-200-120	47
47	TROX	Avec tole	500	200	140	41%	MSA 200-140	1	4	9	10	11	9	8	7	TROX-Avec tole-500-200-140	48
48	TROX	Avec tole	500	200	160	44%	MSA 200-160	1	3	8	9	10	8	7	6	TROX-Avec tole-500-200-160	49
49	TROX	Avec tole	500	200	180	47%	MSA 200-180	1	3	8	8	9	8	7	6	TROX-Avec tole-500-200-180	50
50	TROX	Avec tole	500	200	200	50%	MSA 200-200	1	3	7	7	8	7	6	5	TROX-Avec tole-500-200-200	51
51	TROX	Avec tole	1000	200	60	23%	MSA 200-60	5	13	29	31	35	33	22	19	TROX-Avec tole-1000-200-60	52
52	TROX	Avec tole	1000	200	80	29%	MSA 200-80	4	11	25	25	30	25	17	14	TROX-Avec tole-1000-200-80	53
53	TROX	Avec tole	1000	200	100	33%	MSA 200-100	4	10	22	22	27	21	13	11	TROX-Avec tole-1000-200-100	54
54	TROX	Avec tole	1000	200	120	38%	MSA 200-120	3	9	19	19	22	17	11	10	TROX-Avec tole-1000-200-120	55
55	TROX	Avec tole	1000	200	140	41%	MSA 200-140	3	8	17	16	18	14	10	9	TROX-Avec tole-1000-200-140	56
56	TROX	Avec tole	1000	200	160	44%	MSA 200-160	3	7	15	14	16	12	9	8	TROX-Avec tole-1000-200-160	57
57	TROX	Avec tole	1000	200	180	47%	MSA 200-180	2	7	14	13	14	10	8	7	TROX-Avec tole-1000-200-180	58
58	TROX	Avec tole	1000	200	200	50%	MSA 200-200	2	7	12	12	12	9	7	7	TROX-Avec tole-1000-200-200	59
59	TROX	Avec tole	1500	200	60	23%	MSA 200-60	7	18	42	42	48	47	29	20	TROX-Avec tole-1500-200-60	60
60	TROX	Avec tole	1500	200	80	29%	MSA 200-80	6	15	35	35	41	34	22	17	TROX-Avec tole-1500-200-80	61
61	TROX	Avec tole	1500	200	100	33%	MSA 200-100	5	13	32	31	37	27	17	14	TROX-Avec tole-1500-200-100	62
62	TROX	Avec tole	1500	200	120	38%	MSA 200-120	4	12	28	27	30	23	14	12	TROX-Avec tole-1500-200-120	63
63	TROX	Avec tole	1500	200	140	41%	MSA 200-140	4	11	24	23	25	19	13	11	TROX-Avec tole-1500-200-140	64
64	TROX	Avec tole	1500	200	160	44%	MSA 200-160	3	10	22	21	21	16	11	10	TROX-Avec tole-1500-200-160	65
65	TROX	Avec tole	1500	200	180	47%	MSA 200-180	3	10	20	18	18	14	10	9	TROX-Avec tole-1500-200-180	66
66	TROX	Avec tole	1500	200	200	50%	MSA 200-200	3	9	18	17	15	12	9	8	TROX-Avec tole-1500-200-200	67
67	TROX	Avec tole	2000	200	60	23%	MSA 200-60	9	23	48	50	50	50	36	27	TROX-Avec tole-2000-200-60	68
68	TROX	Avec tole	2000	200	80	29%	MSA 200-80	8	19	45	45	50	42	26	21	TROX-Avec tole-2000-200-80	69
69	TROX	Avec tole	2000	200	100	33%	MSA 200-100	6	17	42	41	47	33	20	18	TROX-Avec tole-2000-200-100	70
70	TROX	Avec tole	2000	200	120	38%	MSA 200-120	5	15	36	34	38	28	17	15	TROX-Avec tole-2000-200-120	71
71	TROX	Avec tole	2000	200	140	41%	MSA 200-140	5	14	32	30	31	24	15	13	TROX-Avec tole-2000-200-140	72
72	TROX	Avec tole	2000	200	160	44%	MSA 200-160	4	13	29	27	26	21	14	11	TROX-Avec tole-2000-200-160	73
73	TROX	Avec tole	2000	200	180	47%	MSA 200-180	4	12	26	24	22	18	13	10	TROX-Avec tole-2000-200-180	74
74	TROX	Avec tole	2000	200	200	50%	MSA 200-200	4	12	24	22	19	16	12	9	TROX-Avec tole-2000-200-200	75
75	TROX	Avec tole	2500	200	60	23%	MSA 200-60	12	29	50	50	50	50	41	29	TROX-Avec tole-2500-200-60	76
76	TROX	Avec tole	2500	200	80	29%	MSA 200-80	9	24	50	50	50	50	30	23	TROX-Avec tole-2500-200-80	77
77	TROX	Avec tole	2500	200	100	33%	MSA 200-100	8	21	50	48	50	40	23	19	TROX-Avec tole-2500-200-100	78
78	TROX	Avec tole	2500	200	120	38%	MSA 200-120	7	19	43	41	46	33	20	16	TROX-Avec tole-2500-200-120	79
79	TROX	Avec tole	2500	200	140	41%	MSA 200-140	6	17	38	36	38	28	18	14	TROX-Avec tole-2500-200-140	80
80	TROX	Avec tole	2500	200	160	44%	MSA 200-160	5	16	34	32	32	24	16	12	TROX-Avec tole-2500-200-160	81
81	TROX	Avec tole	2500	200	180	47%	MSA 200-180	5	15	31	29	27	20	15	11	TROX-Avec tole-2500-200-180	82
82	TROX	Avec tole	2500	200	200	50%	MSA 200-200	4	14	29	27	24	17	13	10	TROX-Avec tole-2500-200-200	83
83	TROX	Avec tole	3000	200	60	23%	MSA 200-60	14	33	50	50	50	50	48	32	TROX-Avec tole-3000-200-60	84
84	TROX	Avec tole	3000	200	80	29%	MSA 200-80	11	28	50	50	50	50	34	24	TROX-Avec tole-3000-200-80	85
85	TROX	Avec tole	3000	200	100	33%	MSA 200-100	9	25	50	50	50	46	26	19	TROX-Avec tole-3000-200-100	86
86	TROX	Avec tole	3000	200	120	38%	MSA 200-120	8	22	49	48	50	38	23	17	TROX-Avec tole-3000-200-120	87
87	TROX	Avec tole	3000	200	140	41%	MSA 200-140	7	20	44	42	45	31	20	15	TROX-Avec tole-3000-200-140	88
88	TROX	Avec tole	3000	200	160	44%	MSA 200-160	6	19	40	38	38	26	18	13	TROX-Avec tole-3000-200-160	89
89	TROX	Avec tole	3000	200	180	47%	MSA 200-180	5	18	36	35	33	22	16	12	TROX-Avec tole-3000-200-180	90
90	TROX	Avec tole	3000	200	200	50%	MSA 200-200	5	17	34	32	28	19	15	11	TROX-Avec tole-3000-200-200	91
91	TROX	Sans tole	500	200	60	23%	XSA 200-60	3	5	12	23	33	32	21	16	TROX-Sans tole-500-200-60	92
92	TROX	Sans tole	500	200	80	29%	XSA 200-80	2	4	10	20	27	26	18	12	TROX-Sans tole-500-200-80	93
93	TROX	Sans tole	500	200	100	33%	XSA 200-100	2	4	9	18	24	22	16	10	TROX-Sans tole-500-200-100	94
94	TROX	Sans tole	500	200	120	38%	XSA 200-120	2	3	8	15	20	19	13	8	TROX-Sans tole-500-200-120	95
95	TROX	Sans tole	500	200	140	41%	XSA 200-140	1	3	7	13	18	16	11	7	TROX-Sans tole-500-200-140	96
96	TROX	Sans tole	500	200	160	44%	XSA 200-160	1	2	7	12	16	14	10	7	TROX-Sans tole-500-200-160	97
97	TROX	Sans tole	500	200	180	47%	XSA 200-180	1	2	6	11	15	13	8	6	TROX-Sans tole-500-200-180	98
98	TROX	Sans tole	500	200	200	50%	XSA 200-200	1	2	6	10	14	11	7	6	TROX-Sans tole-500-200-200	99
99	TROX	Sans tole	1000	200	60	23%	XSA 200-60	3	10	22	34	48	48	31	22	TROX-Sans tole-1000-200-60	100
100	TROX	Sans tole	1000	200	80	29%	XSA 200-80	3	8	19	31	44	43	27	18	TROX-Sans tole-1000-200-80	101
101	TROX	Sans tole	1000	200	100	33%	XSA 200-100	3	7	17	29	41	39	24	15	TROX-Sans tole-1000-200-100	102
102	TROX	Sans tole	1000	200	120	38%	XSA 200-120	2	6	15	25	35	32	20	12	TROX-Sans tole-1000-200-120	103
103	TROX	Sans tole	1000	200	140	41%	XSA 200-140	2	5	14	23	31	27	17	10	TROX-Sans tole-1000-200-140	104
104	TROX	Sans tole	1000	200	160	44%	XSA 200-160	2	5	13	21	28	24	14	9	TROX-Sans tole-1000-200-160	105
105	TROX	Sans tole	1000	200	180	47%	XSA 200-180	2	5	12	20	26	21	12	8	TROX-Sans tole-1000-200-180	106
106	TROX	Sans tole	1000	200	200	50%	XSA 200-200	2	4	11	19	24	19	11	7	TROX-Sans tole-1000-200-200	107
107	TROX	Sans tole	1500	200	60	23%	XSA 200-60	5	14	32	47	50	50	42	28	TROX-Sans tole-1500-200-60	108
108	TROX	Sans tole	1500	200	80	29%	XSA 200-80	4	11	27	43	50	50	35	22	TROX-Sans tole-1500-200-80	109
109	TROX	Sans tole	1500	200	100	33%	XSA 200-100	3	10	25	40	50	50	32	19	TROX-Sans tole-1500-200-100	110
110	TROX	Sans tole	1500	200	120	38%	XSA 200-120	3	9	22	36	46	44	26	15	TROX-Sans tole-1500-200-120	111
111	TROX	Sans tole	1500	200	140	41%	XSA 200-140	3	8	20	33	42	37	21	13	TROX-Sans tole-1500-200-140	112
112	TROX	Sans tole	1500	200	160	44%	XSA 200-160	2	7	19	30	39	32	18	11	TROX-Sans tole-1500-200-160	113
113	TROX	Sans tole	1500	200	180	47%	XSA 200-180	2	6	17	28	36	28	16	10	TROX-Sans tole-1500-200-180	114
114	TROX	Sans tole	1500	200	200	50%	XSA 200-200	2	6	17	27	34	25	14	8	TROX-Sans tole-1500-200-200	115
115	TROX	Sans tole	2000	200	60	23%	XSA 200-60	6	17	41	50	50	50	50	33	TROX-Sans tole-2000-200-60	116
116	TROX	Sans tole	2000	200	80	29%	XSA 200-80	5	14	36	50	50	50	44	26	TROX-Sans tole-2000-200-80	117
117	TROX	Sans tole	2000	200	100	33%	XSA 200-100	4	13	33	50	50	50	39	22	TROX-Sans tole-2000-200-100	118
118	TROX	Sans tole	2000	200	120	38%	XSA 200-120	4	11	29	46	50	50	31	18	TROX-Sans tole-2000-200-120	119
119	TROX	Sans tole	2000	200	140	41%	XSA 200-140	3	10	26	42	50	47	26	15	TROX-Sans tole-2000-200-140	120
120	TROX	Sans tole	2000	200	160	44%	XSA 200-160	3	9	24	39	49	41	22	13	TROX-Sans tole-2000-200-160	121
121	TROX	Sans tole	2000	200	180	47%	XSA 200-180	3	8	23	37	46	36	19	11	TROX-Sans tole-2000-200-180	122
122	TROX	Sans tole	2000	200	200	50%	XSA 200-200	2	8	22	35	44	32	16	10	TROX-Sans tole-2000-200-200	123
123	TROX	Sans tole	2500	200	60	23%	XSA 200-60	8	20	48	50	50	50	50	37	TROX-Sans tole-2500-200-60	124
124	TROX	Sans tole	2500	200	80	29%	XSA 200-80	6	17	42	50	50	50	50	29	TROX-Sans tole-2500-200-80	125
125	TROX	Sans tole	2500	200	100	33%	XSA 200-100	5	15	39	50	50	50	45	25	TROX-Sans tole-2500-200-100	126
126	TROX	Sans tole	2500	200	120	38%	XSA 200-120	5	13	35	50	50	50	36	20	TROX-Sans tole-2500-200-120	127
127	TROX	Sans tole	2500	200	140	41%	XSA 200-140	4	11	32	50	50	50	30	17	TROX-Sans tole-2500-200-140	128
128	TROX	Sans tole	2500	200	160	44%	XSA 200-160	3	10	29	48	50	47	25	14	TROX-Sans tole-2500-200-160	129
129	TROX	Sans tole	2500	200	180	47%	XSA 200-180	3	10	27	45	50	42	22	12	TROX-Sans tole-2500-200-180	130
130	TROX	Sans tole	2500	200	200	50%	XSA 200-200	3	9	26	43	50	38	19	11	TROX-Sans tole-2500-200-200	131
131	TROX	Sans tole	3000	200	60	23%	XSA 200-60	10	23	50	50	50	50	50	40	TROX-Sans tole-3000-200-60	132
132	TROX	Sans tole	3000	200	80	29%	XSA 200-80	8	19	49	50	50	50	50	32	TROX-Sans tole-3000-200-80	133
133	TROX	Sans tole	3000	200	100	33%	XSA 200-100	7	17	46	50	50	50	50	27	TROX-Sans tole-3000-200-100	134
134	TROX	Sans tole	3000	200	120	38%	XSA 200-120	5	15	40	50	50	50	41	22	TROX-Sans tole-3000-200-120	135
135	TROX	Sans tole	3000	200	140	41%	XSA 200-140	5	13	37	50	50	50	34	18	TROX-Sans tole-3000-200-140	136
136	TROX	Sans tole	3000	200	160	44%	XSA 200-160	4	12	34	50	50	50	29	16	TROX-Sans tole-3000-200-160	137
137	TROX	Sans tole	3000	200	180	47%	XSA 200-180	3	11	32	50	50	48	25	13	TROX-Sans tole-3000-200-180	138
138	TROX	Sans tole	3000	200	200	50%	XSA 200-200	3	10	30	50	50	44	21	12	TROX-Sans tole-3000-200-200	139
139	TROX	Sans tole	500	300	100	25%	XSA 300-100	4	6	15	22	28	27	19	15	TROX-Sans tole-500-300-100	140
140	TROX	Sans tole	500	300	150	33%	XSA 300-150	2	5	11	16	19	17	12	9	TROX-Sans tole-500-300-150	141
141	TROX	Sans tole	500	300	200	40%	XSA 300-200	2	4	10	14	16	14	10	7	TROX-Sans tole-500-300-200	142
142	TROX	Sans tole	500	300	250	45%	XSA 300-250	1	3	8	11	13	11	8	6	TROX-Sans tole-500-300-250	143
143	TROX	Sans tole	500	300	300	50%	XSA 300-300	1	3	7	9	10	7	6	5	TROX-Sans tole-500-300-300	144
144	TROX	Sans tole	500	300	400	57%	XSA 300-400	1	3	6	8	8	6	5	5	TROX-Sans tole-500-300-400	145
145	TROX	Sans tole	500	300	500	63%	XSA 300-500	1	2	5	7	7	5	4	4	TROX-Sans tole-500-300-500	146
146	TROX	Sans tole	500	300	600	67%	XSA 300-600	0	2	4	5	5	4	3	4	TROX-Sans tole-500-300-600	147
147	TROX	Sans tole	1000	300	100	25%	XSA 300-100	5	13	22	36	43	43	27	20	TROX-Sans tole-1000-300-100	148
148	TROX	Sans tole	1000	300	150	33%	XSA 300-150	3	9	18	27	33	28	17	11	TROX-Sans tole-1000-300-150	149
149	TROX	Sans tole	1000	300	200	40%	XSA 300-200	2	8	16	23	27	22	14	9	TROX-Sans tole-1000-300-200	150
150	TROX	Sans tole	1000	300	250	45%	XSA 300-250	2	7	14	19	22	16	10	7	TROX-Sans tole-1000-300-250	151
151	TROX	Sans tole	1000	300	300	50%	XSA 300-300	2	6	12	16	16	11	7	5	TROX-Sans tole-1000-300-300	152
152	TROX	Sans tole	1000	300	400	57%	XSA 300-400	1	5	11	13	13	9	6	5	TROX-Sans tole-1000-300-400	153
153	TROX	Sans tole	1000	300	500	63%	XSA 300-500	1	4	9	11	10	7	5	5	TROX-Sans tole-1000-300-500	154
154	TROX	Sans tole	1000	300	600	67%	XSA 300-600	1	4	7	8	7	5	4	5	TROX-Sans tole-1000-300-600	155
155	TROX	Sans tole	1500	300	100	25%	XSA 300-100	7	18	31	46	50	50	36	24	TROX-Sans tole-1500-300-100	156
156	TROX	Sans tole	1500	300	150	33%	XSA 300-150	3	14	26	38	46	39	21	13	TROX-Sans tole-1500-300-150	157
157	TROX	Sans tole	1500	300	200	40%	XSA 300-200	3	12	23	33	38	31	17	11	TROX-Sans tole-1500-300-200	158
158	TROX	Sans tole	1500	300	250	45%	XSA 300-250	3	10	20	27	30	22	13	8	TROX-Sans tole-1500-300-250	159
159	TROX	Sans tole	1500	300	300	50%	XSA 300-300	2	9	18	23	23	14	9	6	TROX-Sans tole-1500-300-300	160
160	TROX	Sans tole	1500	300	400	57%	XSA 300-400	2	8	16	19	18	12	7	6	TROX-Sans tole-1500-300-400	161
161	TROX	Sans tole	1500	300	500	63%	XSA 300-500	1	7	13	16	14	9	6	5	TROX-Sans tole-1500-300-500	162
162	TROX	Sans tole	1500	300	600	67%	XSA 300-600	1	6	11	12	9	6	4	5	TROX-Sans tole-1500-300-600	163
163	TROX	Sans tole	2000	300	100	25%	XSA 300-100	8	23	39	50	50	50	45	28	TROX-Sans tole-2000-300-100	164
164	TROX	Sans tole	2000	300	150	33%	XSA 300-150	4	19	33	48	50	50	26	16	TROX-Sans tole-2000-300-150	165
165	TROX	Sans tole	2000	300	200	40%	XSA 300-200	4	16	30	42	49	39	21	12	TROX-Sans tole-2000-300-200	166
166	TROX	Sans tole	2000	300	250	45%	XSA 300-250	3	13	26	35	28	27	15	9	TROX-Sans tole-2000-300-250	167
167	TROX	Sans tole	2000	300	300	50%	XSA 300-300	3	11	24	29	30	17	10	6	TROX-Sans tole-2000-300-300	168
168	TROX	Sans tole	2000	300	400	57%	XSA 300-400	2	10	21	25	24	14	8	6	TROX-Sans tole-2000-300-400	169
169	TROX	Sans tole	2000	300	500	63%	XSA 300-500	2	9	17	20	17	10	6	6	TROX-Sans tole-2000-300-500	170
170	TROX	Sans tole	2000	300	600	67%	XSA 300-600	1	8	14	16	11	7	5	5	TROX-Sans tole-2000-300-600	171
171	TROX	Sans tole	2500	300	100	25%	XSA 300-100	10	28	48	50	50	50	50	32	TROX-Sans tole-2500-300-100	172
172	TROX	Sans tole	2500	300	150	33%	XSA 300-150	5	23	41	50	50	50	30	18	TROX-Sans tole-2500-300-150	173
173	TROX	Sans tole	2500	300	200	40%	XSA 300-200	5	20	37	50	50	47	24	14	TROX-Sans tole-2500-300-200	174
174	TROX	Sans tole	2500	300	250	45%	XSA 300-250	4	17	32	42	47	33	17	10	TROX-Sans tole-2500-300-250	175
175	TROX	Sans tole	2500	300	300	50%	XSA 300-300	4	14	29	35	37	20	12	6	TROX-Sans tole-2500-300-300	176
176	TROX	Sans tole	2500	300	400	57%	XSA 300-400	3	12	25	30	29	16	9	6	TROX-Sans tole-2500-300-400	177
177	TROX	Sans tole	2500	300	500	63%	XSA 300-500	2	11	21	25	21	12	7	6	TROX-Sans tole-2500-300-500	178
178	TROX	Sans tole	2500	300	600	67%	XSA 300-600	1	9	17	19	13	7	5	6	TROX-Sans tole-2500-300-600	179
179	TROX	Sans tole	3000	300	100	25%	XSA 300-100	12	32	50	50	50	50	50	35	TROX-Sans tole-3000-300-100	180
180	TROX	Sans tole	3000	300	150	33%	XSA 300-150	6	27	47	50	50	50	34	20	TROX-Sans tole-3000-300-150	181
181	TROX	Sans tole	3000	300	200	40%	XSA 300-200	5	23	43	50	50	50	27	16	TROX-Sans tole-3000-300-200	182
182	TROX	Sans tole	3000	300	250	45%	XSA 300-250	5	20	38	50	50	39	20	11	TROX-Sans tole-3000-300-250	183
183	TROX	Sans tole	3000	300	300	50%	XSA 300-300	4	16	34	41	42	23	13	7	TROX-Sans tole-3000-300-300	184
184	TROX	Sans tole	3000	300	400	57%	XSA 300-400	3	14	30	35	33	18	10	6	TROX-Sans tole-3000-300-400	185
185	TROX	Sans tole	3000	300	500	63%	XSA 300-500	2	13	25	29	24	13	8	6	TROX-Sans tole-3000-300-500	186
186	TROX	Sans tole	3000	300	600	67%	XSA 300-600	2	11	20	22	14	8	5	6	TROX-Sans tole-3000-300-600	187
187	ALDES	Sans tole	1000	100	50	33%	ECTA 100-50	3	7	16	27	45	42	32	23	ALDES-Sans tole-1000-100-50	188
188	ALDES	Sans tole	1000	100	100	50%	ECTA 100-100	2	4	10	19	31	30	22	15	ALDES-Sans tole-1000-100-100	189
189	ALDES	Sans tole	1000	100	150	60%	ECTA 100-150	1	3	7	14	22	23	17	11	ALDES-Sans tole-1000-100-150	190
190	ALDES	Sans tole	1000	100	200	67%	ECTA 100-200	1	2	5	10	16	18	13	8	ALDES-Sans tole-1000-100-200	191
191	ALDES	Sans tole	1000	200	50	20%	ECTA 200-50	7	12	25	34	50	50	41	31	ALDES-Sans tole-1000-200-50	192
192	ALDES	Sans tole	1000	200	100	33%	ECTA 200-100	6	8	18	28	39	40	26	20	ALDES-Sans tole-1000-200-100	193
193	ALDES	Sans tole	1000	200	150	43%	ECTA 200-150	5	6	14	24	29	27	17	14	ALDES-Sans tole-1000-200-150	194
194	ALDES	Sans tole	1000	200	200	50%	ECTA 200-200	4	5	11	21	23	17	11	10	ALDES-Sans tole-1000-200-200	195
195	F2A	Sans tole	600	100	50	33%	SONIE 100-50	1	3	8	15	29	30	19	12	F2A-Sans tole-600-100-50	196
196	F2A	Sans tole	600	100	100	50%	SONIE 100-100	1	3	7	12	26,5	29	18	10	F2A-Sans tole-600-100-100	197
197	F2A	Sans tole	900	100	50	33%	SONIE 100-50	2	5	14	23	35	37	30	21	F2A-Sans tole-900-100-50	198
198	F2A	Sans tole	900	100	100	50%	SONIE 100-100	2	3	10	18	34	38	25	13	F2A-Sans tole-900-100-100	199
199	F2A	Sans tole	1200	100	50	33%	SONIE 100-50	3	7	19	29	48	50	35	29	F2A-Sans tole-1200-100-50	200
200	F2A	Sans tole	1200	100	100	50%	SONIE 100-100	2	4	12	24	47	49	30	19	F2A-Sans tole-1200-100-100	201
201	F2A	Sans tole	1500	100	50	33%	SONIE 100-50	3	8	22	32	45	50	39	31	F2A-Sans tole-1500-100-50	202
202	F2A	Sans tole	1500	100	100	50%	SONIE 100-100	2	6	15	30	50	50	36	24	F2A-Sans tole-1500-100-100	203
203	F2A	Sans tole	1800	100	50	33%	SONIE 100-50	4	9	26	36	50	50	44	33	F2A-Sans tole-1800-100-50	204
204	F2A	Sans tole	1800	100	100	50%	SONIE 100-100	3	8	20	33	50	50	39	27	F2A-Sans tole-1800-100-100	205
205	F2A	Sans tole	2100	100	50	33%	SONIE 100-50	5	11	28	37	50	50	49	35	F2A-Sans tole-2100-100-50	206
206	F2A	Sans tole	2100	100	100	50%	SONIE 100-100	3	9	22	36	50	50	43	29	F2A-Sans tole-2100-100-100	207
207	F2A	Sans tole	2400	100	50	33%	SONIE 100-50	6	12	30	39	50	50	50	36	F2A-Sans tole-2400-100-50	208
208	F2A	Sans tole	2400	100	100	50%	SONIE 100-100	4	10	23	41	50	50	44	32	F2A-Sans tole-2400-100-100	209
209	F2A	Sans tole	600	200	100	33%	SONIE 200-100	3	5	10	20	27	29	21	11	F2A-Sans tole-600-200-100	210
210	F2A	Sans tole	600	200	150	43%	SONIE 200-150	2	4	9	15	23	22	17	7	F2A-Sans tole-600-200-150	211
211	F2A	Sans tole	600	200	200	50%	SONIE 200-200	1	3	6	14	18	17	10	5	F2A-Sans tole-600-200-200	212
212	F2A	Sans tole	900	200	100	33%	SONIE 200-100	3	7	15	22	32	32	23	14	F2A-Sans tole-900-200-100	213
213	F2A	Sans tole	900	200	150	43%	SONIE 200-150	2	5	13	23	30	29	20	11	F2A-Sans tole-900-200-150	214
214	F2A	Sans tole	900	200	200	50%	SONIE 200-200	1	4	10	19	24	22	14	7	F2A-Sans tole-900-200-200	215
215	F2A	Sans tole	1200	200	100	33%	SONIE 200-100	4	10	20	38	47	48	32	20	F2A-Sans tole-1200-200-100	216
216	F2A	Sans tole	1200	200	150	43%	SONIE 200-150	3	7	17	31	40	38	29	12	F2A-Sans tole-1200-200-150	217
217	F2A	Sans tole	1200	200	200	50%	SONIE 200-200	2	5	13	26	31	27	16	8	F2A-Sans tole-1200-200-200	218
218	F2A	Sans tole	1500	200	100	33%	SONIE 200-100	5	11	25	45	49	50	37	25	F2A-Sans tole-1500-200-100	219
219	F2A	Sans tole	1500	200	150	43%	SONIE 200-150	3	8	21	38	47	44	27	14	F2A-Sans tole-1500-200-150	220
220	F2A	Sans tole	1500	200	200	50%	SONIE 200-200	2	6	16	31	37	31	18	9	F2A-Sans tole-1500-200-200	221
221	F2A	Sans tole	1800	200	100	33%	SONIE 200-100	7	14	32	50	50	50	40	30	F2A-Sans tole-1800-200-100	222
222	F2A	Sans tole	1800	200	150	43%	SONIE 200-150	4	10	26	44	50	50	30	16	F2A-Sans tole-1800-200-150	223
223	F2A	Sans tole	1800	200	200	50%	SONIE 200-200	3	8	20	37	44	36	20	12	F2A-Sans tole-1800-200-200	224
224	F2A	Sans tole	2100	200	100	33%	SONIE 200-100	8	15	36	50	50	50	43	35	F2A-Sans tole-2100-200-100	225
225	F2A	Sans tole	2100	200	150	43%	SONIE 200-150	5	11	30	48	50	50	33	18	F2A-Sans tole-2100-200-150	226
226	F2A	Sans tole	2100	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	25	42	49	40	22	14	F2A-Sans tole-2100-200-200	227
227	F2A	Sans tole	2400	200	100	33%	SONIE 200-100	8	16	39	50	50	50	45	36	F2A-Sans tole-2400-200-100	228
228	F2A	Sans tole	2400	200	150	43%	SONIE 200-150	5	12	31	50	50	50	35	20	F2A-Sans tole-2400-200-150	229
229	F2A	Sans tole	2400	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	27	47	50	45	24	14	F2A-Sans tole-2400-200-200	230
230	France Air	Sans tole	500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx500	3	5	7	11	21	28	26	-	France Air-Sans tole-500-100-80	231
231	France Air	Sans tole	1000	100	80	44%	SRC Arpège lxhx1000	5	8	13	19	37	48	44	-	France Air-Sans tole-1000-100-80	232
232	France Air	Sans tole	1500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx1500	7	11	18	27	50	50	50	-	France Air-Sans tole-1500-100-80	233
233	France Air	Sans tole	2000	100	80	44%	SRC Arpège lxhx2000	9	14	23	35	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-100-80	234
234	France Air	Sans tole	2500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx2500	10	17	27	42	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-100-80	235
235	France Air	Sans tole	500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx500	2	2	5	6	11	11	9	-	France Air-Sans tole-500-100-200	236
236	France Air	Sans tole	1000	100	200	67%	SRC Arpège lxhx1000	4	4	8	11	18	19	15	-	France Air-Sans tole-1000-100-200	237
237	France Air	Sans tole	1500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx1500	5	6	11	15	26	27	21	-	France Air-Sans tole-1500-100-200	238
238	France Air	Sans tole	2000	100	200	67%	SRC Arpège lxhx2000	7	8	14	20	33	35	28	-	France Air-Sans tole-2000-100-200	239
239	France Air	Sans tole	2500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx2500	8	9	18	24	41	43	34	-	France Air-Sans tole-2500-100-200	240
240	France Air	Sans tole	500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx500	2	3	5	8	14	17	12	-	France Air-Sans tole-500-100-150	241
241	France Air	Sans tole	1000	100	150	60%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	9	13	24	29	21	-	France Air-Sans tole-1000-100-150	242
242	France Air	Sans tole	1500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx1500	5	7	13	18	33	41	30	-	France Air-Sans tole-1500-100-150	243
243	France Air	Sans tole	2000	100	150	60%	SRC Arpège lxhx2000	7	9	17	24	43	50	39	-	France Air-Sans tole-2000-100-150	244
244	France Air	Sans tole	2500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx2500	8	11	20	28	50	50	46	-	France Air-Sans tole-2500-100-150	245
245	France Air	Sans tole	500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx500	2	4	7	10	19	25	21	-	France Air-Sans tole-500-100-100	246
246	France Air	Sans tole	1000	100	100	50%	SRC Arpège lxhx1000	4	7	12	17	33	43	36	-	France Air-Sans tole-1000-100-100	247
247	France Air	Sans tole	1500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx1500	6	10	16	25	46	50	50	-	France Air-Sans tole-1500-100-100	248
248	France Air	Sans tole	2000	100	100	50%	SRC Arpège lxhx2000	8	13	21	32	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-100-100	249
249	France Air	Sans tole	2500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx2500	9	16	25	38	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-100-100	250
250	France Air	Sans tole	500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx500	2	3	6	9	17	21	17	-	France Air-Sans tole-500-100-120	251
251	France Air	Sans tole	1000	100	120	55%	SRC Arpège lxhx1000	4	6	10	15	29	37	29	-	France Air-Sans tole-1000-100-120	252
252	France Air	Sans tole	1500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx1500	6	8	15	22	41	50	41	-	France Air-Sans tole-1500-100-120	253
253	France Air	Sans tole	2000	100	120	55%	SRC Arpège lxhx2000	8	10	19	28	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-100-120	254
254	France Air	Sans tole	2500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx2500	9	12	23	33	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-100-120	255
255	France Air	Sans tole	500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx500	2	3	5	7	13	16	11	-	France Air-Sans tole-500-100-160	256
256	France Air	Sans tole	1000	100	160	62%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	9	12	22	27	19	-	France Air-Sans tole-1000-100-160	257
257	France Air	Sans tole	1500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx1500	5	7	12	18	32	38	27	-	France Air-Sans tole-1500-100-160	258
258	France Air	Sans tole	2000	100	160	62%	SRC Arpège lxhx2000	7	9	16	23	41	49	35	-	France Air-Sans tole-2000-100-160	259
259	France Air	Sans tole	2500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx2500	9	11	19	27	49	50	42	-	France Air-Sans tole-2500-100-160	260
260	France Air	Sans tole	500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx500	2	2	3	5	9	9	7	-	France Air-Sans tole-500-100-250	261
261	France Air	Sans tole	1000	100	250	71%	SRC Arpège lxhx1000	3	4	5	9	15	15	12	-	France Air-Sans tole-1000-100-250	262
262	France Air	Sans tole	1500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx1500	4	6	8	13	21	21	17	-	France Air-Sans tole-1500-100-250	263
263	France Air	Sans tole	2000	100	250	71%	SRC Arpège lxhx2000	6	8	10	17	27	27	22	-	France Air-Sans tole-2000-100-250	264
264	France Air	Sans tole	2500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx2500	7	9	12	20	32	32	26	-	France Air-Sans tole-2500-100-250	265
265	France Air	Sans tole	500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx500	5	7	13	21	28	28	26	-	France Air-Sans tole-500-200-80	266
266	France Air	Sans tole	1000	200	80	29%	SRC Arpège lxhx1000	8	13	23	37	48	48	44	-	France Air-Sans tole-1000-200-80	267
267	France Air	Sans tole	1500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx1500	11	18	32	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-1500-200-80	268
268	France Air	Sans tole	2000	200	80	29%	SRC Arpège lxhx2000	14	23	42	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-200-80	269
269	France Air	Sans tole	2500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx2500	17	27	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-200-80	270
270	France Air	Sans tole	500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx500	4	7	12	19	25	25	21	-	France Air-Sans tole-500-200-100	271
271	France Air	Sans tole	1000	200	100	33%	SRC Arpège lxhx1000	7	12	20	33	43	43	36	-	France Air-Sans tole-1000-200-100	272
272	France Air	Sans tole	1500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx1500	10	16	29	46	50	50	50	-	France Air-Sans tole-1500-200-100	273
273	France Air	Sans tole	2000	200	100	33%	SRC Arpège lxhx2000	13	21	37	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-200-100	274
274	France Air	Sans tole	2500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx2500	16	25	44	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-200-100	275
275	France Air	Sans tole	500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx500	3	6	10	17	21	21	17	-	France Air-Sans tole-500-200-120	276
276	France Air	Sans tole	1000	200	120	38%	SRC Arpège lxhx1000	6	10	17	29	37	37	29	-	France Air-Sans tole-1000-200-120	277
277	France Air	Sans tole	1500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx1500	8	15	24	41	50	50	41	-	France Air-Sans tole-1500-200-120	278
278	France Air	Sans tole	2000	200	120	38%	SRC Arpège lxhx2000	10	19	31	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-200-120	279
279	France Air	Sans tole	2500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx2500	12	23	36	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-200-120	280
280	France Air	Sans tole	500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	14	18	17	12	-	France Air-Sans tole-500-200-150	281
281	France Air	Sans tole	1000	200	150	43%	SRC Arpège lxhx1000	5	9	14	24	30	29	21	-	France Air-Sans tole-1000-200-150	282
282	France Air	Sans tole	1500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx1500	7	13	20	33	43	41	30	-	France Air-Sans tole-1500-200-150	283
283	France Air	Sans tole	2000	200	150	43%	SRC Arpège lxhx2000	9	17	26	43	50	50	39	-	France Air-Sans tole-2000-200-150	284
284	France Air	Sans tole	2500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx2500	11	20	31	50	50	50	46	-	France Air-Sans tole-2500-200-150	285
285	France Air	Sans tole	500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	13	17	16	11	-	France Air-Sans tole-500-200-160	286
286	France Air	Sans tole	1000	200	160	44%	SRC Arpège lxhx1000	5	9	14	22	29	27	19	-	France Air-Sans tole-1000-200-160	287
287	France Air	Sans tole	1500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx1500	7	12	19	32	41	38	27	-	France Air-Sans tole-1500-200-160	288
288	France Air	Sans tole	2000	200	160	44%	SRC Arpège lxhx2000	9	16	25	41	50	49	35	-	France Air-Sans tole-2000-200-160	289
289	France Air	Sans tole	2500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx2500	11	19	29	49	50	50	42	-	France Air-Sans tole-2500-200-160	290
290	France Air	Sans tole	500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx500	2	5	7	11	14	11	9	-	France Air-Sans tole-500-200-200	291
291	France Air	Sans tole	1000	200	200	50%	SRC Arpège lxhx1000	4	8	11	18	24	19	15	-	France Air-Sans tole-1000-200-200	292
292	France Air	Sans tole	1500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx1500	6	11	16	26	34	27	21	-	France Air-Sans tole-1500-200-200	293
293	France Air	Sans tole	2000	200	200	50%	SRC Arpège lxhx2000	8	14	21	33	44	35	28	-	France Air-Sans tole-2000-200-200	294
294	France Air	Sans tole	2500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx2500	9	17	25	39	50	42	33	-	France Air-Sans tole-2500-200-200	295
295	France Air	Sans tole	500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx500	2	3	6	9	11	9	7	-	France Air-Sans tole-500-200-250	296
296	France Air	Sans tole	1000	200	250	56%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	10	15	19	15	12	-	France Air-Sans tole-1000-200-250	297
297	France Air	Sans tole	1500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx1500	6	8	14	21	27	21	17	-	France Air-Sans tole-1500-200-250	298
298	France Air	Sans tole	2000	200	250	56%	SRC Arpège lxhx2000	8	10	18	27	35	27	22	-	France Air-Sans tole-2000-200-250	299
299	France Air	Sans tole	2500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx2500	9	12	22	32	41	32	26	-	France Air-Sans tole-2500-200-250	300
300	France Air	Sans tole	500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx500	6	10	19	23	28	28	26	-	France Air-Sans tole-500-300-80	301
301	France Air	Sans tole	1000	300	80	21%	SRC Arpège lxhx1000	10	17	32	40	48	48	44	-	France Air-Sans tole-1000-300-80	302
302	France Air	Sans tole	1500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx1500	14	24	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-1500-300-80	303
303	France Air	Sans tole	2000	300	80	21%	SRC Arpège lxhx2000	19	31	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-300-80	304
304	France Air	Sans tole	2500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx2500	22	36	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-300-80	305
305	France Air	Sans tole	500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx500	5	9	17	21	25	25	21	-	France Air-Sans tole-500-300-100	306
306	France Air	Sans tole	1000	300	100	25%	SRC Arpège lxhx1000	9	16	29	35	43	43	36	-	France Air-Sans tole-1000-300-100	307
307	France Air	Sans tole	1500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx1500	13	22	41	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-1500-300-100	308
308	France Air	Sans tole	2000	300	100	25%	SRC Arpège lxhx2000	17	29	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-300-100	309
309	France Air	Sans tole	2500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx2500	20	34	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-300-100	310
310	France Air	Sans tole	500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx500	5	8	15	18	21	21	17	-	France Air-Sans tole-500-300-120	311
311	France Air	Sans tole	1000	300	120	29%	SRC Arpège lxhx1000	9	14	25	31	37	37	29	-	France Air-Sans tole-1000-300-120	312
312	France Air	Sans tole	1500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx1500	12	19	35	44	50	50	41	-	France Air-Sans tole-1500-300-120	313
313	France Air	Sans tole	2000	300	120	29%	SRC Arpège lxhx2000	16	25	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2000-300-120	314
314	France Air	Sans tole	2500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx2500	19	29	45	50	50	50	50	-	France Air-Sans tole-2500-300-120	315
315	France Air	Sans tole	500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx500	4	7	12	15	18	17	12	-	France Air-Sans tole-500-300-150	316
316	France Air	Sans tole	1000	300	150	33%	SRC Arpège lxhx1000	7	12	20	26	30	29	21	-	France Air-Sans tole-1000-300-150	317
317	France Air	Sans tole	1500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx1500	9	16	29	37	43	41	30	-	France Air-Sans tole-1500-300-150	318
318	France Air	Sans tole	2000	300	150	33%	SRC Arpège lxhx2000	12	21	37	47	50	50	39	-	France Air-Sans tole-2000-300-150	319
319	France Air	Sans tole	2500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx2500	14	25	44	50	50	50	46	-	France Air-Sans tole-2500-300-150	320
320	France Air	Sans tole	500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx500	4	7	11	14	17	16	11	-	France Air-Sans tole-500-300-160	321
321	France Air	Sans tole	1000	300	160	35%	SRC Arpège lxhx1000	6	11	19	25	29	27	19	-	France Air-Sans tole-1000-300-160	322
322	France Air	Sans tole	1500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx1500	9	16	27	35	41	38	27	-	France Air-Sans tole-1500-300-160	323
323	France Air	Sans tole	2000	300	160	35%	SRC Arpège lxhx2000	11	21	34	45	50	49	35	-	France Air-Sans tole-2000-300-160	324
324	France Air	Sans tole	2500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx2500	13	24	41	50	50	50	42	-	France Air-Sans tole-2500-300-160	325
325	France Air	Sans tole	500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx500	3	6	9	11	14	11	9	-	France Air-Sans tole-500-300-200	326
326	France Air	Sans tole	1000	300	200	40%	SRC Arpège lxhx1000	5	10	16	19	24	19	15	-	France Air-Sans tole-1000-300-200	327
327	France Air	Sans tole	1500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx1500	8	14	22	27	34	27	21	-	France Air-Sans tole-1500-300-200	328
328	France Air	Sans tole	2000	300	200	40%	SRC Arpège lxhx2000	10	18	29	35	44	35	28	-	France Air-Sans tole-2000-300-200	329
329	France Air	Sans tole	2500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx2500	12	21	34	42	50	42	33	-	France Air-Sans tole-2500-300-200	330
330	France Air	Sans tole	500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	9	11	9	7	-	France Air-Sans tole-500-300-250	331
331	France Air	Sans tole	1000	300	250	45%	SRC Arpège lxhx1000	5	8	13	16	19	15	12	-	France Air-Sans tole-1000-300-250	332
332	France Air	Sans tole	1500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx1500	7	12	18	23	27	21	17	-	France Air-Sans tole-1500-300-250	333
333	France Air	Sans tole	2000	300	250	45%	SRC Arpège lxhx2000	9	15	24	29	35	27	22	-	France Air-Sans tole-2000-300-250	334
334	France Air	Sans tole	2500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx2500	10	18	28	35	41	32	26	-	France Air-Sans tole-2500-300-250	335
335	France Air	Avec tole	500	200	80	29%	SRC Octave lxhx500	6	11	18	21	24	19	14	-	France Air-Avec tole-500-200-80	336
336	France Air	Avec tole	1000	200	80	29%	SRC Octave lxhx1000	10	19	31	37	41	32	23	-	France Air-Avec tole-1000-200-80	337
337	France Air	Avec tole	1500	200	80	29%	SRC Octave lxhx1500	14	26	43	50	50	45	33	-	France Air-Avec tole-1500-200-80	338
338	France Air	Avec tole	2000	200	80	29%	SRC Octave lxhx2000	18	34	45	50	50	50	43	-	France Air-Avec tole-2000-200-80	339
339	France Air	Avec tole	2500	200	80	29%	SRC Octave lxhx2500	21	40	45	50	50	50	50	-	France Air-Avec tole-2500-200-80	340
340	France Air	Avec tole	500	200	100	33%	SRC Octave lxhx500	5	10	16	18	21	15	11	-	France Air-Avec tole-500-200-100	341
341	France Air	Avec tole	1000	200	100	33%	SRC Octave lxhx1000	8	16	27	31	35	25	19	-	France Air-Avec tole-1000-200-100	342
342	France Air	Avec tole	1500	200	100	33%	SRC Octave lxhx1500	12	23	29	44	50	36	27	-	France Air-Avec tole-1500-200-100	343
343	France Air	Avec tole	2000	200	100	33%	SRC Octave lxhx2000	15	30	45	50	50	47	35	-	France Air-Avec tole-2000-200-100	344
344	France Air	Avec tole	2500	200	100	33%	SRC Octave lxhx2500	18	36	45	50	50	50	41	-	France Air-Avec tole-2500-200-100	345
345	France Air	Avec tole	500	200	120	38%	SRC Octave lxhx500	4	9	14	16	18	13	9	-	France Air-Avec tole-500-200-120	346
346	France Air	Avec tole	1000	200	120	38%	SRC Octave lxhx1000	7	15	23	28	31	22	16	-	France Air-Avec tole-1000-200-120	347
347	France Air	Avec tole	1500	200	120	38%	SRC Octave lxhx1500	10	21	34	39	44	31	22	-	France Air-Avec tole-1500-200-120	348
348	France Air	Avec tole	2000	200	120	38%	SRC Octave lxhx2000	14	27	44	50	50	40	29	-	France Air-Avec tole-2000-200-120	349
349	France Air	Avec tole	2500	200	120	38%	SRC Octave lxhx2500	16	32	45	50	50	47	34	-	France Air-Avec tole-2500-200-120	350
350	France Air	Avec tole	500	200	150	43%	SRC Octave lxhx500	4	8	12	14	16	10	7	-	France Air-Avec tole-500-200-150	351
351	France Air	Avec tole	1000	200	150	43%	SRC Octave lxhx1000	6	13	21	24	27	17	12	-	France Air-Avec tole-1000-200-150	352
352	France Air	Avec tole	1500	200	150	43%	SRC Octave lxhx1500	9	18	29	34	38	24	18	-	France Air-Avec tole-1500-200-150	353
353	France Air	Avec tole	2000	200	150	43%	SRC Octave lxhx2000	11	24	38	44	49	31	23	-	France Air-Avec tole-2000-200-150	354
354	France Air	Avec tole	2500	200	150	43%	SRC Octave lxhx2500	13	28	45	50	50	37	27	-	France Air-Avec tole-2500-200-150	355
355	France Air	Avec tole	500	200	160	44%	SRC Octave lxhx500	4	7	12	13	15	9	7	-	France Air-Avec tole-500-200-160	356
356	France Air	Avec tole	1000	200	160	44%	SRC Octave lxhx1000	6	12	20	23	25	16	12	-	France Air-Avec tole-1000-200-160	357
357	France Air	Avec tole	1500	200	160	44%	SRC Octave lxhx1500	9	18	28	33	36	22	16	-	France Air-Avec tole-1500-200-160	358
358	France Air	Avec tole	2000	200	160	44%	SRC Octave lxhx2000	11	23	37	42	46	29	21	-	France Air-Avec tole-2000-200-160	359
359	France Air	Avec tole	2500	200	160	44%	SRC Octave lxhx2500	13	27	43	50	50	34	25	-	France Air-Avec tole-2500-200-160	360
360	France Air	Avec tole	500	200	200	50%	SRC Octave lxhx500	3	7	10	12	13	8	5	-	France Air-Avec tole-500-200-200	361
361	France Air	Avec tole	1000	200	200	50%	SRC Octave lxhx1000	5	11	17	20	22	13	9	-	France Air-Avec tole-1000-200-200	362
362	France Air	Avec tole	1500	200	200	50%	SRC Octave lxhx1500	8	16	25	28	31	19	13	-	France Air-Avec tole-1500-200-200	363
363	France Air	Avec tole	2000	200	200	50%	SRC Octave lxhx2000	10	21	32	36	40	24	17	-	France Air-Avec tole-2000-200-200	364
364	France Air	Avec tole	2500	200	200	50%	SRC Octave lxhx2500	12	25	38	43	47	29	20	-	France Air-Avec tole-2500-200-200	365
365	France Air	Avec tole	500	200	250	56%	SRC Octave lxhx500	3	6	9	9	11	6	4	-	France Air-Avec tole-500-200-250	366
366	France Air	Avec tole	1000	200	250	56%	SRC Octave lxhx1000	5	11	15	16	18	11	7	-	France Air-Avec tole-1000-200-250	367
367	France Air	Avec tole	1500	200	250	56%	SRC Octave lxhx1500	7	15	22	23	26	15	10	-	France Air-Avec tole-1500-200-250	368
368	France Air	Avec tole	2000	200	250	56%	SRC Octave lxhx2000	9	19	28	29	33	19	13	-	France Air-Avec tole-2000-200-250	369
369	France Air	Avec tole	2500	200	250	56%	SRC Octave lxhx2500	10	23	33	35	39	23	15	-	France Air-Avec tole-2500-200-250	370
370	France Air	Avec tole	500	300	80	21%	SRC Octave lxhx500	6	12	20	23	26	19	14	-	France Air-Avec tole-500-300-80	371
371	France Air	Avec tole	1000	300	80	21%	SRC Octave lxhx1000	11	21	34	40	44	32	23	-	France Air-Avec tole-1000-300-80	372
372	France Air	Avec tole	1500	300	80	21%	SRC Octave lxhx1500	15	30	45	50	50	45	33	-	France Air-Avec tole-1500-300-80	373
373	France Air	Avec tole	2000	300	80	21%	SRC Octave lxhx2000	20	39	45	50	50	50	43	-	France Air-Avec tole-2000-300-80	374
374	France Air	Avec tole	2500	300	80	21%	SRC Octave lxhx2500	23	40	45	50	50	50	50	-	France Air-Avec tole-2500-300-80	375
375	France Air	Avec tole	500	300	100	25%	SRC Octave lxhx500	5	11	18	20	22	15	11	-	France Air-Avec tole-500-300-100	376
376	France Air	Avec tole	1000	300	100	25%	SRC Octave lxhx1000	9	19	30	34	37	25	19	-	France Air-Avec tole-1000-300-100	377
377	France Air	Avec tole	1500	300	100	25%	SRC Octave lxhx1500	13	27	43	48	50	36	27	-	France Air-Avec tole-1500-300-100	378
378	France Air	Avec tole	2000	300	100	25%	SRC Octave lxhx2000	17	35	45	50	50	47	35	-	France Air-Avec tole-2000-300-100	379
379	France Air	Avec tole	2500	300	100	25%	SRC Octave lxhx2500	20	40	45	50	50	50	41	-	France Air-Avec tole-2500-300-100	380
380	France Air	Avec tole	500	300	120	29%	SRC Octave lxhx500	5	10	16	18	19	13	9	-	France Air-Avec tole-500-300-120	381
381	France Air	Avec tole	1000	300	120	29%	SRC Octave lxhx1000	9	17	27	30	33	22	16	-	France Air-Avec tole-1000-300-120	382
382	France Air	Avec tole	1500	300	120	29%	SRC Octave lxhx1500	12	24	38	43	46	31	22	-	France Air-Avec tole-1500-300-120	383
383	France Air	Avec tole	2000	300	120	29%	SRC Octave lxhx2000	16	32	45	50	50	40	29	-	France Air-Avec tole-2000-300-120	384
384	France Air	Avec tole	2500	300	120	29%	SRC Octave lxhx2500	19	37	45	50	50	47	34	-	France Air-Avec tole-2500-300-120	385
385	France Air	Avec tole	500	300	150	33%	SRC Octave lxhx500	5	9	14	15	16	10	7	-	France Air-Avec tole-500-300-150	386
386	France Air	Avec tole	1000	300	150	33%	SRC Octave lxhx1000	8	15	23	26	28	17	12	-	France Air-Avec tole-1000-300-150	387
387	France Air	Avec tole	1500	300	150	33%	SRC Octave lxhx1500	11	22	33	37	39	24	18	-	France Air-Avec tole-1500-300-150	388
388	France Air	Avec tole	2000	300	150	33%	SRC Octave lxhx2000	14	28	43	48	50	30	23	-	France Air-Avec tole-2000-300-150	389
389	France Air	Avec tole	2500	300	150	33%	SRC Octave lxhx2500	17	33	45	50	50	36	27	-	France Air-Avec tole-2500-300-150	390
390	France Air	Avec tole	500	300	200	40%	SRC Octave lxhx500	4	8	12	12	16	8	5	-	France Air-Avec tole-500-300-200	391
391	France Air	Avec tole	1000	300	200	40%	SRC Octave lxhx1000	7	13	20	21	22	13	9	-	France Air-Avec tole-1000-300-200	392
392	France Air	Avec tole	1500	300	200	40%	SRC Octave lxhx1500	9	19	28	30	31	19	13	-	France Air-Avec tole-1500-300-200	393
393	France Air	Avec tole	2000	300	200	40%	SRC Octave lxhx2000	12	24	36	39	41	24	17	-	France Air-Avec tole-2000-300-200	394
394	France Air	Avec tole	2500	300	200	40%	SRC Octave lxhx2500	14	29	43	46	48	29	20	-	France Air-Avec tole-2500-300-200	395
395	France Air	Avec tole	500	300	250	45%	SRC Octave lxhx500	3	7	10	10	11	6	4	-	France Air-Avec tole-500-300-250	396
396	France Air	Avec tole	1000	300	250	45%	SRC Octave lxhx1000	6	11	17	18	19	11	7	-	France Air-Avec tole-1000-300-250	397
397	France Air	Avec tole	1500	300	250	45%	SRC Octave lxhx1500	8	16	24	25	27	15	10	-	France Air-Avec tole-1500-300-250	398
398	France Air	Avec tole	2000	300	250	45%	SRC Octave lxhx2000	11	21	31	33	35	19	13	-	France Air-Avec tole-2000-300-250	399
399	France Air	Avec tole	2500	300	250	45%	SRC Octave lxhx2500	13	24	36	39	41	23	15	-	France Air-Avec tole-2500-300-250	400

		Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## Régénération silencieux à baffles
Régénération silencieux à baffles (source TROX, AXIMA, ALDES et FRANCE AIR)
			Régénération / Fréquences (Hz) / Régénération silencieux (dB)
débit	10000	m3/h
voie d'air	200	mm
épaisseur des baffles	200	mm

largeur silencieux	1200	mm
hauteur silencieux	1000	mm
longueur silencieux	1000	mm

largeur x hauteur (section frontale)	1,2	m²

section de passage	0,6	m²

vitesse dans silencieux	4,63	m/s

nombre de baffle	3

NIVEAU DE REGENERATION (dB)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)	Niveau NR	Perte de Charge
CALCUL (équations selon données TROX)
bruit régénéré sans correction Ls	34,01	29,51	25,48	22,07	18,53	15,13	12,21	9,21

correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)
1,2	0,79
Silencieux TROX	35	30	26	23	19	16	13	10	25,5	NR 20	4,6 Pa
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB(A))	8,8	14,3	17,77	19,86	19,32	16,92	14	9
	7,58	26,9	59,84	96,77	85,47	49,23	25,12	7,94

CALCUL (équations selon ALDES)
K=	26	22	20	16	11	8	2	-8
bruit régénéré sans correction Ls	42,46	38,46	36,46	32,46	27,46	24,46	18,46	8,46
Silencieux ALDES	43	39	37	33	28	25	19	9	35,2	NR 30	9,1 Pa
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB(A))	17,25	23,25	28,75	30,25	28,25	26,25	20,25	8,25
	53,14	211,55	750,61	1060,26	668,98	422,1	106,03	6,69

CALCUL (équations déduite des données France Air)
bruit régénéré Arpege sans correction Ls	31,15	28,02	24,50	19,98	14,42	8,10	0,78	-
bruit régénéré Octave sans correction Ls	36	32	28	22	16	9	1
correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)
34,8	0,79
Silencieux FRANCE AIR – OCTAVE	36	33	29	23	17	10	2	-	25,1	NR 19
Silencieux FRANCE AIR – ARPEGE	32	29	25	21	15	9	2	-	22,4	NR 17
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré Arpege par le silencieux (dB(A))	5,94	12,81	16,79	17,78	15,21	9,89	2,57	-1
	3,93	19,12	47,78	59,93	33,22	9,76	1,81	0,79
niveau de bruit régénéré Octave par le silencieux (dB(A))	10,46	16,55	20,27	19,66	17,12	10,83	2,61	-1
	11,11	45,14	106,52	92,51	51,51	12,11	1,82	0,79

Calculé par AXIMA	36	33	30	26	22	17	10	3	28,0	NR 22
	10	17	21	23	22	18	11	2
	9,94	49,82	140,4	198,32	157,53	62,71	12,51	1,58
					Atténuation / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)
ATTENUATION (dB)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000

données TROX
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4 m/s (données TROX)	30	26	22	19	15	12	9	6
6 m/s (données TROX)	41	36	32	28	25	21	18	15
8 m/s (données TROX)	48	43	39	35	31	28	25	22
10 m/s (données TROX)	53	49	44	40	37	33	30	27
12 m/s (données TROX)	58	53	49	45	41	37	34	31
14 m/s (données TROX)	62	57	53	49	45	41	38	35
16 m/s (données TROX)	65	61	56	52	48	44	41	38
18 m/s (données TROX)	68	64	59	55	51	48	44	41
20 m/s (données TROX)	71	66	62	57	53	49	46	43

données AXIMA
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
R(j)	60	57	54	50	46	41	34	27
B(j) largeur 200	0,4	0,7	1,52	3	5,1	4	2,6	2
B(j) largeur 100	0,12	0,22	0,54	1,2	3,3	4	2,7	1,8

données ALDES (baffles 100mm)
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2 m/s (données ALDES)	26	22	20	16	11	8	2	0
4 m/s (données ALDES)	41	37	35	31	26	23	17	7
6 m/s (données ALDES)	50	46	44	40	35	32	26	16
8 m/s (données ALDES)	56	52	50	46	41	38	32	22
10 m/s (données ALDES)	61	57	55	51	46	43	37	27

Silencieux TROX MSA 200-200 long.1000 mm	2	7	12	12	12	9	7	7
Silencieux TROX XSA 200-200 long.1000 mm	2	4	11	19	24	19	11	7

Silencieux ALDES ECTA 200-200 long.1000 mm	4	5	11	21	23	17	11	10

Silencieux FRANCE AIR SRC OCTAVE 200x200- long.1000 mm	5	11	17	20	22	13	9	-
Silencieux FRANCE AIR SRC ARPEGE 200x200- long.1000 mm	4	8	11	18	24	19	15	-

pas de F2A	-	-	-	-	-	-	-	-

	5	7	11	18	29	23	16	13
Calculé par AXIMA	5	7	11	18	29	23	16	13

TRI DES SILENCIEUX POUR TABLEAU RECAP DES ATTENUATIONS
TROX-Avec tole-1000-200-200	59	226	TROX-Avec tole-1000-200-200		1		Silencieux TROX MSA
TROX-Sans tole-1000-200-200	107	309	TROX-Sans tole-1000-200-200		1		Silencieux TROX XSA
ALDES-Sans tole-1000-200-200	195	7	ALDES-Sans tole-1000-200-200		1		Silencieux ALDES
F2A-Sans tole-1000-200-200	192	8	ALDES-Sans tole-1000-200-50		0		SIlencieux F2A
France Air-Sans tole-1000-200-200	292	120	France Air-Sans tole-1000-200-200		1		Silencieux France Air Arpège
France Air-Avec tole-1000-200-200	362	48	France Air-Avec tole-1000-200-200		1		Silencieux France Air Octave

ALDES-Sans tole-1000-100-100	189	1
ALDES-Sans tole-1000-100-150	190	2
ALDES-Sans tole-1000-100-200	191	3
ALDES-Sans tole-1000-100-50	188	4
ALDES-Sans tole-1000-200-100	193	5		LISTE DES SILENCIEUX TRIEE CROISSANT
ALDES-Sans tole-1000-200-150	194	6
ALDES-Sans tole-1000-200-200	195	7
ALDES-Sans tole-1000-200-50	192	8
F2A-Sans tole-1200-100-100	201	9
F2A-Sans tole-1200-100-50	200	10
F2A-Sans tole-1200-200-100	216	11
F2A-Sans tole-1200-200-150	217	12
F2A-Sans tole-1200-200-200	218	13
F2A-Sans tole-1500-100-100	203	14
F2A-Sans tole-1500-100-50	202	15
F2A-Sans tole-1500-200-100	219	16
F2A-Sans tole-1500-200-150	220	17
F2A-Sans tole-1500-200-200	221	18
F2A-Sans tole-1800-100-100	205	19
F2A-Sans tole-1800-100-50	204	20
F2A-Sans tole-1800-200-100	222	21
F2A-Sans tole-1800-200-150	223	22
F2A-Sans tole-1800-200-200	224	23
F2A-Sans tole-2100-100-100	207	24
F2A-Sans tole-2100-100-50	206	25
F2A-Sans tole-2100-200-100	225	26
F2A-Sans tole-2100-200-150	226	27
F2A-Sans tole-2100-200-200	227	28
F2A-Sans tole-2400-100-100	209	29
F2A-Sans tole-2400-100-50	208	30
F2A-Sans tole-2400-200-100	228	31
F2A-Sans tole-2400-200-150	229	32
F2A-Sans tole-2400-200-200	230	33
F2A-Sans tole-600-100-100	197	34
F2A-Sans tole-600-100-50	196	35
F2A-Sans tole-600-200-100	210	36
F2A-Sans tole-600-200-150	211	37
F2A-Sans tole-600-200-200	212	38
F2A-Sans tole-900-100-100	199	39
F2A-Sans tole-900-100-50	198	40
F2A-Sans tole-900-200-100	213	41
F2A-Sans tole-900-200-150	214	42
F2A-Sans tole-900-200-200	215	43
France Air-Avec tole-1000-200-100	342	44
France Air-Avec tole-1000-200-120	347	45
France Air-Avec tole-1000-200-150	352	46
France Air-Avec tole-1000-200-160	357	47
France Air-Avec tole-1000-200-200	362	48
France Air-Avec tole-1000-200-250	367	49
France Air-Avec tole-1000-200-80	337	50
France Air-Avec tole-1000-300-100	377	51
France Air-Avec tole-1000-300-120	382	52
France Air-Avec tole-1000-300-150	387	53
France Air-Avec tole-1000-300-200	392	54
France Air-Avec tole-1000-300-250	397	55
France Air-Avec tole-1000-300-80	372	56
France Air-Avec tole-1500-200-100	343	57
France Air-Avec tole-1500-200-120	348	58
France Air-Avec tole-1500-200-150	353	59
France Air-Avec tole-1500-200-160	358	60
France Air-Avec tole-1500-200-200	363	61
France Air-Avec tole-1500-200-250	368	62
France Air-Avec tole-1500-200-80	338	63
France Air-Avec tole-1500-300-100	378	64
France Air-Avec tole-1500-300-120	383	65
France Air-Avec tole-1500-300-150	388	66
France Air-Avec tole-1500-300-200	393	67
France Air-Avec tole-1500-300-250	398	68
France Air-Avec tole-1500-300-80	373	69
France Air-Avec tole-2000-200-100	344	70
France Air-Avec tole-2000-200-120	349	71
France Air-Avec tole-2000-200-150	354	72
France Air-Avec tole-2000-200-160	359	73
France Air-Avec tole-2000-200-200	364	74
France Air-Avec tole-2000-200-250	369	75
France Air-Avec tole-2000-200-80	339	76
France Air-Avec tole-2000-300-100	379	77
France Air-Avec tole-2000-300-120	384	78
France Air-Avec tole-2000-300-150	389	79
France Air-Avec tole-2000-300-200	394	80
France Air-Avec tole-2000-300-250	399	81
France Air-Avec tole-2000-300-80	374	82
France Air-Avec tole-2500-200-100	345	83
France Air-Avec tole-2500-200-120	350	84
France Air-Avec tole-2500-200-150	355	85
France Air-Avec tole-2500-200-160	360	86
France Air-Avec tole-2500-200-200	365	87
France Air-Avec tole-2500-200-250	370	88
France Air-Avec tole-2500-200-80	340	89
France Air-Avec tole-2500-300-100	380	90
France Air-Avec tole-2500-300-120	385	91
France Air-Avec tole-2500-300-150	390	92
France Air-Avec tole-2500-300-200	395	93
France Air-Avec tole-2500-300-250	400	94
France Air-Avec tole-2500-300-80	375	95
France Air-Avec tole-500-200-100	341	96
France Air-Avec tole-500-200-120	346	97
France Air-Avec tole-500-200-150	351	98
France Air-Avec tole-500-200-160	356	99
France Air-Avec tole-500-200-200	361	100
France Air-Avec tole-500-200-250	366	101
France Air-Avec tole-500-200-80	336	102
France Air-Avec tole-500-300-100	376	103
France Air-Avec tole-500-300-120	381	104
France Air-Avec tole-500-300-150	386	105
France Air-Avec tole-500-300-200	391	106
France Air-Avec tole-500-300-250	396	107
France Air-Avec tole-500-300-80	371	108
France Air-Sans tole-1000-100-100	247	109
France Air-Sans tole-1000-100-120	252	110
France Air-Sans tole-1000-100-150	242	111
France Air-Sans tole-1000-100-160	257	112
France Air-Sans tole-1000-100-200	237	113
France Air-Sans tole-1000-100-250	262	114
France Air-Sans tole-1000-100-80	232	115
France Air-Sans tole-1000-200-100	272	116
France Air-Sans tole-1000-200-120	277	117
France Air-Sans tole-1000-200-150	282	118
France Air-Sans tole-1000-200-160	287	119
France Air-Sans tole-1000-200-200	292	120
France Air-Sans tole-1000-200-250	297	121
France Air-Sans tole-1000-200-80	267	122
France Air-Sans tole-1000-300-100	307	123
France Air-Sans tole-1000-300-120	312	124
France Air-Sans tole-1000-300-150	317	125
France Air-Sans tole-1000-300-160	322	126
France Air-Sans tole-1000-300-200	327	127
France Air-Sans tole-1000-300-250	332	128
France Air-Sans tole-1000-300-80	302	129
France Air-Sans tole-1500-100-100	248	130
France Air-Sans tole-1500-100-120	253	131
France Air-Sans tole-1500-100-150	243	132
France Air-Sans tole-1500-100-160	258	133
France Air-Sans tole-1500-100-200	238	134
France Air-Sans tole-1500-100-250	263	135
France Air-Sans tole-1500-100-80	233	136
France Air-Sans tole-1500-200-100	273	137
France Air-Sans tole-1500-200-120	278	138
France Air-Sans tole-1500-200-150	283	139
France Air-Sans tole-1500-200-160	288	140
France Air-Sans tole-1500-200-200	293	141
France Air-Sans tole-1500-200-250	298	142
France Air-Sans tole-1500-200-80	268	143
France Air-Sans tole-1500-300-100	308	144
France Air-Sans tole-1500-300-120	313	145
France Air-Sans tole-1500-300-150	318	146
France Air-Sans tole-1500-300-160	323	147
France Air-Sans tole-1500-300-200	328	148
France Air-Sans tole-1500-300-250	333	149
France Air-Sans tole-1500-300-80	303	150
France Air-Sans tole-2000-100-100	249	151
France Air-Sans tole-2000-100-120	254	152
France Air-Sans tole-2000-100-150	244	153
France Air-Sans tole-2000-100-160	259	154
France Air-Sans tole-2000-100-200	239	155
France Air-Sans tole-2000-100-250	264	156
France Air-Sans tole-2000-100-80	234	157
France Air-Sans tole-2000-200-100	274	158
France Air-Sans tole-2000-200-120	279	159
France Air-Sans tole-2000-200-150	284	160
France Air-Sans tole-2000-200-160	289	161
France Air-Sans tole-2000-200-200	294	162
France Air-Sans tole-2000-200-250	299	163
France Air-Sans tole-2000-200-80	269	164
France Air-Sans tole-2000-300-100	309	165
France Air-Sans tole-2000-300-120	314	166
France Air-Sans tole-2000-300-150	319	167
France Air-Sans tole-2000-300-160	324	168
France Air-Sans tole-2000-300-200	329	169
France Air-Sans tole-2000-300-250	334	170
France Air-Sans tole-2000-300-80	304	171
France Air-Sans tole-2500-100-100	250	172
France Air-Sans tole-2500-100-120	255	173
France Air-Sans tole-2500-100-150	245	174
France Air-Sans tole-2500-100-160	260	175
France Air-Sans tole-2500-100-200	240	176
France Air-Sans tole-2500-100-250	265	177
France Air-Sans tole-2500-100-80	235	178
France Air-Sans tole-2500-200-100	275	179
France Air-Sans tole-2500-200-120	280	180
France Air-Sans tole-2500-200-150	285	181
France Air-Sans tole-2500-200-160	290	182
France Air-Sans tole-2500-200-200	295	183
France Air-Sans tole-2500-200-250	300	184
France Air-Sans tole-2500-200-80	270	185
France Air-Sans tole-2500-300-100	310	186
France Air-Sans tole-2500-300-120	315	187
France Air-Sans tole-2500-300-150	320	188
France Air-Sans tole-2500-300-160	325	189
France Air-Sans tole-2500-300-200	330	190
France Air-Sans tole-2500-300-250	335	191
France Air-Sans tole-2500-300-80	305	192
France Air-Sans tole-500-100-100	246	193
France Air-Sans tole-500-100-120	251	194
France Air-Sans tole-500-100-150	241	195
France Air-Sans tole-500-100-160	256	196
France Air-Sans tole-500-100-200	236	197
France Air-Sans tole-500-100-250	261	198
France Air-Sans tole-500-100-80	231	199
France Air-Sans tole-500-200-100	271	200
France Air-Sans tole-500-200-120	276	201
France Air-Sans tole-500-200-150	281	202
France Air-Sans tole-500-200-160	286	203
France Air-Sans tole-500-200-200	291	204
France Air-Sans tole-500-200-250	296	205
France Air-Sans tole-500-200-80	266	206
France Air-Sans tole-500-300-100	306	207
France Air-Sans tole-500-300-120	311	208
France Air-Sans tole-500-300-150	316	209
France Air-Sans tole-500-300-160	321	210
France Air-Sans tole-500-300-200	326	211
France Air-Sans tole-500-300-250	331	212
France Air-Sans tole-500-300-80	301	213
TROX-Avec tole-1000-100-100	15	214
TROX-Avec tole-1000-100-40	9	215
TROX-Avec tole-1000-100-50	10	216
TROX-Avec tole-1000-100-60	11	217
TROX-Avec tole-1000-100-70	12	218
TROX-Avec tole-1000-100-80	13	219
TROX-Avec tole-1000-100-90	14	220
TROX-Avec tole-1000-200-100	54	221
TROX-Avec tole-1000-200-120	55	222
TROX-Avec tole-1000-200-140	56	223
TROX-Avec tole-1000-200-160	57	224
TROX-Avec tole-1000-200-180	58	225
TROX-Avec tole-1000-200-200	59	226
TROX-Avec tole-1000-200-60	52	227
TROX-Avec tole-1000-200-80	53	228
TROX-Avec tole-1500-100-100	22	229
TROX-Avec tole-1500-100-40	16	230
TROX-Avec tole-1500-100-50	17	231
TROX-Avec tole-1500-100-60	18	232
TROX-Avec tole-1500-100-70	19	233
TROX-Avec tole-1500-100-80	20	234
TROX-Avec tole-1500-100-90	21	235
TROX-Avec tole-1500-200-100	62	236
TROX-Avec tole-1500-200-120	63	237
TROX-Avec tole-1500-200-140	64	238
TROX-Avec tole-1500-200-160	65	239
TROX-Avec tole-1500-200-180	66	240
TROX-Avec tole-1500-200-200	67	241
TROX-Avec tole-1500-200-60	60	242
TROX-Avec tole-1500-200-80	61	243
TROX-Avec tole-2000-100-100	29	244
TROX-Avec tole-2000-100-40	23	245
TROX-Avec tole-2000-100-50	24	246
TROX-Avec tole-2000-100-60	25	247
TROX-Avec tole-2000-100-70	26	248
TROX-Avec tole-2000-100-80	27	249
TROX-Avec tole-2000-100-90	28	250
TROX-Avec tole-2000-200-100	70	251
TROX-Avec tole-2000-200-120	71	252
TROX-Avec tole-2000-200-140	72	253
TROX-Avec tole-2000-200-160	73	254
TROX-Avec tole-2000-200-180	74	255
TROX-Avec tole-2000-200-200	75	256
TROX-Avec tole-2000-200-60	68	257
TROX-Avec tole-2000-200-80	69	258
TROX-Avec tole-2500-100-100	36	259
TROX-Avec tole-2500-100-40	30	260
TROX-Avec tole-2500-100-50	31	261
TROX-Avec tole-2500-100-60	32	262
TROX-Avec tole-2500-100-70	33	263
TROX-Avec tole-2500-100-80	34	264
TROX-Avec tole-2500-100-90	35	265
TROX-Avec tole-2500-200-100	78	266
TROX-Avec tole-2500-200-120	79	267
TROX-Avec tole-2500-200-140	80	268
TROX-Avec tole-2500-200-160	81	269
TROX-Avec tole-2500-200-180	82	270
TROX-Avec tole-2500-200-200	83	271
TROX-Avec tole-2500-200-60	76	272
TROX-Avec tole-2500-200-80	77	273
TROX-Avec tole-3000-100-100	43	274
TROX-Avec tole-3000-100-40	37	275
TROX-Avec tole-3000-100-50	38	276
TROX-Avec tole-3000-100-60	39	277
TROX-Avec tole-3000-100-70	40	278
TROX-Avec tole-3000-100-80	41	279
TROX-Avec tole-3000-100-90	42	280
TROX-Avec tole-3000-200-100	86	281
TROX-Avec tole-3000-200-120	87	282
TROX-Avec tole-3000-200-140	88	283
TROX-Avec tole-3000-200-160	89	284
TROX-Avec tole-3000-200-180	90	285
TROX-Avec tole-3000-200-200	91	286
TROX-Avec tole-3000-200-60	84	287
TROX-Avec tole-3000-200-80	85	288
TROX-Avec tole-500-100-100	8	289
TROX-Avec tole-500-100-40	2	290
TROX-Avec tole-500-100-50	3	291
TROX-Avec tole-500-100-60	4	292
TROX-Avec tole-500-100-70	5	293
TROX-Avec tole-500-100-80	6	294
TROX-Avec tole-500-100-90	7	295
TROX-Avec tole-500-200-100	46	296
TROX-Avec tole-500-200-120	47	297
TROX-Avec tole-500-200-140	48	298
TROX-Avec tole-500-200-160	49	299
TROX-Avec tole-500-200-180	50	300
TROX-Avec tole-500-200-200	51	301
TROX-Avec tole-500-200-60	44	302
TROX-Avec tole-500-200-80	45	303
TROX-Sans tole-1000-200-100	102	304
TROX-Sans tole-1000-200-120	103	305
TROX-Sans tole-1000-200-140	104	306
TROX-Sans tole-1000-200-160	105	307
TROX-Sans tole-1000-200-180	106	308
TROX-Sans tole-1000-200-200	107	309
TROX-Sans tole-1000-200-60	100	310
TROX-Sans tole-1000-200-80	101	311
TROX-Sans tole-1000-300-100	148	312
TROX-Sans tole-1000-300-150	149	313
TROX-Sans tole-1000-300-200	150	314
TROX-Sans tole-1000-300-250	151	315
TROX-Sans tole-1000-300-300	152	316
TROX-Sans tole-1000-300-400	153	317
TROX-Sans tole-1000-300-500	154	318
TROX-Sans tole-1000-300-600	155	319
TROX-Sans tole-1500-200-100	110	320
TROX-Sans tole-1500-200-120	111	321
TROX-Sans tole-1500-200-140	112	322
TROX-Sans tole-1500-200-160	113	323
TROX-Sans tole-1500-200-180	114	324
TROX-Sans tole-1500-200-200	115	325
TROX-Sans tole-1500-200-60	108	326
TROX-Sans tole-1500-200-80	109	327
TROX-Sans tole-1500-300-100	156	328
TROX-Sans tole-1500-300-150	157	329
TROX-Sans tole-1500-300-200	158	330
TROX-Sans tole-1500-300-250	159	331
TROX-Sans tole-1500-300-300	160	332
TROX-Sans tole-1500-300-400	161	333
TROX-Sans tole-1500-300-500	162	334
TROX-Sans tole-1500-300-600	163	335
TROX-Sans tole-2000-200-100	118	336
TROX-Sans tole-2000-200-120	119	337
TROX-Sans tole-2000-200-140	120	338
TROX-Sans tole-2000-200-160	121	339
TROX-Sans tole-2000-200-180	122	340
TROX-Sans tole-2000-200-200	123	341
TROX-Sans tole-2000-200-60	116	342
TROX-Sans tole-2000-200-80	117	343
TROX-Sans tole-2000-300-100	164	344
TROX-Sans tole-2000-300-150	165	345
TROX-Sans tole-2000-300-200	166	346
TROX-Sans tole-2000-300-250	167	347
TROX-Sans tole-2000-300-300	168	348
TROX-Sans tole-2000-300-400	169	349
TROX-Sans tole-2000-300-500	170	350
TROX-Sans tole-2000-300-600	171	351
TROX-Sans tole-2500-200-100	126	352
TROX-Sans tole-2500-200-120	127	353
TROX-Sans tole-2500-200-140	128	354
TROX-Sans tole-2500-200-160	129	355
TROX-Sans tole-2500-200-180	130	356
TROX-Sans tole-2500-200-200	131	357
TROX-Sans tole-2500-200-60	124	358
TROX-Sans tole-2500-200-80	125	359
TROX-Sans tole-2500-300-100	172	360
TROX-Sans tole-2500-300-150	173	361
TROX-Sans tole-2500-300-200	174	362
TROX-Sans tole-2500-300-250	175	363
TROX-Sans tole-2500-300-300	176	364
TROX-Sans tole-2500-300-400	177	365
TROX-Sans tole-2500-300-500	178	366
TROX-Sans tole-2500-300-600	179	367
TROX-Sans tole-3000-200-100	134	368
TROX-Sans tole-3000-200-120	135	369
TROX-Sans tole-3000-200-140	136	370
TROX-Sans tole-3000-200-160	137	371
TROX-Sans tole-3000-200-180	138	372
TROX-Sans tole-3000-200-200	139	373
TROX-Sans tole-3000-200-60	132	374
TROX-Sans tole-3000-200-80	133	375
TROX-Sans tole-3000-300-100	180	376
TROX-Sans tole-3000-300-150	181	377
TROX-Sans tole-3000-300-200	182	378
TROX-Sans tole-3000-300-250	183	379
TROX-Sans tole-3000-300-300	184	380
TROX-Sans tole-3000-300-400	185	381
TROX-Sans tole-3000-300-500	186	382
TROX-Sans tole-3000-300-600	187	383
TROX-Sans tole-500-200-100	94	384
TROX-Sans tole-500-200-120	95	385
TROX-Sans tole-500-200-140	96	386
TROX-Sans tole-500-200-160	97	387
TROX-Sans tole-500-200-180	98	388
TROX-Sans tole-500-200-200	99	389
TROX-Sans tole-500-200-60	92	390
TROX-Sans tole-500-200-80	93	391
TROX-Sans tole-500-300-100	140	392
TROX-Sans tole-500-300-150	141	393
TROX-Sans tole-500-300-200	142	394
TROX-Sans tole-500-300-250	143	395
TROX-Sans tole-500-300-300	144	396
TROX-Sans tole-500-300-400	145	397
TROX-Sans tole-500-300-500	146	398
TROX-Sans tole-500-300-600	147	399

					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR
TABLEAU DES COURBE NR					EXTRAPOLE PAR BLANDINE					TROX					AXIMA					ALDES					Arpege					Arpege
NR précsion 1dB	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000		63	125	250	500	1000	2000	4000
NR 0	35,5	22,0	12,0	4,8	0	-3,4	-5,8	-7,7		0,7					3,56
NR 1	36,3	22,9	12,9	5,8	1	-2,4	-4,8	-6,7		1,48					0,31					4,34
NR 2	37,1	23,7	13,8	6,8	2	-1,4	-3,8	-5,7		2,26					1,09					5,12					0,6
NR 3	37,8	24,6	14,8	7,7	3	-0,4	-2,8	-4,7		3,04					1,87					5,9					1,38
NR 4	38,6	25,4	15,7	8,7	4	0,6	-1,8	-3,7		3,82					2,65					6,68					2,16
NR 5	39,4	26,3	16,6	9,7	5	1,6	-0,8	-2,7		4,6					3,43					7,46					2,94
NR 6	40,2	27,2	17,5	10,7	6	2,6	0,2	-1,7		5,38					4,21					8,24					3,72
NR 7	41,0	28,1	18,5	11,6	7	3,6	1,2	-0,7		6,16					4,99					9,02					4,5
NR 8	41,7	28,9	19,4	12,6	8	4,6	2,2	0,3		6,94					5,77					9,8	0,13					0,63		5,28					0,59
NR 9	42,5	29,8	20,4	13,5	9	5,6	3,2	1,3		7,72					6,55					10,58	1,01					1,63		6,06					1,59
NR 10	43,4	30,7	21,3	14,5	10	6,6	4,2	2,3		8,6	0,4					7,43					0,15					11,46	1,89					2,63		6,94					2,59
NR 11	44,2	31,6	22,2	15,5	11	7,6	5,2	3,3		9,38	1,26					8,21					0,35		0,93					12,24	2,75					3,65		7,72					3,61
NR 12	45,0	32,4	23,1	16,5	12	8,6	6,2	4,3		10,16	2,12					8,99					1,37		1,71					13,02	3,61					4,67		8,5					4,63
NR 13	45,7	33,3	24,1	17,4	13	9,7	7,3	5,4		10,94	2,98					9,77	0,31					2,39		2,49					13,8	4,47				0,77	5,69		9,28	0,73					5,65
NR 14	46,5	34,1	25,0	18,4	14	10,7	8,3	6,4		11,72	3,84					10,55	1,17					3,41		3,27					14,58	5,33				1,79	6,71		10,06	1,59				0,85	6,67
NR 15	47,3	35,0	25,9	19,4	15	11,7	9,3	7,4		12,5	4,7					11,33	2,03					4,43		4,05					15,36	6,19	0,61			2,81	7,73		10,84	2,45				1,87	7,69
NR 16	48,1	35,9	26,8	20,4	16	12,7	10,3	8,4		13,28	5,58	0,57					12,11	2,91					0,35	5,47		4,83					16,14	7,07	1,55		0,79	3,83	8,75		11,62	3,33				2,89	8,71
NR 17	48,9	36,8	27,8	21,4	17	13,7	11,3	9,5		14,06	6,46	1,51					12,89	3,79					1,37	6,51		5,61					0,23		16,92	7,95	2,49	0,58	1,79	4,85	9,77		12,4	4,21				3,91	9,73
NR 18	49,6	37,6	28,7	22,3	18	14,8	12,4	10,5		14,84	7,34	2,45					0,52		13,67	4,67					2,39	7,55		6,39					1,27		17,7	8,83	3,43	1,56	2,79	5,87	10,79		13,18	5,09			0,88	4,93	10,75
NR 19	50,4	38,5	29,7	23,3	19	15,8	13,4	11,6		15,62	8,22	3,39	0,46			0,38	1,56		14,45	5,55					3,41	8,59		7,17					2,31		18,48	9,71	4,37	2,54	3,79	6,89	11,81		13,96	5,97	0,89	0,66	1,88	5,95	11,77
NR 20	51,3	39,4	30,6	24,3	20	16,8	14,4	12,6		16,5	9,1	4,33	1,44	0,68	0,88	1,4	2,6		15,33	6,43	0,63				4,43	9,63		8,05	0,15					3,35		19,36	10,59	5,31	3,52	4,79	7,91	12,83		14,84	6,85	1,83	1,64	2,88	6,97	12,79
NR 21	52,1	40,3	31,5	25,3	21	17,8	15,4	13,6		17,28	9,96	5,25	2,42	1,68	1,9	2,42	3,62		16,11	7,29	1,55			0,85	5,45	10,65		8,83	1,01					4,37		20,14	11,45	6,23	4,5	5,79	8,93	13,85		15,62	7,71	2,75	2,62	3,88	7,99	13,81
NR 22	52,9	41,1	32,4	26,3	22	18,8	16,4	14,6		18,06	10,82	6,17	3,4	2,68	2,92	3,44	4,64		16,89	8,15	2,47	0,29	0,03	1,87	6,47	11,67		9,61	1,87					5,39		20,92	12,31	7,15	5,48	6,79	9,95	14,87		16,4	8,57	3,67	3,6	4,88	9,01	14,83
NR 23	53,6	42,0	33,4	27,2	23	19,9	17,5	15,7		18,84	11,68	7,09	4,38	3,68	3,94	4,46	5,66		17,67	9,01	3,39	1,27	1,03	2,89	7,49	12,69		10,39	2,73					6,41		21,7	13,17	8,07	6,46	7,79	10,97	15,89		17,18	9,43	4,59	4,58	5,88	10,03	15,85
NR 24	54,4	42,8	34,3	28,2	24	20,9	18,5	16,7		19,62	12,54	8,01	5,36	4,68	4,96	5,48	6,68		18,45	9,87	4,31	2,25	2,03	3,91	8,51	13,71		11,17	3,59					7,43		22,48	14,03	8,99	7,44	8,79	11,99	16,91		17,96	10,29	5,51	5,56	6,88	11,05	16,87
NR 25	55,2	43,7	35,2	29,2	25	21,9	19,5	17,7		20,4	13,4	8,93	6,34	5,68	5,98	6,5	7,7		19,23	10,73	5,23	3,23	3,03	4,93	9,53	14,73		11,95	4,45					0,25	8,45		23,26	14,89	9,91	8,42	9,79	13,01	17,93		18,74	11,15	6,43	6,54	7,88	12,07	17,89
NR 26	56,0	44,6	36,1	30,2	26	22,9	20,5	18,7		21,18	14,28	9,87	7,3	6,68	6,98	7,54	8,74		20,01	11,61	6,17	4,19	4,03	5,93	10,57	15,77		12,73	5,33					1,29	9,49		24,04	15,77	10,85	9,38	10,79	14,01	18,97		19,52	12,03	7,37	7,5	8,88	13,07	18,93
NR 27	56,8	45,5	37,1	31,1	27	23,9	21,6	19,8		21,96	15,16	10,81	8,26	7,68	7,98	8,58	9,78		20,79	12,49	7,11	5,15	5,03	6,93	11,61	16,81		13,51	6,21					2,33	10,53		24,82	16,65	11,79	10,34	11,79	15,01	20,01		20,3	12,91	8,31	8,46	9,88	14,07	19,97
NR 28	57,5	46,3	38,0	32,1	28	24,9	22,6	20,8		22,74	16,04	11,75	9,22	8,68	8,98	9,62	10,82		21,57	13,37	8,05	6,11	6,03	7,93	12,65	17,85		14,29	7,09	0,77				3,37	11,57		25,6	17,53	12,73	11,3	12,79	16,01	21,05		21,08	13,79	9,25	9,42	10,88	15,07	21,01
NR 29	58,3	47,2	39,0	33,0	29	25,9	23,7	21,9		23,52	16,92	12,69	10,18	9,68	9,98	10,66	11,86		22,35	14,25	8,99	7,07	7,03	8,93	13,69	18,89		15,07	7,97	1,71		0,75	0,65	4,41	12,61		26,38	18,41	13,67	12,26	13,79	17,01	22,09		21,86	14,67	10,19	10,38	11,88	16,07	22,05
NR 30	59,2	48,1	39,9	34,0	30	26,9	24,7	22,9		24,4	17,8	13,63	11,14	10,68	10,98	11,7	12,9		23,23	15,13	9,93	8,03	8,03	9,93	14,73	19,93		15,95	8,85	2,65	0,75	1,75	1,65	5,45	13,65		27,26	19,29	14,61	13,22	14,79	18,01	23,13		22,74	15,55	11,13	11,34	12,88	17,07	23,09
NR 31	60,0	49,0	40,8	35,0	31	27,9	25,7	23,9		25,18	18,66	14,55	12,12	11,68	12	12,72	13,92		24,01	15,99	10,85	9,01	9,03	10,95	15,75	20,95		16,73	9,71	3,57	1,73	2,75	2,67	6,47	14,67		28,04	20,15	15,53	14,2	15,79	19,03	24,15		23,52	16,41	12,05	12,32	13,88	18,09	24,11
NR 32	60,8	49,8	41,7	36,0	32	28,9	26,7	24,9		25,96	19,52	15,47	13,1	12,68	13,02	13,74	14,94		24,79	16,85	11,77	9,99	10,03	11,97	16,77	21,97		17,51	10,57	4,49	2,71	3,75	3,69	7,49	15,69		28,82	21,01	16,45	15,18	16,79	20,05	25,17		24,3	17,27	12,97	13,3	14,88	19,11	25,13
NR 33	61,5	50,7	42,7	36,9	33	30,0	27,8	26,0		26,74	20,38	16,39	14,08	13,68	14,04	14,76	15,96		25,57	17,71	12,69	10,97	11,03	12,99	17,79	22,99		18,29	11,43	5,41	3,69	4,75	4,71	8,51	16,71		29,6	21,87	17,37	16,16	17,79	21,07	26,19		25,08	18,13	13,89	14,28	15,88	20,13	26,15
NR 34	62,3	51,5	43,6	37,9	34	31,0	28,8	27,0		27,52	21,24	17,31	15,06	14,68	15,06	15,78	16,98		26,35	18,57	13,61	11,95	12,03	14,01	18,81	24,01		19,07	12,29	6,33	4,67	5,75	5,73	9,53	17,73		30,38	22,73	18,29	17,14	18,79	22,09	27,21		25,86	18,99	14,81	15,26	16,88	21,15	27,17
NR 35	63,1	52,4	44,5	38,9	35	32,0	29,8	28,0		28,3	22,1	18,23	16,04	15,68	16,08	16,8	18		27,13	19,43	14,53	12,93	13,03	15,03	19,83	25,03		19,85	13,15	7,25	5,65	6,75	6,75	10,55	18,75		31,16	23,59	19,21	18,12	19,79	23,11	28,23		26,64	19,85	15,73	16,24	17,88	22,17	28,19
NR 36	63,9	53,3	45,4	39,9	36	33,0	30,8	29,0		29,08	22,98	19,17	17,02	16,68	17,1	17,82	19,04		27,91	20,31	15,47	13,91	14,03	16,05	20,85	26,07		20,63	14,03	8,19	6,63	7,75	7,77	11,57	19,79		31,94	24,47	20,15	19,1	20,79	24,13	29,25		27,42	20,73	16,67	17,22	18,88	23,19	29,21
NR 37	64,7	54,2	46,4	40,9	37	34,0	31,8	30,1		29,86	23,86	20,11	18	17,68	18,12	18,84	20,08		28,69	21,19	16,41	14,89	15,03	17,07	21,87	27,11		21,41	14,91	9,13	7,61	8,75	8,79	12,59	20,83		32,72	25,35	21,09	20,08	21,79	25,15	30,27		28,2	21,61	17,61	18,2	19,88	24,21	30,23
NR 38	65,4	55,0	47,3	41,8	38	35,1	32,9	31,1		30,64	24,74	21,05	18,98	18,68	19,14	19,86	21,12		29,47	22,07	17,35	15,87	16,03	18,09	22,89	28,15		22,19	15,79	10,07	8,59	9,75	9,81	13,61	21,87		33,5	26,23	22,03	21,06	22,79	26,17	31,29		28,98	22,49	18,55	19,18	20,88	25,23	31,25
NR 39	66,2	55,9	48,3	42,8	39	36,1	33,9	32,2		31,42	25,62	21,99	19,96	19,68	20,16	20,88	22,16		30,25	22,95	18,29	16,85	17,03	19,11	23,91	29,19		22,97	16,67	11,01	9,57	10,75	10,83	14,63	22,91		34,28	27,11	22,97	22,04	23,79	27,19	32,31		29,76	23,37	19,49	20,16	21,88	26,25	32,27
NR 40	67,1	56,8	49,2	43,8	40	37,1	34,9	33,2		32,3	26,5	22,93	20,94	20,68	21,18	21,9	23,2		31,13	23,83	19,23	17,83	18,03	20,13	24,93	30,23		23,85	17,55	11,95	10,55	11,75	11,85	15,65	23,95		35,16	27,99	23,91	23,02	24,79	28,21	33,33		30,64	24,25	20,43	21,14	22,88	27,27	33,29
NR 41	67,9	57,7	50,1	44,8	41	38,1	35,9	34,2		33,08	27,36	23,81	21,9	21,68	22,2	22,92	24,22		31,91	24,69	20,11	18,79	19,03	21,15	25,95	31,25		24,63	18,41	12,83	11,51	12,75	12,87	16,67	24,97		35,94	28,85	24,79	23,98	25,79	29,23	34,35		31,42	25,11	21,31	22,1	23,88	28,29	34,31
NR 42	68,7	58,5	51,0	45,7	42	39,1	36,9	35,2		33,86	28,22	24,69	22,86	22,68	23,22	23,94	25,24		32,69	25,55	20,99	19,75	20,03	22,17	26,97	32,27		25,41	19,27	13,71	12,47	13,75	13,89	17,69	25,99		36,72	29,71	25,67	24,94	26,79	30,25	35,37		32,2	25,97	22,19	23,06	24,88	29,31	35,33
NR 43	69,4	59,4	51,8	46,7	43	40,2	38,0	36,3		34,64	29,08	25,57	23,82	23,68	24,24	24,96	26,26		33,47	26,41	21,87	20,71	21,03	23,19	27,99	33,29		26,19	20,13	14,59	13,43	14,75	14,91	18,71	27,01		37,5	30,57	26,55	25,9	27,79	31,27	36,39		32,98	26,83	23,07	24,02	25,88	30,33	36,35
NR 44	70,2	60,2	52,7	47,6	44	41,2	39,0	37,3		35,42	29,94	26,45	24,78	24,68	25,26	25,98	27,28		34,25	27,27	22,75	21,67	22,03	24,21	29,01	34,31		26,97	20,99	15,47	14,39	15,75	15,93	19,73	28,03		38,28	31,43	27,43	26,86	28,79	32,29	37,41		33,76	27,69	23,95	24,98	26,88	31,35	37,37
NR 45	71,0	61,1	53,6	48,6	45	42,2	40,0	38,3		36,2	30,8	27,33	25,74	25,68	26,28	27	28,3		35,03	28,13	23,63	22,63	23,03	25,23	30,03	35,33		27,75	21,85	16,35	15,35	16,75	16,95	20,75	29,05		39,06	32,29	28,31	27,82	29,79	33,31	38,43		34,54	28,55	24,83	25,94	27,88	32,37	38,39
NR 46	71,8	62,0	54,6	49,6	46	43,2	41,0	39,3		36,98	31,68	28,31	26,72	26,68	27,28	28,04	29,34		35,81	29,01	24,61	23,61	24,03	26,23	31,07	36,37		28,53	22,73	17,33	16,33	17,75	17,95	21,79	30,09		39,84	33,17	29,29	28,8	30,79	34,31	39,47		35,32	29,43	25,81	26,92	28,88	33,37	39,43
NR 47	72,6	62,9	55,6	50,6	47	44,2	42,1	40,4		37,76	32,56	29,29	27,7	27,68	28,28	29,08	30,38		36,59	29,89	25,59	24,59	25,03	27,23	32,11	37,41		29,31	23,61	18,31	17,31	18,75	18,95	22,83	31,13		40,62	34,05	30,27	29,78	31,79	35,31	40,51		36,1	30,31	26,79	27,9	29,88	34,37	40,47
NR 48	73,3	63,7	56,5	51,5	48	45,2	43,1	41,4		38,54	33,44	30,27	28,68	28,68	29,28	30,12	31,42		37,37	30,77	26,57	25,57	26,03	28,23	33,15	38,45		30,09	24,49	19,29	18,29	19,75	19,95	23,87	32,17		41,4	34,93	31,25	30,76	32,79	36,31	41,55		36,88	31,19	27,77	28,88	30,88	35,37	41,51
NR 49	74,1	64,6	57,5	52,5	49	46,2	44,2	42,5		39,32	34,32	31,25	29,66	29,68	30,28	31,16	32,46		38,15	31,65	27,55	26,55	27,03	29,23	34,19	39,49		30,87	25,37	20,27	19,27	20,75	20,95	24,91	33,21		42,18	35,81	32,23	31,74	33,79	37,31	42,59		37,66	32,07	28,75	29,86	31,88	36,37	42,55
NR 50	75,0	65,5	58,5	53,5	50	47,2	45,2	43,5		40,2	35,2	32,23	30,64	30,68	31,28	32,2	33,5		39,03	32,53	28,53	27,53	28,03	30,23	35,23	40,53		31,75	26,25	21,25	20,25	21,75	21,95	25,95	34,25		43,06	36,69	33,21	32,72	34,79	38,31	43,63		38,54	32,95	29,73	30,84	32,88	37,37	43,59
NR 51	75,8	66,4	59,4	54,5	51	48,2	46,2	44,5		40,98	36,06	33,15	31,62	31,68	32,3	33,22	34,52		39,81	33,39	29,45	28,51	29,03	31,25	36,25	41,55		32,53	27,11	22,17	21,23	22,75	22,97	26,97	35,27		43,84	37,55	34,13	33,7	35,79	39,33	44,65		39,32	33,81	30,65	31,82	33,88	38,39	44,61
NR 52	76,6	67,2	60,3	55,5	52	49,2	47,2	45,5		41,76	36,92	34,07	32,6	32,68	33,32	34,24	35,54		40,59	34,25	30,37	29,49	30,03	32,27	37,27	42,57		33,31	27,97	23,09	22,21	23,75	23,99	27,99	36,29		44,62	38,41	35,05	34,68	36,79	40,35	45,67		40,1	34,67	31,57	32,8	34,88	39,41	45,63
NR 53	77,3	68,1	61,3	56,4	53	50,3	48,3	46,6		42,54	37,78	34,99	33,58	33,68	34,34	35,26	36,56		41,37	35,11	31,29	30,47	31,03	33,29	38,29	43,59		34,09	28,83	24,01	23,19	24,75	25,01	29,01	37,31		45,4	39,27	35,97	35,66	37,79	41,37	46,69		40,88	35,53	32,49	33,78	35,88	40,43	46,65
NR 54	78,1	68,9	62,2	57,4	54	51,3	49,3	47,6		43,32	38,64	35,91	34,56	34,68	35,36	36,28	37,58		42,15	35,97	32,21	31,45	32,03	34,31	39,31	44,61		34,87	29,69	24,93	24,17	25,75	26,03	30,03	38,33		46,18	40,13	36,89	36,64	38,79	42,39	47,71		41,66	36,39	33,41	34,76	36,88	41,45	47,67
NR 55	78,9	69,8	63,1	58,4	55	52,3	50,3	48,6		44,1	39,5	36,83	35,54	35,68	36,38	37,3	38,6		42,93	36,83	33,13	32,43	33,03	35,33	40,33	45,63		35,65	30,55	25,85	25,15	26,75	27,05	31,05	39,35		46,96	40,99	37,81	37,62	39,79	43,41	48,73		42,44	37,25	34,33	35,74	37,88	42,47	48,69
NR 56	79,7	70,7	64,0	59,4	56	53,3	51,3	49,6		44,88	40,38	37,77	36,5	36,68	37,4	38,32	39,64		43,71	37,71	34,07	33,39	34,03	36,35	41,35	46,67		36,43	31,43	26,79	26,11	27,75	28,07	32,07	40,39		47,74	41,87	38,75	38,58	40,79	44,43	49,75		43,22	38,13	35,27	36,7	38,88	43,49	49,71
NR 57	80,5	71,6	65,0	60,3	57	54,3	52,3	50,7		45,66	41,26	38,71	37,46	37,68	38,42	39,34	40,68		44,49	38,59	35,01	34,35	35,03	37,37	42,37	47,71		37,21	32,31	27,73	27,07	28,75	29,09	33,09	41,43		48,52	42,75	39,69	39,54	41,79	45,45	50,77		44	39,01	36,21	37,66	39,88	44,51	50,73
NR 58	81,2	72,4	65,9	61,3	58	55,4	53,4	51,7		46,44	42,14	39,65	38,42	38,68	39,44	40,36	41,72		45,27	39,47	35,95	35,31	36,03	38,39	43,39	48,75		37,99	33,19	28,67	28,03	29,75	30,11	34,11	42,47		49,3	43,63	40,63	40,5	42,79	46,47	51,79		44,78	39,89	37,15	38,62	40,88	45,53	51,75
NR 59	82,0	73,3	66,9	62,2	59	56,4	54,4	52,8		47,22	43,02	40,59	39,38	39,68	40,46	41,38	42,76		46,05	40,35	36,89	36,27	37,03	39,41	44,41	49,79		38,77	34,07	29,61	28,99	30,75	31,13	35,13	43,51		50,08	44,51	41,57	41,46	43,79	47,49	52,81		45,56	40,77	38,09	39,58	41,88	46,55	52,77
NR 60	82,9	74,2	67,8	63,2	60	57,4	55,4	53,8		48,1	43,9	41,53	40,34	40,68	41,48	42,4	43,8		46,93	41,23	37,83	37,23	38,03	40,43	45,43	50,83		39,65	34,95	30,55	29,95	31,75	32,15	36,15	44,55		50,96	45,39	42,51	42,42	44,79	48,51	53,83		46,44	41,65	39,03	40,54	42,88	47,57	53,79
NR 61	83,7	75,1	68,7	64,2	61	58,4	56,4	54,8		48,88	44,76	42,45	41,32	41,68	42,5	43,42	44,82		47,71	42,09	38,75	38,21	39,03	41,45	46,45	51,85		40,43	35,81	31,47	30,93	32,75	33,17	37,17	45,57		51,74	46,25	43,43	43,4	45,79	49,53	54,85		47,22	42,51	39,95	41,52	43,88	48,59	54,81
NR 62	84,5	75,9	69,6	65,2	62	59,4	57,4	55,8		49,66	45,62	43,37	42,3	42,68	43,52	44,44	45,84		48,49	42,95	39,67	39,19	40,03	42,47	47,47	52,87		41,21	36,67	32,39	31,91	33,75	34,19	38,19	46,59		52,52	47,11	44,35	44,38	46,79	50,55	55,87		48	43,37	40,87	42,5	44,88	49,61	55,83
NR 63	85,2	76,8	70,6	66,1	63	60,5	58,5	56,9		50,44	46,48	44,29	43,28	43,68	44,54	45,46	46,86		49,27	43,81	40,59	40,17	41,03	43,49	48,49	53,89		41,99	37,53	33,31	32,89	34,75	35,21	39,21	47,61		53,3	47,97	45,27	45,36	47,79	51,57	56,89		48,78	44,23	41,79	43,48	45,88	50,63	56,85
NR 64	86,0	77,6	71,5	67,1	64	61,5	59,5	57,9		51,22	47,34	45,21	44,26	44,68	45,56	46,48	47,88		50,05	44,67	41,51	41,15	42,03	44,51	49,51	54,91		42,77	38,39	34,23	33,87	35,75	36,23	40,23	48,63		54,08	48,83	46,19	46,34	48,79	52,59	57,91		49,56	45,09	42,71	44,46	46,88	51,65	57,87
NR 65	86,8	78,5	72,4	68,1	65	62,5	60,5	58,9		52	48,2	46,13	45,24	45,68	46,58	47,5	48,9		50,83	45,53	42,43	42,13	43,03	45,53	50,53	55,93		43,55	39,25	35,15	34,85	36,75	37,25	41,25	49,65		54,86	49,69	47,11	47,32	49,79	53,61	58,93		50,34	45,95	43,63	45,44	47,88	52,67	58,89
NR 66	87,6	79,4	73,3	69,1	66	63,5	61,5	59,9		52,78	49,08	47,05	46,22	46,68	47,58	48,54	49,94		51,61	46,41	43,35	43,11	44,03	46,53	51,57	56,97		44,33	40,13	36,07	35,83	37,75	38,25	42,29	50,69		55,64	50,57	48,03	48,3	50,79	54,61	59,97		51,12	46,83	44,55	46,42	48,88	53,67	59,93
NR 67	88,4	80,3	74,2	70,1	67	64,5	62,6	61,0		53,56	49,96	47,97	47,2	47,68	48,58	49,58	50,98		52,39	47,29	44,27	44,09	45,03	47,53	52,61	58,01		45,11	41,01	36,99	36,81	38,75	39,25	43,33	51,73		56,42	51,45	48,95	49,28	51,79	55,61	61,01		51,9	47,71	45,47	47,4	49,88	54,67	60,97
NR 68	89,1	81,1	75,2	71,0	68	65,5	63,6	62,0		54,34	50,84	48,89	48,18	48,68	49,58	50,62	52,02		53,17	48,17	45,19	45,07	46,03	48,53	53,65	59,05		45,89	41,89	37,91	37,79	39,75	40,25	44,37	52,77		57,2	52,33	49,87	50,26	52,79	56,61	62,05		52,68	48,59	46,39	48,38	50,88	55,67	62,01
NR 69	89,9	82,0	76,1	72,0	69	66,5	64,7	63,1		55,12	51,72	49,81	49,16	49,68	50,58	51,66	53,06		53,95	49,05	46,11	46,05	47,03	49,53	54,69	60,09		46,67	42,77	38,83	38,77	40,75	41,25	45,41	53,81		57,98	53,21	50,79	51,24	53,79	57,61	63,09		53,46	49,47	47,31	49,36	51,88	56,67	63,05
NR 70	90,8	82,9	77,3	73,0	70	67,5	65,7	64,1		56	52,6	51,03	50,14	50,68	51,58	52,7	54,1		54,83	49,93	47,33	47,03	48,03	50,53	55,73	61,13		47,55	43,65	40,05	39,75	41,75	42,25	46,45	54,85		58,86	54,09	52,01	52,22	54,79	58,61	64,13		54,34	50,35	48,53	50,34	52,88	57,67	64,09
NR 71	91,6	83,8	78,2	74,0	71	68,5	66,7	65,1		56,78	53,46	51,91	51,12	51,68	52,6	53,72	55,12		55,61	50,79	48,21	48,01	49,03	51,55	56,75	62,15		48,33	44,51	40,93	40,73	42,75	43,27	47,47	55,87		59,64	54,95	52,89	53,2	55,79	59,63	65,15		55,12	51,21	49,41	51,32	53,88	58,69	65,11
NR 72	92,4	84,6	79,1	75,0	72	69,5	67,7	66,1		57,56	54,32	52,79	52,1	52,68	53,62	54,74	56,14		56,39	51,65	49,09	48,99	50,03	52,57	57,77	63,17		49,11	45,37	41,81	41,71	43,75	44,29	48,49	56,89		60,42	55,81	53,77	54,18	56,79	60,65	66,17		55,9	52,07	50,29	52,3	54,88	59,71	66,13
NR 73	93,1	85,5	79,9	75,9	73	70,6	68,8	67,2		58,34	55,18	53,67	53,08	53,68	54,64	55,76	57,16		57,17	52,51	49,97	49,97	51,03	53,59	58,79	64,19		49,89	46,23	42,69	42,69	44,75	45,31	49,51	57,91		61,2	56,67	54,65	55,16	57,79	61,67	67,19		56,68	52,93	51,17	53,28	55,88	60,73	67,15
NR 74	93,9	86,3	80,8	76,9	74	71,6	69,8	68,2		59,12	56,04	54,55	54,06	54,68	55,66	56,78	58,18		57,95	53,37	50,85	50,95	52,03	54,61	59,81	65,21		50,67	47,09	43,57	43,67	45,75	46,33	50,53	58,93		61,98	57,53	55,53	56,14	58,79	62,69	68,21		57,46	53,79	52,05	54,26	56,88	61,75	68,17
NR 75	94,7	87,2	81,7	77,9	75	72,6	70,8	69,2		59,9	56,9	55,43	55,04	55,68	56,68	57,8	59,2		58,73	54,23	51,73	51,93	53,03	55,63	60,83	66,23		51,45	47,95	44,45	44,65	46,75	47,35	51,55	59,95		62,76	58,39	56,41	57,12	59,79	63,71	69,23		58,24	54,65	52,93	55,24	57,88	62,77	69,19
NR 76	95,5	88,1	82,6	78,9	76	73,6	71,8	70,2		60,68	57,78	56,37	56	56,68	57,7	58,82	60,24		59,51	55,11	52,67	52,89	54,03	56,65	61,85	67,27		52,23	48,83	45,39	45,61	47,75	48,37	52,57	60,99		63,54	59,27	57,35	58,08	60,79	64,73	70,25		59,02	55,53	53,87	56,2	58,88	63,79	70,21
NR 77	96,3	89,0	83,6	79,8	77	74,6	72,8	71,3		61,46	58,66	57,31	56,96	57,68	58,72	59,84	61,28		60,29	55,99	53,61	53,85	55,03	57,67	62,87	68,31		53,01	49,71	46,33	46,57	48,75	49,39	53,59	62,03		64,32	60,15	58,29	59,04	61,79	65,75	71,27		59,8	56,41	54,81	57,16	59,88	64,81	71,23
NR 78	97,0	89,8	84,5	80,8	78	75,7	73,9	72,3		62,24	59,54	58,25	57,92	58,68	59,74	60,86	62,32		61,07	56,87	54,55	54,81	56,03	58,69	63,89	69,35		53,79	50,59	47,27	47,53	49,75	50,41	54,61	63,07		65,1	61,03	59,23	60	62,79	66,77	72,29		60,58	57,29	55,75	58,12	60,88	65,83	72,25
NR 79	97,8	90,7	85,5	81,7	79	76,7	74,9	73,4		63,02	60,42	59,19	58,88	59,68	60,76	61,88	63,36		61,85	57,75	55,49	55,77	57,03	59,71	64,91	70,39		54,57	51,47	48,21	48,49	50,75	51,43	55,63	64,11		65,88	61,91	60,17	60,96	63,79	67,79	73,31		61,36	58,17	56,69	59,08	61,88	66,85	73,27
NR 80	98,7	91,6	86,4	82,7	80	77,7	75,9	74,4		63,9	61,3	60,13	59,84	60,68	61,78	62,9	64,4		62,73	58,63	56,43	56,73	58,03	60,73	65,93	71,43		55,45	52,35	49,15	49,45	51,75	52,45	56,65	65,15		66,76	62,79	61,11	61,92	64,79	68,81	74,33		62,24	59,05	57,63	60,04	62,88	67,87	74,29
NR 81	99,5	92,5	87,3	83,7	81	78,7	76,9	75,4		64,68	62,16	61,05	60,82	61,68	62,8	63,92	65,42		63,51	59,49	57,35	57,71	59,03	61,75	66,95	72,45		56,23	53,21	50,07	50,43	52,75	53,47	57,67	66,17		67,54	63,65	62,03	62,9	65,79	69,83	75,35		63,02	59,91	58,55	61,02	63,88	68,89	75,31
NR 82	100,3	93,3	88,2	84,7	82	79,7	77,9	76,4		65,46	63,02	61,97	61,8	62,68	63,82	64,94	66,44		64,29	60,35	58,27	58,69	60,03	62,77	67,97	73,47		57,01	54,07	50,99	51,41	53,75	54,49	58,69	67,19		68,32	64,51	62,95	63,88	66,79	70,85	76,37		63,8	60,77	59,47	62	64,88	69,91	76,33
NR 83	101,0	94,2	89,2	85,6	83	80,8	79,0	77,5		66,24	63,88	62,89	62,78	63,68	64,84	65,96	67,46		65,07	61,21	59,19	59,67	61,03	63,79	68,99	74,49		57,79	54,93	51,91	52,39	54,75	55,51	59,71	68,21		69,1	65,37	63,87	64,86	67,79	71,87	77,39		64,58	61,63	60,39	62,98	65,88	70,93	77,35
NR 84	101,8	95,0	90,1	86,6	84	81,8	80,0	78,5		67,02	64,74	63,81	63,76	64,68	65,86	66,98	68,48		65,85	62,07	60,11	60,65	62,03	64,81	70,01	75,51		58,57	55,79	52,83	53,37	55,75	56,53	60,73	69,23		69,88	66,23	64,79	65,84	68,79	72,89	78,41		65,36	62,49	61,31	63,96	66,88	71,95	78,37
NR 85	102,6	95,9	91,0	87,6	85	82,8	81,0	79,5		67,8	65,6	64,73	64,74	65,68	66,88	68	69,5		66,63	62,93	61,03	61,63	63,03	65,83	71,03	76,53		59,35	56,65	53,75	54,35	56,75	57,55	61,75	70,25		70,66	67,09	65,71	66,82	69,79	73,91	79,43		66,14	63,35	62,23	64,94	67,88	72,97	79,39
NR 86	103,4	96,8	91,9	88,6	86	83,8	82,0	80,5		68,58	66,48	65,67	65,72	66,68	67,88	69,04	70,54		67,41	63,81	61,97	62,61	64,03	66,83	72,07	77,57		60,13	57,53	54,69	55,33	57,75	58,55	62,79	71,29		71,44	67,97	66,65	67,8	70,79	74,91	80,47		66,92	64,23	63,17	65,92	68,88	73,97	80,43
NR 87	104,2	97,7	92,9	89,6	87	84,8	83,1	81,6		69,36	67,36	66,61	66,7	67,68	68,88	70,08	71,58		68,19	64,69	62,91	63,59	65,03	67,83	73,11	78,61		60,91	58,41	55,63	56,31	58,75	59,55	63,83	72,33		72,22	68,85	67,59	68,78	71,79	75,91	81,51		67,7	65,11	64,11	66,9	69,88	74,97	81,47
NR 88	104,9	98,5	93,8	90,5	88	85,8	84,1	82,6		70,14	68,24	67,55	67,68	68,68	69,88	71,12	72,62		68,97	65,57	63,85	64,57	66,03	68,83	74,15	79,65		61,69	59,29	56,57	57,29	59,75	60,55	64,87	73,37		73	69,73	68,53	69,76	72,79	76,91	82,55		68,48	65,99	65,05	67,88	70,88	75,97	82,51
NR 89	105,7	99,4	94,8	91,5	89	86,8	85,2	83,7		70,92	69,12	68,49	68,66	69,68	70,88	72,16	73,66		69,75	66,45	64,79	65,55	67,03	69,83	75,19	80,69		62,47	60,17	57,51	58,27	60,75	61,55	65,91	74,41		73,78	70,61	69,47	70,74	73,79	77,91	83,59		69,26	66,87	65,99	68,86	71,88	76,97	83,55
NR 90	106,6	100,3	95,7	92,5	90	87,8	86,2	84,7		71,8	70	69,43	69,64	70,68	71,88	73,2	74,7		70,63	67,33	65,73	66,53	68,03	70,83	76,23	81,73		63,35	61,05	58,45	59,25	61,75	62,55	66,95	75,45		74,66	71,49	70,41	71,72	74,79	78,91	84,63		70,14	67,75	66,93	69,84	72,88	77,97	84,59
NR 91	107,4	101,2	96,6	93,5	91	88,8	87,2	85,7		72,58	70,86	70,35	70,6	71,68	72,9	74,22	75,72		71,41	68,19	66,65	67,49	69,03	71,85	77,25	82,75		64,13	61,91	59,37	60,21	62,75	63,57	67,97	76,47		75,44	72,35	71,33	72,68	75,79	79,93	85,65		70,92	68,61	67,85	70,8	73,88	78,99	85,61
NR 92	108,2	102,0	97,5	94,4	92	89,8	88,2	86,7		73,36	71,72	71,27	71,56	72,68	73,92	75,24	76,74		72,19	69,05	67,57	68,45	70,03	72,87	78,27	83,77		64,91	62,77	60,29	61,17	63,75	64,59	68,99	77,49		76,22	73,21	72,25	73,64	76,79	80,95	86,67		71,7	69,47	68,77	71,76	74,88	80,01	86,63
NR 93	108,9	102,9	98,5	95,4	93	90,9	89,3	87,8		74,14	72,58	72,19	72,52	73,68	74,94	76,26	77,76		72,97	69,91	68,49	69,41	71,03	73,89	79,29	84,79		65,69	63,63	61,21	62,13	64,75	65,61	70,01	78,51		77	74,07	73,17	74,6	77,79	81,97	87,69		72,48	70,33	69,69	72,72	75,88	81,03	87,65
NR 94	109,7	103,7	99,4	96,3	94	91,9	90,3	88,8		74,92	73,44	73,11	73,48	74,68	75,96	77,28	78,78		73,75	70,77	69,41	70,37	72,03	74,91	80,31	85,81		66,47	64,49	62,13	63,09	65,75	66,63	71,03	79,53		77,78	74,93	74,09	75,56	78,79	82,99	88,71		73,26	71,19	70,61	73,68	76,88	82,05	88,67
NR 95	110,5	104,6	100,3	97,3	95	92,9	91,3	89,8		75,7	74,3	74,03	74,44	75,68	76,98	78,3	79,8		74,53	71,63	70,33	71,33	73,03	75,93	81,33	86,83		67,25	65,35	63,05	64,05	66,75	67,65	72,05	80,55		78,56	75,79	75,01	76,52	79,79	84,01	89,73		74,04	72,05	71,53	74,64	77,88	83,07	89,69
NR 96	111,3	105,5	101,2	98,3	96	93,9	92,3	90,8		76,48	75,18	74,97	75,42	76,68	78	79,32	80,84		75,31	72,51	71,27	72,31	74,03	76,95	82,35	87,87		68,03	66,23	63,99	65,03	67,75	68,67	73,07	81,59		79,34	76,67	75,95	77,5	80,79	85,03	90,75		74,82	72,93	72,47	75,62	78,88	84,09	90,71
NR 97	112,1	106,4	102,2	99,3	97	94,9	93,3	91,9		77,26	76,06	75,91	76,4	77,68	79,02	80,34	81,88		76,09	73,39	72,21	73,29	75,03	77,97	83,37	88,91		68,81	67,11	64,93	66,01	68,75	69,69	74,09	82,63		80,12	77,55	76,89	78,48	81,79	86,05	91,77		75,6	73,81	73,41	76,6	79,88	85,11	91,73
NR 98	112,8	107,2	103,1	100,2	98	96,0	94,4	92,9		78,04	76,94	76,85	77,38	78,68	80,04	81,36	82,92		76,87	74,27	73,15	74,27	76,03	78,99	84,39	89,95		69,59	67,99	65,87	66,99	69,75	70,71	75,11	83,67		80,9	78,43	77,83	79,46	82,79	87,07	92,79		76,38	74,69	74,35	77,58	80,88	86,13	92,75
NR 99	113,6	108,1	104,1	101,2	99	97,0	95,4	94,0		78,82	77,82	77,79	78,36	79,68	81,06	82,38	83,96		77,65	75,15	74,09	75,25	77,03	80,01	85,41	90,99		70,37	68,87	66,81	67,97	70,75	71,73	76,13	84,71		81,68	79,31	78,77	80,44	83,79	88,09	93,81		77,16	75,57	75,29	78,56	81,88	87,15	93,77
NR 100	114,5	109,0	105,0	102,2	100	98,0	96,4	95,0		79,7	78,7	78,73	79,34	80,68	82,08	83,4	85		78,53	76,03	75,03	76,23	78,03	81,03	86,43	92,03		71,25	69,75	67,75	68,95	71,75	72,75	77,15	85,75		82,56	80,19	79,71	81,42	84,79	89,11	94,83		78,04	76,45	76,23	79,54	82,88	88,17	94,79
NR 101	115,3	109,9	105,9	103,2	101	99,0	97,4	96,0		80,48	79,56	79,65	80,32	81,68	83,1	84,42	86,02		79,31	76,89	75,95	77,21	79,03	82,05	87,45	93,05		72,03	70,61	68,67	69,93	72,75	73,77	78,17	86,77		83,34	81,05	80,63	82,4	85,79	90,13	95,85		78,82	77,31	77,15	80,52	83,88	89,19	95,81
NR 102	116,1	110,7	106,8	104,2	102	100,0	98,4	97,0		81,26	80,42	80,57	81,3	82,68	84,12	85,44	87,04		80,09	77,75	76,87	78,19	80,03	83,07	88,47	94,07		72,81	71,47	69,59	70,91	73,75	74,79	79,19	87,79		84,12	81,91	81,55	83,38	86,79	91,15	96,87		79,6	78,17	78,07	81,5	84,88	90,21	96,83
NR 103	116,8	111,6	107,8	105,1	103	101,1	99,5	98,1		82,04	81,28	81,49	82,28	83,68	85,14	86,46	88,06		80,87	78,61	77,79	79,17	81,03	84,09	89,49	95,09		73,59	72,33	70,51	71,89	74,75	75,81	80,21	88,81		84,9	82,77	82,47	84,36	87,79	92,17	97,89		80,38	79,03	78,99	82,48	85,88	91,23	97,85
NR 104	117,6	112,4	108,7	106,1	104	102,1	100,5	99,1		82,82	82,14	82,41	83,26	84,68	86,16	87,48	89,08		81,65	79,47	78,71	80,15	82,03	85,11	90,51	96,11		74,37	73,19	71,43	72,87	75,75	76,83	81,23	89,83		85,68	83,63	83,39	85,34	88,79	93,19	98,91		81,16	79,89	79,91	83,46	86,88	92,25	98,87
NR 105	118,4	113,3	109,6	107,1	105	103,1	101,5	100,1		83,6	83	83,33	84,24	85,68	87,18	88,5	90,1		82,43	80,33	79,63	81,13	83,03	86,13	91,53	97,13		75,15	74,05	72,35	73,85	76,75	77,85	82,25	90,85		86,46	84,49	84,31	86,32	89,79	94,21	99,93		81,94	80,75	80,83	84,44	87,88	93,27	99,89
NR 106	119,2	114,2	110,5	108,1	106	104,1	102,5	101,1		84,38	83,88	84,27	85,2	86,68	88,18	89,54	91,14		83,21	81,21	80,57	82,09	84,03	87,13	92,57	98,17		75,93	74,93	73,29	74,81	77,75	78,85	83,29	91,89		87,24	85,37	85,25	87,28	90,79	95,21	100,97		82,72	81,63	81,77	85,4	88,88	94,27	100,93
NR 107	120,0	115,1	111,5	109,0	107	105,1	103,6	102,2		85,16	84,76	85,21	86,16	87,68	89,18	90,58	92,18		83,99	82,09	81,51	83,05	85,03	88,13	93,61	99,21		76,71	75,81	74,23	75,77	78,75	79,85	84,33	92,93		88,02	86,25	86,19	88,24	91,79	96,21	102,01		83,5	82,51	82,71	86,36	89,88	95,27	101,97
NR 108	120,7	115,9	112,4	110,0	108	106,1	104,6	103,2		85,94	85,64	86,15	87,12	88,68	90,18	91,62	93,22		84,77	82,97	82,45	84,01	86,03	89,13	94,65	100,25		77,49	76,69	75,17	76,73	79,75	80,85	85,37	93,97		88,8	87,13	87,13	89,2	92,79	97,21	103,05		84,28	83,39	83,65	87,32	90,88	96,27	103,01
NR 109	121,5	116,8	113,4	110,9	109	107,1	105,7	104,3		86,72	86,52	87,09	88,08	89,68	91,18	92,66	94,26		85,55	83,85	83,39	84,97	87,03	90,13	95,69	101,29		78,27	77,57	76,11	77,69	80,75	81,85	86,41	95,01		89,58	88,01	88,07	90,16	93,79	98,21	104,09		85,06	84,27	84,59	88,28	91,88	97,27	104,05
NR 110	122,4	117,7	114,3	111,9	110	108,1	106,7	105,3		87,6	87,4	88,03	89,04	90,68	92,18	93,7	95,3		86,43	84,73	84,33	85,93	88,03	91,13	96,73	102,33		79,15	78,45	77,05	78,65	81,75	82,85	87,45	96,05		90,46	88,89	89,01	91,12	94,79	99,21	105,13		85,94	85,15	85,53	89,24	92,88	98,27	105,09
NR 111	123,2	118,6	115,2	112,9	111	109,1	107,7	106,3		88,38	88,26	88,95	90,02	91,68	93,2	94,72	96,32		87,21	85,59	85,25	86,91	89,03	92,15	97,75	103,35		79,93	79,31	77,97	79,63	82,75	83,87	88,47	97,07		91,24	89,75	89,93	92,1	95,79	100,23	106,15		86,72	86,01	86,45	90,22	93,88	99,29	106,11
NR 112	124,0	119,4	116,1	113,9	112	110,1	108,7	107,3		89,16	89,12	89,87	91	92,68	94,22	95,74	97,34		87,99	86,45	86,17	87,89	90,03	93,17	98,77	104,37		80,71	80,17	78,89	80,61	83,75	84,89	89,49	98,09		92,02	90,61	90,85	93,08	96,79	101,25	107,17		87,5	86,87	87,37	91,2	94,88	100,31	107,13
NR 113	124,7	120,3	117,1	114,8	113	111,2	109,8	108,4		89,94	89,98	90,79	91,98	93,68	95,24	96,76	98,36		88,77	87,31	87,09	88,87	91,03	94,19	99,79	105,39		81,49	81,03	79,81	81,59	84,75	85,91	90,51	99,11		92,8	91,47	91,77	94,06	97,79	102,27	108,19		88,28	87,73	88,29	92,18	95,88	101,33	108,15
NR 114	125,5	121,1	118,0	115,8	114	112,2	110,8	109,4		90,72	90,84	91,71	92,96	94,68	96,26	97,78	99,38		89,55	88,17	88,01	89,85	92,03	95,21	100,81	106,41		82,27	81,89	80,73	82,57	85,75	86,93	91,53	100,13		93,58	92,33	92,69	95,04	98,79	103,29	109,21		89,06	88,59	89,21	93,16	96,88	102,35	109,17
NR 115	126,3	122,0	118,9	116,8	115	113,2	111,8	110,4		91,5	91,7	92,63	93,94	95,68	97,28	98,8	100,4		90,33	89,03	88,93	90,83	93,03	96,23	101,83	107,43		83,05	82,75	81,65	83,55	86,75	87,95	92,55	101,15		94,36	93,19	93,61	96,02	99,79	104,31	110,23		89,84	89,45	90,13	94,14	97,88	103,37	110,19
NR 116	127,1	122,9	119,8	117,8	116	114,2	112,8	111,4		92,28	92,58	93,57	94,92	96,68	98,3	99,82	101,44		91,11	89,91	89,87	91,81	94,03	97,25	102,85	108,47		83,83	83,63	82,59	84,53	87,75	88,97	93,57	102,19		95,14	94,07	94,55	97	100,79	105,33	111,25		90,62	90,33	91,07	95,12	98,88	104,39	111,21
NR 117	127,9	123,8	120,8	118,8	117	115,2	113,8	112,5		93,06	93,46	94,51	95,9	97,68	99,32	100,84	102,48		91,89	90,79	90,81	92,79	95,03	98,27	103,87	109,51		84,61	84,51	83,53	85,51	88,75	89,99	94,59	103,23		95,92	94,95	95,49	97,98	101,79	106,35	112,27		91,4	91,21	92,01	96,1	99,88	105,41	112,23
NR 118	128,6	124,6	121,7	119,7	118	116,3	114,9	113,5		93,84	94,34	95,45	96,88	98,68	100,34	101,86	103,52		92,67	91,67	91,75	93,77	96,03	99,29	104,89	110,55		85,39	85,39	84,47	86,49	89,75	91,01	95,61	104,27		96,7	95,83	96,43	98,96	102,79	107,37	113,29		92,18	92,09	92,95	97,08	100,88	106,43	113,25
NR 119	129,4	125,5	122,7	120,7	119	117,3	115,9	114,6		94,62	95,22	96,39	97,86	99,68	101,36	102,88	104,56		93,45	92,55	92,69	94,75	97,03	100,31	105,91	111,59		86,17	86,27	85,41	87,47	90,75	92,03	96,63	105,31		97,48	96,71	97,37	99,94	103,79	108,39	114,31		92,96	92,97	93,89	98,06	101,88	107,45	114,27
NR 120	130,3	126,4	123,6	121,7	120	118,3	116,9	115,6		95,5	96,1	97,33	98,84	100,68	102,38	103,9	105,6		94,33	93,43	93,63	95,73	98,03	101,33	106,93	112,63		87,05	87,15	86,35	88,45	91,75	93,05	97,65	106,35		98,36	97,59	98,31	100,92	104,79	109,41	115,33		93,84	93,85	94,83	99,04	102,88	108,47	115,29
NR 121	131,1	127,3	124,5	122,7	121	119,3	117,9	116,6		96,28	96,96	98,25	99,82	101,68	103,4	104,92	106,62		95,11	94,29	94,55	96,71	99,03	102,35	107,95	113,65		87,83	88,01	87,27	89,43	92,75	94,07	98,67	107,37		99,14	98,45	99,23	101,9	105,79	110,43	116,35		94,62	94,71	95,75	100,02	103,88	109,49	116,31
NR 122	131,9	128,1	125,4	123,7	122	120,3	118,9	117,6		97,06	97,82	99,17	100,8	102,68	104,42	105,94	107,64		95,89	95,15	95,47	97,69	100,03	103,37	108,97	114,67		88,61	88,87	88,19	90,41	93,75	95,09	99,69	108,39		99,92	99,31	100,15	102,88	106,79	111,45	117,37		95,4	95,57	96,67	101	104,88	110,51	117,33
NR 123	132,6	129,0	126,4	124,6	123	121,4	120,0	118,7		97,84	98,68	100,09	101,78	103,68	105,44	106,96	108,66		96,67	96,01	96,39	98,67	101,03	104,39	109,99	115,69		89,39	89,73	89,11	91,39	94,75	96,11	100,71	109,41		100,7	100,17	101,07	103,86	107,79	112,47	118,39		96,18	96,43	97,59	101,98	105,88	111,53	118,35
NR 124	133,4	129,8	127,3	125,6	124	122,4	121,0	119,7		98,62	99,54	101,01	102,76	104,68	106,46	107,98	109,68		97,45	96,87	97,31	99,65	102,03	105,41	111,01	116,71		90,17	90,59	90,03	92,37	95,75	97,13	101,73	110,43		101,48	101,03	101,99	104,84	108,79	113,49	119,41		96,96	97,29	98,51	102,96	106,88	112,55	119,37
NR 125	134,2	130,7	128,2	126,6	125	123,4	122,0	120,7		99,4	100,4	101,93	103,74	105,68	107,48	109	110,7		98,23	97,73	98,23	100,63	103,03	106,43	112,03	117,73		90,95	91,45	90,95	93,35	96,75	98,15	102,75	111,45		102,26	101,89	102,91	105,82	109,79	114,51	120,43		97,74	98,15	99,43	103,94	107,88	113,57	120,39
NR 126	135,0	131,6	129,1	127,6	126	124,4	123,0	121,7		100,18	101,28	102,87	104,7	106,68	108,48	110,04	111,74		99,01	98,61	99,17	101,59	104,03	107,43	113,07	118,77		91,73	92,33	91,89	94,31	97,75	99,15	103,79	112,49		103,04	102,77	103,85	106,78	110,79	115,51	121,47		98,52	99,03	100,37	104,9	108,88	114,57	121,43
NR 127	135,8	132,5	130,1	128,5	127	125,4	124,1	122,8		100,96	102,16	103,81	105,66	107,68	109,48	111,08	112,78		99,79	99,49	100,11	102,55	105,03	108,43	114,11	119,81		92,51	93,21	92,83	95,27	98,75	100,15	104,83	113,53		103,82	103,65	104,79	107,74	111,79	116,51	122,51		99,3	99,91	101,31	105,86	109,88	115,57	122,47
NR 128	136,5	133,3	131,0	129,5	128	126,4	125,1	123,8		101,74	103,04	104,75	106,62	108,68	110,48	112,12	113,82		100,57	100,37	101,05	103,51	106,03	109,43	115,15	120,85		93,29	94,09	93,77	96,23	99,75	101,15	105,87	114,57		104,6	104,53	105,73	108,7	112,79	117,51	123,55		100,08	100,79	102,25	106,82	110,88	116,57	123,51
NR 129	137,3	134,2	132,0	130,4	129	127,4	126,2	124,9		102,52	103,92	105,69	107,58	109,68	111,48	113,16	114,86		101,35	101,25	101,99	104,47	107,03	110,43	116,19	121,89		94,07	94,97	94,71	97,19	100,75	102,15	106,91	115,61		105,38	105,41	106,67	109,66	113,79	118,51	124,59		100,86	101,67	103,19	107,78	111,88	117,57	124,55
NR 130	138,2	135,1	132,9	131,4	130	128,4	127,2	125,9		103,4	104,8	106,63	108,54	110,68	112,48	114,2	115,9		102,23	102,13	102,93	105,43	108,03	111,43	117,23	122,93		94,95	95,85	95,65	98,15	101,75	103,15	107,95	116,65		106,26	106,29	107,61	110,62	114,79	119,51	125,63		101,74	102,55	104,13	108,74	112,88	118,57	125,59

					0	10	16	19	20	20	19	18		1	13	20	22	22	21	16	11		10	20	28	30	29	29	25	17		0	8	15	17	16	13	8		2	13	19	19	18	14	8

CALCUL DES PERTES DE CHARGES DE TROX					Valeurs de France Air Cibele
				V en m/s					INTERPOLATION					V en m/s
Ref:	Ep. Baffle	L	Ecart Baffle	4	6	8	10	12	14	16	18	20		Element Choisi		Ep Baffle :	200		verif	1					Ep. Baffle	L	Ecart Baffle	4	6	8	11,1	12	14	16	18	20
1000500040	100	0500	040	5	12	21	33	48	65	85	108	134				Long :	1000					100		100
1000500050	100	0500	050	5	11	19	30	43	58	76	96	118				Ecart Baffle :	200					100
1000500060	100	0500	060	4	10	17	27	39	53	70	88	109		Ref elemt choisi			2001000200					100
1000500070	100	0500	070	4	9	17	26	37	51	66	84	103					100
1000500080	100	0500	080	4	9	16	25	36	49	64	80	99					100
1000500090	100	0500	090	4	9	15	24	35	47	62	78	96				4	6	8	10	12	14	16	18	20		100
1000500100	100	0500	100	4	8	15	23	34	46	60	76	94				3	8	14	22	31	42	55	70	86		100
1001000040	100	1000	040	7	16	29	46	66	89	117	148	182					100
1001000050	100	1000	050	6	14	24	38	55	75	98	124	153					100
1001000060	100	1000	060	5	12	22	34	49	66	87	110	135				Interpolation.	4	6	--->	4,63					100
1001000070	100	1000	070	5	11	20	31	45	61	80	101	124					3	8		4,57					100
1001000080	100	1000	080	5	10	19	29	42	57	75	94	117					100
1001000090	100	1000	090	4	10	18	28	40	54	71	90	111					100
1001000100	100	1000	100	4	10	17	27	38	52	68	87	107					100
1001500040	100	1500	040	11	25	45	70	101	137	179	226	279					100
1001500050	100	1500	050	9	20	35	55	80	108	142	179	221					100
1001500060	100	1500	060	8	17	30	47	68	92	120	152	188					100
1001500070	100	1500	070	7	15	27	42	60	81	106	135	166					100
1001500080	100	1500	080	6	14	24	38	54	76	97	123	151					100
1001500090	100	1500	090	6	13	23	35	51	69	90	114	141					100
1001500100	100	1500	100	5	12	21	33	48	65	85	107	133					100
1002000040	100	2000	040	11	25	45	70	101	137	179	226	279					100
1002000050	100	2000	050	9	20	35	55	80	108	142	179	221					100
1002000060	100	2000	060	8	17	30	47	68	92	120	152	188					100
1002000070	100	2000	070	7	15	27	42	60	81	106	135	166					100
1002000080	100	2000	080	6	14	24	38	54	76	97	123	151					100
1002000090	100	2000	090	6	13	23	35	51	69	90	114	141					100
1002000100	100	2000	100	5	12	21	33	48	65	85	107	133					100
1002500040	100	2500	040	13	30	52	82	118	161	210	266	328					100
1002500050	100	2500	050	10	23	41	64	92	125	164	207	256					100
1002500060	100	2500	060	9	19	34	53	77	105	137	173	214					100
1002500070	100	2500	070	7	17	30	47	67	92	120	152	187					100
1002500080	100	2500	080	7	15	27	42	61	83	108	137	169					100
1002500090	100	2500	090	6	14	25	39	56	76	100	126	156					100
1002500100	100	2500	100	6	13	23	36	52	71	93	118	146					100
1003000040	100	3000	040	15	34	60	94	136	185	241	305	377					100
1003000050	100	3000	050	12	26	46	73	104	142	186	235	290					100
1003000060	100	3000	060	10	22	38	60	86	118	154	164	240					100
1003000070	100	3000	070	8	19	33	52	75	102	133	168	208					100
1003000080	100	3000	080	7	17	30	47	67	91	119	151	186					100
1003000090	100	3000	090	7	15	27	43	61	83	109	138	170					100
1003000100	100	3000	100	6	14	25	40	57	78	101	128	158					100
2000500060	200	0500	060	8	18	31	49	71	96	126	159	197					200
2000500080	200	0500	080	6	14	24	38	55	74	97	123	151					200
2000500100	200	0500	100	5	11	20	31	45	61	80	101	125					200
2000500120	200	0500	120	4	10	17	27	39	53	69	88	108					200
2000500140	200	0500	140	4	9	15	24	35	47	62	78	96					200
2000500160	200	0500	160	4	8	14	22	32	43	56	71	88					200
2000500180	200	0500	180	3	7	13	20	29	40	52	65	81					200
2000500200	200	0500	200	3	7	12	19	27	37	48	61	75					200
2001000060	200	1000	060	9	20	36	57	82	111	145	183	226					200
2001000080	200	1000	080	7	16	28	44	63	85	112	141	174					200
2001000100	200	1000	100	6	13	23	36	52	71	92	117	144					200
2001000120	200	1000	120	5	11	20	31	45	61	80	101	124					200
2001000140	200	1000	140	4	10	18	28	40	54	71	89	110					200
2001000160	200	1000	160	4	9	16	25	36	49	64	81	100					200
2001000180	200	1000	180	4	8	15	23	33	45	59	75	92					200
2001000200	200	1000	200	3	8	14	22	31	42	55	70	86					200
2001500060	200	1500	060	10	23	41	64	92	126	164	207	256					200
2001500080	200	1500	080	8	18	32	49	71	97	126	160	197					200
2001500100	200	1500	100	7	15	26	41	59	80	104	132	163					200
2001500120	200	1500	120	6	13	22	35	51	69	90	114	140					200
2001500140	200	1500	140	5	11	20	31	45	61	80	101	125					200
2001500160	200	1500	160	5	10	18	28	41	55	72	92	113					200
2001500180	200	1500	180	4	9	17	26	37	51	67	84	104					200
2001500200	200	1500	200	4	9	16	24	35	48	62	79	97					200
2002000060	200	2000	060	11	26	46	71	103	140	183	231	286					200
2002000080	200	2000	080	9	20	35	55	79	108	141	178	220					200
2002000100	200	2000	100	7	16	29	45	65	89	116	147	181					200
2002000120	200	2000	120	6	14	25	39	56	77	100	127	156					200
2002000140	200	2000	140	6	12	22	35	50	68	89	112	139					200
2002000160	200	2000	160	5	11	20	31	45	62	80	102	126					200
2002000180	200	2000	180	5	10	19	29	42	57	76	94	116					200
2002000200	200	2000	200	4	10	17	27	39	53	69	87	108					200
2002500060	200	2500	060	13	28	50	79	114	155	202	255	315					200
2002500080	200	2500	080	10	22	39	61	87	119	155	197	243					200
2002500100	200	2500	100	8	18	32	50	72	98	128	162	200					200
2002500120	200	2500	120	7	16	28	43	62	85	110	140	172					200
2002500140	200	2500	140	6	14	24	38	55	75	98	124	153					200
2002500160	200	2500	160	6	12	22	35	50	68	89	112	138					200
2002500180	200	2500	180	5	11	20	32	46	62	81	103	127					200
2002500200	200	2500	200	5	11	19	30	43	58	76	96	118					200
2003000060	200	3000	060	14	31	55	86	124	169	221	279	345
2003000080	200	3000	080	11	24	42	66	96	130	170	215	266
2003000100	200	3000	100	9	20	35	55	79	107	140	177	219
2003000120	200	3000	120	8	17	30	47	68	92	121	153	189
2003000140	200	3000	140	7	15	27	42	60	82	107	135	167
2003000160	200	3000	160	6	14	24	38	54	74	97	122	151
2003000180	200	3000	180	6	13	22	35	50	68	89	113	139
2003000200	200	3000	200	5	12	21	32	47	63	83	105	129
3000500100	300	0500	100	7	16	29	45	64	88	115	145	179
3000500150	300	0500	150	5	12	21	33	48	65	85	107	132
3000500200	300	0500	200	4	10	18	28	40	54	71	90	111
3000500250	300	0500	250	4	9	16	25	36	48	63	80	99
3000500300	300	0500	300	4	8	14	23	33	44	58	73	91
3000500400	300	0500	400	3	7	13	20	29	39	51	65	80
3000500500	300	0500	500	3	7	12	19	27	36	47	60	74
3000500600	300	0500	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3001000100	300	1000	100	8	17	31	48	69	94	123	156	192
3001000150	300	1000	150	5	12	22	34	49	66	87	110	136
3001000200	300	1000	200	4	10	18	28	40	55	72	91	112
3001000250	300	1000	250	4	9	16	25	36	48	63	80	99
3001000300	300	1000	300	4	8	15	23	33	45	58	74	91
3001000400	300	1000	400	3	7	13	20	29	39	52	65	81
3001000500	300	1000	500	3	7	12	19	27	36	48	60	74
3001000600	300	1000	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3001500100	300	1500	100	8	18	33	51	74	101	132	166	206
3001500150	300	1500	150	6	13	22	35	50	68	89	113	139
3001500200	300	1500	200	5	10	18	28	41	56	73	92	114
3001500250	300	1500	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3001500300	300	1500	300	4	8	15	23	33	45	59	74	92
3001500400	300	1500	400	3	7	13	20	29	40	52	65	81
3001500500	300	1500	500	3	7	12	19	27	37	48	60	75
3001500600	300	1500	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3002000100	300	2000	100	9	20	35	55	79	107	140	177	219
3002000150	300	2000	150	6	13	23	36	51	70	91	115	142
3002000200	300	2000	200	5	10	18	29	42	57	74	93	115
3002000250	300	2000	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3002000300	300	2000	300	4	8	15	23	33	45	59	75	92
3002000400	300	2000	400	3	7	13	20	29	40	52	66	81
3002000500	300	2000	500	3	7	12	19	27	37	48	60	75
3002000600	300	2000	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3002500100	300	2500	100	9	21	37	58	84	114	148	188	232
3002500150	300	2500	150	6	13	23	36	52	71	93	118	146
3002500200	300	2500	200	5	11	19	29	45	57	75	95	117
3002500250	300	2500	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3002500300	300	2500	300	4	8	15	23	33	45	59	75	93
3002500400	300	2500	400	3	7	13	20	29	40	52	66	81
3002500500	300	2500	500	3	7	12	19	27	37	48	61	75
3002500600	300	2500	600	3	6	11	18	25	35	45	57	71
3003000100	300	3000	100	10	22	39	61	88	120	157	199	245
3003000150	300	3000	150	6	13	24	37	54	73	95	121	149
3003000200	300	3000	200	5	11	19	30	43	58	76	96	118
3003000250	300	3000	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3003000300	300	3000	300	4	8	15	23	33	46	60	75	93
3003000400	300	3000	400	3	7	13	20	29	40	52	66	82
3003000500	300	3000	500	3	7	12	19	27	37	48	61	75
3003000600	300	3000	600	3	6	11	18	25	35	45	57	71

DONNEES ALDES POUR REGENERATION
	Baffle 200	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	2	28	24	22	18	13	10	4	-6
	4	43	39	37	33	28	25	19	9
	6	52	48	46	42	37	34	28	18
	8	58	54	52	48	43	40	34	24
	10	63	59	57	53	48	45	39	29

	Baffle 100	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	2	26	22	20	16	11	8	2	-8
	4	41	37	35	31	26	23	17	7
	6	50	46	44	40	35	32	26	16
	8	56	52	50	46	41	38	32	22
	10	61	57	55	51	46	43	37	27

		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	K=	26	22	20	16	11	8	2	-8
		42,46	38,46	36,46	32,46	27,46	24,46	18,46	8,46

	Correction	0,79

CALCUL DES PERTE DE CHARGE ALDES
Ref:	Ep. Baffle	L	Ecart Baffle	4	6	8	10
1000500050	100	0500	050	11	25	45	69		Element Choisi		Ep Baffle :	200		Verif	1
1000500100	100	0500	100	8	17	30	45				Long :	1000
1000500150	100	0500	150	5	12	22	34				Ecart Baffle :	200
1000500200	100	0500	200	4	10	18	27		Ref elemt choisi			2001000200
1001000050	100	1000	050	13	29	53	82
1001000100	100	1000	100	9	19	34	51			4	6	8	10
1001000150	100	1000	150	7	14	24	38			6	16	29	45	0					40
1001000200	100	1000	200	4	11	19	30
1001500050	100	1500	050	16	34	62	95
1001500100	100	1500	100	10	21	38	57			Interpolation.	4	6	--->	4,63
1001500150	100	1500	150	7	15	27	42				6	16		9,15
1001500200	100	1500	200	5	12	21	33
1002000050	100	2000	050	18	39	70	107
1002000100	100	2000	100	11	24	42	63
1002000150	100	2000	150	7	16	29	45
1002000200	100	2000	200	5	13	23	36
2000500050	200	0500	050	13	31	53	83
2000500100	200	0500	100	10	23	39	61
2000500150	200	0500	150	7	18	32	50
2000500200	200	0500	200	5	15	27	42
2001000050	200	1000	050	15	35	61	96
2001000100	200	1000	100	11	25	43	66
2001000150	200	1000	150	8	20	34	54
2001000200	200	1000	200	6	16	29	45		les cases en jaunes sont extrapolées à l'œil
2001500050	200	1500	050	17	40	68	108
2001500100	200	1500	100	12	26	46	71
2001500150	200	1500	150	9	21	37	57
2001500200	200	1500	200	7	17	31	47
2002000050	200	2000	050	19	45	76	120
2002000100	200	2000	100	13	28	49	77
2002000150	200	2000	150	10	22	39	60
2002000200	200	2000	200	8	18	32	50

DONNEE DE REGENERATION FRANCE AIR POUR 1M2
					Regen France air
		v	63	125	250	500	1000	2000	4000
1m2		2,8	11	8	4
		3,3	24	21	17	11	5
		4,2	30	27	23	17	11	5
		4,4	31	28	24	18	12	6
		5,6	36	33	30	25	20	14	7
		5,6	36	33	30	25	20	14	7
		6,7	42	39	36	31	26	20	13
		7	43	40	37	32	27	21	14
		7,8	46	43	41	36	31	26	20
		8,4	48	45	43	38	33	28	22
		8,9	50	47	45	40	35	30	24
		9,8	53	50	48	43	38	33	27
		10	52	51	48	45	40	35	29
		11,1	55	54	51	48	43	38	32
		11,1	55	54	51	48	43	38	32
		12,2	58	57	54	51	46	41	35
		12,5	57	56	54	51	46	41	36
		13,3	59	58	56	53	48	43	38
		13,9	60	59	57	54	49	44	39
		14,5	61	60	58	55	50	45	40
		15,3	62	62	60	57	52	48	43
		15,6	62	62	60	57	52	48	43
		16,7	64	64	62	59	54	50	45
		16,7	64	64	62	59	54	50	45
		18,1	66	66	65	62	58	53	48
		19,5	69	69	68	65	61	56	51

		3,5	28	24	20	13	7
		4,9	37	34	30	23	17	10	2
		5,6	40	36	33	28	23	16	8
		6,3	44	41	37	32	28	21	13
		7,7	50	46	44	39	35	29	22
		9,1	56	53	51	45	41	36	29
		10,5	58	57	54	51	47	41	35
		11,8	63	62	58	55	52	46	39
		13,2	65	64	62	58	55	49	44
		14,6	68	67	65	62	59	53	47
		16	69	69	67	64	61	56	51
		17,4	73	73	70	67	64	60	54
		18,1	73	73	72	68	67	61	55
		18,8	74	74	73	69	68	62	56
		19,5	76	76	75	72	70	64	59

## silencieux circulaire
N°	FAB	LONG	DIAM	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	TROX	500	100	CA 050	3	5	8	14	23	30	18	13
2	TROX	500	125	CA 050	3	4	7	12	21	23	12	10
3	TROX	500	160	CA 050	2	3	6	10	18	17	8	8
4	TROX	500	200	CA 050	1	2	5	9	16	13	5	6
5	TROX	500	250	CA 050	1	2	4	8	14	10	3	4
6	TROX	500	315	CA 050	1	1	3	7	12	7	2	3
7	TROX	500	400	CA 050	1	1	3	6	11	6	1	2
8	TROX	1000	100	CA 050	4	9	15	27	42	50	43	25
9	TROX	1000	125	CA 050	4	7	12	23	38	42	29	20
10	TROX	1000	160	CA 050	3	5	9	19	34	30	18	15
11	TROX	1000	200	CA 050	2	4	8	16	31	22	12	11
12	TROX	1000	250	CA 050	2	3	6	14	28	17	8	9
13	TROX	1000	315	CA 050	1	2	5	12	25	13	5	6
14	TROX	1000	400	CA 050	1	2	4	10	22	10	3	5
15	TROX	1500	250	CA 050	2	4	8	19	39	23	13	12
16	TROX	1500	315	CA 050	2	3	7	17	35	17	9	9
17	TROX	1500	400	CA 050	1	2	6	14	31	13	6	7
18	TROX	500	100	CA 100	4	9	12	18	35	33	26	14
19	TROX	500	125	CA 100	4	7	10	17	31	26	19	11
20	TROX	500	160	CA 100	3	6	9	15	28	20	13	8
21	TROX	500	200	CA 100	3	5	8	15	25	16	9	7
22	TROX	500	250	CA 100	2	4	7	14	21	13	6	5
23	TROX	500	315	CA 100	2	3	6	13	18	10	4	4
24	TROX	500	400	CA 100	1	3	6	12	17	8	3	3
25	TROX	1000	100	CA 100	5	17	24	35	50	50	47	25
26	TROX	1000	125	CA 100	5	14	21	32	48	44	33	20
27	TROX	1000	160	CA 100	5	11	18	30	42	33	22	15
28	TROX	1000	200	CA 100	4	9	16	28	38	26	16	12
29	TROX	1000	250	CA 100	3	8	14	26	33	21	11	9
30	TROX	1000	315	CA 100	3	6	12	24	29	16	8	7
31	TROX	1000	400	CA 100	2	5	11	23	25	12	5	5
32	TROX	1000	450	CA 100	2	5	10	22	23	11	4	5
33	TROX	1000	500	CA 100	2	4	10	21	22	10	4	4
34	TROX	1500	250	CA 100	4	11	21	37	41	27	15	12
35	TROX	1500	315	CA 100	3	9	18	34	35	21	10	9
36	TROX	1500	400	CA 100	3	7	16	32	31	16	7	7
37	TROX	1500	450	CA 100	2	6	15	31	29	14	6	6
38	TROX	1500	500	CA 100	2	6	14	30	27	13	5	6
39	TROX	1500	560	CA 100	2	5	13	29	25	11	4	5
40	TROX	1500	630	CA 100	2	5	12	28	23	10	4	4
41	TROX	1500	710	CA 100	2	5	11	27	22	9	3	4
42	TROX	1500	800	CA 100	2	4	11	26	20	8	2	3
43	TROX	500	250	CB 050	1	3	6	11	17	20	23	23
44	TROX	500	315	CB 050	1	3	5	10	15	17	18	18
45	TROX	500	400	CB 050	1	2	5	8	13	15	14	13
46	TROX	1000	250	CB 050	3	5	9	18	42	48	47	35
47	TROX	1000	315	CB 050	2	5	8	15	40	42	36	27
48	TROX	1000	400	CB 050	2	4	6	12	38	35	28	20
49	TROX	1500	250	CB 050	5	7	10	23	50	50	50	44
50	TROX	1500	315	CB 050	5	6	8	19	50	50	50	34
51	TROX	1500	400	CB 050	5	5	7	15	50	50	39	25
52	TROX	500	250	CB 100	2	5	10	17	24	23	26	24
53	TROX	500	315	CB 100	2	5	9	16	21	20	21	18
54	TROX	500	400	CB 100	1	4	8	14	18	17	16	14
55	TROX	500	450	CB 100	1	4	7	14	16	16	14	12
56	TROX	500	500	CB 100	1	3	7	13	16	15	13	11
57	TROX	500	560	CB 100	1	3	6	13	15	14	11	10
58	TROX	500	630	CB 100	1	3	6	12	15	13	10	9
59	TROX	500	710	CB 100	1	3	6	12	14	12	9	8
60	TROX	500	800	CB 100	1	2	5	11	13	11	8	7
61	TROX	500	900	CB 100	1	2	5	10	13	10	7	6
62	TROX	500	1000	CB 100	1	2	5	10	12	10	6	5
63	TROX	1000	250	CB 100	5	10	17	30	47	50	50	36
64	TROX	1000	315	CB 100	4	9	15	27	44	45	39	27
65	TROX	1000	400	CB 100	3	7	13	25	40	38	29	21
66	TROX	1000	450	CB 100	3	7	12	24	39	35	26	18
67	TROX	1000	500	CB 100	2	6	12	23	38	33	24	17
68	TROX	1000	560	CB 100	2	6	11	22	36	31	21	15
69	TROX	1000	630	CB 100	2	5	11	21	34	29	19	13
70	TROX	1000	710	CB 100	2	5	10	20	33	27	17	12
71	TROX	1000	800	CB 100	2	5	9	19	31	25	14	10
72	TROX	1000	900	CB 100	2	4	9	18	30	23	13	9
73	TROX	1000	1000	CB 100	2	4	8	17	29	22	12	8
74	TROX	1500	250	CB 100	7	14	22	41	50	50	50	44
75	TROX	1500	315	CB 100	7	12	20	37	50	50	50	34
76	TROX	1500	400	CB 100	6	10	17	33	50	50	40	26
77	TROX	1500	450	CB 100	5	9	16	31	50	50	36	23
78	TROX	1500	500	CB 100	5	9	16	30	50	50	33	21
79	TROX	1500	560	CB 100	4	8	15	30	50	48	29	19
80	TROX	1500	630	CB 100	4	8	14	29	50	44	26	16
81	TROX	1500	710	CB 100	4	7	13	28	50	41	23	14
82	TROX	1500	800	CB 100	3	6	13	26	49	37	20	12
83	TROX	1500	900	CB 100	3	6	12	24	47	34	17	11
84	TROX	1500	1000	CB 100	3	6	11	23	45	33	16	10
85	FRANCE AIR	250	250	SC 250		1	4	6	11	13	9	6
86	FRANCE AIR	375	250	SC 250		0	6	9	23	16	11	10
87	FRANCE AIR	500	250	SC 250		1	8	14	24	21	13	12
88	FRANCE AIR	315	315	SC 315		1	3	8	14	9	8	7
89	FRANCE AIR	475	315	SC 315		2	5	12	19	13	11	8
90	FRANCE AIR	600	315	SC 315		6	6	16	26	17	13	9
91	FRANCE AIR	315	315	SCN 315		1	4	9	16	17	13	10
92	FRANCE AIR	475	315	SCN 315		4	5	13	23	26	18	12
93	FRANCE AIR	600	315	SCN 315		6	7	17	32	33	22	17
94	FRANCE AIR	355	355	SC 355		0	3	9	14	10	8	6
95	FRANCE AIR	530	355	SC 355		0	5	12	21	13	11	9
96	FRANCE AIR	700	355	SC 355		2	6	15	25	16	12	10
97	FRANCE AIR	355	355	SCN 355		0	4	11	22	21	15	12
98	FRANCE AIR	530	355	SCN 355		1	7	15	33	32	22	17
99	FRANCE AIR	700	355	SCN 355		2	8	19	40	39	27	20
100	FRANCE AIR	400	400	SC 400		0	4	10	13	8	8	5
101	FRANCE AIR	600	400	SC 400		1	5	14	19	12	10	8
102	FRANCE AIR	800	400	SC 400		2	7	18	24	15	12	9
103	FRANCE AIR	400	400	SCN 400		1	4	11	20	18	14	11
104	FRANCE AIR	600	400	SCN 400		2	6	15	31	27	19	14
105	FRANCE AIR	800	400	SCN 400		2	9	20	37	35	23	16
106	FRANCE AIR	450	450	SC 450		1	4	12	12	9	6	6
107	FRANCE AIR	675	450	SC 450		1	6	17	17	13	9	8
108	FRANCE AIR	900	450	SC 450		1	7	21	21	15	10	8
109	FRANCE AIR	450	450	SCN 450		1	6	14	21	19	13	9
110	FRANCE AIR	675	450	SCN 450		2	7	19	31	28	18	12
111	FRANCE AIR	900	450	SCN 450		3	10	23	39	36	21	15
112	FRANCE AIR	500	500	SC 500		0	4	13	11	9	6	5
113	FRANCE AIR	750	500	SC 500		1	6	18	17	12	9	7
114	FRANCE AIR	1000	500	SC 500		2	8	23	21	14	11	8
115	FRANCE AIR	500	500	SCN 500		2	5	13	20	16	11	8
116	FRANCE AIR	750	500	SCN 500		3	7	19	29	24	14	10
117	FRANCE AIR	1000	500	SCN 500		3	10	24	38	32	18	12
118	FRANCE AIR	560	560	SC 560		0	4	14	11	8	5	4
119	FRANCE AIR	840	560	SC 560		2	7	20	15	11	8	5
120	FRANCE AIR	1120	560	SC 560		1	9	24	19	14	10	7
121	FRANCE AIR	560	560	SCN 560		1	6	15	21	17	11	8
122	FRANCE AIR	840	560	SCN 560		3	9	22	35	27	15	11
123	FRANCE AIR	1120	560	SCN 560		2	12	27	41	35	18	12
124	FRANCE AIR	630	630	SC 630		1	5	14	10	9	5	5
125	FRANCE AIR	945	630	SC 630		2	7	20	14	12	8	6
126	FRANCE AIR	1240	630	SC 630		2	9	25	17	14	10	7
127	FRANCE AIR	630	630	SCN 630		1	6	15	19	16	10	8
128	FRANCE AIR	945	630	SCN 630		2	9	22	29	23	14	10
129	FRANCE AIR	1240	630	SCN 630		3	11	27	37	29	15	12
130	FRANCE AIR	710	710	SC 710		1	5	12	9	7	5	5
131	FRANCE AIR	1065	710	SC 710		2	7	18	11	9	6	7
132	FRANCE AIR	1420	710	SC 710		4	9	24	14	11	8	8
133	FRANCE AIR	710	710	SCN 710		2	7	15	20	18	12	10
134	FRANCE AIR	1065	710	SCN 710		3	11	22	31	25	13	11
135	FRANCE AIR	1420	710	SCN 710		5	14	29	41	32	18	15
136	FRANCE AIR	800	800	SC 800		3	7	9	8	6	5	4
137	FRANCE AIR	1200	800	SC 800		5	10	13	12	9	7	7
138	FRANCE AIR	1600	800	SC 800		6	12	22	14	10	9	7
139	FRANCE AIR	800	800	SCN 800		3	9	12	17	15	9	8
140	FRANCE AIR	1200	800	SCN 800		6	13	18	26	22	12	11
141	FRANCE AIR	1600	800	SCN 800		6	16	29	35	26	15	12
142	FRANCE AIR	900	900	SC 900		3	7	13	8	6	5	4
143	FRANCE AIR	1350	900	SC 900		5	11	16	11	7	7	5
144	FRANCE AIR	1800	900	SC 900		6	14	23	13	9	7	6
145	FRANCE AIR	900	900	SCN 900		4	8	15	16	11	8	7
146	FRANCE AIR	1350	900	SCN 900		5	12	20	27	16	10	9
147	FRANCE AIR	1800	900	SCN 900		7	17	30	34	20	12	11
148	FRANCE AIR	1000	1000	SC 1000		3	8	12	8	4	4	4
149	FRANCE AIR	1500	1000	SC 1000		5	12	17	10	6	6	5
150	FRANCE AIR	2000	1000	SC 1000		6	16	23	12	7	7	6
151	FRANCE AIR	1000	1000	SCN 1000		8	14	20	24	21	14	10
152	FRANCE AIR	1500	1000	SCN 1000		10	22	30	37	29	16	12
153	FRANCE AIR	2000	1000	SCN 1000		13	28	39	47	38	19	13
154	FRANCE AIR	1120	1120	SC 1120		3	8	13	7	5	4	3
155	FRANCE AIR	1680	1120	SC 1120		5	12	18	8	6	5	4
156	FRANCE AIR	2240	1120	SC 1120		6	15	23	10	7	6	6
157	FRANCE AIR	1120	1120	SCN 1120		6	13	20	21	14	8	7
158	FRANCE AIR	1680	1120	SCN 1120		10	19	29	33	20	11	10
159	FRANCE AIR	1120	1120	SCN 1120		14	26	36	42	24	13	11
160	FRANCE AIR	1250	1250	SC 1250		3	9	13	7	4	4	3
161	FRANCE AIR	1875	1250	SC 1250		6	12	17	8	5	5	4
162	FRANCE AIR	2500	1250	SC 1250		8	17	22	10	6	6	5
163	FRANCE AIR	1120	1250	SCN 1250		7	12	18	19	10	6	6
164	FRANCE AIR	1875	1250	SCN 1250		10	18	26	29	14	9	7
165	FRANCE AIR	2500	1250	SCN 1250		13	25	35	37	17	11	9
166	FRANCE AIR	1000	125	SC VMC 125		9	9	13	18	30	36
167	FRANCE AIR	1000	160	SC VMC 160		9	11	15	24	34	37
168	FRANCE AIR	1000	200	SC VMC 200		8	9	15	25	35	29
169	FRANCE AIR	1000	250	SC VMC 250		7	8	11	25	34	23
170	FRANCE AIR	1000	315	SC VMC 315		4	5	10	23	28	21
171	FRANCE AIR	1000	355	SC VMC 355		4	5	12	23	22	19
172	FRANCE AIR	1000	400	SC VMC 400		3	4	11	21	20	20
173	FRANCE AIR	1000	450	SC VMC 450		3	4	7	16	18	14
174	FRANCE AIR	1000	500	SC VMC 500		3	3	6	14	16	13
175	F2A	900	125	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5
176	F2A	900	160	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5
177	STIK	600	250	CDF 250/600	2	8	16	25	32	29	20	20
178	STIK	1250	250	CDF 250/1250	5	14	22	37	45	39	33	33
179	STIK	600	315	CDF 315/600	2	7	15	18	26	34	24	24
180	STIK	1250	315	CDF 315/1250	5	15	21	33	41	46	40	40
181	STIK	600	400	CDF 400/600	2	8	9	16	22	24	19	19
182	STIK	1250	400	CDF 400/1250	3	11	21	30	38	43	28	28
183	STIK	600	500	CDF 500/600	2	8	9	14	21	17	15	15
184	STIK	1250	500	CDF 500/1250	3	10	16	26	35	29	22	22
185	STIK	600	630	CDF 630/600	1	6	7	14	23	14	13	13
186	STIK	1250	630	CDF 630/1250	2	8	11	23	38	22	19	19
187	STIK	300	100	CD 100/50/300	1	5	9	12	20	25	17	17
188	STIK	600	100	CD100/100/600	4	13	23	34	46	52	40
189	STIK	900	100	CD100/50/900	2	9	22	32	36	33	31	27
190	STIK	600	100	100/100/600	4	13	23	34	46	52	40	36
191	STIK	300	125	125/50/300	0	3	7	14	19	16	19	18
192	STIK	900	125	CD125/50/900	2	7	16	28	38	38	35	33
193	STIK	600	125	CD125/100/600	3	11	20	30	40	45	30	29
194	STIK	600	160	CD160/50/600	0	3	11	22	33	42	29	26
195	STIK	900	160	CD160/50/900	2	8	14	23	39	37	25	23
196	STIK	900	160	160/100/900	3	11	24	35	49	51	27	25
197	STIK	600	200	CD200/50/600	0	4	8	15	31	28	20	17
198	STIK	1200	200	CD200/50/1200	3	11	17	26	34	40	26	25
199	STIK	900	200	CD200/100/900	2	8	18	28	40	37	23	21
200	STIK	900	250	CD250/50/900	2	8	11	20	33	24	18	16
201	STIK	900	250	CD250/100/900	1	5	17	30	34	28	17	16
202	STIK	900	315	CD315/100/900	0	4	12	21	26	19	15	13
203	STIK	1200	315	CD315/100/1200	2	7	15	28	35	24	18	17
204	STIK	900	400	CD400/100/900	1	5	12	19	22	18	13	12
205	STIK	1200	400	CD400/100/1200	2	7	16	22	29	22	15	14
206	STIK	900	500	CD500/100/900	0	4	11	18	16	14	11	10
207	STIK	1200	500	CD500/100/1200	2	6	13	21	21	17	14	12
208	STIK	900	630	CD630/100/900	1	5	8	14	14	13	9	8
209	STIK	1200	630	CD630/100/1200	2	6	13	18	15	15	12	11
210	ALDES	1499	250	ACTA 250	9	19	25	26	32	50	45	33
211	ALDES	1514	315	ACTA 315	7	19	22	25	32	41	30	22
212	ALDES	1465	355	ACTA 355	7	19	22	25	32	41	30	22
213	ALDES	1250	400	ACTA 400	7	19	22	25	31	41	31	22
214	ALDES	1491	450	ACTA 450	4	9	19	24	28	33	25	17
215	ALDES	1250	500	ACTA 500	4	9	19	24	28	33	25	17
216	ALDES	2000	560	ACTA 560	9	16	20	27	31	33	22	16
217	ALDES	2000	630	ACTA 630	9	16	20	27	31	33	22	16
218	ALDES	640	250	OCTA à baffle 250	4	6	12	22	40	38	30	24
219	ALDES	640	315	OCTA à baffle 315	4	5	12	21	38	35	25	22
220	ALDES	820	355	OCTA à baffle 355	3	5	10	20	35	35	25	22
221	ALDES	820	400	OCTA à baffle 400	3	5	10	20	35	31	25	20
222	ALDES	820	450	OCTA à baffle 450	3	5	10	19	31	28	23	17
223	ALDES	820	500	OCTA à baffle 500	3	5	10	16	29	22	18	16
224	ALDES	820	560	OCTA à baffle 560	2	4	9	16	22	20	13	10
225	ALDES	820	630	OCTA à baffle 630	2	4	8	16	19	19	10	8
226	ALDES	640	125	OCTA 125	3	8	10	20	28	35	21	9
227	ALDES	640	160	OCTA 160	4	7	9	16	27	26	13	5
228	ALDES	640	200	OCTA 200	3	8	9	19	32	17	8	3
229	ALDES	640	250	OCTA 250	3	6	7	15	29	11	5	4
230	ALDES	640	315	OCTA 315	1	5	6	15	21	9	4	5
231	ALDES	820	355	OCTA 355	3	4	5	12	21	7	5	2
232	ALDES	820	400	OCTA 400	2	4	5	12	15	6	5	2
233	ALDES	820	450	OCTA 450	2	4	5	12	15	6	5	2
234	ALDES	820	500	OCTA 500	2	4	5	10	15	6	4	2
235	ALDES	820	560	OCTA 560	2	4	5	10	13	5	3	2
236	ALDES	820	630	OCTA 630	1	4	4	9	13	5	3	1
237	ALDES	1240	710	OCTA 710	1	3	4	9	13	5	3	1
238	ALDES	1240	800	OCTA 800	1	3	4	9	12	4	3	1
239	ALDES	1240	900	OCTA 900	1	3	3	8	11	4	2	1
240	ALDES	1240	1000	OCTA 1000	1	3	3	8	10	4	2	1

	Silencieux circulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## interpolation
X1	1
X2	2

Y1	10
Y2	20

X3	1,5
Y3	15

## Données
	125	250	500	1000	2000	4000
FRANCE AIR Feutre intérieur 320 MO	0,00	0,08	0,13	0,25	0,51	0,74
FRANCE AIR Fib-Air A2	0,20	0,20	0,20	0,60	0,50	0,00
FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 15 mm	0,09	0,25	0,52	0,67	0,79	0,84
FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 25 mm	0,29	0,46	0,72	0,90	1,00	1,02
FRANCE AIR Fib-Air Profil	0,30	0,40	0,70	0,75	0,90	0,90
FRANCE AIR Primitif 2V MO – 25 mm	0,06	0,23	0,62	0,92	0,96	0,94
FRANCE AIR Système Cleantec	0,07	0,25	0,69	0,94	0,93	0,74
FRANCE AIR Phoni-Flex

125 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	16	11	11	15	6	9	8	8	7		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2	22	17	17	22	15	21	16	18	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3	30	20	-	-	16	29	-	24	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

250 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	25	25	19	26	13	11	8	8	8		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2	37	31	31	38	31	24	15	15	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3	43	44	-	-	36	33	-	21	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

500 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	34	31	23	22	15	12	8	6	7		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2	48	50	43	35	32	24	14	14	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3	51	51	-	-	40	31	-	20	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

1000 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	38	40	27	27	18	10	7	6	7		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2	54	50	43	39	38	22	13	13	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3	54	52	-	-	42	30	-	18	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

2000 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	30	23	25	18	11	7	6	5	6		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2	46	38	35	29	21	13	9	8	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3	55	51	-	-	28	19	-	11	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

4000 Hz
Longueur / Diamètre	80	100	125	160	200	250	315	450	500		ajout 1	ajout 2	ajout 3	ajout 4
1	20	15	19	13	10	11	8	7	7		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2	30	26	22	20	18	15	13	10	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
3	43	33	-	-	24	24	-	15	-		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

## Niveaux NR  registre
Choix : Octave ou Tiers octave	Choix : dB ou dB(A)	Choix de la Fréquence basse		pondération A				pondération A					Choix de la Fréquence haute		Fréquences	Spectre dB	Spectre dB(A)	Niveau NR36					niveau dB	Tonalité marqué inf (dB)	Tonalité marqué sup (dB)	Tonalité permises
Octave	dB	63					8000		63	34,1	8,1	63,9					10
			10	-70,4	12,5		16	-56,5	31,5					125	34,1	18,1	53,3	0					12,5
			12,5	-63,4	16	10	31,5	-39,5	63					250	32,1	23,6	45,4	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	16
			16	-56,7	20	12,5	63	-26	125					500	34,1	31,1	39,9	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	20
			20	-50,5	25	16	125	-16	250					1000	34,1	34,1	36,0	#N/D	0		#N/D	#N/D	#N/D	25
			25	-44,7	31,5	20	250	-8,5	500					2000	32,1	33,1	33,0	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	31,5
			31,5	-39,4	40	25	500	-3	1000					4000	30,1	31,1	30,8	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	40
			40	-34,6	50	31,5	1000	0	2000					8000	24,1	23,1	29,0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	50
			50	-30,2	63	40	2000	1	4000					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	63	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			63	-26,2	80	50	4000	1	8000					0				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	80	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			80	-22,5	100	63	8000	-1	16000					#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	100	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			100	-19,1	125	80	16000	-6,5					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				125	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			125	-16,1	160	100					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				160	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			160	-13,4	200	125					#N/D		#N/D		Niveau NR (5 dB)	#N/D	#N/D	NR 40			200	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			200	-10,9	250	160					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				250	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			250	-8,6	315	200					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				315	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			315	-6,6	400	250					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				400	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			400	-4,8	500	315					#N/D		#N/D		Niveau NR (1 dB)	#N/D	#N/D	NR 36			500	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D	#N/D
			500	-3,2	630	400					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				630	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			630	-1,9	800	500					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				800	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			800	-0,8	1000	630					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				1000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			1000	0	1250	800					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				1250	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			1250	0,6	1600	1000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				1600	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			1600	1	2000	1250					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				2000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			2000	1,2	2500	1600					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				2500	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			2500	1,3	3150	2000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				3150	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			3150	1,2	4000	2500					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				4000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			4000	1	5000	3150					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				5000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			5000	0,5	6300	4000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				6300	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			6300	-0,1	8000	5000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				8000	#N/D	#N/D	#N/D
			8000	-1,1	10000	6300					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D			#N/D	10000	#N/D	#N/D	#N/D
			10000	-2,5	12500	8000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				12500	#N/D	#N/D	#N/D
			12500	-4,3	16000	10000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				16000	#N/D	#N/D
			16000	-6,6	20000	12500					#N/D		#N/D					20000	#N/D	#N/D
			20000	-9,3		16000					#N/D	#N/D	7650,461					#N/D
				20000					#N/D	#N/D	0,000					#N/D
				#N/D	#N/D	38,837					#N/D
				Global	#N/D	38,8 dB(A)

NR précsion 5dB	31,5		63	34,1	125	34,1	250	32,1	500	34,1	1000	34,1	2000	32,1	4000	30,1	8000	24,1
NR 0	55,4	55,4	35,5	1,42	22		12		4,8		0		-3,4		-5,8		-7,7
NR 5	58,8	58,8	39,4	5,32	26,3		16,6		9,7		5		1,6		-0,8		-2,7
NR 10	62,2	62,2	43,4	9,32	30,7		21,3		14,5		10		6,6		4,2		2,3
NR 15	65,6	65,6	47,3	13,22	35	0,92	25,9		19,4		15		11,7		9,3		7,4
NR 20	69	69	51,3	17,22	39,4	5,32	30,6		24,3		20		16,8		14,4		12,6
NR 25	72,4	72,4	55,2	21,12	43,7	9,62	35,2	3,12	29,2		25		21,9		19,5		17,7
NR 30	75,8	75,8	59,2	25,12	48,1	14,02	39,9	7,82	34		30		26,9		24,7		22,9
NR 35	79,2	79,2	63,1	29,02	52,4	18,32	44,5	12,42	38,9	4,82	35	0,92	32		29,8		28,0	3,92
NR 40	82,6	82,6	67,1	33,02	56,8	22,72	49,2	17,12	43,8	9,72	40	5,92	37,1	5,02	34,9	4,82	33,2	9,12
NR 45	86	86	71	36,92	61,1	27,02	53,6	21,52	48,6	14,52	45	10,92	42,2	10,12	40	9,92	38,3	14,22
NR 50	89,4	89,4	75	40,92	65,5	31,42	58,5	26,42	53,5	19,42	50	15,92	47,2	15,12	45,2	15,12	43,5	19,42
NR 55	92,9	92,9	78,9	44,82	69,8	35,72	63,1	31,02	58,4	24,32	55	20,92	52,3	20,22	50,3	20,22	48,6	24,52
NR 60	96,3	96,3	82,9	48,82	74,2	40,12	67,8	35,72	63,2	29,12	60	25,92	57,4	25,32	55,4	25,32	53,8	29,72
NR 65	99,7	99,7	86,8	52,72	78,5	44,42	72,4	40,32	68,1	34,02	65	30,92	62,5	30,42	60,5	30,42	58,9	34,82
NR 70	103,1	103,1	90,8	56,72	82,9	48,82	77,3	45,22	73	38,92	70	35,92	67,5	35,42	65,7	35,62	64,1	40,02
NR 75	106,5	106,5	94,7	60,62	87,2	53,12	81,7	49,62	77,9	43,82	75	40,92	72,6	40,52	70,8	40,72	69,2	45,12
NR 80	109,9	109,9	98,7	64,62	91,6	57,52	86,4	54,32	82,7	48,62	80	45,92	77,7	45,62	75,9	45,82	74,4	50,32
NR 85	113,3	113,3	102,6	68,52	95,9	61,82	91	58,92	87,6	53,52	85	50,92	82,8	50,72	81	50,92	79,5	55,42
NR 90	116,7	116,7	106,6	72,52	100,3	66,22	95,7	63,62	92,5	58,42	90	55,92	87,8	55,72	86,2	56,12	84,7	60,62
NR 95	120,1	120,1	110,5	76,42	104,6	70,52	100,3	68,22	97,3	63,22	95	60,92	92,9	60,82	91,3	61,22	89,8	65,72
NR 100	123,5	123,5	114,5	80,42	109	74,92	105	72,92	102,2	68,12	100	65,92	98	65,92	96,4	66,32	95,0	70,92
NR 105	126,9	126,9	118,4	84,32	113,3	79,22	109,6	77,52	107,1	73,02	105	70,92	103,1	71,02	101,5	71,42	100,1	76,02
NR 110	130,3	130,3	122,4	88,32	117,7	83,62	114,3	82,22	111,9	77,82	110	75,92	108,1	76,02	106,7	76,62	105,3	81,22
NR 115	133,7	133,7	126,3	92,22	122	87,92	118,9	86,82	116,8	82,72	115	80,92	113,2	81,12	111,8	81,72	110,4	86,32
NR 120	137,1	137,1	130,3	96,22	126,4	92,32	123,6	91,52	121,7	87,62	120	85,92	118,3	86,22	116,9	86,82	115,6	91,52
NR 125	140,5	140,5	134,2	100,12	130,7	96,62	128,2	96,12	126,6	92,52	125	90,92	123,4	91,32	122	91,92	120,7	96,62
NR 130	143,9	143,9	138,2	104,12	135,1	101,02	132,9	100,82	131,4	97,32	130	95,92	128,4	96,32	127,2	97,12	125,9	101,82

		55,4		1,42		0,92		3,12		4,82		0,92		5,02		4,82		3,92
				NR 0		NR 15		NR 25		NR 35		NR 35		NR 40		NR 40		NR 35

				NR 40

NR précsion 1dB	31,5		63	34,1	125	34,1	250	32,1	500	34,1	1000	34,1	2000	32,1	4000	30,1	8000	24,1
NR 0	55,4	55,4	35,5	1,42	22,0		12,0		4,8		0		-3,4		-5,8		-7,7
NR 1	56,1	56,08	36,3	2,2	22,9		12,9		5,8		1		-2,4		-4,8		-6,7
NR 2	56,8	56,76	37,1	2,98	23,7		13,8		6,8		2		-1,4		-3,8		-5,7
NR 3	57,4	57,44	37,8	3,76	24,6		14,8		7,7		3		-0,4		-2,8		-4,7
NR 4	58,1	58,12	38,6	4,54	25,4		15,7		8,7		4		0,6		-1,8		-3,7
NR 5	58,8	58,8	39,4	5,32	26,3		16,6		9,7		5		1,6		-0,8		-2,7
NR 6	59,5	59,48	40,2	6,1	27,2		17,5		10,7		6		2,6		0,2		-1,7
NR 7	60,2	60,16	41,0	6,88	28,1		18,5		11,6		7		3,6		1,2		-0,7
NR 8	60,8	60,84	41,7	7,66	28,9		19,4		12,6		8		4,6		2,2		0,3
NR 9	61,5	61,52	42,5	8,44	29,8		20,4		13,5		9		5,6		3,2		1,3
NR 10	62,2	62,2	43,4	9,32	30,7		21,3		14,5		10		6,6		4,2		2,3
NR 11	62,9	62,88	44,2	10,1	31,6		22,2		15,5		11		7,6		5,2		3,3
NR 12	63,6	63,56	45,0	10,88	32,4		23,1		16,5		12		8,6		6,2		4,3
NR 13	64,2	64,24	45,7	11,66	33,3		24,1		17,4		13		9,7		7,3		5,4
NR 14	64,9	64,92	46,5	12,44	34,1	0,06	25,0		18,4		14		10,7		8,3		6,4
NR 15	65,6	65,6	47,3	13,22	35,0	0,92	25,9		19,4		15		11,7		9,3		7,4
NR 16	66,3	66,28	48,1	14	35,9	1,8	26,8		20,4		16		12,7		10,3		8,4
NR 17	67,0	66,96	48,9	14,78	36,8	2,68	27,8		21,4		17		13,7		11,3		9,5
NR 18	67,6	67,64	49,6	15,56	37,6	3,56	28,7		22,3		18		14,8		12,4		10,5
NR 19	68,3	68,32	50,4	16,34	38,5	4,44	29,7		23,3		19		15,8		13,4		11,6
NR 20	69,0	69	51,3	17,22	39,4	5,32	30,6		24,3		20		16,8		14,4		12,6
NR 21	69,7	69,68	52,1	18	40,3	6,18	31,5		25,3		21		17,8		15,4		13,6
NR 22	70,4	70,36	52,9	18,78	41,1	7,04	32,4	0,36	26,3		22		18,8		16,4		14,6
NR 23	71,0	71,04	53,6	19,56	42,0	7,9	33,4	1,28	27,2		23		19,9		17,5		15,7
NR 24	71,7	71,72	54,4	20,34	42,8	8,76	34,3	2,2	28,2		24		20,9		18,5		16,7
NR 25	72,4	72,4	55,2	21,12	43,7	9,62	35,2	3,12	29,2		25		21,9		19,5		17,7
NR 26	73,1	73,08	56,0	21,9	44,6	10,5	36,1	4,06	30,2		26		22,9		20,5		18,7
NR 27	73,8	73,76	56,8	22,68	45,5	11,38	37,1	5	31,1		27		23,9		21,6		19,8
NR 28	74,4	74,44	57,5	23,46	46,3	12,26	38,0	5,94	32,1		28		24,9		22,6		20,8
NR 29	75,1	75,12	58,3	24,24	47,2	13,14	39,0	6,88	33,0		29		25,9		23,7		21,9
NR 30	75,8	75,8	59,2	25,12	48,1	14,02	39,9	7,82	34,0		30		26,9		24,7		22,9
NR 31	76,5	76,48	60,0	25,9	49,0	14,88	40,8	8,74	35,0	0,9	31		27,9		25,7		23,9
NR 32	77,2	77,16	60,8	26,68	49,8	15,74	41,7	9,66	36,0	1,88	32		28,9		26,7		24,9	0,86
NR 33	77,8	77,84	61,5	27,46	50,7	16,6	42,7	10,58	36,9	2,86	33		30,0		27,8		26,0	1,88
NR 34	78,5	78,52	62,3	28,24	51,5	17,46	43,6	11,5	37,9	3,84	34		31,0		28,8		27,0	2,9
NR 35	79,2	79,2	63,1	29,02	52,4	18,32	44,5	12,42	38,9	4,82	35	0,92	32,0		29,8		28,0	3,92
NR 36	79,9	79,88	63,9	29,8	53,3	19,2	45,4	13,36	39,9	5,8	36	1,92	33,0	0,94	30,8	0,74	29,0	4,96
NR 37	80,6	80,56	64,7	30,58	54,2	20,08	46,4	14,3	40,9	6,78	37	2,92	34,0	1,96	31,8	1,76	30,1	6
NR 38	81,2	81,24	65,4	31,36	55,0	20,96	47,3	15,24	41,8	7,76	38	3,92	35,1	2,98	32,9	2,78	31,1	7,04
NR 39	81,9	81,92	66,2	32,14	55,9	21,84	48,3	16,18	42,8	8,74	39	4,92	36,1	4	33,9	3,8	32,2	8,08
NR 40	82,6	82,6	67,1	33,02	56,8	22,72	49,2	17,12	43,8	9,72	40	5,92	37,1	5,02	34,9	4,82	33,2	9,12
NR 41	83,3	83,28	67,9	33,8	57,7	23,58	50,1	18	44,8	10,68	41	6,92	38,1	6,04	35,9	5,84	34,2	10,14
NR 42	84,0	83,96	68,7	34,58	58,5	24,44	51,0	18,88	45,7	11,64	42	7,92	39,1	7,06	36,9	6,86	35,2	11,16
NR 43	84,6	84,64	69,4	35,36	59,4	25,3	51,8	19,76	46,7	12,6	43	8,92	40,2	8,08	38,0	7,88	36,3	12,18
NR 44	85,3	85,32	70,2	36,14	60,2	26,16	52,7	20,64	47,6	13,56	44	9,92	41,2	9,1	39,0	8,9	37,3	13,2
NR 45	86,0	86	71,0	36,92	61,1	27,02	53,6	21,52	48,6	14,52	45	10,92	42,2	10,12	40,0	9,92	38,3	14,22
NR 46	86,7	86,68	71,8	37,7	62,0	27,9	54,6	22,5	49,6	15,5	46	11,92	43,2	11,12	41,0	10,96	39,3	15,26
NR 47	87,4	87,36	72,6	38,48	62,9	28,78	55,6	23,48	50,6	16,48	47	12,92	44,2	12,12	42,1	12	40,4	16,3
NR 48	88,0	88,04	73,3	39,26	63,7	29,66	56,5	24,46	51,5	17,46	48	13,92	45,2	13,12	43,1	13,04	41,4	17,34
NR 49	88,7	88,72	74,1	40,04	64,6	30,54	57,5	25,44	52,5	18,44	49	14,92	46,2	14,12	44,2	14,08	42,5	18,38
NR 50	89,4	89,4	75,0	40,92	65,5	31,42	58,5	26,42	53,5	19,42	50	15,92	47,2	15,12	45,2	15,12	43,5	19,42
NR 51	90,1	90,08	75,8	41,7	66,4	32,28	59,4	27,34	54,5	20,4	51	16,92	48,2	16,14	46,2	16,14	44,5	20,44
NR 52	90,8	90,76	76,6	42,48	67,2	33,14	60,3	28,26	55,5	21,38	52	17,92	49,2	17,16	47,2	17,16	45,5	21,46
NR 53	91,4	91,44	77,3	43,26	68,1	34	61,3	29,18	56,4	22,36	53	18,92	50,3	18,18	48,3	18,18	46,6	22,48
NR 54	92,1	92,12	78,1	44,04	68,9	34,86	62,2	30,1	57,4	23,34	54	19,92	51,3	19,2	49,3	19,2	47,6	23,5
NR 55	92,9	92,9	78,9	44,82	69,8	35,72	63,1	31,02	58,4	24,32	55	20,92	52,3	20,22	50,3	20,22	48,6	24,52
NR 56	93,6	93,58	79,7	45,6	70,7	36,6	64,0	31,96	59,4	25,28	56	21,92	53,3	21,24	51,3	21,24	49,6	25,56
NR 57	94,3	94,26	80,5	46,38	71,6	37,48	65,0	32,9	60,3	26,24	57	22,92	54,3	22,26	52,3	22,26	50,7	26,6
NR 58	94,9	94,94	81,2	47,16	72,4	38,36	65,9	33,84	61,3	27,2	58	23,92	55,4	23,28	53,4	23,28	51,7	27,64
NR 59	95,6	95,62	82,0	47,94	73,3	39,24	66,9	34,78	62,2	28,16	59	24,92	56,4	24,3	54,4	24,3	52,8	28,68
NR 60	96,3	96,3	82,9	48,82	74,2	40,12	67,8	35,72	63,2	29,12	60	25,92	57,4	25,32	55,4	25,32	53,8	29,72
NR 61	97,0	96,98	83,7	49,6	75,1	40,98	68,7	36,64	64,2	30,1	61	26,92	58,4	26,34	56,4	26,34	54,8	30,74
NR 62	97,7	97,66	84,5	50,38	75,9	41,84	69,6	37,56	65,2	31,08	62	27,92	59,4	27,36	57,4	27,36	55,8	31,76
NR 63	98,3	98,34	85,2	51,16	76,8	42,7	70,6	38,48	66,1	32,06	63	28,92	60,5	28,38	58,5	28,38	56,9	32,78
NR 64	99,0	99,02	86,0	51,94	77,6	43,56	71,5	39,4	67,1	33,04	64	29,92	61,5	29,4	59,5	29,4	57,9	33,8
NR 65	99,7	99,7	86,8	52,72	78,5	44,42	72,4	40,32	68,1	34,02	65	30,92	62,5	30,42	60,5	30,42	58,9	34,82
NR 66	100,4	100,38	87,6	53,5	79,4	45,3	73,3	41,24	69,1	35	66	31,92	63,5	31,42	61,5	31,46	59,9	35,86
NR 67	101,1	101,06	88,4	54,28	80,3	46,18	74,2	42,16	70,1	35,98	67	32,92	64,5	32,42	62,6	32,5	61,0	36,9
NR 68	101,7	101,74	89,1	55,06	81,1	47,06	75,2	43,08	71,0	36,96	68	33,92	65,5	33,42	63,6	33,54	62,0	37,94
NR 69	102,4	102,42	89,9	55,84	82,0	47,94	76,1	44	72,0	37,94	69	34,92	66,5	34,42	64,7	34,58	63,1	38,98
NR 70	103,1	103,1	90,8	56,72	82,9	48,82	77,3	45,22	73,0	38,92	70	35,92	67,5	35,42	65,7	35,62	64,1	40,02
NR 71	103,8	103,78	91,6	57,5	83,8	49,68	78,2	46,1	74,0	39,9	71	36,92	68,5	36,44	66,7	36,64	65,1	41,04
NR 72	104,5	104,46	92,4	58,28	84,6	50,54	79,1	46,98	75,0	40,88	72	37,92	69,5	37,46	67,7	37,66	66,1	42,06
NR 73	105,1	105,14	93,1	59,06	85,5	51,4	79,9	47,86	75,9	41,86	73	38,92	70,6	38,48	68,8	38,68	67,2	43,08
NR 74	105,8	105,82	93,9	59,84	86,3	52,26	80,8	48,74	76,9	42,84	74	39,92	71,6	39,5	69,8	39,7	68,2	44,1
NR 75	106,5	106,5	94,7	60,62	87,2	53,12	81,7	49,62	77,9	43,82	75	40,92	72,6	40,52	70,8	40,72	69,2	45,12
NR 76	107,2	107,18	95,5	61,4	88,1	54	82,6	50,56	78,9	44,78	76	41,92	73,6	41,54	71,8	41,74	70,2	46,16
NR 77	107,9	107,86	96,3	62,18	89,0	54,88	83,6	51,5	79,8	45,74	77	42,92	74,6	42,56	72,8	42,76	71,3	47,2
NR 78	108,5	108,54	97,0	62,96	89,8	55,76	84,5	52,44	80,8	46,7	78	43,92	75,7	43,58	73,9	43,78	72,3	48,24
NR 79	109,2	109,22	97,8	63,74	90,7	56,64	85,5	53,38	81,7	47,66	79	44,92	76,7	44,6	74,9	44,8	73,4	49,28
NR 80	109,9	109,9	98,7	64,62	91,6	57,52	86,4	54,32	82,7	48,62	80	45,92	77,7	45,62	75,9	45,82	74,4	50,32
NR 81	110,6	110,58	99,5	65,4	92,5	58,38	87,3	55,24	83,7	49,6	81	46,92	78,7	46,64	76,9	46,84	75,4	51,34
NR 82	111,3	111,26	100,3	66,18	93,3	59,24	88,2	56,16	84,7	50,58	82	47,92	79,7	47,66	77,9	47,86	76,4	52,36
NR 83	111,9	111,94	101,0	66,96	94,2	60,1	89,2	57,08	85,6	51,56	83	48,92	80,8	48,68	79,0	48,88	77,5	53,38
NR 84	112,6	112,62	101,8	67,74	95,0	60,96	90,1	58	86,6	52,54	84	49,92	81,8	49,7	80,0	49,9	78,5	54,4
NR 85	113,3	113,3	102,6	68,52	95,9	61,82	91,0	58,92	87,6	53,52	85	50,92	82,8	50,72	81,0	50,92	79,5	55,42
NR 86	114,0	113,98	103,4	69,3	96,8	62,7	91,9	59,86	88,6	54,5	86	51,92	83,8	51,72	82,0	51,96	80,5	56,46
NR 87	114,7	114,66	104,2	70,08	97,7	63,58	92,9	60,8	89,6	55,48	87	52,92	84,8	52,72	83,1	53	81,6	57,5
NR 88	115,3	115,34	104,9	70,86	98,5	64,46	93,8	61,74	90,5	56,46	88	53,92	85,8	53,72	84,1	54,04	82,6	58,54
NR 89	116,0	116,02	105,7	71,64	99,4	65,34	94,8	62,68	91,5	57,44	89	54,92	86,8	54,72	85,2	55,08	83,7	59,58
NR 90	116,7	116,7	106,6	72,52	100,3	66,22	95,7	63,62	92,5	58,42	90	55,92	87,8	55,72	86,2	56,12	84,7	60,62
NR 91	117,4	117,38	107,4	73,3	101,2	67,08	96,6	64,54	93,5	59,38	91	56,92	88,8	56,74	87,2	57,14	85,7	61,64
NR 92	118,1	118,06	108,2	74,08	102,0	67,94	97,5	65,46	94,4	60,34	92	57,92	89,8	57,76	88,2	58,16	86,7	62,66
NR 93	118,7	118,74	108,9	74,86	102,9	68,8	98,5	66,38	95,4	61,3	93	58,92	90,9	58,78	89,3	59,18	87,8	63,68
NR 94	119,4	119,42	109,7	75,64	103,7	69,66	99,4	67,3	96,3	62,26	94	59,92	91,9	59,8	90,3	60,2	88,8	64,7
NR 95	120,1	120,1	110,5	76,42	104,6	70,52	100,3	68,22	97,3	63,22	95	60,92	92,9	60,82	91,3	61,22	89,8	65,72
NR 96	120,8	120,78	111,3	77,2	105,5	71,4	101,2	69,16	98,3	64,2	96	61,92	93,9	61,84	92,3	62,24	90,8	66,76
NR 97	121,5	121,46	112,1	77,98	106,4	72,28	102,2	70,1	99,3	65,18	97	62,92	94,9	62,86	93,3	63,26	91,9	67,8
NR 98	122,1	122,14	112,8	78,76	107,2	73,16	103,1	71,04	100,2	66,16	98	63,92	96,0	63,88	94,4	64,28	92,9	68,84
NR 99	122,8	122,82	113,6	79,54	108,1	74,04	104,1	71,98	101,2	67,14	99	64,92	97,0	64,9	95,4	65,3	94,0	69,88
NR 100	123,5	123,5	114,5	80,42	109,0	74,92	105,0	72,92	102,2	68,12	100	65,92	98,0	65,92	96,4	66,32	95,0	70,92
NR 101	124,2	124,18	115,3	81,2	109,9	75,78	105,9	73,84	103,2	69,1	101	66,92	99,0	66,94	97,4	67,34	96,0	71,94
NR 102	124,9	124,86	116,1	81,98	110,7	76,64	106,8	74,76	104,2	70,08	102	67,92	100,0	67,96	98,4	68,36	97,0	72,96
NR 103	125,5	125,54	116,8	82,76	111,6	77,5	107,8	75,68	105,1	71,06	103	68,92	101,1	68,98	99,5	69,38	98,1	73,98
NR 104	126,2	126,22	117,6	83,54	112,4	78,36	108,7	76,6	106,1	72,04	104	69,92	102,1	70	100,5	70,4	99,1	75
NR 105	126,9	126,9	118,4	84,32	113,3	79,22	109,6	77,52	107,1	73,02	105	70,92	103,1	71,02	101,5	71,42	100,1	76,02
NR 106	127,6	127,58	119,2	85,1	114,2	80,1	110,5	78,46	108,1	73,98	106	71,92	104,1	72,02	102,5	72,46	101,1	77,06
NR 107	128,3	128,26	120,0	85,88	115,1	80,98	111,5	79,4	109,0	74,94	107	72,92	105,1	73,02	103,6	73,5	102,2	78,1
NR 108	128,9	128,94	120,7	86,66	115,9	81,86	112,4	80,34	110,0	75,9	108	73,92	106,1	74,02	104,6	74,54	103,2	79,14
NR 109	129,6	129,62	121,5	87,44	116,8	82,74	113,4	81,28	110,9	76,86	109	74,92	107,1	75,02	105,7	75,58	104,3	80,18
NR 110	130,3	130,3	122,4	88,32	117,7	83,62	114,3	82,22	111,9	77,82	110	75,92	108,1	76,02	106,7	76,62	105,3	81,22
NR 111	131,0	130,98	123,2	89,1	118,6	84,48	115,2	83,14	112,9	78,8	111	76,92	109,1	77,04	107,7	77,64	106,3	82,24
NR 112	131,7	131,66	124,0	89,88	119,4	85,34	116,1	84,06	113,9	79,78	112	77,92	110,1	78,06	108,7	78,66	107,3	83,26
NR 113	132,3	132,34	124,7	90,66	120,3	86,2	117,1	84,98	114,8	80,76	113	78,92	111,2	79,08	109,8	79,68	108,4	84,28
NR 114	133,0	133,02	125,5	91,44	121,1	87,06	118,0	85,9	115,8	81,74	114	79,92	112,2	80,1	110,8	80,7	109,4	85,3
NR 115	133,7	133,7	126,3	92,22	122,0	87,92	118,9	86,82	116,8	82,72	115	80,92	113,2	81,12	111,8	81,72	110,4	86,32
NR 116	134,4	134,38	127,1	93	122,9	88,8	119,8	87,76	117,8	83,7	116	81,92	114,2	82,14	112,8	82,74	111,4	87,36
NR 117	135,1	135,06	127,9	93,78	123,8	89,68	120,8	88,7	118,8	84,68	117	82,92	115,2	83,16	113,8	83,76	112,5	88,4
NR 118	135,7	135,74	128,6	94,56	124,6	90,56	121,7	89,64	119,7	85,66	118	83,92	116,3	84,18	114,9	84,78	113,5	89,44
NR 119	136,4	136,42	129,4	95,34	125,5	91,44	122,7	90,58	120,7	86,64	119	84,92	117,3	85,2	115,9	85,8	114,6	90,48
NR 120	137,1	137,1	130,3	96,22	126,4	92,32	123,6	91,52	121,7	87,62	120	85,92	118,3	86,22	116,9	86,82	115,6	91,52
NR 121	137,8	137,78	131,1	97	127,3	93,18	124,5	92,44	122,7	88,6	121	86,92	119,3	87,24	117,9	87,84	116,6	92,54
NR 122	138,5	138,46	131,9	97,78	128,1	94,04	125,4	93,36	123,7	89,58	122	87,92	120,3	88,26	118,9	88,86	117,6	93,56
NR 123	139,1	139,14	132,6	98,56	129,0	94,9	126,4	94,28	124,6	90,56	123	88,92	121,4	89,28	120,0	89,88	118,7	94,58
NR 124	139,8	139,82	133,4	99,34	129,8	95,76	127,3	95,2	125,6	91,54	124	89,92	122,4	90,3	121,0	90,9	119,7	95,6
NR 125	140,5	140,5	134,2	100,12	130,7	96,62	128,2	96,12	126,6	92,52	125	90,92	123,4	91,32	122,0	91,92	120,7	96,62
NR 126	141,2	141,18	135,0	100,9	131,6	97,5	129,1	97,06	127,6	93,48	126	91,92	124,4	92,32	123,0	92,96	121,7	97,66
NR 127	141,9	141,86	135,8	101,68	132,5	98,38	130,1	98	128,5	94,44	127	92,92	125,4	93,32	124,1	94	122,8	98,7
NR 128	142,5	142,54	136,5	102,46	133,3	99,26	131,0	98,94	129,5	95,4	128	93,92	126,4	94,32	125,1	95,04	123,8	99,74
NR 129	143,2	143,22	137,3	103,24	134,2	100,14	132,0	99,88	130,4	96,36	129	94,92	127,4	95,32	126,2	96,08	124,9	100,78
NR 130	143,9	143,9	138,2	104,12	135,1	101,02	132,9	100,82	131,4	97,32	130	95,92	128,4	96,32	127,2	97,12	125,9	101,82

		55,4		1,42		0,06		0,36		0,9		0,92		0,94		0,74		0,86
				NR 0		NR 14		NR 22		NR 31		NR 35		NR 36		NR 36		NR 32

				NR 36

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.5	20/06/08	Création	BE	Création du document avec feuille A propos
1.51	23/06/08	modification	BE	Modification erreur dans feuille de calcul de l'interphonie / + ajout référence notice calcul interphonie
1.6	11/08/08	modification et ajout	BE	Feuille de calcul conversion débit vitesse TL : calcul de l'affaiblissement jusqu'à 3m de conduit maximum / + ajout d'une feuille sur le calcul du bruit régénéré par un silencieux à baffles
1.61	03/09/08	ajout	BE	ajout des silencieux FRANCE AIR SC, SCN et SC VMC dans la feuille silencieux circulaire
1.7	29/09/08	modification	BE	Correction bugs dans la feuille « Calcul de l'interphonie » et dans la feuille « conversion débit vitesse TL » (correction de la liste de validité)
1.71	27/02/09	modification et ajout	YL	Correction cellule F200 dans silencieux rectangulaire (erreur de saisie) / Ajout de la feuille S parois et V local
1.8	17/03/09	ajout	JJ	Ajout du niveau NR de régénération et des pertes de charges des silencieux à baffles TROX. / Reprise des atténuations pour différents types de silencieux dans la feuille « régénérations silencieux à baffle »
1.81	29/03/09	ajout	JJ	Ajout des silencieux FRANCE AIR dans « silencieux rectangulaire ». / Ajout du calcul de régénération pour silencieux ALDES et FRANCE AIR avec niveaux NR. / Calcul de perte de charges pour ALDES.
1.82	10/08/09	modification	JJ	Auto filtre sur les 2 pages de silencieux