## Suivi des visas
REIMS - Caserne Colbert					État des visas au 20 novembre 2014

		Cabinet				Contact		Tél.	Courriel
MOA		BOUYGUES IMMOBILIER				M. WAXIN		06 50 38 18 56	l.waxin@bouyguesimmobilier.com
OPC		CAP INGELEC				M. URBAIN		06 71 72 60 96	p.urbain@capingelec.com

STATUT DES VISAS : FAV : Favorable – SUS : Suspendu – DÉF : Défavorable – S.O. : Sans Objet
N° VISA	Nos Réf.	DATE	AVIS	LOT	ENTREPRISE	DOCUMENT	LOCALISATION	OBSERVATION	STATUT	PAR VISA N°
1-a	LN/CS/13515	11/10/13	FAV	1	BEC CONSTRUCTION	S45C-513100919190.pdf	Prolongement des murs de refend.	Le croquis montrant le procédé du prolongement des murs de refend, en tête de mur, est validé.
2-a	LN/CS/13528	16/10/13	FAV	3	COUVAL	Avis de conformité n°FPF.098 du FCBA
2-b	LN/CS/13528	16/10/13	SUS	3	COUVAL	Plans de repérage des menuiseries vitrées (du RdC au R+4)		Fournir les PV d'essais acoustiques correspondants aux menuiseries vitrées du RdC annoncées avec un indice RA,tr ≥ 30dB.	LEVÉ	3-a
2-c	LN/CS/13528	16/10/13	SUS	3	COUVAL	EXE H-T CVC FT 0001 0		Les rallonges acoustiques ne sont pas nécessaires sur les entrées d’air des étages R+2, R+3 et R+4. Pourriez-vous justifier la raison pour laquelle ces dernières sont prévues ?	LEVÉ	5-a				Cette ligne doit être la ligne 12
3-a	LN/CS/13539	23/10/13	FAV	3	COUVAL	Demande MB 171013.pdf	RdC	Lève l'avis suspendu du visa 2-b
4-a	LN/CS/13549	28/10/13	DÉF	12	CARI Menuiseries	Nomenclature porte Colbert indice2.pdf		Sans plan de repérage des éléments, il est difficile de connaître exactement les éléments à validés ou non. Les descriptifs des GT simple et double en bois m’alarment. Fournir un plan de repérage. / Demander à votre fournisseur un spécimen ou une remise sous réserve de commande des PVs acoustiques des blocs portes. Plusieurs indices acoustiques existent. Mal compris, ils pourraient engendrer un refus de la totalité de votre commande lorsque les PV seront fournis. Nous vous recommandons de nous les faire valider correctement avant de commander.	LEVÉ	7-a
5-a	LN/CS/13571	04/11/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Fiche technique matériel CVC – Entrée d’air		Lève l'avis suspendu du visa 2-c
6-a	LN/CS/13572	04/11/13	FAV	3	MORISOT Carrelage	Fiche technique ISOVER Domisol LR 20
6-b	LN/CS/13572	04/11/13	FAV	3	MORISOT Carrelage	Avis Technique 13/11-1102 – CEMFLOOR 40mm
7-a	LN/CS/13574	04/11/13	FAV	12	CARI Menuiseries	Nomenclature porte Colbert indice2.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 4-a / Est-il possible de passer la porte de la réserve au RdC qui a une performance acoustique à une porte qui n’en n’aurait pas ?
7-b	LN/CS/13574	04/11/13	FAV	12	CARI Menuiseries	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD RDC		Attention à ce que les références des blocs portes du plan soient identiques à celles correspondant au descriptif dans le tableau de nomenclature.
7-c	LN/CS/13574	04/11/13	FAV	12	CARI Menuiseries	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+1/R+2
7-d	LN/CS/13574	04/11/13	FAV	12	CARI Menuiseries	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+3
7-e	LN/CS/13574	04/11/13	FAV	12	CARI Menuiseries	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+4
8-a	LN/CS/13597	15/11/13	S.O.	9	COUVAL	Rapport Thermique		Non concerné.	SANS SUITE
9-a	LN/CS/13599	15/11/13	FAV	3	MORISOT Carrelage	Courrier décrivant les différents étapes de l’intervention		Le procédé est correct sous réserve que le bourrage de laine minérale dans l’épaisseur du plancher existant sous les cloisons séparatives et distributives ne soient pas à votre charge. Dans ce cas, il est nécessaire de faire attention à l’interaction entre entreprises pour le traitement acoustique des planchers existants. De même, l’attributaire du lot Cloison doit définir son plan de chantier, à savoir s’il aura une implantation de ses ouvrages sur le plancher bois ou sur les voûtains en briques ou autre.
9-b	LN/CS/13599	15/11/13	S.O.	3	MORISOT Carrelage	CD – Photos de réception		L’ensemble des produits a déjà été validé du point de vue acoustique dans les VISA précédents.	SANS SUITE
10-a	LN/CS/13636	04/12/13	S.O.	1	BEC CONSTRUCTION	Fiche technique PROMASPRAY F 250		Non concerné.	SANS SUITE
10-b	LN/CS/13636	04/12/13	S.O.	1	BEC CONSTRUCTION	Fixo M		Non concerné.	SANS SUITE
10-c	LN/CS/13636	04/12/13	S.O.	1	BEC CONSTRUCTION	GRIFF LATT		Non concerné.	SANS SUITE
11-a	LN/CS/13637	04/12/13	S.O.	9	COUVAL	Complément dossier technique coupe – élévation – Acoustique selon façade – Note de calcul		Les menuiseries vitrées et les entrées d’air ont déjà été validées, séparément. Faire relire le plan de repérage par Hervé Thermique pour contrôler les débits et la position des rallonges en fonction du document envoyé par le BE n°005 du 22/10/2013.	SANS SUITE
12-a	LN/CS/13665	12/12/13	S.O.	19	HERVE THERMIQUE	Courrier sections sortie en toiture		Non concerné.	SANS SUITE
12-b	LN/CS/13665	12/12/13	S.O.	19	HERVE THERMIQUE	Devis déplacement ballon ECS – n°1046648-1		Non concerné.	SANS SUITE
12-c	LN/CS/13665	12/12/13	S.O.	19	HERVE THERMIQUE	Devis réseau sous dallage – n°1046622-1		Non concerné.	SANS SUITE
12-d	LN/CS/13665	12/12/13	S.O.	19	HERVE THERMIQUE	Bilan de puissance électrique		Non concerné.	SANS SUITE
12-e	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 01 & 02	RDC-Dallage et RDC
12-f	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 03 & 04	R+1 et R+2
12-g	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 05 & 06	R+3 et R+3-Mezzanine
12-h	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 07 & 08	R+4 et combles
12-i	LN/CS/13665	12/12/13	SUS	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’implantation des entrées d’air dans les menuiseries – EXE PEA 01, 02, 03 & 04	Tous niveaux	Relire les plans pour que ceux-ci soient identiques au tableau des entrées d’air déjà validé par le visa 5-a.	EN ATTENTE
12-j	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 01 & 02	RDC-Dallage et RDC
12-k	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 03 & 04	R+1 et R+2
12-l	LN/CS/13665	12/12/13	FAV	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 05 & 06	R+3 et R+3-Mezzanine
12-m	LN/CS/13665	12/12/13	SUS	19	HERVE THERMIQUE	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 07 & 08	R+4 et combles	Fournir une coupe montrant le passage des réseaux à travers le plancher béton.	EN ATTENTE
13-a	LN/CS/13666	12/12/13	DÉF	19	HERVE THERMIQUE	Documentations caissons VMC		Fournir un plan de localisation des ouvrages ainsi que les plans de réseaux de ventilation. / Préciser les débits et les pressions statiques à prendre en compte pour connaître le niveau sonore de vos appareils.	EN ATTENTE	SUITE au VISA 19
13-b	LN/CS/13666	12/12/13	S.O.	19	HERVE THERMIQUE	Documentations caissons désenfumage		Non concerné.	SANS SUITE
14-a	LN/CS/13	16/12/13	FAV	12	CARI Menuiseries	Fiche technique porte palière logement		Sous réserve de présenter le rapport d’essai acoustique correspondant et que l’entreprise alerte sur le procédé à suivre pour le remplissage de ses huisseries métalliques l’attributaire de cette tâche.
15-a	LN/CS/13674	16/12/13	SUS	9	COUVAL	Komacel_FR.pdf		Sous réserve que l’épaisseur de 30mm soit retenue pour les menuiseries extérieures côté cour RdC et R+1 et 19mm pour les autres menuiseries.	LEVÉ	17-a
15-b	LN/CS/13674	16/12/13	FAV	9	COUVAL	Cahier des charges Illmod 600 + socotec.pdf
16-a	LN/CS/13675	16/12/13	FAV	15	DEBEAUMONT & FILS	Assour.pdf		Sous réserve de fournir le rapport d’essai acoustique.
16-b	LN/CS/13675	16/12/13	S.O.	15	DEBEAUMONT & FILS	caserne colbert réservation légende.jpg		Attention à vos réservations, la chape doit être de 40mm minimum.	SANS SUITE
16-c	LN/CS/13675	16/12/13	FAV	15	DEBEAUMONT & FILS	caserne colbert réservation R+1.jpg
16-d	LN/CS/13675	16/12/13	FAV	15	DEBEAUMONT & FILS	caserne colbert réservation R+2.jpg
16-e	LN/CS/13675	16/12/13	FAV	15	DEBEAUMONT & FILS	caserne colbert réservation R+3.jpg
16-f	LN/CS/13675	16/12/13	SUS	15	DEBEAUMONT & FILS	caserne colbert réservation R+4.jpg		Attention, les sous-couches acoustiques sont différentes entre les entrées et les salles de bain des chambres.	LEVÉ	22
16-g	LN/CS/13675	16/12/13	DÉF	15	DEBEAUMONT & FILS	caserne colbert réservation RDC.jpg		L’ensemble des locaux du RdC doivent être sur chape flottante de 40mm avec sous-couche acoustique mince. Il est préférable que les chapes flottantes des logements soient coulées par une même entreprise sur l’ensemble de ceux-ci (chambre+entré+salle de bain).	LEVÉ	22
16-h	LN/CS/13675	16/12/13	S.O.	15	DEBEAUMONT & FILS	CERMIJOINT-COLOR.pdf		Non concerné.	SANS SUITE
16-i	LN/CS/13675	16/12/13	S.O.	15	DEBEAUMONT & FILS	CERMIJOINT-TX.pdf		Non concerné.	SANS SUITE
16-j	LN/CS/13675	16/12/13	DÉF	15	DEBEAUMONT & FILS	Cermiphone PLK Plus.pdf		Il est nécessaire de fournir également l’indice ∆RA des sous-couches acoustiques minces utilisées.	LEVÉ	22
16-k	LN/CS/13675	16/12/13	S.O.	15	DEBEAUMONT & FILS	CERMIPLUS RENOVATION FORTE ADHERENCE.pdf		Non concerné.	SANS SUITE
16-l	LN/CS/13675	16/12/13	S.O.	15	DEBEAUMONT & FILS	Cermiproof.pdf		Non concerné.	SANS SUITE
17-a	LN/CS/14015	10/01/14	FAV	9	COUVAL	Menuiserie 21 – Coupe des menuiseries		Lève l'avis suspendu du visa 15-a
18-a	LN/CS/14031	22/01/14	FAV	9	COUVAL	Élévation R+4
19-a	LN/CS/14050	29/01/14	DÉF	19	HERVE THERMIQUE	Fiche technique caissons VMC Modulys DP 10-10 et 12-12	Combles techniques	Ce document n'est pas un PV acoustique. Fournir le débit et la pression stat. des caissons respectifs. Fournir un plan de localisation des ouvrages. Fournir les plans des réseaux ventilation. / Je suppose que le niveau sonore fourni est le niveau sonore rayonné. Qu’en est-il du niveau sonore dans les gaines ?	EN ATTENTE
19-b	LN/CS/14050	29/01/14	DÉF	19	HERVE THERMIQUE	Fiche technique VMC Canal Fast 200	Inconnu	Ce document n'est pas un PV acoustique. Fournir le débit du ventilateur. Fournir un plan de localisation de l’ouvrage. Fournir les plans des réseaux ventilation. / Je suppose que le niveau sonore fourni est le niveau sonore rayonné. Qu’en est-il du niveau sonore dans la gaine ?	EN ATTENTE
20-a	LN/CS/14076	05/02/14	DÉF	12.A	ESCAO	Fiche technique Ésolène	Mezzanine	Une mousse de polyéthylène n’est pas adéquate pour la désolidarisation de l’escalier. Du polyuréthane est nécessaire, du type ANGST+PFISTER Apsopur, ou techniquement équivalent, dont les caractéristiques telles que épaisseur et densité seront dimensionnées pour supporter la charge et conserver ses propriétés antivibratoires.	LEVÉ	30-c
20-b	LN/CS/14076	05/02/14	DÉF	12.A	ESCAO	Schéma pose résilient	Mezzanine	Appui inférieur : vérifier la compatibilité avec une chape flottante liquide de 4cm sur laine minérale de 2cm découplée de la chape flottante de la chambre. / Appui latéral : le résilient doit être posé sur tout le linéaire de l’escalier en contact avec une paroi (maçonnerie, cloison et doublage). / Appui supérieur : « L’appui supérieur sur la dalle en béton doit être équipé de deux goupilles de clavetage, chacune / mise en œuvre dans une cheville réalisée par un matériau résilient et scellée dans le nez de dalle en / béton avec un mortier expansif. » (cf. CCTP Acoustique)	LEVÉ	30-b
20-c	LN/CS/14076	05/02/14	S.O.	12.A	ESCAO	Plans de conception	Mezzanine	Non concerné.	SANS SUITE
21-a	LN/CS/14083	10/02/14	FAV	9	COUVAL	Élévations + coupes du RdC
22-a	LN/CS/14085	10/02/14	FAV	15	DEBEAUMONT & FILS	Avis technique 13/06-1004 KIESEL Okaphone II	Sous-couche sous carrelage Chambres – RDC	Lève les avis suspendu et défavorable du visa 16
23-a	LN/CS/14108	24/02/14	FAV	9	COUVAL	Ensemble de coupes et élévations ind.A & ind.B		Sous réserve que les performances acoustiques déjà validées pour l’ensemble des ouvrages soient bien respectées.
24-a	LN/CS/14110	24/02/14	FAV	16	DECO 7	Fiche technique BALSAN Signature Confort	Circulations du R+1 au R+4
24-b	LN/CS/14110	24/02/14	FAV	16	DECO 7	RE n° 1312/661 – BALSAN Signature Confort +	Circulations du R+1 au R+4
24-c	LN/CS/14110	24/02/14	FAV	16	DECO 7	Fiche technique BALSAN Scenacap	Logements
24-d	LN/CS/14110	24/02/14	FAV	16	DECO 7	RE n° 1312/656 – BALSAN Capitol Confort +	Logements	Ne correspond pas à la fiche technique du fabriquant, mais l’une comme l’autre répond à la demande acoustique.
24-e	LN/CS/14110	24/02/14	FAV	16	DECO 7	Fiche produit FORBO Sarlon Marche Complète	Escaliers des parties communes
24-f	LN/CS/14110	24/02/14	FAV	16	DECO 7	Certificat n°304-016.4_03/12 du 30 mai 2012	Escaliers des parties communes
25-a	LN/CS/14125	03/03/14	S.O.	9	COUVAL	Dossier technique de tous les niveaux suite au courrier de l’architecte Dubois et associés, daté du 25/02/2014		Plus concerné.	SANS SUITE
26-a	LN/CS/14170	24/03/14	FAV	3	MORISOT Carrelage	NP_AssourChape+.pdf / 20140307105156.pdf	Isolation sous bac à douche	Sous réserve que l’élément de remplissage soit en bois de 18mm d’épaisseur et que l’ensemble remplissage+sous couche soit compatible avec des contraintes telles que l’étanchéité et la structure qui ne sont pas de mes compétences.
27-a	LN/CS/14171	24/03/14	DÉF	19	HERVE THERMIQUE	PRINCIPE PASSAGE PER DANS CLOISONS.pdf		Un résilient acoustique doit être mis en œuvre sur chaque traversée de cloison par les réseaux des lots techniques. L’insérer sur la platine de raccordement.	EN ATTENTE	Prototype présenté en réunion. Sous réserve des résultats des essais dans les cellules témoins.
27-b	LN/CS/14171	24/03/14	SUS	19	HERVE THERMIQUE	RENFORTS DE CLOISONS CHAMBRE COURANTE 2.pdf / RENFORTS DE CLOISONS CHAMBRE COURANTE.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 2.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 3.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 4.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 5.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR.pdf		Attention, la cloison séparative entre logement est à ossature alternée et indépendante. Il est primordial que les renforts n’interfèrent pas sur l’indépendance des deux parements de la cloison. Veuillez vérifier que l’implantation de vos renforts soit de sorte qu’il n’y ait pas de contact avec les ossatures de la cloison.	EN ATTENTE
28-a	LN/CS/14187	31/03/14	FAV	12.A	ESCAO	[Untitled]1.pdf	Produit
28-b	LN/CS/14187	31/03/14	DÉF	12.A	ESCAO	[Untitled]2.pdf	Mise en œuvre	Comme suffisamment précisé, si la désolidarisation des escalier se fera par bandes extérieures, ces bandes devront être continues sur toute le linéaire de contact entre l’escalier et les cloisons, doublages et dalle et ne seront en aucun cas percées par les systèmes de fixation.	LEVÉ	30-a
29-a	LN/CS/14188	04/04/14	FAV	18	BLANCHARD	EL01A / Plans d’appartements types / Type T2 – RDC indK du 21/03/2014		Attention à ce qu’il y ait bien la distance de 30cm bord à bord dans la cloison avec la circulation. L’altimétrie n’étant pas renseignée, il ne m’est pas possible de contrôler ces réservations.
29-b	LN/CS/14188	04/04/14	FAV	18	BLANCHARD	EL03A / Plans d’appartements / Type T1 & T2PMR – RDC à R+4 indJ du 21/03/2014		Attention à ce qu’il y ait bien la distance de 30cm bord à bord dans la cloison avec la circulation. L’altimétrie n’étant pas renseignée, il ne m’est pas possible de contrôler ces réservations.
30-a	LN/CS/14312	23/06/14	FAV	12.A	ESCAO	Fiche technique ESOLENE de ESOPE CONTINENTAL.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 28-b
30-b	LN/CS/14312	23/06/14	FAV	12.A	ESCAO	Bouygues Imm. dossier technique Caserne Colbert.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 20-b
30-c	LN/CS/14312	23/06/14	FAV	12.A	ESCAO	Apsopur L11-12.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 20-a
31-a	LN/CS/14438	02/10/14	FAV		CAP INGELEC	TRAPPE HORIZONTAL COMBLE.pdf	Circulation R+4	Sous réserve de fourniture du PV acoustique.
31-b	LN/CS/14438	02/10/14	S.O.		CAP INGELEC	TRAPPE VERTICALE COMBLE.pdf	Recoupement dans les combles	Il n’y a pas de contrainte acoustique sur ces trappes.	SANS SUITE

## Suivi des documents reçus
LOTS	ÉLÉMENTS DEMANDÉS	REÇU
		Non reçu	En partie	En totalité
LOT 1 TERRASSEMENT GROS OEUVRE	Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et Ln,w des planchers béton si différents de ceux décrits ci-dessus.	x
LOT 3 / CHAPES	Procès verbaux acoustiques donnant les indices ΔRA et ΔLw sur béton plein des sous-couches acoustiques.		x
LOT 9 MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr des menuiseries vitrées et leur repérage.			x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr des blocs portes et leur repérage.			x
	Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d’air en façade et leur repérage (à demander au lot Ventilation – Désenfumage).			x
LOT 11 / CLOISONS DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS	Plans de repérage des différents types de doublages, de cloisons et de gaines techniques.	x
	Plans d’exécution des détails de raccordement des ouvrages de plâtrerie entre eux et avec les ouvrages relevant des autres corps d’état.	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des cloisons et des gaines techniques.	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔRA sur béton plein des doublages.	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des faux plafond et plans de calepinage.	x
LOT 12 MENUISERIES INTÉRIEURES	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des blocs portes et leur repérage.		x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des trappes de visites et plans de localisation.		x
	Plans d’exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ou la structure ;	x
LOT 15 CARRELAGE FAÏENCE	Plans de localisation des revêtements de sol.			x
LOT 16 / SOLS SOUPLES	Plans de localisation des revêtements de sol.			x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des moquettes.			x
LOT 18 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS & FAIBLES CHAUFFAGE	Plans des réseaux.			x
	Puissance acoustique des appareils d’éclairage à transformateur et à décharge.	x
LOT 19 VENTILATION DÉSENFUMAGE	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice Dn,e,w + C et le niveau de puissance acoustique Lw des bouches d’extraction et leur repérage.	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice Dn,e,w + Ctr des entrées d’air et leur repérage.			x
	Plans des réseaux.	x
	Documentation des colliers antivibratiles.	x
	Documentation des matériaux antivibratiles et leurs notes de calculs.	x
	Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence).	x
	Niveaux de puissance acoustique des chaudières (par bande de fréquence).	x
LOT 20 / PLOMBERIE SANITAIRE	Plans des réseaux.	x
	Documentation des colliers antivibratiles.	x
	Documentation des matériaux antivibratiles et des boîtes à ressorts utilisés.	x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x

## Données
REIMS - Caserne Colbert

Liste des destinataires	N°LOT	Contact	Courriel	Tél.
BOUYGUES IMMOBILIER		M. WAXIN	l.waxin@bouyguesimmobilier.com	06 50 38 18 56
CAP INGELEC		M. URBAIN	p.urbain@capingelec.com	06 71 72 60 96
DUBOIS ET ASSOCIES		M. LAUZANNE	duboisetassocies@wanadoo.fr
BEC CONSTRUCTION	1	M. ALLARD	s.allard@becchampagne.fayat.com	06 30 55 28 51
MORISOT Carrelage	3	M. MORISOT	morisot.carrelage@orange.fr	03 26 07 01 34
COUVAL	9	M. COUVAL	michelb.couval@wanadoo.fr
MEREAU JC	11	M. MEREAU
CARI Menuiseries	12	M. CARRE	p.carre@cari.fayat.com
ESCAO	12.A	M. DIERCKENS	B.DIERCKENS@escao.fr	06.08.97.42.99
OTIS	14
DEBEAUMONT & FILS	15
DECO 7	16
BLANCHARD	18	M. BOUSTELLA	blanchard.electricite@wanadoo.fr	03 26 84 49 21
HERVE THERMIQUE	19	M. PENNEQUIN	michel.pennequin@herve-thermique.com	03 26 64 31 74
HERVE THERMIQUE	20	M. PENNEQUIN	michel.pennequin@herve-thermique.com	03 26 64 31 74

Liste du personnel (à trier par ordre alphabétique)
Nom	Fonction	Réf.
Dominique NOËL	Acousticien, ingénieur A&M	DN/CS/13
Laura NACZAJ	Acousticienne, ingénieur ENSIP	LN/CS/13

Phrases types
Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. / La mission EXE étant à la charge des entreprises, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir les notes de calcul justifiant le respect des objectifs de niveau sonore contractuels dans les locaux de réception définis au chapitre 4.2.2 du CCTP acoustique et en limite de propriété.
Lève l'avis suspendu du visa XXX
Lève l'avis défavorable du visa XXX
Fournir un plan de localisation des ouvrages.
Fournir les PV d'essais acoustiques correspondants.
Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. / En l'absence de note de calcul, seule une mesure in situ permettra de justifier le respect des objectifs. En cas de non conformité, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en conformité de ses équipements.
Sous réserve de fourniture des PV acoustiques
Les documents fournis ne contiennent pas de PV acoustique. / Ceux-ci devront être fournis au DOE.
Ce document n'est pas un PV acoustique.
Non concerné.

## Visa type
Date :	25/03/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				Type
Référence : ..		Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …			DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......			CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis

			Livry-Louvercy, le 25 mars 2013

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.0	05/05/11	Création	JJ	Création du document
1.1	03/10/11	Modification	JJ	Modification mise en forme de la feuille visa type
1.3	24/02/12	Modification	JJ	Ajout de liste de validité pour destinataires
1.4	08/03/12	Modification	JJ	Ajout d'onglet feuille de démarrage de chantier. / Ajout bouton de copie et de création de visa
1.41	18/04/12	Modification	JJ	Suppression des onglets « démarrage de chantier » au profit d'un onglet « suivi des documents reçus ». / Ajout d'un onglet « notice ».
1.42	14/05/12	Modification	YL	Modification liste des destinataires.
2.0	04/10/12	Modification	DN	Modifications entêtes ECHS ajout de Nos Réf. Et gestion de la levée des visas défavorables ou suspendus,
2.1	09/10/12	Modification	DN	Date automatique lors de la création de nouveau visas. Macro signée pour « ouverture en confiance »
3.0	21/07/13	Modification	DN	Refonte complète de la présentation VISA type

## Notice
Feuille « Suivi des Visas »
Cette feuille est la feuille qui récapitule l'état de tous les visas créés au cours de chaque affaire.

Feuille « Suivi des documents reçus »
Cette feuille permet de consigner les documents demandés et si ceux-ci ont été reçus, en partie ou pas du tout.
Faire un collage spécial « texte sans mise en forme » depuis la fiche de démarrage de chantier.
La mise en forme reste néanmoins à retoucher pour les titres de différents lots, pour une meilleure lisibilité.

Feuille « Données »
Cette feuille contient les données fixes relatives à l'affaire. Il convient donc d'y renseigner le nom de la ville et de l'affaire en case A1.
Renseigner également les coordonnées du conducteur de travaux de l'architecte et de l'OPC aux lignes 4 et 5.
La liste des destinataires des visas est également à renseigner à partir de la case A6. Si des nouveaux destinataires s'ajoutent au fil des visas, les rajouter à la suite dans la feuille « Données », afin que les listes de validité fonctionnent dans chaque visa. Remarque : Il ne faut pas laisser de cellule vide entre A6 et A40
Entre les lignes 50 et 61 inscrire la liste des personnes (par liste alphabétique) susceptibles de rédiger des visas
Il est aussi possible de modifier les phrases types entre les cases A71 et A111

Feuille « Visa type »
Cette feuille est le modèle de visa. Elle peut être modifiée en fonction de chaque affaire (chargé d'affaire et signature, destinataires récurrents, …)
L’observation « Lève l’avis xxx du visa XXX » : remplacer le XXX par le n° de visa (12-b, par exemple) afin de gérer automatiquement le suivi des visas,
ATTENTION :
La gestion décrite ci-dessus ne permet pas d’avoir plus de 99 visas ; chaque visa ne pouvant pas avoir plus de 26 (de a à z) avis.

Les boutons sont regroupés dans une barre d’outils nommée « Gestion des visas » et permettent :
-de créer un visa depuis le visa type (Bouton "Nouveau VISA) ;
-de dupliquer un visa pour faire un nouveau visa à partir d'un visa existant (Bouton "Duplique le VISA actuel") ;
-de transférer les données d'un visa vers le tableau de suivi des visas une fois envoyé (Bouton "Copie dans suivi des VISAS").
ATTENTION :
Si certaines cellules doivent être fusionnées dans les visas, faire la fusion une fois les données transférées.

## Visa1
Date :	11/10/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				1
Référence : ..	Courriel intitulé « TR: Caserne COLBERT - Préconisations du BET ECHOLOGOS »	Destinataires :	DUBOIS ET ASSOCIES
Émis par : …	BEC CONSTRUCTION		BOUYGUES IMMOBILIER
Reçu le : ......	9 oct. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13515		BEC CONSTRUCTION

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
1-a	S45C-513100919190.pdf	Prolongement des murs de refend.	Le croquis montrant le procédé du prolongement des murs de refend, en tête de mur, est validé.	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 11 octobre 2013

## Visa2
Date :	16/10/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				2
Référence : ..	Courrier du 11/10/13 « Dossier Colbert »	Destinataires :	COUVAL
Émis par : …	COUVAL		CAP INGELEC
Reçu le : ......	14 oct. 2013		BOUYGUES IMMOBILIER
Nos réf : .....	LN/CS/13528		DUBOIS ET ASSOCIES

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
2-a	Avis de conformité n°FPF.098 du FCBA			Avis favorable
2-b	Plans de repérage des menuiseries vitrées (du RdC au R+4)		Fournir les PV d'essais acoustiques correspondants aux menuiseries vitrées du RdC annoncées avec un indice RA,tr ≥ 30dB.	Avis suspendu
2-c	EXE H-T CVC FT 0001 0		Les rallonges acoustiques ne sont pas nécessaires sur les entrées d’air des étages R+2, R+3 et R+4. Pourriez-vous justifier la raison pour laquelle ces dernières sont prévues ?	Avis suspendu

			Livry-Louvercy, le 16 octobre 2013

## Visa3
Date :	23/10/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				3
Référence : ..	Courriel intitulé « Fw: Coupe avec vitrage 44/2 en pdf »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		CAP INGELEC
Reçu le : ......	17 oct. 2013		COUVAL
Nos réf : .....	LN/CS/13539		DUBOIS ET ASSOCIES

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
3-a	Demande MB 171013.pdf	RdC	Lève l'avis suspendu du visa 2-b	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 23 octobre 2013

## Visa4
Date :	28/10/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				4
Référence : ..	Courriel intitulé « TR: residence colbert-menuiseries intérieures »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	CARI Menuiseries		CAP INGELEC
Reçu le : ......	17 oct. 2013		CARI Menuiseries
Nos réf : .....	LN/CS/13549		DUBOIS ET ASSOCIES

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
4-a	Nomenclature porte Colbert indice2.pdf		Sans plan de repérage des éléments, il est difficile de connaître exactement les éléments à validés ou non. Les descriptifs des GT simple et double en bois m’alarment. Fournir un plan de repérage. / Demander à votre fournisseur un spécimen ou une remise sous réserve de commande des PVs acoustiques des blocs portes. Plusieurs indices acoustiques existent. Mal compris, ils pourraient engendrer un refus de la totalité de votre commande lorsque les PV seront fournis. Nous vous recommandons de nous les faire valider correctement avant de commander.	Avis défavorable

			Livry-Louvercy, le 28 octobre 2013

## Visa5
Date :	04/11/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				5
Référence : ..	BE n°005	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	HERVE THERMIQUE		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	24 oct. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13571		HERVE THERMIQUE

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
5-a	Fiche technique matériel CVC – Entrée d’air		Lève l'avis suspendu du visa 2-c	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 04 novembre 2013

## Visa6
Date :	04/11/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				6
Référence : ..	Courrier « Fiches techniques Lot Chape »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	MORISOT Carrelage		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	25 oct. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13572		MORISOT Carrelage

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
6-a	Fiche technique ISOVER Domisol LR 20			Avis favorable
6-b	Avis Technique 13/11-1102 – CEMFLOOR 40mm			Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 04 novembre 2013

## Visa7
Date :	04/11/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				7
Référence : ..	BE n°3	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	CARI Menuiseries		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	30 oct. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13574		CARI Menuiseries

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
7-a	Nomenclature porte Colbert indice2.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 4-a / Est-il possible de passer la porte de la réserve au RdC qui a une performance acoustique à une porte qui n’en n’aurait pas ?	Avis favorable
7-b	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD RDC		Attention à ce que les références des blocs portes du plan soient identiques à celles correspondant au descriptif dans le tableau de nomenclature.	Avis favorable
7-c	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+1/R+2			Avis favorable
7-d	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+3			Avis favorable
7-e	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+4			Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 04 novembre 2013

## Visa8
Date :	15/11/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				8
Référence : ..	BE n°1	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	4 nov. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13597		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
8-a	Rapport Thermique		Non concerné.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 15 novembre 2013

## Visa9
Date :	15/11/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				9
Référence : ..	Courrier intitulé « Réception du support / procédé »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	MORISOT Carrelage		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	4 nov. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13599		MORISOT Carrelage

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
9-a	Courrier décrivant les différents étapes de l’intervention		Le procédé est correct sous réserve que le bourrage de laine minérale dans l’épaisseur du plancher existant sous les cloisons séparatives et distributives ne soient pas à votre charge. Dans ce cas, il est nécessaire de faire attention à l’interaction entre entreprises pour le traitement acoustique des planchers existants. De même, l’attributaire du lot Cloison doit définir son plan de chantier, à savoir s’il aura une implantation de ses ouvrages sur le plancher bois ou sur les voûtains en briques ou autre.	Avis favorable
9-b	CD – Photos de réception		L’ensemble des produits a déjà été validé du point de vue acoustique dans les VISA précédents.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 15 novembre 2013

## Visa10
Date :	04/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				10
Référence : ..	BE n°2	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	BEC CONSTRUCTION		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	28 nov. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13636		BEC CONSTRUCTION

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
10-a	Fiche technique PROMASPRAY F 250		Non concerné.	Sans objet
10-b	Fixo M		Non concerné.	Sans objet
10-c	GRIFF LATT		Non concerné.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 04 décembre 2013

## Visa11
Date :	04/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				11
Référence : ..	BE n°2	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	29 nov. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13637		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
11-a	Complément dossier technique coupe – élévation – Acoustique selon façade – Note de calcul		Les menuiseries vitrées et les entrées d’air ont déjà été validées, séparément. Faire relire le plan de repérage par Hervé Thermique pour contrôler les débits et la position des rallonges en fonction du document envoyé par le BE n°005 du 22/10/2013.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 04 décembre 2013

## Visa12
Date :	12/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				12
Référence : ..	BE n°01	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	HERVE THERMIQUE		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	2 déc. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13665		HERVE THERMIQUE

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
12-a	Courrier sections sortie en toiture		Non concerné.	Sans objet
12-b	Devis déplacement ballon ECS – n°1046648-1		Non concerné.	Sans objet
12-c	Devis réseau sous dallage – n°1046622-1		Non concerné.	Sans objet
12-d	Bilan de puissance électrique		Non concerné.	Sans objet
12-e	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 01 & 02	RDC-Dallage et RDC		Avis favorable
12-f	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 03 & 04	R+1 et R+2		Avis favorable
12-g	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 05 & 06	R+3 et R+3-Mezzanine		Avis favorable
12-h	Plan d’exécution désenfumage – EXE DES 07 & 08	R+4 et combles		Avis favorable
12-i	Plan d’implantation des entrées d’air dans les menuiseries – EXE PEA 01, 02, 03 & 04	Tous niveaux	Relire les plans pour que ceux-ci soient identiques au tableau des entrées d’air déjà validé par le visa 5-a.	Avis suspendu
12-j	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 01 & 02	RDC-Dallage et RDC		Avis favorable
12-k	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 03 & 04	R+1 et R+2		Avis favorable
12-l	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 05 & 06	R+3 et R+3-Mezzanine		Avis favorable
12-m	Plan d’exécution plomberie – EXE PB 07 & 08	R+4 et combles	Fournir une coupe montrant le passage des réseaux à travers le plancher béton.	Avis suspendu

			Livry-Louvercy, le 12 décembre 2013

## Visa13
Date :	12/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				13
Référence : ..	BE n°01	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	HERVE THERMIQUE		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	2 déc. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13666		HERVE THERMIQUE

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
13-a	Documentations caissons VMC		Fournir un plan de localisation des ouvrages ainsi que les plans de réseaux de ventilation. / Préciser les débits et les pressions statiques à prendre en compte pour connaître le niveau sonore de vos appareils.	Avis défavorable
13-b	Documentations caissons désenfumage		Non concerné.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 12 décembre 2013

## Visa14
Date :	16/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				14
Référence : ..	BE n°4	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	CARI Menuiseries		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	5 déc. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13671		CARI Menuiseries

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
14-a	Fiche technique porte palière logement		Sous réserve de présenter le rapport d’essai acoustique correspondant et que l’entreprise alerte sur le procédé à suivre pour le remplissage de ses huisseries métalliques l’attributaire de cette tâche.	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 16 décembre 2013

## Visa15
Date :	16/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				15
Référence : ..	Courriel intitulé « Fw: Envoi d'un message : Komacel_FR.pdf, Cahier des charges Illmod 600 + socotec.pdf »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	6 déc. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13674		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
15-a	Komacel_FR.pdf		Sous réserve que l’épaisseur de 30mm soit retenue pour les menuiseries extérieures côté cour RdC et R+1 et 19mm pour les autres menuiseries.	Avis suspendu
15-b	Cahier des charges Illmod 600 + socotec.pdf			Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 16 décembre 2013

## Visa16
Date :	16/12/13	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				16
Référence : ..	Fichiers envoyés via WeTransfer	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	DEBEAUMONT & FILS		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	6 déc. 2013		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/13675		DEBEAUMONT & FILS

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
16-a	Assour.pdf		Sous réserve de fournir le rapport d’essai acoustique.	Avis favorable
16-b	caserne colbert réservation légende.jpg		Attention à vos réservations, la chape doit être de 40mm minimum.	Sans objet
16-c	caserne colbert réservation R+1.jpg			Avis favorable
16-d	caserne colbert réservation R+2.jpg			Avis favorable
16-e	caserne colbert réservation R+3.jpg			Avis favorable
16-f	caserne colbert réservation R+4.jpg		Attention, les sous-couches acoustiques sont différentes entre les entrées et les salles de bain des chambres.	Avis suspendu
16-g	caserne colbert réservation RDC.jpg		L’ensemble des locaux du RdC doivent être sur chape flottante de 40mm avec sous-couche acoustique mince. Il est préférable que les chapes flottantes des logements soient coulées par une même entreprise sur l’ensemble de ceux-ci (chambre+entré+salle de bain).	Avis défavorable
16-h	CERMIJOINT-COLOR.pdf		Non concerné.	Sans objet
16-i	CERMIJOINT-TX.pdf		Non concerné.	Sans objet
16-j	Cermiphone PLK Plus.pdf		Il est nécessaire de fournir également l’indice ∆RA des sous-couches acoustiques minces utilisées.	Avis défavorable
16-k	CERMIPLUS RENOVATION FORTE ADHERENCE.pdf		Non concerné.	Sans objet
16-l	Cermiproof.pdf		Non concerné.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 16 décembre 2013

## Visa17
Date :	10/01/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				17
Référence : ..	BE n°3	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	10 janv. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14015		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
17-a	Menuiserie 21 – Coupe des menuiseries		Lève l'avis suspendu du visa 15-a	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 10 janvier 2014

## Visa18
Date :	22/01/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				18
Référence : ..	BE n°4	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	20 janv. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14031		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
18-a	Élévation R+4			Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 22 janvier 2014

## Visa19
Date :	29/01/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				19
Référence : ..	BE n°7	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	HERVE THERMIQUE		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	29 janv. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14050		HERVE THERMIQUE

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
19-a	Fiche technique caissons VMC Modulys DP 10-10 et 12-12	Combles techniques	Ce document n'est pas un PV acoustique. Fournir le débit et la pression stat. des caissons respectifs. Fournir un plan de localisation des ouvrages. Fournir les plans des réseaux ventilation. / Je suppose que le niveau sonore fourni est le niveau sonore rayonné. Qu’en est-il du niveau sonore dans les gaines ?	Avis défavorable
19-b	Fiche technique VMC Canal Fast 200	Inconnu	Ce document n'est pas un PV acoustique. Fournir le débit du ventilateur. Fournir un plan de localisation de l’ouvrage. Fournir les plans des réseaux ventilation. / Je suppose que le niveau sonore fourni est le niveau sonore rayonné. Qu’en est-il du niveau sonore dans la gaine ?	Avis défavorable

			Livry-Louvercy, le 29 janvier 2014

## Visa20
Date :	05/02/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				20
Référence : ..	BE n°1	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	ESCAO		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	3 févr. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14076		ESCAO

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
20-a	Fiche technique Ésolène	Mezzanine	Une mousse de polyéthylène n’est pas adéquate pour la désolidarisation de l’escalier. Du polyuréthane est nécessaire, du type ANGST+PFISTER Apsopur, ou techniquement équivalent, dont les caractéristiques telles que épaisseur et densité seront dimensionnées pour supporter la charge et conserver ses propriétés antivibratoires.	Avis défavorable
20-b	Schéma pose résilient	Mezzanine	Appui inférieur : vérifier la compatibilité avec une chape flottante liquide de 4cm sur laine minérale de 2cm découplée de la chape flottante de la chambre. / Appui latéral : le résilient doit être posé sur tout le linéaire de l’escalier en contact avec une paroi (maçonnerie, cloison et doublage). / Appui supérieur : « L’appui supérieur sur la dalle en béton doit être équipé de deux goupilles de clavetage, chacune / mise en œuvre dans une cheville réalisée par un matériau résilient et scellée dans le nez de dalle en / béton avec un mortier expansif. » (cf. CCTP Acoustique)	Avis défavorable
20-c	Plans de conception	Mezzanine	Non concerné.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 05 février 2014

## Visa21
Date :	10/02/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				21
Référence : ..	BE n°5	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	7 févr. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14083		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
21-a	Élévations + coupes du RdC			Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 10 février 2014

## Visa22
Date :	10/02/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				22
Référence : ..	Courriel intitulé « à l'attention de Mme Laura NACZAJ caserne colbert »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	DEBEAUMONT & FILS		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	7 févr. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14085		DEBEAUMONT & FILS

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
22-a	Avis technique 13/06-1004 KIESEL Okaphone II	Sous-couche sous carrelage Chambres – RDC	Lève les avis suspendu et défavorable du visa 16	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 10 février 2014

## Visa23
Date :	24/02/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				23
Référence : ..	BE n°6	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	20 févr. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14108		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
23-a	Ensemble de coupes et élévations ind.A & ind.B		Sous réserve que les performances acoustiques déjà validées pour l’ensemble des ouvrages soient bien respectées.	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 24 février 2014

## Visa24
Date :	24/02/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				24
Référence : ..	Courrier	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	DECO 7		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	20 févr. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14110		DECO 7

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
24-a	Fiche technique BALSAN Signature Confort	Circulations du R+1 au R+4		Avis favorable
24-b	RE n° 1312/661 – BALSAN Signature Confort +	Circulations du R+1 au R+4		Avis favorable
24-c	Fiche technique BALSAN Scenacap	Logements		Avis favorable
24-d	RE n° 1312/656 – BALSAN Capitol Confort +	Logements	Ne correspond pas à la fiche technique du fabriquant, mais l’une comme l’autre répond à la demande acoustique.	Avis favorable
24-e	Fiche produit FORBO Sarlon Marche Complète	Escaliers des parties communes		Avis favorable
24-f	Certificat n°304-016.4_03/12 du 30 mai 2012	Escaliers des parties communes		Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 24 février 2014

## Visa25
Date :	03/03/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				25
Référence : ..	BE n°7	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	COUVAL		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	3 mars 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14125		COUVAL

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
25-a	Dossier technique de tous les niveaux suite au courrier de l’architecte Dubois et associés, daté du 25/02/2014		Plus concerné.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 03 mars 2014

## Visa26
Date :	24/03/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				26
Référence : ..	Courriel intitulé « RE :BOUYGUES COLBERT »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	MORISOT Carrelage		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	7 mars 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14170		MORISOT Carrelage

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
26-a	NP_AssourChape+.pdf / 20140307105156.pdf	Isolation sous bac à douche	Sous réserve que l’élément de remplissage soit en bois de 18mm d’épaisseur et que l’ensemble remplissage+sous couche soit compatible avec des contraintes telles que l’étanchéité et la structure qui ne sont pas de mes compétences.	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 24 mars 2014

## Visa27
Date :	24/03/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				27
Référence : ..	Courriel intitulé « Plans de renforts et de passage PER en cloison »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	HERVE THERMIQUE		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	17 mars 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14171		HERVE THERMIQUE

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
27-a	PRINCIPE PASSAGE PER DANS CLOISONS.pdf		Un résilient acoustique doit être mis en œuvre sur chaque traversée de cloison par les réseaux des lots techniques. L’insérer sur la platine de raccordement.	Avis défavorable
27-b	RENFORTS DE CLOISONS CHAMBRE COURANTE 2.pdf / RENFORTS DE CLOISONS CHAMBRE COURANTE.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 2.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 3.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 4.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR 5.pdf / RENFORTS DE CLOISONS PMR.pdf		Attention, la cloison séparative entre logement est à ossature alternée et indépendante. Il est primordial que les renforts n’interfèrent pas sur l’indépendance des deux parements de la cloison. Veuillez vérifier que l’implantation de vos renforts soit de sorte qu’il n’y ait pas de contact avec les ossatures de la cloison.	Avis suspendu

			Livry-Louvercy, le 24 mars 2014

## Visa28
Date :	31/03/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				28
Référence : ..	Courriel sans titre	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	ESCAO		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	21 mars 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14187		ESCAO

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
28-a	[Untitled]1.pdf	Produit		Avis favorable
28-b	[Untitled]2.pdf	Mise en œuvre	Comme suffisamment précisé, si la désolidarisation des escalier se fera par bandes extérieures, ces bandes devront être continues sur toute le linéaire de contact entre l’escalier et les cloisons, doublages et dalle et ne seront en aucun cas percées par les systèmes de fixation.	Avis défavorable

			Livry-Louvercy, le 31 mars 2014

## Visa29
Date :	04/04/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				29
Référence : ..	BE n°18	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	BLANCHARD		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	24 mars 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14188		BLANCHARD

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
29-a	EL01A / Plans d’appartements types / Type T2 – RDC indK du 21/03/2014		Attention à ce qu’il y ait bien la distance de 30cm bord à bord dans la cloison avec la circulation. L’altimétrie n’étant pas renseignée, il ne m’est pas possible de contrôler ces réservations.	Avis favorable
29-b	EL03A / Plans d’appartements / Type T1 & T2PMR – RDC à R+4 indJ du 21/03/2014		Attention à ce qu’il y ait bien la distance de 30cm bord à bord dans la cloison avec la circulation. L’altimétrie n’étant pas renseignée, il ne m’est pas possible de contrôler ces réservations.	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 04 avril 2014

## Visa30
Date :	23/06/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				30
Référence : ..	Courriel intitulé « Escao suite point technique du 28/05 »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	ESCAO		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	2 juin 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14312		ESCAO

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
30-a	Fiche technique ESOLENE de ESOPE CONTINENTAL.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 28-b	Avis favorable
30-b	Bouygues Imm. dossier technique Caserne Colbert.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 20-b	Avis favorable
30-c	Apsopur L11-12.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 20-a	Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 23 juin 2014

## Visa31
Date :	02/10/14	NT
REIMS - Caserne Colbert				Visa n°
				31
Référence : ..	Courriel intitulé « TR: Trappe de visite - Résidence Colbert »	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER
Émis par : …	CAP INGELEC		DUBOIS ET ASSOCIES
Reçu le : ......	26 sept. 2014		CAP INGELEC
Nos réf : .....	LN/CS/14438		CARI Menuiseries

Établi par : …	Laura NACZAJ
	Acousticienne, ingénieur ENSIP

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
31-a	TRAPPE HORIZONTAL COMBLE.pdf	Circulation R+4	Sous réserve de fourniture du PV acoustique.	Avis favorable
31-b	TRAPPE VERTICALE COMBLE.pdf	Recoupement dans les combles	Il n’y a pas de contrainte acoustique sur ces trappes.	Sans objet

			Livry-Louvercy, le 02 octobre 2014