S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

REIMS – Collège Universitaire de Science-Po
Isolement acoustique vis-à-vis des bruits
extérieurs de la façade rue Wiet
(variante pierre ponce)
Ce document comprend pages

Nom de la Reims en l’insérant dans la partie grisée

Commanditaire :	CARI-FAYAT
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 REIMS
Ouvrage :	Science-Po REIMS
Objet :	Note de calculs de l’isolement vis-à-vis des bruits extérieurs de la façade rue WIET (variante pierre ponce)
et
note de calculs de l’isolement du plancher haut de l’amphithéâtre 600 places
Date :	22 septembre 2015
Auteur :	Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A&M
Rapport n° :	DN/CS/15409
Table des matières

# Façade rue Weit
## Objet
Ce document a pour objet la vérification du respect de la notice acoustique n°201109/2894-09N de novembre 2012 pièce DCE 1.15 concernant l’isolement vis-à-vis des bruits extérieurs de la façade rue Wiet du projet Science-Po à Reims.
Les calculs suivants ont été réalisés à partir des documents fournis, c’est-à-dire :
– Variante façades bardées _cs-po-var-fac-00 imp A4.pdf ;
– PV acoustique menuiserie extérieure BEB2.E.6078-1/Version 2 CEBTP ;
– notice acoustique n°201109/2894-09N de novembre 2012 pièce DCE 1.15.
## Isolement vis-à-vis des bruits extérieurs
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, de tout local d’enseignement, d’activités pratiques, administration, vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie dans la notice acoustique, pièce intégrante du marché.
La façade concernée par la présente étude, doit présenter un isolement DnT,A,tr ≥ 35 dB.

## Calculs
Les pièces modélisées sont choisies dans un rapport taille de la pièce/surface vitrée : les surfaces des pièces sélectionnées sont les plus petites présentes dans le projet avec la plus large surface vitrée.
La composition de façade est la suivante :
– lames en aluminium type Kalzip FC 300 ;
– isolant laine de roche ROCKWOOL Rockfaçade 140 mm ;
– châssis SCHUCO AWS 75 DB ;
– bloc pierre ponce 200 Rw = 46(-1;-1) dB ;
– finition par enduit plâtre.
Les calculs d’isolement de façade fournis en annexe permettent de généraliser à l’ensemble du bâtiment les principes constructifs suivants :

Le doublage extérieur (Kalzip et 140 mm de laine minérale) a été volontairement ignoré. La présence de ce doublage extérieur renforcera légèrement les isolements vis-à-vis des bruits extérieurs calculés dans le présent rapport.
## Résultats

Local	DnT,A,tr calcul	DnT,A,tr objectif	Conformité
ADMIN AF20 Bureau régisseur – R+1	42 dB	35 dB	OUI
ETU8 Bureau association 3 – R+2	41,2 dB	35 dB	OUI
PED9 Salle banalisée 8 – R+5	41,5 dB	35 dB	OUI
ENS PED10 Espace pédago Salle banalisée 18 – R+5	42,1 dB	35 dB	OUI

La maçonnerie en blocs de pierre ponce COGETHERM 200 mm et le choix de menuiserie extérieure permettent d’atteindre l’objectif d’isolement acoustique DnT,A,tr ≥ 35 dB pour la façade rue Wiet du Bâtiment N.
## Annexes
### Fiches techniques

### Notes de calculs

# Plancher haut de l’amphi 600 places
## Objet
Ce document a pour objet la vérification du respect de la notice acoustique n°201109/2894-09N de novembre 2012 pièce DCE 1.15 concernant l’isolement au bruit aérien et aux bruits de chocs du plancher haut de l’amphi 600 places du projet Science-Po à Reims.
Les calculs suivants ont été réalisés à partir des documents fournis, c’est-à-dire :
– Variante plancher haut amphithéâtre _cs-po-var-pl-amphi-00 IMP A4.pdf ;
– Plan DCE de l’amphithéâtre 113-Plan_niveau_sous_sol_haut-zone_3.pdf ;
– coupe DCE 214_a_215-COUPES_.pdf ;
– notice acoustique n°201109/2894-09N de novembre 2012 pièce DCE 1.15.
## Objectifs
### Isolement aux bruits aériens
La notice acoustique préconise les valeurs suivantes ;
« Isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A au bruit aérien entre locaux :
– Amphithéâtre 600 (300 ou 600 places) (Lieu de réception) vis-à-vis des espaces (Lieu d’émission) suivants :
• Circulation horizontale ......................................................................................... ≥ 45 dB
• Foyer ...................................................................................................................... ≥ 45 dB
• Cafétéria, Bar, Banque de restauration ............................................................... ≥ 55 dB »
L’objectif d’isolement de ce plancher sera DnT,A ≥ 55 dB.
### Bruits de chocs
La notice acoustique préconise la valeur suivante ;
« Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w transmis dans les espaces depuis les sols des espaces voisins :
– Amphithéâtre 600 (300 ou 600 places) (Lieu de réception) vis-à-vis des espaces (Lieu d’émission) suivants :
• Autre Local ........................................................................................................... ≥ 50 dB »
Il nous semble qu’une coquille s’est glissée dans la rédaction de la dernière ligne citée et qu’il faille lire : Autre local	≤ 50 dB.
En effet, plus le niveau transmis est faible, plus le plancher est performant. Aussi, nous considérerons que le niveau transmis devra être inférieur ou égal à 50 dB.
## Calculs
Le plancher modélisé est le suivant (du bas vers le haut) :
– Poutre PRS HEA 550 ;
– Prédalle BA 60 mm ;
– Chape de compression BA 120 mm ;
– ASSOUR Chape 19 3 mm ;
– Chape anhydrite 40 mm.
Les éléments situés sous les HEA (TOPAKUSTIK et laine minérale) et ceux situés au-dessus de la chape anhydrite (carrelage grès cérame) ont été volontairement ignorés ; leur influence ne pouvant qu’améliorer les résultats.
Les calculs ont été conduits avec le logiciel ACOUBAT V 7.0.1 du CSTB.
## Résultats
### Isolement aux bruits aériens
Le calcul donne un isolement DnT,A = 65 dB. L’objectif sera atteint.
### Bruits de chocs
Le calcul donne L’n,T,w = 35 dB. L’objectif est largement atteint.
## Annexes
### Isolements aux bruits aériens

### Bruits de chocs