## DL2 calcul
Projet :					Mur d’un seul matériau ?			Mur 1	Mur 2	Mur 3	Mur 4
Local :					VRAI	VRAI	VRAI	VRAI

Source de bruit rose de 250 à 4000 Hz
				Directivité Q		250	500	1000	2000	4000	Global
				2	Lw	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	100,0	dB

Nombre de points de mesure et de lignes de mesure

Dimension du local					Nombre de lignes de mesures dans la longueur
Longueur		m			Nombre de lignes de mesures dans la largeur
Largeur		m			Nombre de points de mesures dans la longueur
Hauteur		m			Nombre de points de mesures dans la largeur
Volume		m3

Aire d'absorption équivalente du local technique
Matériau	Surface (m²)					250	500	1000	2000	4000	Global
	S1=	0		(Sol)			alpha1
				A1	0	0	0	0	0	0
	S2=	0		(Plafond)			alpha2
				A2	0	0	0	0	0	0
	S3=	0		(Mur 1)			alpha3
		0					A3-1	0	0	0	0	0	0
	S3-2=	0		(Mur 1 partie 2)			alpha3-2
				A3-2	0	0	0	0	0	0
	S4=	0		(Mur 2)			alpha4
		0					A4-1	0	0	0	0	0	0
	S4-2=	0		(Mur 2 partie 2)			alpha4-2
				A4-2	0	0	0	0	0	0
	S5=	0		(Mur 3)			alpha5
		0					A5-1	0	0	0	0	0	0
	S5-2=	0		(Mur 3 partie 2)			alpha5-2
				A5-2	0	0	0	0	0	0
	S6=	0		(Mur 4)			alpha6
		0					A6-1	0	0	0	0	0	0
	S6-2=	0		(Mur 4 partie 2)			alpha6-2
				A6-2	0	0	0	0	0	0
	S totale	0					Atot

				Alpha moyen
				Constante R
				TR
		Pour Q =	2	limite champ direct / champ réverbéré

Comparaison niveau de pression acoustique en champ libre et dans la salle
Directivité Q pour la source en champ libre		Distance		Lp source en champ libre (dB)				250	500	1000	2000	4000	Global

Calcul de la pente par doublement de distance : Ligne de mesures dans la longueur
		Distance		Log de la distance				250	500	1000	2000	4000	Global

				pente :
				PAS DE CALCUL
				DL2 =

Calcul de la pente par doublement de distance : Ligne de mesures dans la largeur
		Distance		Log de la distance				250	500	1000	2000	4000	Global

				pente :
				PAS DE CALCUL
				DL2 =

Réglementation
Surface au sol :

● Lorsque le local est vide :					● Lorsque le local est encombré :

DL2 doit être supérieure à					DL2 doit être supérieure à
Log de la distance / Lp (dB(A))					Distance (m) / Lp (dB)

## Notice DL2 calcul
Source de bruit rose de 250 à 4000 Hz
- La mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de distance s'effectue avec une source de bruit rose placée au sol (Q=2) dans les bandes d'octaves 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz)

Nombre de points de mesure et de lignes de mesure
- Rentrer la longueur, la largeur et la hauteur du local technique (cellules C17 à C19)
- Calcul automatique du volume du local (cellule C20)
- Calcul automatique du nombre de lignes de mesures et du nombres de points de mesures dans la largeur et la longueur

Aire d'absorption équivalente du local technique
- Choisir les matériaux présents dans le local (cellules B25, B27, B29...) pour toutes les surfaces du local (même les surfaces réfléchissantes)
- Indiquer si les parois verticales (Mur 1 à 4) sont composées d'un seul matériau (Cellules N2 à P2)
- Calcul des surfaces de toutes les parois constituant le local (cellules D25, D27, D29...) y compris les surfaces réfléchissantes
- Recherche automatique du coefficient alpha dans la feuille de Données, / ( Atotale = sum Ai ) / ( Ai = %alpha i *Si )
- Calcul automatique de l'aire d'absorption équivalente de chaque paroi puis du local (cellules J37 à N37) ; de la constante R du local (cellules J40 à N40) et du TR du local (cellules J41 à N41) / (R = S * %alpha over (1 - %alpha) )
- Calcul automatique de la limite champ direct / champ réverbéré (pour une directivité Q rentrée en H6) : point où le champ direct est égal au champ réverbéré (ligne 39) : / limite champ direct champ réverbéré = sqrt{ R*Q over (16%*pi) }

Niveau de pression acoustique au point de réception en champ libre et dans la salle
- Calcul du niveau de bruit en champ libre pour les distances rentrées dans les cellules D46 à D53 et pour une directivité rentrée dans la cellule B46 (colonne F, en dB) / Lp source en champ libre = Lw + 10 log (Q over (4%PI r^2))
- Calcul du niveau de bruit dans la salle pour les distances rentrées dans les cellules D46 à D53 et pour une directivité rentrée dans la cellule H6 (colonnes J à O, en dB) / (Lp = Lw + 10*log(Q over (4*%pi*r^{2})+4 over R ) )
- Graphique avec la décroissance du niveau de bruit de la source dans la salle (en vert) et en champ libre (en rouge) en dB

Calcul de la pente par doublement de distance : ligne de mesures dans la longueur
- Calcul du niveau de bruit en fonction de la distance à source en dB(A)
- Calcul de la pente de la droite (régression linéaire) du graphe du niveau de bruit (en dB(A)) en fonction du log de la distance
- Calcul de la pente par doublement de la distance : cellule J65 / DL2 = pente de la droite régression linéaire * log(2)
- Graphique avec la décroissance du niveau de bruit de la source dans la salle (en bleu) et la droite de régression linéaire servant au calcul de la pente en dB(A)

Calcul de la pente par doublement de distance : ligne de mesures dans la largeur
- Calcul du niveau de bruit en fonction de la distance à source en dB(A)
- Calcul de la pente de la droite (régression linéaire) du graphe du niveau de bruit (en dB(A)) en fonction du log de la distance
- Calcul de la pente par doublement de la distance : cellule J79 / DL2 = pente de la droite régression linéaire * log(2)

Réglementation
- Calcul automatique de la valeur de la pente par doublement de distance maximum selon l'arrêté du 30 Août 1990 (ligne 88) :
- Lorsque le local est vide :
- DL2 ≥ 2 dB(A) si S ≤ 210 m²
- DL2 ≥ (1,5 log S) – 1,5 dB(A) si 210<S ≤ 4600 m²
- DL2 ≥ 4 dB(A) si S > 4600 m²
- Lorsque le local est encombré :
- DL2 ≥ 3 dB(A) si S ≤ 210 m²
- DL2 ≥ (1,5 log S) – 0,5 dB(A) si 210<S ≤ 1000 m²
- DL2 ≥ 4 dB(A) si S > 1000 m²

## Niveau de bruit émission réception
Équipements à l'intérieur
Projet :	REIMS – Sciences Po					Longueur du local d'émission					11		m
Local d'émission :	Cour anglaise					Largeur du local d'émission					5,06		m
Local de réception :	Limite de propriété du voisin le plus proche					Hauteur du local d'émission					4,19		m

Puissance acoustique des machines dans le local d'émission					NIveau NR	63	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	125	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	250	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	500	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	1000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	2000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	4000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	8000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	Fréquence (Hz) / Niveau (dB)
Type d'équipement	Nombre équipement	Activité / Désactivé	Distance source / récepteur r (m)		Directivité Q			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global					NR 0	35,5			35,5	35,5	22,0			22	22	12,0			12	12	4,8			4,8	4,8	0			0	0	-3,4					-5,8					-7,7
BRE027m	2	Activé	r1		Q1		Lw1	68,0	68,0	69,5	67,0	66,0	60,0	53,0	48,0	72,8	dB(A)				NR 1	36,28			36,28	36,28	22,9			22,86	22,86	12,9			12,92	12,92	5,8			5,78	5,78	1			1	1	-2,4					-4,8					-6,7
					6309573,4	6309573,4	8912509,4	5011872,3	3981071,7	1000000,0	199526,2	63095,7
MUZ SF25VE	1	Activé	r2		Q2		Lw2	59,0	61,0	58,0	53,0	49,0	47,0	40,0	54,5	57,8	dB(A)				NR 2	37,06			37,06	37,06	23,7			23,72	23,72	13,8			13,84	13,84	6,8			6,76	6,76	2			2	2	-1,4					-3,8					-5,7
					794328,2	1258925,4	630957,3	199526,2	79432,8	50118,7	10000,0	281838,3
MUZ SF35VE	2	Activé	r3		Q3		Lw3	58,0	62,0	59,0	56,0	53,0	49,0	53,0	38,0	62,6	dB(A)				NR 3	37,84			37,84	37,84	24,6			24,58	24,58	14,8			14,76	14,76	7,7			7,74	7,74	3			3	3	-0,4					-2,8					-4,7
					630957,3	1584893,2	794328,2	398107,2	199526,2	79432,8	199526,2	6309,6
LT Chaufferie (3 chaudières)	1	Activé	r4		Q4		Lw4	76,8	70,8	60,2	52,7	47,0	44,0	40,5	39,5	58,8	dB(A)				NR 4	38,62			38,62	38,62	25,4			25,44	25,44	15,7			15,68	15,68	8,7			8,72	8,72	4			4	4	0,6			0,6	0,6	-1,8					-3,7
					47863009,2	12022644,3	1047128,5	186208,7	50118,7	25118,9	11220,2	8912,5
			r5		Q5		Lw5					NR 5	39,4			39,4	39,4	26,3			26,3	26,3	16,6			16,6	16,6	9,7			9,7	9,7	5			5	5	1,6			1,6	1,6	-0,8					-2,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r6		Q6		Lw6					NR 6	40,18			40,18	40,18	27,2			27,18	27,18	17,5			17,54	17,54	10,7			10,66	10,66	6			6	6	2,6			2,6	2,6	0,2			0,2	0,2	-1,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r7		Q7		Lw7					NR 7	40,96			40,96	40,96	28,1			28,06	28,06	18,5			18,48	18,48	11,6			11,62	11,62	7			7	7	3,6			3,6	3,6	1,2			1,2	1,2	-0,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r8		Q8		Lw8					NR 8	41,74			41,74	41,74	28,9			28,94	28,94	19,4			19,42	19,42	12,6			12,58	12,58	8			8	8	4,6			4,6	4,6	2,2			2,2	2,2	0,3			0,3	0,3
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r9		Q9		Lw9					NR 9	42,52			42,52	42,52	29,8			29,82	29,82	20,4			20,36	20,36	13,5			13,54	13,54	9			9	9	5,6			5,6	5,6	3,2			3,2	3,2	1,3			1,3	1,3
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r10		Q10		Lw10					NR 10	43,4			43,4	43,4	30,7			30,7	30,7	21,3			21,3	21,3	14,5			14,5	14,5	10			10	10	6,6			6,6	6,6	4,2			4,2	4,2	2,3			2,3	2,3
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					NR 11	44,18			44,18	44,18	31,6			31,56	31,56	22,2			22,22	22,22	15,5			15,48	15,48	11			11	11	7,6			7,62	7,62	5,2			5,22	5,22	3,32			3,32	3,32
					Lw total dB	77,5	73,3	70,6	67,6	66,3	60,6	56,2	55,6	80,0	dB		77,45		NR 12	44,96			44,96	44,96	32,4			32,42	32,42	23,1			23,14	23,14	16,5			16,46	16,46	12			12	12	8,6			8,64	8,64	6,2			6,24	6,24	4,34			4,34	4,34
					Lw total dB(A)	51,5	57,3	62,1	64,6	66,3	61,6	57,2	54,6	70,7	dB(A)		66,34		NR 13	45,74			45,74	45,74	33,3			33,28	33,28	24,1			24,06	24,06	17,4			17,44	17,44	13			13	13	9,7			9,66	9,66	7,3			7,26	7,26	5,36			5,36	5,36
					NR 14	46,52			46,52	46,52	34,1			34,14	34,14	25,0			24,98	24,98	18,4			18,42	18,42	14			14	14	10,7			10,68	10,68	8,3			8,28	8,28	6,38			6,38	6,38
Aire d'absorption équivalente du local d'émission					NR 15	47,3			47,3	47,3	35,0			35	35	25,9			25,9	25,9	19,4			19,4	19,4	15			15	15	11,7			11,7	11,7	9,3			9,3	9,3	7,4			7,4	7,4
Matériau présent dans le local d'émission	Surface					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 16	48,08			48,08	48,08	35,9			35,88	35,88	26,8			26,84	26,84	20,4			20,38	20,38	16			16	16	12,7			12,72	12,72	10,3			10,32	10,32	8,44			8,44	8,44
Béton lisse	S1	56	m²	(Sol)			alpha1	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 17	48,86			48,86	48,86	36,8			36,76	36,76	27,8			27,78	27,78	21,4			21,36	21,36	17			17	17	13,7			13,74	13,74	11,3			11,34	11,34	9,48			9,48	9,48
					A1	1,11	1,1	1,7	2,2	3,3	3,3	4,5	4,5					NR 18	49,64			49,64	49,64	37,6			37,64	37,64	28,7			28,72	28,72	22,3			22,34	22,34	18			18	18	14,8			14,76	14,76	12,4			12,36	12,36	10,52			10,52	10,52
Béton lisse	S2	56	m²	(Plafond)			alpha2	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 19	50,42			50,42	50,42	38,5			38,52	38,52	29,7			29,66	29,66	23,3			23,32	23,32	19			19	19	15,8			15,78	15,78	13,4			13,38	13,38	11,56			11,56	11,56
					A2	1,1	1,1	1,7	2,2	3,3	3,3	4,5	4,5					NR 20	51,3			51,3	51,3	39,4			39,4	39,4	30,6			30,6	30,6	24,3			24,3	24,3	20			20	20	16,8			16,8	16,8	14,4			14,4	14,4	12,6			12,6	12,6
Béton lisse	S3	46	m²	(Mur 1)			alpha3	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 21	52,08			52,08	52,08	40,3			40,26	40,26	31,5			31,52	31,52	25,3			25,28	25,28	21			21	21	17,8			17,82	17,82	15,4			15,42	15,42	13,62			13,62	13,62
					A3	0,9	0,9	1,4	1,8	2,8	2,8	3,7	3,7					NR 22	52,86			52,86	52,86	41,1			41,12	41,12	32,4			32,44	32,44	26,3			26,26	26,26	22			22	22	18,8			18,84	18,84	16,4			16,44	16,44	14,64			14,64	14,64
Béton lisse	S4	46	m²	(Mur 2)			alpha4	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 23	53,64			53,64	53,64	42,0			41,98	41,98	33,4			33,36	33,36	27,2			27,24	27,24	23			23	23	19,9			19,86	19,86	17,5			17,46	17,46	15,66			15,66	15,66
					A4	0,9	0,9	1,4	1,8	2,8	2,8	3,7	3,7					NR 24	54,42			54,42	54,42	42,8			42,84	42,84	34,3			34,28	34,28	28,2			28,22	28,22	24			24	24	20,9			20,88	20,88	18,5			18,48	18,48	16,68			16,68	16,68
Béton lisse	S5	21	m²	(Mur 3)			alpha 5	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 25	55,2			55,2	55,2	43,7			43,7	43,7	35,2			35,2	35,2	29,2			29,2	29,2	25			25	25	21,9			21,9	21,9	19,5			19,5	19,5	17,7			17,7	17,7
					A5	0,4	0,4	0,6	0,8	1,3	1,3	1,7	1,7					NR 26	55,98			55,98	55,98	44,6			44,58	44,58	36,1			36,14	36,14	30,2			30,16	30,16	26			26	26	22,9			22,9	22,9	20,5			20,54	20,54	18,74			18,74	18,74
Béton lisse	S6	21	m²	(Mur 4)			alpha 6	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 27	56,76			56,76	56,76	45,5			45,46	45,46	37,1			37,08	37,08	31,1			31,12	31,12	27			27	27	23,9			23,9	23,9	21,6			21,58	21,58	19,78			19,78	19,78
					A6	0,4	0,4	0,6	0,8	1,3	1,3	1,7	1,7					NR 28	57,54			57,54	57,54	46,3			46,34	46,34	38,0			38,02	38,02	32,1			32,08	32,08	28			28	28	24,9			24,9	24,9	22,6			22,62	22,62	20,82			20,82	20,82
	S total	245,9	m²				A totale	4,9	4,9	7,4	9,8	14,8	14,8	19,7	19,7					NR 29	58,32			58,32	58,32	47,2			47,22	47,22	39,0			38,96	38,96	33,0			33,04	33,04	29			29	29	25,9			25,9	25,9	23,7			23,66	23,66	21,86			21,86	21,86
					NR 30	59,2			59,2	59,2	48,1			48,1	48,1	39,9			39,9	39,9	34,0			34	34	30			30	30	26,9			26,9	26,9	24,7			24,7	24,7	22,9			22,9	22,9
					Alpha moyen	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 31	59,98			59,98	59,98	49,0			48,96	48,96	40,8			40,82	40,82	35,0			34,98	34,98	31			31	31	27,9			27,92	27,92	25,7			25,72	25,72	23,92			23,92	23,92
	Volume	233,22	m³				Constante R	5	5	8	10	16	16	21	21					NR 32	60,76			60,76	60,76	49,8			49,82	49,82	41,7			41,74	41,74	36,0			35,96	35,96	32			32	32	28,9			28,94	28,94	26,7			26,74	26,74	24,94			24,94	24,94
					TR (s)	7,6	7,6	5,1	3,8	2,5	2,5	1,9	1,9	4,1	s				NR 33	61,54			61,54	61,54	50,7			50,68	50,68	42,7			42,66	42,66	36,9			36,94	36,94	33			33	33	30,0			29,96	29,96	27,8			27,76	27,76	25,96			25,96	25,96
					NR 34	62,32			62,32	62,32	51,5			51,54	51,54	43,6			43,58	43,58	37,9			37,92	37,92	34			34	34	31,0			30,98	30,98	28,8			28,78	28,78	26,98			26,98	26,98
Niveau de pression acoustique en champ réverbéré dans le local d'émission					NR 35	63,1			63,1	63,1	52,4			52,4	52,4	44,5			44,5	44,5	38,9			38,9	38,9	35			35	35	32,0			32	32	29,8			29,8	29,8	28			28	28
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)					NR 36	63,88			63,88	63,88	53,3			53,28	53,28	45,4			45,44	45,44	39,9			39,88	39,88	36			36	36	33,0			33,02	33,02	30,8			30,82	30,82	29,04			29,04	29,04
					Lp1 - BRE027m	70,0	70,0	69,7	65,9	63,1	57,1	48,7	43,7	68,0	dB(A)				NR 37	64,66			64,66	64,66	54,2			54,16	54,16	46,4			46,38	46,38	40,9			40,86	40,86	37			37	37	34,0			34,04	34,04	31,8			31,84	31,84	30,08			30,08	30,08
					NR 38	65,44			65,44	65,44	55,0			55,04	55,04	47,3			47,32	47,32	41,8			41,84	41,84	38			38	38	35,1			35,06	35,06	32,9			32,86	32,86	31,12			31,12	31,12
					Lp2 - MUZ SF25VE	58,0	60,0	55,2	48,9	43,1	41,1	32,7	47,2	52,9	dB(A)				NR 39	66,22			66,22	66,22	55,9			55,92	55,92	48,3			48,26	48,26	42,8			42,82	42,82	39			39	39	36,1			36,08	36,08	33,9			33,88	33,88	32,16			32,16	32,16
					NR 40	67,1			67,1	67,1	56,8			56,8	56,8	49,2			49,2	49,2	43,8			43,8	43,8	40			40	40	37,1			37,1	37,1	34,9			34,9	34,9	33,2			33,2	33,2
					Lp3 - MUZ SF35VE	60,0	64,0	59,2	54,9	50,1	46,1	48,7	33,7	57,7	dB(A)				NR 41	67,88			67,88	67,88	57,7			57,66	57,66	50,1			50,08	50,08	44,8			44,76	44,76	41			41	41	38,1			38,12	38,12	35,9			35,92	35,92	34,22			34,22	34,22
					NR 42	68,66			68,66	68,66	58,5			58,52	58,52	51,0			50,96	50,96	45,7			45,72	45,72	42			42	42	39,1			39,14	39,14	36,9			36,94	36,94	35,24			35,24	35,24
					Lp4 - LT Chaufferie (3 chaudières)	75,8	69,8	57,4	48,6	41,1	38,1	33,2	32,2	56,8	dB(A)				NR 43	69,44			69,44	69,44	59,4			59,38	59,38	51,8			51,84	51,84	46,7			46,68	46,68	43			43	43	40,2			40,16	40,16	38,0			37,96	37,96	36,26			36,26	36,26
					NR 44	70,22			70,22	70,22	60,2			60,24	60,24	52,7			52,72	52,72	47,6			47,64	47,64	44			44	44	41,2			41,18	41,18	39,0			38,98	38,98	37,28			37,28	37,28
					Lp5 -	0,0					0,0					NR 45	71			71	71	61,1			61,1	61,1	53,6			53,6	53,6	48,6			48,6	48,6	45			45	45	42,2			42,2	42,2	40,0			40	40	38,3			38,3	38,3
					NR 46	71,78			71,78	71,78	62,0			61,98	61,98	54,6			54,58	54,58	49,6			49,58	49,58	46			46	46	43,2			43,2	43,2	41,0			41,04	41,04	39,34			39,34	39,34
					Lp6 -	0,0					0,0					NR 47	72,56			72,56	72,56	62,9			62,86	62,86	55,6			55,56	55,56	50,6			50,56	50,56	47			47	47	44,2			44,2	44,2	42,1			42,08	42,08	40,38			40,38	40,38
					NR 48	73,34			73,34	73,34	63,7			63,74	63,74	56,5			56,54	56,54	51,5			51,54	51,54	48			48	48	45,2			45,2	45,2	43,1			43,12	43,12	41,42			41,42	41,42
					Lp7 -	0,0					0,0					NR 49	74,12			74,12	74,12	64,6			64,62	64,62	57,5			57,52	57,52	52,5			52,52	52,52	49			49	49	46,2			46,2	46,2	44,2			44,16	44,16	42,46			42,46	42,46
					NR 50	75			75	75	65,5			65,5	65,5	58,5			58,5	58,5	53,5			53,5	53,5	50			50	50	47,2			47,2	47,2	45,2			45,2	45,2	43,5			43,5	43,5
					Lp8 -	0,0					0,0					NR 51	75,78			75,78	75,78	66,4			66,36	66,36	59,4			59,42	59,42	54,5			54,48	54,48	51			51	51	48,2			48,22	48,22	46,2			46,22	46,22	44,52			44,52	44,52
					NR 52	76,56	0,09	0,09	76,56	76,56	67,2			67,22	67,22	60,3			60,34	60,34	55,5			55,46	55,46	52			52	52	49,2			49,24	49,24	47,2			47,24	47,24	45,54			45,54	45,54
					Lp9 -	0,0					0,0					NR 53	77,34	0,87	0,87	77,34	77,34	68,1			68,08	68,08	61,3			61,26	61,26	56,4			56,44	56,44	53			53	53	50,3			50,26	50,26	48,3			48,26	48,26	46,56			46,56	46,56
					NR 54	78,12	1,65	1,65	78,12	78,12	68,9			68,94	68,94	62,2			62,18	62,18	57,4			57,42	57,42	54			54	54	51,3			51,28	51,28	49,3	0,32	0,32	49,28	49,28	47,58			47,58	47,58
					Lp10 -	0,0					0,0					NR 55	78,9	2,43	2,43	78,9	78,9	69,8			69,8	69,8	63,1			63,1	63,1	58,4			58,4	58,4	55			55	55	52,3			52,3	52,3	50,3	1,34	1,34	50,3	50,3	48,6	0,32	0,32	48,6	48,6
					NR 56	79,68	3,21	3,21	79,68	79,68	70,7			70,68	70,68	64,0			64,04	64,04	59,4			59,36	59,36	56			56	56	53,3			53,32	53,32	51,3	2,36	2,36	51,32	51,32	49,64	1,36	1,36	49,64	49,64
					NR 57	80,46	3,99	3,99	80,46	80,46	71,6			71,56	71,56	65,0			64,98	64,98	60,3			60,32	60,32	57			57	57	54,3			54,34	54,34	52,3	3,38	3,38	52,34	52,34	50,68	2,4	2,4	50,68	50,68
					Pour Q=	2	Limite champ direct / champ réverbéré	0,45	0,45	0,55	0,64	0,79	0,79	0,92	0,92					NR 58	81,24	4,77	4,77	81,24	81,24	72,4	0,17	0,17	72,44	72,44	65,9			65,92	65,92	61,3			61,28	61,28	58			58	58	55,4	0,67	0,67	55,36	55,36	53,4	4,4	4,4	53,36	53,36	51,72	3,44	3,44	51,72	51,72
					NR 59	82,02	5,55	5,55	82,02	82,02	73,3	1,05	1,05	73,32	73,32	66,9			66,86	66,86	62,2			62,24	62,24	59			59	59	56,4	1,69	1,69	56,38	56,38	54,4	5,42	5,42	54,38	54,38	52,76	4,48	4,48	52,76	52,76
					Lp émission (dB)	76,5	72,3	67,8	63,5	60,4	54,7	49,0	48,3	78,5	dB		76,47		NR 60	82,9	6,43	6,43	82,9	82,9	74,2	1,93	1,93	74,2	74,2	67,8	0,03	0,03	67,8	67,8	63,2			63,2	63,2	60			60	60	57,4	2,71	2,71	57,4	57,4	55,4	6,44	6,44	55,4	55,4	53,8	5,52	5,52	53,8	53,8
					Courbe NR 61	83,7	75,1	68,7	64,2	61,0	58,4	56,4	54,8	NR 61					NR 61	83,68	7,21	7,21	83,68	83,68	75,1	2,79	2,79	75,06	75,06	68,7	0,95	0,95	68,72	68,72	64,2	0,63	0,63	64,18	64,18	61	0,59	0,59	61	61	58,4	3,73	3,73	58,42	58,42	56,4	7,46	7,46	56,42	56,42	54,82	6,54	6,54	54,82	54,82
					Lp émission dB(A)	50,5	56,3	59,3	60,5	60,4	55,7	50,0	47,3	66,2	dB(A)		60,55		NR 62	84,46	7,99	7,99	84,46	84,46	75,9	3,65	3,65	75,92	75,92	69,6	1,87	1,87	69,64	69,64	65,2	1,61	1,61	65,16	65,16	62	1,59	1,59	62	62	59,4	4,75	4,75	59,44	59,44	57,4	8,48	8,48	57,44	57,44	55,84	7,56	7,56	55,84	55,84
					NR 63	85,24	8,77	8,77	85,24	85,24	76,8	4,51	4,51	76,78	76,78	70,6	2,79	2,79	70,56	70,56	66,1	2,59	2,59	66,14	66,14	63	2,59	2,59	63	63	60,5	5,77	5,77	60,46	60,46	58,5	9,5	9,5	58,46	58,46	56,86	8,58	8,58	56,86	56,86
Niveau de pression acoustique à l'intérieur du capotage					Présence d'un capotage ?		NON					NR 64	86,02	9,55	9,55	86,02	86,02	77,6	5,37	5,37	77,64	77,64	71,5	3,71	3,71	71,48	71,48	67,1	3,57	3,57	67,12	67,12	64	3,59	3,59	64	64	61,5	6,79	6,79	61,48	61,48	59,5	10,52	10,52	59,48	59,48	57,88	9,6	9,6	57,88	57,88
Matériau présent à l'intérieur du capotage					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 65	86,8	10,33	10,33	86,8	86,8	78,5	6,23	6,23	78,5	78,5	72,4	4,63	4,63	72,4	72,4	68,1	4,55	4,55	68,1	68,1	65	4,59	4,59	65	65	62,5	7,81	7,81	62,5	62,5	60,5	11,54	11,54	60,5	60,5	58,9	10,62	10,62	58,9	58,9
					alpha					NR 66	87,58	11,11	11,11	87,58	87,58	79,4	7,11	7,11	79,38	79,38	73,3	5,55	5,55	73,32	73,32	69,1	5,53	5,53	69,08	69,08	66	5,59	5,59	66	66	63,5	8,81	8,81	63,5	63,5	61,5	12,58	12,58	61,54	61,54	59,94	11,66	11,66	59,94	59,94
Pourcentage de matériau absorbant dans capotage					70%	Alpha moyen					NR 67	88,36	11,89	11,89	88,36	88,36	80,3	7,99	7,99	80,26	80,26	74,2	6,47	6,47	74,24	74,24	70,1	6,51	6,51	70,06	70,06	67	6,59	6,59	67	67	64,5	9,81	9,81	64,5	64,5	62,6	13,62	13,62	62,58	62,58	60,98	12,7	12,7	60,98	60,98
Augmentation du niveau sonore à l'intérieur du capotage (réflexion)					ΔdB					NR 68	89,14	12,67	12,67	89,14	89,14	81,1	8,87	8,87	81,14	81,14	75,2	7,39	7,39	75,16	75,16	71,0	7,49	7,49	71,04	71,04	68	7,59	7,59	68	68	65,5	10,81	10,81	65,5	65,5	63,6	14,66	14,66	63,62	63,62	62,02	13,74	13,74	62,02	62,02
					NR 69	89,92	13,45	13,45	89,92	89,92	82,0	9,75	9,75	82,02	82,02	76,1	8,31	8,31	76,08	76,08	72,0	8,47	8,47	72,02	72,02	69	8,59	8,59	69	69	66,5	11,81	11,81	66,5	66,5	64,7	15,7	15,7	64,66	64,66	63,06	14,78	14,78	63,06	63,06
Isolement acoustique du capotage					NR 70	90,8	14,33	14,33	90,8	90,8	82,9	10,63	10,63	82,9	82,9	77,3	9,53	9,53	77,3	77,3	73,0	9,45	9,45	73	73	70	9,59	9,59	70	70	67,5	12,81	12,81	67,5	67,5	65,7	16,74	16,74	65,7	65,7	64,1	15,82	15,82	64,1	64,1
					NR 71	91,58	15,11	15,11	91,58	91,58	83,8	11,49	11,49	83,76	83,76	78,2	10,41	10,41	78,18	78,18	74,0	10,43	10,43	73,98	73,98	71	10,59	10,59	71	71	68,5	13,83	13,83	68,52	68,52	66,7	17,76	17,76	66,72	66,72	65,12	16,84	16,84	65,12	65,12
Parois composant le capotage	Surface					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 72	92,36	15,89	15,89	92,36	92,36	84,6	12,35	12,35	84,62	84,62	79,1	11,29	11,29	79,06	79,06	75,0	11,41	11,41	74,96	74,96	72	11,59	11,59	72	72	69,5	14,85	14,85	69,54	69,54	67,7	18,78	18,78	67,74	67,74	66,14	17,86	17,86	66,14	66,14
	S1					R1 (dB)					NR 73	93,14	16,67	16,67	93,14	93,14	85,5	13,21	13,21	85,48	85,48	79,9	12,17	12,17	79,94	79,94	75,9	12,39	12,39	75,94	75,94	73	12,59	12,59	73	73	70,6	15,87	15,87	70,56	70,56	68,8	19,8	19,8	68,76	68,76	67,16	18,88	18,88	67,16	67,16
	S2					R2 (dB)					NR 74	93,92	17,45	17,45	93,92	93,92	86,3	14,07	14,07	86,34	86,34	80,8	13,05	13,05	80,82	80,82	76,9	13,37	13,37	76,92	76,92	74	13,59	13,59	74	74	71,6	16,89	16,89	71,58	71,58	69,8	20,82	20,82	69,78	69,78	68,18	19,9	19,9	68,18	68,18
	S3					R3 (dB)					NR 75	94,7	18,23	18,23	94,7	94,7	87,2	14,93	14,93	87,2	87,2	81,7	13,93	13,93	81,7	81,7	77,9	14,35	14,35	77,9	77,9	75	14,59	14,59	75	75	72,6	17,91	17,91	72,6	72,6	70,8	21,84	21,84	70,8	70,8	69,2	20,92	20,92	69,2	69,2
	S4					R4 (dB)					NR 76	95,48	19,01	19,01	95,48	95,48	88,1	15,81	15,81	88,08	88,08	82,6	14,87	14,87	82,64	82,64	78,9	15,31	15,31	78,86	78,86	76	15,59	15,59	76	76	73,6	18,93	18,93	73,62	73,62	71,8	22,86	22,86	71,82	71,82	70,24	21,96	21,96	70,24	70,24
	S5					R5 (dB)					NR 77	96,26	19,79	19,79	96,26	96,26	89,0	16,69	16,69	88,96	88,96	83,6	15,81	15,81	83,58	83,58	79,8	16,27	16,27	79,82	79,82	77	16,59	16,59	77	77	74,6	19,95	19,95	74,64	74,64	72,8	23,88	23,88	72,84	72,84	71,28	23	23	71,28	71,28
	S6					R6 (dB)					NR 78	97,04	20,57	20,57	97,04	97,04	89,8	17,57	17,57	89,84	89,84	84,5	16,75	16,75	84,52	84,52	80,8	17,23	17,23	80,78	80,78	78	17,59	17,59	78	78	75,7	20,97	20,97	75,66	75,66	73,9	24,9	24,9	73,86	73,86	72,32	24,04	24,04	72,32	72,32
					NR 79	97,82	21,35	21,35	97,82	97,82	90,7	18,45	18,45	90,72	90,72	85,5	17,69	17,69	85,46	85,46	81,7	18,19	18,19	81,74	81,74	79	18,59	18,59	79	79	76,7	21,99	21,99	76,68	76,68	74,9	25,92	25,92	74,88	74,88	73,36	25,08	25,08	73,36	73,36
Ouverture présente sur le capotage	S7					R7 (dB)	0	0	0	0	0	0	0	0					NR 80	98,7	22,23	22,23	98,7	98,7	91,6	19,33	19,33	91,6	91,6	86,4	18,63	18,63	86,4	86,4	82,7	19,15	19,15	82,7	82,7	80	19,59	19,59	80	80	77,7	23,01	23,01	77,7	77,7	75,9	26,94	26,94	75,9	75,9	74,4	26,12	26,12	74,4	74,4
					NR 81	99,48	23,01	23,01	99,48	99,48	92,5	20,19	20,19	92,46	92,46	87,3	19,55	19,55	87,32	87,32	83,7	20,13	20,13	83,68	83,68	81	20,59	20,59	81	81	78,7	24,03	24,03	78,72	78,72	76,9	27,96	27,96	76,92	76,92	75,42	27,14	27,14	75,42	75,42
					R total (dB)					NR 82	100,26	23,79	23,79	100,26	100,26	93,3	21,05	21,05	93,32	93,32	88,2	20,47	20,47	88,24	88,24	84,7	21,11	21,11	84,66	84,66	82	21,59	21,59	82	82	79,7	25,05	25,05	79,74	79,74	77,9	28,98	28,98	77,94	77,94	76,44	28,16	28,16	76,44	76,44
					NR 83	101,04	24,57	24,57	101,04	101,04	94,2	21,91	21,91	94,18	94,18	89,2	21,39	21,39	89,16	89,16	85,6	22,09	22,09	85,64	85,64	83	22,59	22,59	83	83	80,8	26,07	26,07	80,76	80,76	79,0	30	30	78,96	78,96	77,46	29,18	29,18	77,46	77,46
					Isolement du capotage (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 84	101,82	25,35	25,35	101,82	101,82	95,0	22,77	22,77	95,04	95,04	90,1	22,31	22,31	90,08	90,08	86,6	23,07	23,07	86,62	86,62	84	23,59	23,59	84	84	81,8	27,09	27,09	81,78	81,78	80,0	31,02	31,02	79,98	79,98	78,48	30,2	30,2	78,48	78,48
					NR 85	102,6	26,13	26,13	102,6	102,6	95,9	23,63	23,63	95,9	95,9	91,0	23,23	23,23	91	91	87,6	24,05	24,05	87,6	87,6	85	24,59	24,59	85	85	82,8	28,11	28,11	82,8	82,8	81,0	32,04	32,04	81	81	79,5	31,22	31,22	79,5	79,5
Niveau de pression acoustique en champ réverbéré dans le local d'émission					NR 86	103,38	26,91	26,91	103,38	103,38	96,8	24,51	24,51	96,78	96,78	91,9	24,17	24,17	91,94	91,94	88,6	25,03	25,03	88,58	88,58	86	25,59	25,59	86	86	83,8	29,11	29,11	83,8	83,8	82,0	33,08	33,08	82,04	82,04	80,54	32,26	32,26	80,54	80,54
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global					NR 87	104,16	27,69	27,69	104,16	104,16	97,7	25,39	25,39	97,66	97,66	92,9	25,11	25,11	92,88	92,88	89,6	26,01	26,01	89,56	89,56	87	26,59	26,59	87	87	84,8	30,11	30,11	84,8	84,8	83,1	34,12	34,12	83,08	83,08	81,58	33,3	33,3	81,58	81,58
					Lp avec capotage (dB)	76,5	72,3	67,8	63,5	60,4	54,7	49,0	48,3	78,5	dB				NR 88	104,94	28,47	28,47	104,94	104,94	98,5	26,27	26,27	98,54	98,54	93,8	26,05	26,05	93,82	93,82	90,5	26,99	26,99	90,54	90,54	88	27,59	27,59	88	88	85,8	31,11	31,11	85,8	85,8	84,1	35,16	35,16	84,12	84,12	82,62	34,34	34,34	82,62	82,62
					Courbe NR 61	83,7	75,1	68,7	64,2	61,0	58,4	56,4	54,8	NR 61					NR 89	105,72	29,25	29,25	105,72	105,72	99,4	27,15	27,15	99,42	99,42	94,8	26,99	26,99	94,76	94,76	91,5	27,97	27,97	91,52	91,52	89	28,59	28,59	89	89	86,8	32,11	32,11	86,8	86,8	85,2	36,2	36,2	85,16	85,16	83,66	35,38	35,38	83,66	83,66
					Lp avec capotage dB(A)	50,5	56,3	59,3	60,5	60,4	55,7	50,0	47,3	66,2	dB(A)				NR 90	106,6	30,13	30,13	106,6	106,6	100,3	28,03	28,03	100,3	100,3	95,7	27,93	27,93	95,7	95,7	92,5	28,95	28,95	92,5	92,5	90	29,59	29,59	90	90	87,8	33,11	33,11	87,8	87,8	86,2	37,24	37,24	86,2	86,2	84,7	36,42	36,42	84,7	84,7
					NR 91	107,38	30,91	30,91	107,38	107,38	101,2	28,89	28,89	101,16	101,16	96,6	28,85	28,85	96,62	96,62	93,5	29,91	29,91	93,46	93,46	91	30,59	30,59	91	91	88,8	34,13	34,13	88,82	88,82	87,2	38,26	38,26	87,22	87,22	85,72	37,44	37,44	85,72	85,72
Niveau de pression acoustique dans la pièce de réception (équipements à l'intérieur, réception à l'intérieur)					NR 92	108,16	31,69	31,69	108,16	108,16	102,0	29,75	29,75	102,02	102,02	97,5	29,77	29,77	97,54	97,54	94,4	30,87	30,87	94,42	94,42	92	31,59	31,59	92	92	89,8	35,15	35,15	89,84	89,84	88,2	39,28	39,28	88,24	88,24	86,74	38,46	38,46	86,74	86,74
Local de réception					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 93	108,94	32,47	32,47	108,94	108,94	102,9	30,61	30,61	102,88	102,88	98,5	30,69	30,69	98,46	98,46	95,4	31,83	31,83	95,38	95,38	93	32,59	32,59	93	93	90,9	36,17	36,17	90,86	90,86	89,3	40,3	40,3	89,26	89,26	87,76	39,48	39,48	87,76	87,76
Volume du local de réception	V =		m3				TR réception					NR 94	109,72	33,25	33,25	109,72	109,72	103,7	31,47	31,47	103,74	103,74	99,4	31,61	31,61	99,38	99,38	96,3	32,79	32,79	96,34	96,34	94	33,59	33,59	94	94	91,9	37,19	37,19	91,88	91,88	90,3	41,32	41,32	90,28	90,28	88,78	40,5	40,5	88,78	88,78
Transmissions latérales (pertes)	K =		dB				A réception					NR 95	110,5	34,03	34,03	110,5	110,5	104,6	32,33	32,33	104,6	104,6	100,3	32,53	32,53	100,3	100,3	97,3	33,75	33,75	97,3	97,3	95	34,59	34,59	95	95	92,9	38,21	38,21	92,9	92,9	91,3	42,34	42,34	91,3	91,3	89,8	41,52	41,52	89,8	89,8
Durée de réverbération de référence	T0 =		s					NR 96	111,28	34,81	34,81	111,28	111,28	105,5	33,21	33,21	105,48	105,48	101,2	33,47	33,47	101,24	101,24	98,3	34,73	34,73	98,28	98,28	96	35,59	35,59	96	96	93,9	39,23	39,23	93,92	93,92	92,3	43,36	43,36	92,32	92,32	90,84	42,56	42,56	90,84	90,84
					NR 97	112,06	35,59	35,59	112,06	112,06	106,4	34,09	34,09	106,36	106,36	102,2	34,41	34,41	102,18	102,18	99,3	35,71	35,71	99,26	99,26	97	36,59	36,59	97	97	94,9	40,25	40,25	94,94	94,94	93,3	44,38	44,38	93,34	93,34	91,88	43,6	43,6	91,88	91,88
Objectif de niveau de bruit à l'intérieur					NR 98	112,84	36,37	36,37	112,84	112,84	107,2	34,97	34,97	107,24	107,24	103,1	35,35	35,35	103,12	103,12	100,2	36,69	36,69	100,24	100,24	98	37,59	37,59	98	98	96,0	41,27	41,27	95,96	95,96	94,4	45,4	45,4	94,36	94,36	92,92	44,64	44,64	92,92	92,92
					NR 99	113,62	37,15	37,15	113,62	113,62	108,1	35,85	35,85	108,12	108,12	104,1	36,29	36,29	104,06	104,06	101,2	37,67	37,67	101,22	101,22	99	38,59	38,59	99	99	97,0	42,29	42,29	96,98	96,98	95,4	46,42	46,42	95,38	95,38	93,96	45,68	45,68	93,96	93,96
					NR 100	114,5	38,03	38,03	114,5	114,5	109,0	36,73	36,73	109	109	105,0	37,23	37,23	105	105	102,2	38,65	38,65	102,2	102,2	100	39,59	39,59	100	100	98,0	43,31	43,31	98	98	96,4	47,44	47,44	96,4	96,4	95	46,72	46,72	95	95
Isolement à prévoir					NR 101	115,28	38,81	38,81	115,28	115,28	109,9	37,59	37,59	109,86	109,86	105,9	38,15	38,15	105,92	105,92	103,2	39,63	39,63	103,18	103,18	101	40,59	40,59	101	101	99,0	44,33	44,33	99,02	99,02	97,4	48,46	48,46	97,42	97,42	96,02	47,74	47,74	96,02	96,02
					NR 102	116,06	39,59	39,59	116,06	116,06	110,7	38,45	38,45	110,72	110,72	106,8	39,07	39,07	106,84	106,84	104,2	40,61	40,61	104,16	104,16	102	41,59	41,59	102	102	100,0	45,35	45,35	100,04	100,04	98,4	49,48	49,48	98,44	98,44	97,04	48,76	48,76	97,04	97,04
élements composant la paroi séparative					NR 103	116,84	40,37	40,37	116,84	116,84	111,6	39,31	39,31	111,58	111,58	107,8	39,99	39,99	107,76	107,76	105,1	41,59	41,59	105,14	105,14	103	42,59	42,59	103	103	101,1	46,37	46,37	101,06	101,06	99,5	50,5	50,5	99,46	99,46	98,06	49,78	49,78	98,06	98,06
	S1 =		m²				R1 (dB)					NR 104	117,62	41,15	41,15	117,62	117,62	112,4	40,17	40,17	112,44	112,44	108,7	40,91	40,91	108,68	108,68	106,1	42,57	42,57	106,12	106,12	104	43,59	43,59	104	104	102,1	47,39	47,39	102,08	102,08	100,5	51,52	51,52	100,48	100,48	99,08	50,8	50,8	99,08	99,08
					τ1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 105	118,4	41,93	41,93	118,4	118,4	113,3	41,03	41,03	113,3	113,3	109,6	41,83	41,83	109,6	109,6	107,1	43,55	43,55	107,1	107,1	105	44,59	44,59	105	105	103,1	48,41	48,41	103,1	103,1	101,5	52,54	52,54	101,5	101,5	100,1	51,82	51,82	100,1	100,1
	S2 =		m²				R2 (dB)					NR 106	119,18	42,71	42,71	119,18	119,18	114,2	41,91	41,91	114,18	114,18	110,5	42,77	42,77	110,54	110,54	108,1	44,51	44,51	108,06	108,06	106	45,59	45,59	106	106	104,1	49,41	49,41	104,1	104,1	102,5	53,58	53,58	102,54	102,54	101,14	52,86	52,86	101,14	101,14
					τ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 107	119,96	43,49	43,49	119,96	119,96	115,1	42,79	42,79	115,06	115,06	111,5	43,71	43,71	111,48	111,48	109,0	45,47	45,47	109,02	109,02	107	46,59	46,59	107	107	105,1	50,41	50,41	105,1	105,1	103,6	54,62	54,62	103,58	103,58	102,18	53,9	53,9	102,18	102,18
	S3 =		m²				R3 (dB)					NR 108	120,74	44,27	44,27	120,74	120,74	115,9	43,67	43,67	115,94	115,94	112,4	44,65	44,65	112,42	112,42	110,0	46,43	46,43	109,98	109,98	108	47,59	47,59	108	108	106,1	51,41	51,41	106,1	106,1	104,6	55,66	55,66	104,62	104,62	103,22	54,94	54,94	103,22	103,22
					τ3	0	0	0	0	0	0	0	0					NR 109	121,52	45,05	45,05	121,52	121,52	116,8	44,55	44,55	116,82	116,82	113,4	45,59	45,59	113,36	113,36	110,9	47,39	47,39	110,94	110,94	109	48,59	48,59	109	109	107,1	52,41	52,41	107,1	107,1	105,7	56,7	56,7	105,66	105,66	104,26	55,98	55,98	104,26	104,26
					NR 110	122,4	45,93	45,93	122,4	122,4	117,7	45,43	45,43	117,7	117,7	114,3	46,53	46,53	114,3	114,3	111,9	48,35	48,35	111,9	111,9	110	49,59	49,59	110	110	108,1	53,41	53,41	108,1	108,1	106,7	57,74	57,74	106,7	106,7	105,3	57,02	57,02	105,3	105,3
	Stotale =					Rtotal (dB)					NR 111	123,18	46,71	46,71	123,18	123,18	118,6	46,29	46,29	118,56	118,56	115,2	47,45	47,45	115,22	115,22	112,9	49,33	49,33	112,88	112,88	111	50,59	50,59	111	111	109,1	54,43	54,43	109,12	109,12	107,7	58,76	58,76	107,72	107,72	106,32	58,04	58,04	106,32	106,32
					NR 112	123,96	47,49	47,49	123,96	123,96	119,4	47,15	47,15	119,42	119,42	116,1	48,37	48,37	116,14	116,14	113,9	50,31	50,31	113,86	113,86	112	51,59	51,59	112	112	110,1	55,45	55,45	110,14	110,14	108,7	59,78	59,78	108,74	108,74	107,34	59,06	59,06	107,34	107,34
					Isolement brut					NR 113	124,74	48,27	48,27	124,74	124,74	120,3	48,01	48,01	120,28	120,28	117,1	49,29	49,29	117,06	117,06	114,8	51,29	51,29	114,84	114,84	113	52,59	52,59	113	113	111,2	56,47	56,47	111,16	111,16	109,8	60,8	60,8	109,76	109,76	108,36	60,08	60,08	108,36	108,36
					Le (niveau de pression réel)					NR 114	125,52	49,05	49,05	125,52	125,52	121,1	48,87	48,87	121,14	121,14	118,0	50,21	50,21	117,98	117,98	115,8	52,27	52,27	115,82	115,82	114	53,59	53,59	114	114	112,2	57,49	57,49	112,18	112,18	110,8	61,82	61,82	110,78	110,78	109,38	61,1	61,1	109,38	109,38
					NR 115	126,3	49,83	49,83	126,3	126,3	122,0	49,73	49,73	122	122	118,9	51,13	51,13	118,9	118,9	116,8	53,25	53,25	116,8	116,8	115	54,59	54,59	115	115	113,2	58,51	58,51	113,2	113,2	111,8	62,84	62,84	111,8	111,8	110,4	62,12	62,12	110,4	110,4
					NR 116	127,08	50,61	50,61	127,08	127,08	122,9	50,61	50,61	122,88	122,88	119,8	52,07	52,07	119,84	119,84	117,8	54,23	54,23	117,78	117,78	116	55,59	55,59	116	116	114,2	59,53	59,53	114,22	114,22	112,8	63,86	63,86	112,82	112,82	111,44	63,16	63,16	111,44	111,44
					NR 117	127,86	51,39	51,39	127,86	127,86	123,8	51,49	51,49	123,76	123,76	120,8	53,01	53,01	120,78	120,78	118,8	55,21	55,21	118,76	118,76	117	56,59	56,59	117	117	115,2	60,55	60,55	115,24	115,24	113,8	64,88	64,88	113,84	113,84	112,48	64,2	64,2	112,48	112,48
					NR 118	128,64	52,17	52,17	128,64	128,64	124,6	52,37	52,37	124,64	124,64	121,7	53,95	53,95	121,72	121,72	119,7	56,19	56,19	119,74	119,74	118	57,59	57,59	118	118	116,3	61,57	61,57	116,26	116,26	114,9	65,9	65,9	114,86	114,86	113,52	65,24	65,24	113,52	113,52
					Niveau de bruit normalisé		LeT ou LnT réception (dB)					0		NR 119	129,42	52,95	52,95	129,42	129,42	125,5	53,25	53,25	125,52	125,52	122,7	54,89	54,89	122,66	122,66	120,7	57,17	57,17	120,72	120,72	119	58,59	58,59	119	119	117,3	62,59	62,59	117,28	117,28	115,9	66,92	66,92	115,88	115,88	114,56	66,28	66,28	114,56	114,56
					Pondération A	-26,0	-16,0	-8,5	-3,0	0,0	1,0	1,0	-1,0					NR 120	130,3	53,83	53,83	130,3	130,3	126,4	54,13	54,13	126,4	126,4	123,6	55,83	55,83	123,6	123,6	121,7	58,15	58,15	121,7	121,7	120	59,59	59,59	120	120	118,3	63,61	63,61	118,3	118,3	116,9	67,94	67,94	116,9	116,9	115,6	67,32	67,32	115,6	115,6
					Courbe NR					NR 121	131,08	54,61	54,61	131,08	131,08	127,3	54,99	54,99	127,26	127,26	124,5	56,75	56,75	124,52	124,52	122,7	59,13	59,13	122,68	122,68	121	60,59	60,59	121	121	119,3	64,63	64,63	119,32	119,32	117,9	68,96	68,96	117,92	117,92	116,62	68,34	68,34	116,62	116,62
					LeT ou LnAT réception (dB(A))					0		NR 122	131,86	55,39	55,39	131,86	131,86	128,1	55,85	55,85	128,12	128,12	125,4	57,67	57,67	125,44	125,44	123,7	60,11	60,11	123,66	123,66	122	61,59	61,59	122	122	120,3	65,65	65,65	120,34	120,34	118,9	69,98	69,98	118,94	118,94	117,64	69,36	69,36	117,64	117,64
					NR 123	132,64	56,17	56,17	132,64	132,64	129,0	56,71	56,71	128,98	128,98	126,4	58,59	58,59	126,36	126,36	124,6	61,09	61,09	124,64	124,64	123	62,59	62,59	123	123	121,4	66,67	66,67	121,36	121,36	120,0	71	71	119,96	119,96	118,66	70,38	70,38	118,66	118,66
					Niveau de bruit réel		Le réception dB					0		NR 124	133,42	56,95	56,95	133,42	133,42	129,8	57,57	57,57	129,84	129,84	127,3	59,51	59,51	127,28	127,28	125,6	62,07	62,07	125,62	125,62	124	63,59	63,59	124	124	122,4	67,69	67,69	122,38	122,38	121,0	72,02	72,02	120,98	120,98	119,68	71,4	71,4	119,68	119,68
					Courbe NR					NR 125	134,2	57,73	57,73	134,2	134,2	130,7	58,43	58,43	130,7	130,7	128,2	60,43	60,43	128,2	128,2	126,6	63,05	63,05	126,6	126,6	125	64,59	64,59	125	125	123,4	68,71	68,71	123,4	123,4	122,0	73,04	73,04	122	122	120,7	72,42	72,42	120,7	120,7
					Le réception (dB(A))					0		NR 126	134,98	58,51	58,51	134,98	134,98	131,6	59,31	59,31	131,58	131,58	129,1	61,37	61,37	129,14	129,14	127,6	64,01	64,01	127,56	127,56	126	65,59	65,59	126	126	124,4	69,71	69,71	124,4	124,4	123,0	74,08	74,08	123,04	123,04	121,74	73,46	73,46	121,74	121,74
					NR 127	135,76	59,29	59,29	135,76	135,76	132,5	60,19	60,19	132,46	132,46	130,1	62,31	62,31	130,08	130,08	128,5	64,97	64,97	128,52	128,52	127	66,59	66,59	127	127	125,4	70,71	70,71	125,4	125,4	124,1	75,12	75,12	124,08	124,08	122,78	74,5	74,5	122,78	122,78
Niveau de pression acoustique à l'extérieur (équipements à l'intérieur, réception à l'extérieur)					NR 128	136,54	60,07	60,07	136,54	136,54	133,3	61,07	61,07	133,34	133,34	131,0	63,25	63,25	131,02	131,02	129,5	65,93	65,93	129,48	129,48	128	67,59	67,59	128	128	126,4	71,71	71,71	126,4	126,4	125,1	76,16	76,16	125,12	125,12	123,82	75,54	75,54	123,82	123,82
					NR 129	137,32	60,85	60,85	137,32	137,32	134,2	61,95	61,95	134,22	134,22	132,0	64,19	64,19	131,96	131,96	130,4	66,89	66,89	130,44	130,44	129	68,59	68,59	129	129	127,4	72,71	72,71	127,4	127,4	126,2	77,2	77,2	126,16	126,16	124,86	76,58	76,58	124,86	124,86
Éléments composants la façade	Surface					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 130	138,2	61,73	61,73	138,2	138,2	135,1	62,83	62,83	135,1	135,1	132,9	65,13	65,13	132,9	132,9	131,4	67,85	67,85	131,4	131,4	130	69,59	69,59	130	130	128,4	73,71	73,71	128,4	128,4	127,2	78,24	78,24	127,2	127,2	125,9	77,62	77,62	125,9	125,9
Grille caillebotis	S1	6	m²				R1 (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,09	0,09	35,5	35,5		0,17	0,17	22	22		0,03	0,03	12	12		0,63	0,63	4,8	4,8		0,59	0,59	0	0		0,67	0,67	0,6	0,6		0,32	0,32	0,2	0,2		0,32	0,32	0,3	0,3
					τ1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					NR 52	NR 52	NR 0	NR 0		NR 58	NR 58	NR 0	NR 0		NR 60	NR 60	NR 0	NR 0		NR 61	NR 61	NR 0	NR 0		NR 61	NR 61	NR 0	NR 0		NR 58	NR 58	NR 4	NR 4		NR 54	NR 54	NR 6	NR 6		NR 55	NR 55	NR 8	NR 8
Escalier métallique	S2	17	m²				R2 (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					τ2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Béton 16 cm	S3	34,8	m²				R3 (dB)	37,9	37,9	45,9	53,7	59,9	67,7	74,6	74,6
					τ3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	S4					R4 (dB)
					τ4
	S5					R5 (dB)
					τ5
	Stotale	57,8	m²

Petits éléments	Nombre ou longueur PV	Nombre ou longueur in situ
					Dne 1 (dB)
					τ1
					Dne 2 (dB)
					τ2

					R total (dB)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Atténuation écran	3	dB
Cd : terme de diffusivité	0					Lw recalculé (dB)	87,1	82,9	78,4	74,2	71,0	65,3	59,6	58,9	89,1	dB		87,08
Distance entre point de réception et façade	16	m					Lp point de réception (dB)	59,1	54,9	50,4	46,2	43,0	37,3	31,6	33,0	61,1	dB		59,08
Directivité façade émission	8					Lp point de réception (dB(A))	33,1	38,9	41,9	43,2	43,0	36,3	32,6	32,0	48,7	dB(A)		43,16

					max LW	76,8	71,01	72,51	70,01	69,01	63,01	56,01	54,5	72,78

					max Lp	75,81	70,03	69,72	65,93	63,07	57,07	48,73	47,22	68,03

## Niveau de bruit émission réception_2
Équipements à l'intérieur
Projet :	REIMS – Sciences Po					Longueur du local d'émission					10,25		m
Local d'émission :	Chaufferie					Largeur du local d'émission					6,4		m
Local de réception :	Cour anglaise					Hauteur du local d'émission					4,15		m

Puissance acoustique des machines dans le local d'émission					NIveau NR	63	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	125	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	250	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	500	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	1000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	2000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	4000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	8000	NR-Lp ss capot	NR-Lp ac capot	NR – LeT recep tion	NR – Le recep tion	Fréquence (Hz) / Niveau (dB)
Type d'équipement	Nombre équipement	Activité / Désactivé	Distance source / récepteur r (m)		Directivité Q			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global					NR 0	35,5					22,0					12,0					4,8					0					-3,4					-5,8					-7,7
BRE027m	2	Désactivé	r1		Q1		Lw1	68,0	68,0	69,5	67,0	66,0	60,0	53,0	48,0	72,8	dB(A)				NR 1	36,28					22,9					12,9					5,8					1					-2,4					-4,8					-6,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUZ SF25VE	1	Désactivé	r2		Q2		Lw2	59,0	61,0	58,0	53,0	49,0	47,0	40,0	54,5	57,8	dB(A)				NR 2	37,06					23,7					13,8					6,8					2					-1,4					-3,8					-5,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUZ SF35VE	2	Désactivé	r3		Q3		Lw3	58,0	62,0	59,0	56,0	53,0	49,0	53,0	38,0	62,6	dB(A)				NR 3	37,84					24,6					14,8					7,7					3					-0,4					-2,8					-4,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LT Chaufferie (Niveau sonore chaudières)	3	Activé	r4		Q4		Lw4	75,0	69,0	62,0	57,0	55,0	52,0	51,0	50,0	66,6	dB(A)				NR 4	38,62					25,4					15,7					8,7					4					0,6					-1,8					-3,7
					31622776,6	7943282,3	1584893,2	501187,2	316227,8	158489,3	125892,5	100000,0
			r5		Q5		Lw5					NR 5	39,4					26,3					16,6					9,7					5					1,6					-0,8					-2,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r6		Q6		Lw6					NR 6	40,18					27,2					17,5					10,7					6					2,6					0,2					-1,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r7		Q7		Lw7					NR 7	40,96					28,1					18,5					11,6					7					3,6					1,2					-0,7
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r8		Q8		Lw8					NR 8	41,74					28,9					19,4					12,6					8					4,6					2,2					0,3
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r9		Q9		Lw9					NR 9	42,52					29,8					20,4					13,5					9					5,6					3,2					1,3
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			r10		Q10		Lw10					NR 10	43,4					30,7					21,3					14,5					10					6,6					4,2					2,3
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					NR 11	44,18					31,6					22,2					15,5					11					7,6					5,2					3,32
					Lw total dB	75,0	69,0	62,0	57,0	55,0	52,0	51,0	50,0	76,3	dB		75		NR 12	44,96					32,4					23,1					16,5					12					8,6					6,2					4,34
					Lw total dB(A)	49,0	53,0	53,5	54,0	55,0	53,0	52,0	49,0	61,8	dB(A)		55		NR 13	45,74					33,3					24,1					17,4					13					9,7					7,3					5,36
					NR 14	46,52					34,1					25,0					18,4					14					10,7					8,3					6,38
Aire d'absorption équivalente du local d'émission					NR 15	47,3					35,0					25,9					19,4					15					11,7					9,3					7,4
Matériau présent dans le local d'émission	Surface					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 16	48,08					35,9					26,8					20,4					16					12,7					10,3					8,44
Béton lisse	S1	66	m²	(Sol)			alpha1	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 17	48,86					36,8					27,8					21,4					17					13,7					11,3					9,48
					A1	1,31	1,3	2,0	2,6	3,9	3,9	5,2	5,2					NR 18	49,64					37,6					28,7					22,3					18					14,8					12,4					10,52
Béton lisse	S2	66	m²	(Plafond)			alpha2	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 19	50,42					38,5					29,7					23,3					19					15,8					13,4					11,56
					A2	1,3	1,3	2,0	2,6	3,9	3,9	5,2	5,2					NR 20	51,3					39,4					30,6					24,3					20					16,8					14,4					12,6
Béton lisse	S3	43	m²	(Mur 1)			alpha3	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 21	52,08					40,3					31,5					25,3					21					17,8					15,4					13,62
					A3	0,9	0,9	1,3	1,7	2,6	2,6	3,4	3,4					NR 22	52,86					41,1					32,4					26,3					22					18,8					16,4					14,64
Béton lisse	S4	43	m²	(Mur 2)			alpha4	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 23	53,64					42,0					33,4					27,2					23					19,9					17,5					15,66
					A4	0,9	0,9	1,3	1,7	2,6	2,6	3,4	3,4					NR 24	54,42					42,8					34,3					28,2					24					20,9					18,5					16,68
Béton lisse	S5	27	m²	(Mur 3)			alpha 5	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 25	55,2					43,7					35,2					29,2					25					21,9					19,5					17,7
					A5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,6	1,6	2,1	2,1					NR 26	55,98					44,6					36,1					30,2					26					22,9					20,5					18,74
Béton lisse	S6	27	m²	(Mur 4)			alpha 6	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 27	56,76					45,5					37,1					31,1					27					23,9					21,6					19,78
					A6	0,5	0,5	0,8	1,1	1,6	1,6	2,1	2,1					NR 28	57,54			0,53		46,3					38,0					32,1					28					24,9					22,6					20,82
	S total	269,4	m²				A totale	5,4	5,4	8,1	10,8	16,2	16,2	21,6	21,6					NR 29	58,32			1,31		47,2					39,0					33,0					29					25,9					23,7					21,86
					NR 30	59,2			2,19		48,1					39,9					34,0					30					26,9					24,7					22,9
					Alpha moyen	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08					NR 31	59,98			2,97		49,0					40,8					35,0					31					27,9					25,7					23,92
	Volume	272,24	m³				Constante R	5	5	8	11	17	17	23	23					NR 32	60,76			3,75		49,8					41,7					36,0			0,06		32					28,9					26,7			0,05		24,94
					TR (s)	8,1	8,1	5,4	4,0	2,7	2,7	2,0	2,0	4,4	s				NR 33	61,54			4,53		50,7					42,7			0,48		36,9			1,04		33			0,95		30,0			0,92		27,8			1,07		25,96			0,27
					NR 34	62,32			5,31		51,5			0,53		43,6			1,4		37,9			2,02		34			1,95		31,0			1,94		28,8			2,09		26,98			1,29
Niveau de pression acoustique en champ réverbéré dans le local d'émission					NR 35	63,1			6,09		52,4			1,39		44,5			2,32		38,9			3		35			2,95		32,0			2,96		29,8			3,11		28			2,31
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)					NR 36	63,88			6,87		53,3			2,27		45,4			3,26		39,9			3,98		36			3,95		33,0			3,98		30,8			4,13		29,04			3,35
					Lp1 - BRE027m					NR 37	64,66			7,65		54,2			3,15		46,4			4,2		40,9			4,96		37			4,95		34,0			5		31,8			5,15		30,08			4,39
					NR 38	65,44			8,43		55,0			4,03		47,3			5,14		41,8			5,94		38			5,95		35,1			6,02		32,9			6,17	0,37	31,12			5,43
					Lp2 - MUZ SF25VE					NR 39	66,22			9,21		55,9			4,91		48,3			6,08		42,8			6,92		39			6,95		36,1			7,04	0,05	33,9			7,19	1,39	32,16			6,47	0,67
					NR 40	67,1			10,09		56,8			5,79		49,2			7,02		43,8			7,9		40			7,95	0,96	37,1			8,06	1,07	34,9			8,21	2,41	33,2			7,51	1,71
					Lp3 - MUZ SF35VE					NR 41	67,88			10,87		57,7			6,65		50,1			7,9		44,8			8,86	0,05	41			8,95	1,96	38,1			9,08	2,09	35,9			9,23	3,43	34,22			8,53	2,73
					NR 42	68,66			11,65		58,5			7,51		51,0			8,78		45,7			9,82	1,01	42			9,95	2,96	39,1			10,1	3,11	36,9			10,25	4,45	35,24			9,55	3,75
					Lp4 - LT Chaufferie (Niveau sonore chaudières)	78,4	72,4	63,6	57,3	53,4	50,4	48,1	47,1	62,3	dB(A)				NR 43	69,44			12,43	0,61	59,4			8,37		51,8			9,66		46,7			10,78	1,97	43			10,95	3,96	40,2			11,12	4,13	38,0			11,27	5,47	36,26			10,57	4,77
					NR 44	70,22			13,21	1,39	60,2			9,23		52,7			10,54	0,45	47,6			11,74	2,93	44			11,95	4,96	41,2			12,14	5,15	39,0			12,29	6,49	37,28			11,59	5,79
					Lp5 -	0,0					0,0					NR 45	71			13,99	2,17	61,1			10,09		53,6			11,42	1,33	48,6			12,7	3,89	45			12,95	5,96	42,2			13,16	6,17	40,0			13,31	7,51	38,3			12,61	6,81
					NR 46	71,78			14,77	2,95	62,0			10,97		54,6			12,4	2,31	49,6			13,68	4,87	46			13,95	6,96	43,2			14,16	7,17	41,0			14,35	8,55	39,34			13,65	7,85
					Lp6 -	0,0					0,0					NR 47	72,56			15,55	3,73	62,9			11,85	0,03	55,6			13,38	3,29	50,6			14,66	5,85	47			14,95	7,96	44,2			15,16	8,17	42,1			15,39	9,59	40,38			14,69	8,89
					NR 48	73,34			16,33	4,51	63,7			12,73	0,91	56,5			14,36	4,27	51,5			15,64	6,83	48			15,95	8,96	45,2			16,16	9,17	43,1			16,43	10,63	41,42			15,73	9,93
					Lp7 -	0,0					0,0					NR 49	74,12	0,5	0,5	17,11	5,29	64,6			13,61	1,79	57,5			15,34	5,25	52,5	0	0	16,62	7,81	49	0,33	0,33	16,95	9,96	46,2	0,53	0,53	17,16	10,17	44,2	0,84	0,84	17,47	11,67	42,46	0,14	0,14	16,77	10,97
					NR 50	75	1,38	1,38	17,99	6,17	65,5			14,49	2,67	58,5			16,32	6,23	53,5	0,98	0,98	17,6	8,79	50	1,33	1,33	17,95	10,96	47,2	1,53	1,53	18,16	11,17	45,2	1,88	1,88	18,51	12,71	43,5	1,18	1,18	17,81	12,01
					Lp8 -	0,0					0,0					NR 51	75,78	2,16	2,16	18,77	6,95	66,4			15,35	3,53	59,4	0,61	0,61	17,24	7,15	54,5	1,96	1,96	18,58	9,77	51	2,33	2,33	18,95	11,96	48,2	2,55	2,55	19,18	12,19	46,2	2,9	2,9	19,53	13,73	44,52	2,2	2,2	18,83	13,03
					NR 52	76,56	2,94	2,94	19,55	7,73	67,2			16,21	4,39	60,3	1,53	1,53	18,16	8,07	55,5	2,94	2,94	19,56	10,75	52	3,33	3,33	19,95	12,96	49,2	3,57	3,57	20,2	13,21	47,2	3,92	3,92	20,55	14,75	45,54	3,22	3,22	19,85	14,05
					Lp9 -	0,0					0,0					NR 53	77,34	3,72	3,72	20,33	8,51	68,1	0,46	0,46	17,07	5,25	61,3	2,45	2,45	19,08	8,99	56,4	3,92	3,92	20,54	11,73	53	4,33	4,33	20,95	13,96	50,3	4,59	4,59	21,22	14,23	48,3	4,94	4,94	21,57	15,77	46,56	4,24	4,24	20,87	15,07
					NR 54	78,12	4,5	4,5	21,11	9,29	68,9	1,32	1,32	17,93	6,11	62,2	3,37	3,37	20	9,91	57,4	4,9	4,9	21,52	12,71	54	5,33	5,33	21,95	14,96	51,3	5,61	5,61	22,24	15,25	49,3	5,96	5,96	22,59	16,79	47,58	5,26	5,26	21,89	16,09
					Lp10 -	0,0					0,0					NR 55	78,9	5,28	5,28	21,89	10,07	69,8	2,18	2,18	18,79	6,97	63,1	4,29	4,29	20,92	10,83	58,4	5,88	5,88	22,5	13,69	55	6,33	6,33	22,95	15,96	52,3	6,63	6,63	23,26	16,27	50,3	6,98	6,98	23,61	17,81	48,6	6,28	6,28	22,91	17,11
					NR 56	79,68	6,06	6,06	22,67	10,85	70,7	3,06	3,06	19,67	7,85	64,0	5,23	5,23	21,86	11,77	59,4	6,84	6,84	23,46	14,65	56	7,33	7,33	23,95	16,96	53,3	7,65	7,65	24,28	17,29	51,3	8	8	24,63	18,83	49,64	7,32	7,32	23,95	18,15
					NR 57	80,46	6,84	6,84	23,45	11,63	71,6	3,94	3,94	20,55	8,73	65,0	6,17	6,17	22,8	12,71	60,3	7,8	7,8	24,42	15,61	57	8,33	8,33	24,95	17,96	54,3	8,67	8,67	25,3	18,31	52,3	9,02	9,02	25,65	19,85	50,68	8,36	8,36	24,99	19,19
					Pour Q=	2	Limite champ direct / champ réverbéré	0,47	0,47	0,58	0,67	0,83	0,83	0,97	0,97					NR 58	81,24	7,62	7,62	24,23	12,41	72,4	4,82	4,82	21,43	9,61	65,9	7,11	7,11	23,74	13,65	61,3	8,76	8,76	25,38	16,57	58	9,33	9,33	25,95	18,96	55,4	9,69	9,69	26,32	19,33	53,4	10,04	10,04	26,67	20,87	51,72	9,4	9,4	26,03	20,23
					NR 59	82,02	8,4	8,4	25,01	13,19	73,3	5,7	5,7	22,31	10,49	66,9	8,05	8,05	24,68	14,59	62,2	9,72	9,72	26,34	17,53	59	10,33	10,33	26,95	19,96	56,4	10,71	10,71	27,34	20,35	54,4	11,06	11,06	27,69	21,89	52,76	10,44	10,44	27,07	21,27
					Lp émission (dB)	73,6	67,6	58,8	52,5	48,7	45,7	43,3	42,3	74,8	dB		73,62		NR 60	82,9	9,28	9,28	25,89	14,07	74,2	6,58	6,58	23,19	11,37	67,8	8,99	8,99	25,62	15,53	63,2	10,68	10,68	27,3	18,49	60	11,33	11,33	27,95	20,96	57,4	11,73	11,73	28,36	21,37	55,4	12,08	12,08	28,71	22,91	53,8	11,48	11,48	28,11	22,31
					Courbe NR 53	77,3	68,1	61,3	56,4	53,0	50,3	48,3	46,6	NR 53					NR 61	83,68	10,06	10,06	26,67	14,85	75,1	7,44	7,44	24,05	12,23	68,7	9,91	9,91	26,54	16,45	64,2	11,66	11,66	28,28	19,47	61	12,33	12,33	28,95	21,96	58,4	12,75	12,75	29,38	22,39	56,4	13,1	13,1	29,73	23,93	54,82	12,5	12,5	29,13	23,33
					Lp émission dB(A)	47,6	51,6	50,3	49,5	48,7	46,7	44,3	41,3	57,5	dB(A)		51,62		NR 62	84,46	10,84	10,84	27,45	15,63	75,9	8,3	8,3	24,91	13,09	69,6	10,83	10,83	27,46	17,37	65,2	12,64	12,64	29,26	20,45	62	13,33	13,33	29,95	22,96	59,4	13,77	13,77	30,4	23,41	57,4	14,12	14,12	30,75	24,95	55,84	13,52	13,52	30,15	24,35
					NR 63	85,24	11,62	11,62	28,23	16,41	76,8	9,16	9,16	25,77	13,95	70,6	11,75	11,75	28,38	18,29	66,1	13,62	13,62	30,24	21,43	63	14,33	14,33	30,95	23,96	60,5	14,79	14,79	31,42	24,43	58,5	15,14	15,14	31,77	25,97	56,86	14,54	14,54	31,17	25,37
Niveau de pression acoustique à l'intérieur du capotage					Présence d'un capotage ?		NON					NR 64	86,02	12,4	12,4	29,01	17,19	77,6	10,02	10,02	26,63	14,81	71,5	12,67	12,67	29,3	19,21	67,1	14,6	14,6	31,22	22,41	64	15,33	15,33	31,95	24,96	61,5	15,81	15,81	32,44	25,45	59,5	16,16	16,16	32,79	26,99	57,88	15,56	15,56	32,19	26,39
Matériau présent à l'intérieur du capotage					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 65	86,8	13,18	13,18	29,79	17,97	78,5	10,88	10,88	27,49	15,67	72,4	13,59	13,59	30,22	20,13	68,1	15,58	15,58	32,2	23,39	65	16,33	16,33	32,95	25,96	62,5	16,83	16,83	33,46	26,47	60,5	17,18	17,18	33,81	28,01	58,9	16,58	16,58	33,21	27,41
					alpha					NR 66	87,58	13,96	13,96	30,57	18,75	79,4	11,76	11,76	28,37	16,55	73,3	14,51	14,51	31,14	21,05	69,1	16,56	16,56	33,18	24,37	66	17,33	17,33	33,95	26,96	63,5	17,83	17,83	34,46	27,47	61,5	18,22	18,22	34,85	29,05	59,94	17,62	17,62	34,25	28,45
Pourcentage de matériau absorbant dans capotage					70%	Alpha moyen					NR 67	88,36	14,74	14,74	31,35	19,53	80,3	12,64	12,64	29,25	17,43	74,2	15,43	15,43	32,06	21,97	70,1	17,54	17,54	34,16	25,35	67	18,33	18,33	34,95	27,96	64,5	18,83	18,83	35,46	28,47	62,6	19,26	19,26	35,89	30,09	60,98	18,66	18,66	35,29	29,49
Augmentation du niveau sonore à l'intérieur du capotage (réflexion)					ΔdB					NR 68	89,14	15,52	15,52	32,13	20,31	81,1	13,52	13,52	30,13	18,31	75,2	16,35	16,35	32,98	22,89	71,0	18,52	18,52	35,14	26,33	68	19,33	19,33	35,95	28,96	65,5	19,83	19,83	36,46	29,47	63,6	20,3	20,3	36,93	31,13	62,02	19,7	19,7	36,33	30,53
					NR 69	89,92	16,3	16,3	32,91	21,09	82,0	14,4	14,4	31,01	19,19	76,1	17,27	17,27	33,9	23,81	72,0	19,5	19,5	36,12	27,31	69	20,33	20,33	36,95	29,96	66,5	20,83	20,83	37,46	30,47	64,7	21,34	21,34	37,97	32,17	63,06	20,74	20,74	37,37	31,57
Isolement acoustique du capotage					NR 70	90,8	17,18	17,18	33,79	21,97	82,9	15,28	15,28	31,89	20,07	77,3	18,49	18,49	35,12	25,03	73,0	20,48	20,48	37,1	28,29	70	21,33	21,33	37,95	30,96	67,5	21,83	21,83	38,46	31,47	65,7	22,38	22,38	39,01	33,21	64,1	21,78	21,78	38,41	32,61
					NR 71	91,58	17,96	17,96	34,57	22,75	83,8	16,14	16,14	32,75	20,93	78,2	19,37	19,37	36	25,91	74,0	21,46	21,46	38,08	29,27	71	22,33	22,33	38,95	31,96	68,5	22,85	22,85	39,48	32,49	66,7	23,4	23,4	40,03	34,23	65,12	22,8	22,8	39,43	33,63
Parois composant le capotage	Surface					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 72	92,36	18,74	18,74	35,35	23,53	84,6	17	17	33,61	21,79	79,1	20,25	20,25	36,88	26,79	75,0	22,44	22,44	39,06	30,25	72	23,33	23,33	39,95	32,96	69,5	23,87	23,87	40,5	33,51	67,7	24,42	24,42	41,05	35,25	66,14	23,82	23,82	40,45	34,65
	S1					R1 (dB)					NR 73	93,14	19,52	19,52	36,13	24,31	85,5	17,86	17,86	34,47	22,65	79,9	21,13	21,13	37,76	27,67	75,9	23,42	23,42	40,04	31,23	73	24,33	24,33	40,95	33,96	70,6	24,89	24,89	41,52	34,53	68,8	25,44	25,44	42,07	36,27	67,16	24,84	24,84	41,47	35,67
	S2					R2 (dB)					NR 74	93,92	20,3	20,3	36,91	25,09	86,3	18,72	18,72	35,33	23,51	80,8	22,01	22,01	38,64	28,55	76,9	24,4	24,4	41,02	32,21	74	25,33	25,33	41,95	34,96	71,6	25,91	25,91	42,54	35,55	69,8	26,46	26,46	43,09	37,29	68,18	25,86	25,86	42,49	36,69
	S3					R3 (dB)					NR 75	94,7	21,08	21,08	37,69	25,87	87,2	19,58	19,58	36,19	24,37	81,7	22,89	22,89	39,52	29,43	77,9	25,38	25,38	42	33,19	75	26,33	26,33	42,95	35,96	72,6	26,93	26,93	43,56	36,57	70,8	27,48	27,48	44,11	38,31	69,2	26,88	26,88	43,51	37,71
	S4					R4 (dB)					NR 76	95,48	21,86	21,86	38,47	26,65	88,1	20,46	20,46	37,07	25,25	82,6	23,83	23,83	40,46	30,37	78,9	26,34	26,34	42,96	34,15	76	27,33	27,33	43,95	36,96	73,6	27,95	27,95	44,58	37,59	71,8	28,5	28,5	45,13	39,33	70,24	27,92	27,92	44,55	38,75
	S5					R5 (dB)					NR 77	96,26	22,64	22,64	39,25	27,43	89,0	21,34	21,34	37,95	26,13	83,6	24,77	24,77	41,4	31,31	79,8	27,3	27,3	43,92	35,11	77	28,33	28,33	44,95	37,96	74,6	28,97	28,97	45,6	38,61	72,8	29,52	29,52	46,15	40,35	71,28	28,96	28,96	45,59	39,79
	S6					R6 (dB)					NR 78	97,04	23,42	23,42	40,03	28,21	89,8	22,22	22,22	38,83	27,01	84,5	25,71	25,71	42,34	32,25	80,8	28,26	28,26	44,88	36,07	78	29,33	29,33	45,95	38,96	75,7	29,99	29,99	46,62	39,63	73,9	30,54	30,54	47,17	41,37	72,32	30	30	46,63	40,83
					NR 79	97,82	24,2	24,2	40,81	28,99	90,7	23,1	23,1	39,71	27,89	85,5	26,65	26,65	43,28	33,19	81,7	29,22	29,22	45,84	37,03	79	30,33	30,33	46,95	39,96	76,7	31,01	31,01	47,64	40,65	74,9	31,56	31,56	48,19	42,39	73,36	31,04	31,04	47,67	41,87
Ouverture présente sur le capotage	S7					R7 (dB)	0	0	0	0	0	0	0	0					NR 80	98,7	25,08	25,08	41,69	29,87	91,6	23,98	23,98	40,59	28,77	86,4	27,59	27,59	44,22	34,13	82,7	30,18	30,18	46,8	37,99	80	31,33	31,33	47,95	40,96	77,7	32,03	32,03	48,66	41,67	75,9	32,58	32,58	49,21	43,41	74,4	32,08	32,08	48,71	42,91
					NR 81	99,48	25,86	25,86	42,47	30,65	92,5	24,84	24,84	41,45	29,63	87,3	28,51	28,51	45,14	35,05	83,7	31,16	31,16	47,78	38,97	81	32,33	32,33	48,95	41,96	78,7	33,05	33,05	49,68	42,69	76,9	33,6	33,6	50,23	44,43	75,42	33,1	33,1	49,73	43,93
					R total (dB)					NR 82	100,26	26,64	26,64	43,25	31,43	93,3	25,7	25,7	42,31	30,49	88,2	29,43	29,43	46,06	35,97	84,7	32,14	32,14	48,76	39,95	82	33,33	33,33	49,95	42,96	79,7	34,07	34,07	50,7	43,71	77,9	34,62	34,62	51,25	45,45	76,44	34,12	34,12	50,75	44,95
					NR 83	101,04	27,42	27,42	44,03	32,21	94,2	26,56	26,56	43,17	31,35	89,2	30,35	30,35	46,98	36,89	85,6	33,12	33,12	49,74	40,93	83	34,33	34,33	50,95	43,96	80,8	35,09	35,09	51,72	44,73	79,0	35,64	35,64	52,27	46,47	77,46	35,14	35,14	51,77	45,97
					Isolement du capotage (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 84	101,82	28,2	28,2	44,81	32,99	95,0	27,42	27,42	44,03	32,21	90,1	31,27	31,27	47,9	37,81	86,6	34,1	34,1	50,72	41,91	84	35,33	35,33	51,95	44,96	81,8	36,11	36,11	52,74	45,75	80,0	36,66	36,66	53,29	47,49	78,48	36,16	36,16	52,79	46,99
					NR 85	102,6	28,98	28,98	45,59	33,77	95,9	28,28	28,28	44,89	33,07	91,0	32,19	32,19	48,82	38,73	87,6	35,08	35,08	51,7	42,89	85	36,33	36,33	52,95	45,96	82,8	37,13	37,13	53,76	46,77	81,0	37,68	37,68	54,31	48,51	79,5	37,18	37,18	53,81	48,01
Niveau de pression acoustique en champ réverbéré dans le local d'émission					NR 86	103,38	29,76	29,76	46,37	34,55	96,8	29,16	29,16	45,77	33,95	91,9	33,13	33,13	49,76	39,67	88,6	36,06	36,06	52,68	43,87	86	37,33	37,33	53,95	46,96	83,8	38,13	38,13	54,76	47,77	82,0	38,72	38,72	55,35	49,55	80,54	38,22	38,22	54,85	49,05
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global					NR 87	104,16	30,54	30,54	47,15	35,33	97,7	30,04	30,04	46,65	34,83	92,9	34,07	34,07	50,7	40,61	89,6	37,04	37,04	53,66	44,85	87	38,33	38,33	54,95	47,96	84,8	39,13	39,13	55,76	48,77	83,1	39,76	39,76	56,39	50,59	81,58	39,26	39,26	55,89	50,09
					Lp avec capotage (dB)	73,6	67,6	58,8	52,5	48,7	45,7	43,3	42,3	74,8	dB				NR 88	104,94	31,32	31,32	47,93	36,11	98,5	30,92	30,92	47,53	35,71	93,8	35,01	35,01	51,64	41,55	90,5	38,02	38,02	54,64	45,83	88	39,33	39,33	55,95	48,96	85,8	40,13	40,13	56,76	49,77	84,1	40,8	40,8	57,43	51,63	82,62	40,3	40,3	56,93	51,13
					Courbe NR 53	77,3	68,1	61,3	56,4	53,0	50,3	48,3	46,6	NR 53					NR 89	105,72	32,1	32,1	48,71	36,89	99,4	31,8	31,8	48,41	36,59	94,8	35,95	35,95	52,58	42,49	91,5	39	39	55,62	46,81	89	40,33	40,33	56,95	49,96	86,8	41,13	41,13	57,76	50,77	85,2	41,84	41,84	58,47	52,67	83,66	41,34	41,34	57,97	52,17
					Lp avec capotage dB(A)	47,6	51,6	50,3	49,5	48,7	46,7	44,3	41,3	57,5	dB(A)				NR 90	106,6	32,98	32,98	49,59	37,77	100,3	32,68	32,68	49,29	37,47	95,7	36,89	36,89	53,52	43,43	92,5	39,98	39,98	56,6	47,79	90	41,33	41,33	57,95	50,96	87,8	42,13	42,13	58,76	51,77	86,2	42,88	42,88	59,51	53,71	84,7	42,38	42,38	59,01	53,21
					NR 91	107,38	33,76	33,76	50,37	38,55	101,2	33,54	33,54	50,15	38,33	96,6	37,81	37,81	54,44	44,35	93,5	40,94	40,94	57,56	48,75	91	42,33	42,33	58,95	51,96	88,8	43,15	43,15	59,78	52,79	87,2	43,9	43,9	60,53	54,73	85,72	43,4	43,4	60,03	54,23
Niveau de pression acoustique dans la pièce de réception (équipements à l'intérieur, réception à l'intérieur)					NR 92	108,16	34,54	34,54	51,15	39,33	102,0	34,4	34,4	51,01	39,19	97,5	38,73	38,73	55,36	45,27	94,4	41,9	41,9	58,52	49,71	92	43,33	43,33	59,95	52,96	89,8	44,17	44,17	60,8	53,81	88,2	44,92	44,92	61,55	55,75	86,74	44,42	44,42	61,05	55,25
Local de réception					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 93	108,94	35,32	35,32	51,93	40,11	102,9	35,26	35,26	51,87	40,05	98,5	39,65	39,65	56,28	46,19	95,4	42,86	42,86	59,48	50,67	93	44,33	44,33	60,95	53,96	90,9	45,19	45,19	61,82	54,83	89,3	45,94	45,94	62,57	56,77	87,76	45,44	45,44	62,07	56,27
Volume du local de réception	V =	233	m3				TR réception	7,6	7,6	5,1	3,8	2,5	2,5	1,9	1,9					NR 94	109,72	36,1	36,1	52,71	40,89	103,7	36,12	36,12	52,73	40,91	99,4	40,57	40,57	57,2	47,11	96,3	43,82	43,82	60,44	51,63	94	45,33	45,33	61,95	54,96	91,9	46,21	46,21	62,84	55,85	90,3	46,96	46,96	63,59	57,79	88,78	46,46	46,46	63,09	57,29
Transmissions latérales (pertes)	K =	3	dB				A réception	4,9	4,9	7,3	9,8	14,9	14,9	19,6	19,6					NR 95	110,5	36,88	36,88	53,49	41,67	104,6	36,98	36,98	53,59	41,77	100,3	41,49	41,49	58,12	48,03	97,3	44,78	44,78	61,4	52,59	95	46,33	46,33	62,95	55,96	92,9	47,23	47,23	63,86	56,87	91,3	47,98	47,98	64,61	58,81	89,8	47,48	47,48	64,11	58,31
Durée de réverbération de référence	T0 =	0,5	s					NR 96	111,28	37,66	37,66	54,27	42,45	105,5	37,86	37,86	54,47	42,65	101,2	42,43	42,43	59,06	48,97	98,3	45,76	45,76	62,38	53,57	96	47,33	47,33	63,95	56,96	93,9	48,25	48,25	64,88	57,89	92,3	49	49	65,63	59,83	90,84	48,52	48,52	65,15	59,35
					NR 97	112,06	38,44	38,44	55,05	43,23	106,4	38,74	38,74	55,35	43,53	102,2	43,37	43,37	60	49,91	99,3	46,74	46,74	63,36	54,55	97	48,33	48,33	64,95	57,96	94,9	49,27	49,27	65,9	58,91	93,3	50,02	50,02	66,65	60,85	91,88	49,56	49,56	66,19	60,39
Objectif de niveau de bruit à l'intérieur					NR 98	112,84	39,22	39,22	55,83	44,01	107,2	39,62	39,62	56,23	44,41	103,1	44,31	44,31	60,94	50,85	100,2	47,72	47,72	64,34	55,53	98	49,33	49,33	65,95	58,96	96,0	50,29	50,29	66,92	59,93	94,4	51,04	51,04	67,67	61,87	92,92	50,6	50,6	67,23	61,43
					NR 99	113,62	40	40	56,61	44,79	108,1	40,5	40,5	57,11	45,29	104,1	45,25	45,25	61,88	51,79	101,2	48,7	48,7	65,32	56,51	99	50,33	50,33	66,95	59,96	97,0	51,31	51,31	67,94	60,95	95,4	52,06	52,06	68,69	62,89	93,96	51,64	51,64	68,27	62,47
					NR 100	114,5	40,88	40,88	57,49	45,67	109,0	41,38	41,38	57,99	46,17	105,0	46,19	46,19	62,82	52,73	102,2	49,68	49,68	66,3	57,49	100	51,33	51,33	67,95	60,96	98,0	52,33	52,33	68,96	61,97	96,4	53,08	53,08	69,71	63,91	95	52,68	52,68	69,31	63,51
Isolement à prévoir					NR 101	115,28	41,66	41,66	58,27	46,45	109,9	42,24	42,24	58,85	47,03	105,9	47,11	47,11	63,74	53,65	103,2	50,66	50,66	67,28	58,47	101	52,33	52,33	68,95	61,96	99,0	53,35	53,35	69,98	62,99	97,4	54,1	54,1	70,73	64,93	96,02	53,7	53,7	70,33	64,53
					NR 102	116,06	42,44	42,44	59,05	47,23	110,7	43,1	43,1	59,71	47,89	106,8	48,03	48,03	64,66	54,57	104,2	51,64	51,64	68,26	59,45	102	53,33	53,33	69,95	62,96	100,0	54,37	54,37	71	64,01	98,4	55,12	55,12	71,75	65,95	97,04	54,72	54,72	71,35	65,55
élements composant la paroi séparative					NR 103	116,84	43,22	43,22	59,83	48,01	111,6	43,96	43,96	60,57	48,75	107,8	48,95	48,95	65,58	55,49	105,1	52,62	52,62	69,24	60,43	103	54,33	54,33	70,95	63,96	101,1	55,39	55,39	72,02	65,03	99,5	56,14	56,14	72,77	66,97	98,06	55,74	55,74	72,37	66,57
Béton 20 cm	S1 =	7,12	m²				R1 (dB)	41,4	41,4	49,3	57,7	63,9	71,7	78,3	78,3					NR 104	117,62	44	44	60,61	48,79	112,4	44,82	44,82	61,43	49,61	108,7	49,87	49,87	66,5	56,41	106,1	53,6	53,6	70,22	61,41	104	55,33	55,33	71,95	64,96	102,1	56,41	56,41	73,04	66,05	100,5	57,16	57,16	73,79	67,99	99,08	56,76	56,76	73,39	67,59
					τ1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 105	118,4	44,78	44,78	61,39	49,57	113,3	45,68	45,68	62,29	50,47	109,6	50,79	50,79	67,42	57,33	107,1	54,58	54,58	71,2	62,39	105	56,33	56,33	72,95	65,96	103,1	57,43	57,43	74,06	67,07	101,5	58,18	58,18	74,81	69,01	100,1	57,78	57,78	74,41	68,61
Ouverture	S2 =	0,81	m²				R2 (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 106	119,18	45,56	45,56	62,17	50,35	114,2	46,56	46,56	63,17	51,35	110,5	51,73	51,73	68,36	58,27	108,1	55,54	55,54	72,16	63,35	106	57,33	57,33	73,95	66,96	104,1	58,43	58,43	75,06	68,07	102,5	59,22	59,22	75,85	70,05	101,14	58,82	58,82	75,45	69,65
					τ2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					NR 107	119,96	46,34	46,34	62,95	51,13	115,1	47,44	47,44	64,05	52,23	111,5	52,67	52,67	69,3	59,21	109,0	56,5	56,5	73,12	64,31	107	58,33	58,33	74,95	67,96	105,1	59,43	59,43	76,06	69,07	103,6	60,26	60,26	76,89	71,09	102,18	59,86	59,86	76,49	70,69
Porte BLOCKFAK BP RA = 30 dB	S3 =	3,26	m²				R3 (dB)	27,8	27,8	31,9	28,5	29,5	32,3	37,7	37,7					NR 108	120,74	47,12	47,12	63,73	51,91	115,9	48,32	48,32	64,93	53,11	112,4	53,61	53,61	70,24	60,15	110,0	57,46	57,46	74,08	65,27	108	59,33	59,33	75,95	68,96	106,1	60,43	60,43	77,06	70,07	104,6	61,3	61,3	77,93	72,13	103,22	60,9	60,9	77,53	71,73
					τ3	0	0	0	0	0	0	0	0					NR 109	121,52	47,9	47,9	64,51	52,69	116,8	49,2	49,2	65,81	53,99	113,4	54,55	54,55	71,18	61,09	110,9	58,42	58,42	75,04	66,23	109	60,33	60,33	76,95	69,96	107,1	61,43	61,43	78,06	71,07	105,7	62,34	62,34	78,97	73,17	104,26	61,94	61,94	78,57	72,77
					NR 110	122,4	48,78	48,78	65,39	53,57	117,7	50,08	50,08	66,69	54,87	114,3	55,49	55,49	72,12	62,03	111,9	59,38	59,38	76	67,19	110	61,33	61,33	77,95	70,96	108,1	62,43	62,43	79,06	72,07	106,7	63,38	63,38	80,01	74,21	105,3	62,98	62,98	79,61	73,81
	Stotale =	11,19	m²				Rtotal (dB)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4					NR 111	123,18	49,56	49,56	66,17	54,35	118,6	50,94	50,94	67,55	55,73	115,2	56,41	56,41	73,04	62,95	112,9	60,36	60,36	76,98	68,17	111	62,33	62,33	78,95	71,96	109,1	63,45	63,45	80,08	73,09	107,7	64,4	64,4	81,03	75,23	106,32	64	64	80,63	74,83
					NR 112	123,96	50,34	50,34	66,95	55,13	119,4	51,8	51,8	68,41	56,59	116,1	57,33	57,33	73,96	63,87	113,9	61,34	61,34	77,96	69,15	112	63,33	63,33	79,95	72,96	110,1	64,47	64,47	81,1	74,11	108,7	65,42	65,42	82,05	76,25	107,34	65,02	65,02	81,65	75,85
					Isolement brut	4,8	4,8	6,5	7,8	9,6	9,6	10,8	10,8					NR 113	124,74	51,12	51,12	67,73	55,91	120,3	52,66	52,66	69,27	57,45	117,1	58,25	58,25	74,88	64,79	114,8	62,32	62,32	78,94	70,13	113	64,33	64,33	80,95	73,96	111,2	65,49	65,49	82,12	75,13	109,8	66,44	66,44	83,07	77,27	108,36	66,04	66,04	82,67	76,87
					Le (niveau de pression réel)	68,8	62,8	52,3	44,7	39,0	36,0	32,5	31,5					NR 114	125,52	51,9	51,9	68,51	56,69	121,1	53,52	53,52	70,13	58,31	118,0	59,17	59,17	75,8	65,71	115,8	63,3	63,3	79,92	71,11	114	65,33	65,33	81,95	74,96	112,2	66,51	66,51	83,14	76,15	110,8	67,46	67,46	84,09	78,29	109,38	67,06	67,06	83,69	77,89
					NR 115	126,3	52,68	52,68	69,29	57,47	122,0	54,38	54,38	70,99	59,17	118,9	60,09	60,09	76,72	66,63	116,8	64,28	64,28	80,9	72,09	115	66,33	66,33	82,95	75,96	113,2	67,53	67,53	84,16	77,17	111,8	68,48	68,48	85,11	79,31	110,4	68,08	68,08	84,71	78,91
					NR 116	127,08	53,46	53,46	70,07	58,25	122,9	55,26	55,26	71,87	60,05	119,8	61,03	61,03	77,66	67,57	117,8	65,26	65,26	81,88	73,07	116	67,33	67,33	83,95	76,96	114,2	68,55	68,55	85,18	78,19	112,8	69,5	69,5	86,13	80,33	111,44	69,12	69,12	85,75	79,95
					NR 117	127,86	54,24	54,24	70,85	59,03	123,8	56,14	56,14	72,75	60,93	120,8	61,97	61,97	78,6	68,51	118,8	66,24	66,24	82,86	74,05	117	68,33	68,33	84,95	77,96	115,2	69,57	69,57	86,2	79,21	113,8	70,52	70,52	87,15	81,35	112,48	70,16	70,16	86,79	80,99
					NR 118	128,64	55,02	55,02	71,63	59,81	124,6	57,02	57,02	73,63	61,81	121,7	62,91	62,91	79,54	69,45	119,7	67,22	67,22	83,84	75,03	118	69,33	69,33	85,95	78,96	116,3	70,59	70,59	87,22	80,23	114,9	71,54	71,54	88,17	82,37	113,52	71,2	71,2	87,83	82,03
					Niveau de bruit normalisé		LeT ou LnT réception (dB)	57,0	51,0	42,2	35,9	32,0	29,0	26,7	25,7	58,1	dB		57,01		NR 119	129,42	55,8	55,8	72,41	60,59	125,5	57,9	57,9	74,51	62,69	122,7	63,85	63,85	80,48	70,39	120,7	68,2	68,2	84,82	76,01	119	70,33	70,33	86,95	79,96	117,3	71,61	71,61	88,24	81,25	115,9	72,56	72,56	89,19	83,39	114,56	72,24	72,24	88,87	83,07
					Pondération A	-26,0	-16,0	-8,5	-3,0	0,0	1,0	1,0	-1,0					NR 120	130,3	56,68	56,68	73,29	61,47	126,4	58,78	58,78	75,39	63,57	123,6	64,79	64,79	81,42	71,33	121,7	69,18	69,18	85,8	76,99	120	71,33	71,33	87,95	80,96	118,3	72,63	72,63	89,26	82,27	116,9	73,58	73,58	90,21	84,41	115,6	73,28	73,28	89,91	84,11
					Courbe NR 34	62,3	51,5	43,6	37,9	34,0	31,0	28,8	27,0	NR 34					NR 121	131,08	57,46	57,46	74,07	62,25	127,3	59,64	59,64	76,25	64,43	124,5	65,71	65,71	82,34	72,25	122,7	70,16	70,16	86,78	77,97	121	72,33	72,33	88,95	81,96	119,3	73,65	73,65	90,28	83,29	117,9	74,6	74,6	91,23	85,43	116,62	74,3	74,3	90,93	85,13
					LeT ou LnAT réception (dB(A))	31,0	35,0	33,7	32,9	32,0	30,0	27,7	24,7	40,9	dB(A)		35,01		NR 122	131,86	58,24	58,24	74,85	63,03	128,1	60,5	60,5	77,11	65,29	125,4	66,63	66,63	83,26	73,17	123,7	71,14	71,14	87,76	78,95	122	73,33	73,33	89,95	82,96	120,3	74,67	74,67	91,3	84,31	118,9	75,62	75,62	92,25	86,45	117,64	75,32	75,32	91,95	86,15
					NR 123	132,64	59,02	59,02	75,63	63,81	129,0	61,36	61,36	77,97	66,15	126,4	67,55	67,55	84,18	74,09	124,6	72,12	72,12	88,74	79,93	123	74,33	74,33	90,95	83,96	121,4	75,69	75,69	92,32	85,33	120,0	76,64	76,64	93,27	87,47	118,66	76,34	76,34	92,97	87,17
					Niveau de bruit réel		Le réception dB	68,8	62,8	52,3	44,7	39,0	36,0	32,5	31,5	69,9	dB		68,83		NR 124	133,42	59,8	59,8	76,41	64,59	129,8	62,22	62,22	78,83	67,01	127,3	68,47	68,47	85,1	75,01	125,6	73,1	73,1	89,72	80,91	124	75,33	75,33	91,95	84,96	122,4	76,71	76,71	93,34	86,35	121,0	77,66	77,66	94,29	88,49	119,68	77,36	77,36	93,99	88,19
					Courbe NR 47	72,6	62,9	55,6	50,6	47,0	44,2	42,1	40,4	NR 47					NR 125	134,2	60,58	60,58	77,19	65,37	130,7	63,08	63,08	79,69	67,87	128,2	69,39	69,39	86,02	75,93	126,6	74,08	74,08	90,7	81,89	125	76,33	76,33	92,95	85,96	123,4	77,73	77,73	94,36	87,37	122,0	78,68	78,68	95,31	89,51	120,7	78,38	78,38	95,01	89,21
					Le réception (dB(A))	42,8	46,8	43,8	41,7	39,0	37,0	33,5	30,5	50,9	dB(A)		46,83		NR 126	134,98	61,36	61,36	77,97	66,15	131,6	63,96	63,96	80,57	68,75	129,1	70,33	70,33	86,96	76,87	127,6	75,04	75,04	91,66	82,85	126	77,33	77,33	93,95	86,96	124,4	78,73	78,73	95,36	88,37	123,0	79,72	79,72	96,35	90,55	121,74	79,42	79,42	96,05	90,25
					NR 127	135,76	62,14	62,14	78,75	66,93	132,5	64,84	64,84	81,45	69,63	130,1	71,27	71,27	87,9	77,81	128,5	76	76	92,62	83,81	127	78,33	78,33	94,95	87,96	125,4	79,73	79,73	96,36	89,37	124,1	80,76	80,76	97,39	91,59	122,78	80,46	80,46	97,09	91,29
Niveau de pression acoustique à l'extérieur (équipements à l'intérieur, réception à l'extérieur)					NR 128	136,54	62,92	62,92	79,53	67,71	133,3	65,72	65,72	82,33	70,51	131,0	72,21	72,21	88,84	78,75	129,5	76,96	76,96	93,58	84,77	128	79,33	79,33	95,95	88,96	126,4	80,73	80,73	97,36	90,37	125,1	81,8	81,8	98,43	92,63	123,82	81,5	81,5	98,13	92,33
					NR 129	137,32	63,7	63,7	80,31	68,49	134,2	66,6	66,6	83,21	71,39	132,0	73,15	73,15	89,78	79,69	130,4	77,92	77,92	94,54	85,73	129	80,33	80,33	96,95	89,96	127,4	81,73	81,73	98,36	91,37	126,2	82,84	82,84	99,47	93,67	124,86	82,54	82,54	99,17	93,37
Éléments composants la façade	Surface					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					NR 130	138,2	64,58	64,58	81,19	69,37	135,1	67,48	67,48	84,09	72,27	132,9	74,09	74,09	90,72	80,63	131,4	78,88	78,88	95,5	86,69	130	81,33	81,33	97,95	90,96	128,4	82,73	82,73	99,36	92,37	127,2	83,88	83,88	100,51	94,71	125,9	83,58	83,58	100,21	94,41
Béton 20 cm	S1	6	m²				R1 (dB)	41,4	41,4	49,3	57,7	63,9	71,7	78,3	78,3					0,5	0,5	0,53	0,61		0,46	0,46	0,53	0,03		0,61	0,61	0,48	0,45		0	0	0,06	0,05		0,33	0,33	0,95	0,96		0,53	0,53	0,92	0,05		0,84	0,84	0,05	0,37		0,14	0,14	0,27	0,67
					τ1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					NR 49	NR 49	NR 28	NR 43		NR 53	NR 53	NR 34	NR 47		NR 51	NR 51	NR 33	NR 44		NR 49	NR 49	NR 32	NR 41		NR 49	NR 49	NR 33	NR 40		NR 49	NR 49	NR 33	NR 39		NR 49	NR 49	NR 32	NR 38		NR 49	NR 49	NR 33	NR 39
Ouverture	S2	0,81	m²				R2 (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					τ2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Porte BLOCKFAK BP RA = 30 dB	S3	3,26	m²				R3 (dB)	27,8	27,8	31,9	28,5	29,5	32,3	37,7	37,7
					τ3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	S4					R4 (dB)
					τ4
	S5					R5 (dB)
					τ5
	Stotale	10,07	m²

Petits éléments	Nombre ou longueur PV	Nombre ou longueur in situ
					Dne 1 (dB)
					τ1
					Dne 2 (dB)
					τ2

					R total (dB)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Atténuation écran	0	dB
Cd : terme de diffusivité	0					Lw recalculé (dB)	72,7	66,7	57,9	51,6	47,8	44,8	42,4	41,4	73,9	dB		72,73
Distance entre point de réception et façade		m					Lp point de réception (dB)	65,8	59,8	51,0	44,7	40,9	37,8	35,5	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !		#DIV/0 !
Directivité façade émission	8					Lp point de réception (dB(A))	39,8	43,8	42,5	41,7	40,9	36,8	36,5	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !		#DIV/0 !

					max LW	79,77	73,77	66,77	61,77	59,77	56,77	55,77	54,77	66,55

					max Lp	78,39	72,39	63,58	57,29	53,44	50,44	48,09	47,09	62,26

## Notice Niveau de bruit émission réception
Remarques générales pour toute la feuille de calcul : / - On peut ne pas rentrer de valeurs à 63 ou / et à 8000 Hz : pas de calcul pour ces bandes d'octaves lorsqu'il n'y a pas de valeurs de puissance acoustique (cellules J8 et Q8) / Dans ce cas il est plus simple de masquer les colonnes J et Q ; alors le graphe ne tracera pas les valeurs à 0. / - Pour les données (isolement ou absorption) aux bandes d'octaves 63 et 8000 Hz : les valeurs par défaut sont les valeurs (respectivement) à 125 et 4000 Hz : Ces valeurs peuvent être modifiées.
LIGNE 1
Renseigner la cellule B1 : Équipements à l'extérieur ou Équipements à l'intérieur

Équipements à l'intérieur	Équipements à l'extérieur

PROJET
Rentrer la longueur, la largeur et la hauteur du local (cellule Q2, Q3 et Q4)	x

PUISSANCE ACOUSTIQUE DES MACHINES
Rentrer le (ou les) type(s) d'appareil(s) (cellules B8 à B17)
Rentrer le nombre d'équipement par type d'équipement (cellules C8-C17)
Renseigner la colonne D : équipement activé ou non (cellules D8 à D17)
Rentrer la (ou les) distance(s) source(s) / récepteur (cellules F8 à F17) si l'on veux connaître le niveau de bruit dans le local d'émission à un point précis ; si ces cellules sont laissées vierges le niveau de bruit calculé est le niveau de bruit en champ réverbéré.	Rentrer la (ou les) distance(s) source(s) / récepteur (cellules F8 à F17)
Rentrer la (ou les) directivité(s) Q de la (ou des) source(s) (cellules H8 à H17)
Rentrer les niveaux de puissance par bandes d'octaves en dB (cellules J8 à Q17)
Calcul du niveau de bruit global de chaque source (colonne R, en dB) et du niveau de bruit total dû à toutes les sources (ligne 19, en dB et ligne 20 en dB(A))

AIRE D'ABSORPTION EQUIVALENTE DU LOCAL D'EMISSION	cellules à masquer
Choisir les matériaux présents dans le local (cellule B24, B26...) pour toutes les surfaces du local y compris les surfaces réfléchissantes. Recherche auto de alpha dans la feuille de Données
Calcul des surfaces de toutes les parois constituant le local (cellules D24, D26, D28...) / ( Ai = %alpha i *Si )
Calcul de l'aire d'absorption équivalente de chaque paroi / ( Atotale = sum Ai )
Calcul de l'aire d'absorption du local (cellules J36 à Q36) / ( Tr = 0,16 * V over sum A )
Calcul du TR (cellules J40 à Q40) / (R = S * %alpha over (1 - %alpha) )
Calcul de la constante R du local (cellules J39 à Q39)

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POINT DE RECEPTION OU EN CHAMP REVERBERE DANS LE LOCAL D'EMISSION	NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POINT DE RECEPTION (équipements à l'extérieur, réception à l'extérieur)
Si la (ou les) distance(s) source(s) / récepteur est (sont) rentrée(s) : calcul du niveau de pression acoustique de chaque source au point de réception (lignes 44,46,48...) puis du niveau global (Lp émission, ligne 67 en dB et ligne 69 en dB(A)) dû à toutes les sources au point de réception : / + Calcul de la contribution du champ réverbéré et du champ direct pour chaque source (lignes 45, 47, 49...) / (Lpi = Lwi + 10*log(Q over (4*%pi*r^{2})+4 over R ) )	Calcul du niveau de pression acoustique de chaque source au point de réception (lignes 44,46,48....) puis du niveau global (Lp émission, ligne 67 en dB et ligne 69 en dB(A)) dû à toutes les sources au point de réception :
Si la (ou les) distance(s) source(s) / récepteur n'est (ne sont) pas rentrée(s) : calcul du niveau de pression acoustique global en champ réverbéré pour chaque équipement (lignes 44,46,48...) puis du niveau global (Lp émission, ligne 67 en dB et ligne 69 en dB(A)) dû à toutes les sources : / ( Lptotal = Lwtotal + 10*log(4 over R ) )	(Lpi = Lwi + 10*log(Q over (4*%pi*r^{2}) ))
Ligne 65 : Calcul de la distance critique (champ directe = champ réverbéré) pour chaque bande d'octave et pour une directivité rentrée cellule H65 (par défaut cellule H8) / limite champ direct champ réverbéré = sqrt{ R*Q over (16%*pi) }
Calcul du niveau NR correspondant (ligne 68)	Calcul du niveau NR correspondant (ligne 68)

NIVEAU DE PRESSION A L'INTERIEUR DU CAPOTAGE (INRS ed 107) (CELLULES MASQUEES PAR DEFAUT : lignes 71 à 75)
Ce paragraphe calcul l'augmentation du niveau de bruit due à la présence d'un capotage (réflexions sur le capotage)
Choix de la présence d'un capotage dans la cellule K71, si la valeur est NON l'isolement du capotage est de 0 dB
Si la valeur est OUI dans K71 : choisir le matériaux présent dans le capotage (cellules B73) (recherche auto de alpha dans la feuille de données) et le pourcentage de matériaux absorbants à l'intérieur du capotage (cellule H74)
Calcul de alpha moyen : / alpha moyen = %alpha matériaux absorbant présent dans "le" capotage * pourcentage de matériaux absorbant
Calcul de l'augmentation du niveau de bruit dû à la présence du capotage (cellules J75 à Q75)	%DELTA dB = -10 log (alpha moyen)

ISOLEMENT ACOUSTIQUE DU CAPOTAGE (INRS ed 107) (CELLULES MASQUEES PAR DEFAUT : lignes 77 à 91)
Si la valeur est OUI dans la cellule K71 :
Rentrer la surface de chaque paroi constituant le capotage (cellules D80 à D85) en m² ; et choisir le type de paroi (cellules B80 à B85) (Recherche de R dans la feuille de données)
Si le capotage présente une ouverture : rentrer la surface de l'ouverture en m² (cellule D87)
Calcul automatique du R total du capotage (ligne 89) :	(Rtotal = 10 log(sum Si over (sum Si*10^(-Ri/10)) )) / (Isolement global du capotage = Rtotal - %DELTA dB )
Calcul automatique de l'isolement global du capotage (ligne 91) :

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POINT DE RECEPTION OU EN CHAMP REVERBERE DANS LE LOCAL D'EMISSION (CELLULES MASQUEES PAR DEFAUT : lignes 93 à 97)	NIVEAU DE BRUIT AU POINT DE RECEPTION EN PRESENCE DU CAPOTAGE (équipements à l'extérieur, réception à l'extérieur) (CELLULES MASQUEES PAR DEFAUT : lignes 93 à 97)
Calcul du niveau de pression dans le local en présence du capotage en dB (ligne 95) ; en dB(A) (ligne 97) et en niveau NR (ligne 96) soit à un point de réception (si la distance source / récepteur est rentrée) soit en champ réverbéré (si cette distance n'est pas renseignée) / Lp avec capotage = Lp émission - Isolement global du capotage	Calcul automatique du niveau de pression au point de réception en présence du capotage en dB (ligne 95) ; en dB(A) (ligne 97) et en niveau NR (ligne 96) / Lp avec capotage = Lp émission - Isolement global du capotage

NIVEAU DE PRESSION DANS LE LOCAL DE RECEPTION	cellules à masquer
Choisir les éléments constituant la paroi séparative (cellules B111, B113, B115) et les surfaces associées (cellules D111, D113, D115)

Rentrer le volume du local de réception (cellule D101) en m3 ; le facteur de perte dû aux transmissions latérales K (cellule D102) en dB et le TR de référence (0,5 s pour les habitations) en s (cellule D103)
Rentrer le TR du local de réception en s par bande d'octave (ligne 101)
Calcul de l'isolement brut de la paroi : / Isolement brut = Rparoi-10log(Aréception over S)-K
Calcul du Le (niveau réel dans le local de réception : / (lignes 131, 132 et 133) / LeT = "Le" - 10log ("Tr réception" over "To")
Calcul du niveau de bruit dans le local de réception en dB (ligne 126), en niveau NR (ligne 128) et en dB(A) (ligne 129) (Lnt ou LeT : niveau de bruit normalisé avec le TR du local) / ("Le" = Lp avec capotage - Isolement brut)

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE A L'EXTERIEUR (équipements à l'intérieur, réception à l'extérieur)	NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE DANS LE LOCAL DE RECEPTION (équipements à l'extérieur, réception à l'intérieur)
Choisir les éléments constituant la façade (cellules B128, B130, B132...) et les surfaces associées (cellules D138, D140, D142...)
Calcul du coefficient de transmission pour chaque éléments :	%tau i = (Si over Stotal)*10^(-Ri/10)
Choisir les petits éléments constituant la façade (cellule B151 pour les EA et cellule B153 pour les CVR) et leurs nombres (ou leurs longueurs) in situ (cellule D151 et D153) et labo (cellules C151 et C153)
Calcul de τ pour chaque petits éléments :	%tau i = (10 over Stotal)*10^((-(Dne-10*log("nbre in situ" over "nbre labo"))) over 10)
Calcul de R total :	R total = -10*log(%SIGMA %tau i)
Calcul de Lw pour la façade (NF EN 12354-4) : / Lw = Lp local émission - Rtotal + Cd + 10*log(Stotal over S0)	Calcul du niveau de pression dans le local de réception (NF EN 12354-3), sans prendre en compte la forme de la façade) :
avec S0 = 1m², et Cd terme de diffusivité (cellule C158)	Lp intérieur = Lp ext à 2m de la façade - 10*log(V over (6*T0 *S))+ 10*log(T over T0)
Calcul du niveau de pression au point de réception extérieur : / Lp = Lw + 10*log({Q} over {4 * pi(d + sqrt{{S * Q } over {4 * pi } } ) } ^{2}) + 0,1	avec V : volume du local de réception (cellule C159) ;
	T : Temps de réverbération du local de réception (ligne 159) ;
avec Q directivité (cellule C160) et d distance point de réception – façade (cellule C159)	t0 : Temps de réverbération de référence 0,5s
Source : Formule livre MARSHALL LONG Architectural Acoustics p72 prenant en compte la surface de la façade	S : surface de la façade
	Attention : le Lp extérieur à 2m en avant de la façade est le niveau calculé au point de réception avec (ou sans) capotage. Les distances renseignées dans les cellules F8 à F17 doivent donc être les distances équipements – point à 2m en avant de la façade si on veut calculer le niveau de bruit à l'intérieur du local.

Rentrer des données supplémentaires :
- Si le type de parois ou de matériaux n'est pas présent dans les menus déroulant : - Aller dans la feuille Données - Remplir le type de paroi dans la colonne A (ou le type de matériaux dans la colonne K) - L'affaiblissement acoustique R pour les parois colonnes C à H (en dB) (ou le coefficient alpha colonnes L à R) - Sélectionner toutes les cellules de A2 jusqu'à la dernière cellule rentrée, et faire Données, Trier, selon la colonne A et par ordre croissant (la recherche de l'affaiblissement acoustique R selon le type ne s'effectue que lorsque les données sont triées par ordre croissant)

## Données
DONNÉES AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE					DONNÉES ABSORPTION ACOUSTIQUE
	M (kg/m²) (facultatif)	125	250	500	1000	2000	4000	Rw + C (facultatif)			125	250	500	1000	2000	4000	αw (facultatif)
Béton 16 cm	276	37,9	45,9	53,7	59,9	67,7	74,6	55		ARMSTRONG Orcal perforation standard	0,4	0,75	0,65	0,65	0,75	0,75	0,70
Béton 16 cm + doublage Calibel 10+100		44,0	58,3	69,6	79,8	88,7	92,6	58		Béton lisse	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,10
Béton 18 cm	425	39,9	47,9	55,7	61,9	69,7	76,5	57		Carrelage	0,06	0,08	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
Béton 20 cm	470	41,4	49,3	57,7	63,9	71,7	78,3	59		Crépi	0,01	0,03	0,04	0,05	0,08	0,17	0,10
Béton 23 cm	540	44,7	52,2	58,7	65,3	72,7	81,0	61		DECIBEL FRANCE Vertiphone 50 mm	0,32	0,64	0,9	0,94	0,86	0,76	0,85
Béton 25 cm	595	47,0	54,2	60,7	67,3	74,7	82,3	63		DECIBEL FRANCE Vertiphone 80 mm	0,5	0,8	0,98	0,92	0,84	0,78	0,90
Bloc de béton creux 10 cm	150	36,5	33,9	36,9	43,2	48,6	53,2	42		ECOPHON Hygiène Baffle (ep 40mm 1,2x0,6m)	0,55	0,65	0,9	1	1	1	0,90
Bloc de béton creux 15 cm	220	37,9	37,9	43,2	49,7	55,5	56,0	47		ECOPHON Hygiène performance	0,45	0,85	0,95	0,9	0,95	0,9	0,90
Bloc de béton creux 20 cm	275	42,3	45,2	52,2	56,9	57,9	56,2	54		EUROCOUSTIC Tonga 80mm	0,45	1	1	1	1	1	1,05
Bloc de béton plein 10 cm	240	38,9	39,9	44,9	51,7	57,9	66,2	49		HAIRONVILLE Bardage Hacierba	0,05	0,2	0,1	0,05	0,06	0,05	0,10(L)
Bloc de béton plein 15 cm	330	42,9	44,7	51,2	57,7	63,5	67,9	55		HAIRONVILLE Bardage perforé CN120 C	0,73	1	0,88	0,67	0,42	0,17	0,35
Bloc de béton plein 20 cm	420	46,6	49,9	58,2	64,5	69,2	74,7	61		HAIRONVILLE Bardage perforé CN120 P	0,41	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7	0,75
Brique creuse de 10 cm	150	35,9	32,3	34,7	40,7	46,7	49,2	40		HAIRONVILLE CN 1115i	0,37	0,83	0,93	0,87	0,76	0,65	0,80
Brique creuse de 20 cm	250	43,7	44,3	47,9	51,5	55,2	50,7	41		HAIRONVILLE CN114A	0,67	0,96	1	0,83	0,63	0,54	0,65
Brique pleine 22 cm	410	47,9	48,2	53,7	59,7	65,5	68,9	58		HAIRONVILLE CN118	0,12	0,38	0,77	0,78	0,67	0,6	0,65
Cloison 72/36 + LM	34	21,3	37,9	49,5	55,1	41,8	51,3	41		HAIRONVILLE Couverture sèche Hacierco	0,05	0,2	0,1	0,05	0,06	0,05	0,10(L)
Cloison 72/36 sans LM	34	18,8	28,0	37,6	44,9	36,1	50,5	35		HAIRONVILLE Ondatherm 1040 TSA (couverture)	0,06	0,22	0,59	0,87	0,7	0,51	0,50
Cloison 98/48 + LM	40	26,5	38,6	51,1	58,3	56,6	51,9	47		HAIRONVILLE Promisol 1003 BA( bardage)	0,06	0,22	0,59	0,87	0,7	0,51	0,50
Cloison 98/48 sans LM	40	21,2	32,2	40,8	49,8	49,4	49,4	40		HAIRONVILLE Promistyl Feu 3003 BA (60mm)	0,34	0,87	0,96	0,89	0,88	0,95	0,95
Cloison SAA 120	48	37,3	50,0	60,5	64,0	62,9	60,0	57		ILLBRUCK Baffles entraxe 400mm	0,31	0,5	0,72	0,91	0,77	0,64	0,75
Cloison SAD 168	43	42,1	52,8	64,6	72,2	70,5	66,2	62		ISOVER Domisol coffrage 40 mm	0,2	0,6	0,95	0,9	0,9	0,9	0,85
Cloison SAD 180	53	44,4	56,0	66,9	73,4	72,6	67,5	64		ISOVER Domisol coffrage 80 mm	0,65	0,95	1	0,9	0,9	0,9	0,95
CVR KNAUF F20 Fibralith déroulé (Dnew+Ctr=53dB)		48,9	44,0	54,0	63,2	64,7	70,2			KNAUF Fibracoustic 50	0,1	0,2	0,4	0,7	0,55	0,73	0,45 (MH)
DECIBEL FRANCE Vertiphone 100 mm	28	18,0	29,0	35,0	40,0	47,0	50,0	36		KNAUF Fibracoustic ROC 50	0,13	0,57	1	0,83	0,7	0,78	0,75 (M)
DECIBEL FRANCE Vertiphone 50 mm	17	14,0	17,0	24,0	33,0	37,0	43,0	27		KNAUF Fibralith 50	0,11	0,24	0,66	0,68	0,66	0,76	0,55 (H)
DECIBEL FRANCE Vertiphone 80 mm	20	16,0	22,0	30,0	37,0	44,0	47,0	32		Laine de verre 25 mm	0,43	0,51	0,57	0,62	0,65	0,67	0,60
Double vitrage feuilletée 6(6-16)10+ (Rw+Ctr : 32dB)		24,0	25,0	33,0	39,0	40,0	32,0			Moquette	0,01	0,01	0,05	0,15	0,3	0,35	0,15
Double vitrage feuilletée 6(6-16)6+ (Rw+Ctr : 28dB)		20	19,0	30,0	39,0	37,0	28,0			Plaque de plâtre	0,42	0,21	0,1	0,06	0,05	0,02	0,10(L)
Double vitrage simple 10(6-16)4 (Rw+Ctr : 30dB)		24,0	21,0	32,0	37,0	42,0	30,0			Plaque de plâtre collée	0,02	0,03	0,04	0,06	0,04	0,03	0,05
Double vitrage simple 10(6-16)6 (Rw+Ctr : 32dB)		24	24,0	32,0	37,0	37,0	32,0			Revêtement sol plastique	0,01	0,01	0,01	0,04	0,12	0,09	0,05
Double vitrage simple 4(6-16)4 (Rw+Ctr : 25dB)		21,0	17,0	25,0	35,0	37,0	25,0			SMAC Aqualpha	0,12	0,45	0,83	0,87	0,77	0,7	0,75
Double vitrage simple 6(6-16)4 (Rw+Ctr : 28dB)		21	20,0	26,0	38,0	37,0	28,0			Vitre	0,18	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,05
Double vitrage simple 6(6-16)6 (Rw+Ctr : 27dB)		20,0	18,0	28,0	38,0	34,0	27,0			HAIRONVILLE CN1114i	0,54	0,87	0,84	0,84	0,89	0,85	0,90
Double vitrage simple 8(6-16)4 (Rw+Ctr : 29dB)		22	21,0	28,0	38,0	40,0	29,0			ARVAL CR111 (Habillage intérieur)	0,52	0,69	0,9	0,87	0,81	0,76	0,85
Double vitrage simple 8(6-16)6 (Rw+Ctr : 29dB)		20	21,0	33,0	40,0	36,0	29,0
Entrée d'air ALDES EA22 + Auvent acoustique (Dnew+Ctr=42dB)		33,2	39,5	39,8	43,2	46,0	40,9
F2A Grille sonie GNB double		5,0	6,0	13,0	25,0	27,0	21,0
F2A Grille sonie GNB simple		3,0	4,0	9,0	14,0	17,0	13,0
HAIRONVILLE Couverture sèche Hacierco	6	13,4	11,6	13,3	14,9	14,8	19,3	15
HAIRONVILLE Ondatherm 1040 TSA (couverture)		20	18,0	23,0	25,0	34,0	42,0	26
HAIRONVILLE Panneau sandwich (LR 150mm)		24	27,0	30,0	25,0	36,0	46,0	28
HAIRONVILLE Panneau sandwich (LR 60mm)		21	23,0	28,0	31,0	29,0	40,0	29
HAIRONVILLE Panneau sandwich (PU 60mm)		13	21,0	22,0	21,0	29,0	38,0	24
HAIRONVILLE Promisol 1003 BA( bardage)		20	18,0	23,0	25,0	34,0	42,0	26
Ouverture		0	0	0	0	0	0
Porte BLOCKFAK B5 RA = 44 dB		26	42	46	44	47	47
Porte BLOCKFAK BL RA = 36 dB		29	28	33	36	41	45
Porte BLOCKFAK BP RA = 30 dB		28	32	28	29	32	38
Porte BLOCKFAK SL RA = 41 dB		28,92	36,4	42,2	43,0	41,2	41,5
Vitre feuilletée 10+ mm (Rw+Ctr : 31dB)		24	26,0	33,0	33,0	35,0	31,0
Vitre feuilletée 6+ mm (Rw+Ctr : 29dB)		20	23,0	29,0	34,0	32,0	29,0
Vitre feuilletée 8+ mm (Rw+Ctr : 30dB)		20	25,0	32,0	35,0	34,0	30,0
Vitre simple 10 mm (Rw+Ctr : 30dB)		23	26,0	32,0	31,0	32,0	30,0
Vitre simple 12 mm (Rw+Ctr : 32dB)		27	29,0	31,0	32,0	38,0	32,0
Vitre simple 3 mm (Rw+Ctr : 24dB)		14	19,0	25,0	29,0	33,0	24,0
Vitre simple 4 mm (Rw+Ctr : 26dB)		17	20,0	26,0	32,0	33,0	26,0
Vitre simple 5 mm (Rw+Ctr : 28dB)		19	22,0	29,0	33,0	29,0	28,0
Vitre simple 6 mm (Rw+Ctr : 28dB)		18	23,0	30,0	35,0	27,0	28,0
Vitre simple 8 mm (Rw+Ctr : 29dB)		20,0	24,0	29,0	34,0	29,0	29,0
Grille caillebotis		0	0	0	0	0	0
Escalier métallique		0	0	0	0	0	0

FIN

## Lp Lw
	CALCUL EN CHAMP LIBRE
Passage du niveau de puissance au niveau de pression

Données :		Lw en dB					Données :		Lw en dB(A)
Inconnues :		Lw en dB(A)					Inconnues :		Lw en dB
		Lp en dB					Lp en dB
		Lp en dB(A)					Lp en dB(A)

	Lw (dB)	Lw (dB(A))	Q	r	Lp (dB)	Lp (dB(A))				Lw (dB(A))	Lw (dB)	Q	r	Lp (dB)	Lp (dB(A))
63	67,0	41,0			#DIV/0 !	#DIV/0 !			63
125	61,0	45,0			#DIV/0 !	#DIV/0 !			125
250	54,0	45,5			#DIV/0 !	#DIV/0 !			250
500	49,0	46,0			#DIV/0 !	#DIV/0 !			500
1000						1000
2000						2000
4000						4000
8000						8000

	6601419,21	119504,09			#DIV/0 !	#DIV/0 !				0	0			0	0
	68	51			#DIV/0 !	#DIV/0 !
global	68,2 dB	50,8 dB(A)			#DIV/0 !	#DIV/0 !			global

Passage du niveau de pression au niveau de puissance

Données :		Lp en dB					Données :		Lp en dB(A)
Inconnues :		Lp en dB(A)					Inconnues :		Lp en dB
		Lw en dB					Lw en dB
		Lw en dB(A)					Lw en dB(A)

	Lp (dB)	Lp (dB(A))	Q	r	Lw (dB)	Lw (dB(A))				Lp (dB(A))	Lp (dB)	Q	r	Lw (dB)	Lw (dB(A))
63	68,8	42,8	2	1	76,8	50,8			63
125	62,8	46,8			70,8	54,8			125
250	52,2	43,7			60,2	51,7			250
500	44,7	41,7			52,7	49,7			500
1000	39,0	39,0			47,0	47,0			1000
2000	36,0	37,0			44,0	45,0			2000
4000	32,5	33,5			40,5	41,5			4000
8000	31,5	30,5			39,5	38,5			8000

	9701822,42	121466,88			60958348,1	763198,93				0	0			0	0
	70	51			78	59
global	69,9 dB	50,8 dB(A)			77,9 dB	58,8 dB(A)			global

## Abaque Lp-Lw
Source ponctuelle					Source surfacique					Source surfacique, Q= 2, Surface 1, 5, 10 ou 50m² / Distance (m) / Lp-Lw (dB)					Source surfacique, Q= 2, Distance 1, 5, 10 ou 50m / Distance (m) / Lp-Lw (dB)
				Surface	1	m²			Distance	1	m
Q / Distance	1	2	4	8		Q / Distance	2	4	8		Q / Surface	2	4	8
1	-11	-8	-5	-2		1	-11	-8,8	-7		1	-11	-9	-7
1,5	-15	-12	-8	-5		1,5	-13	-11	-9		1,5	-11	-9	-8
2	-17	-14	-11	-8		2	-15	-13	-11		2	-12	-10	-8
3	-21	-18	-15	-12		3	-19	-16	-13		3	-12	-11	-9
4	-23	-20	-17	-14		4	-21	-18	-15		4	-13	-11	-10
5	-25	-22	-19	-16		5	-23	-20	-17		5	-13	-12	-11
10	-31	-28	-25	-22		10	-28	-25	-23		10	-15	-14	-13
15	-35	-32	-28	-25		15	-32	-29	-26		15	-16	-15	-14
20	-37	-34	-31	-28		20	-34	-31	-28		20	-17	-16	-15
25	-39	-36	-33	-30		25	-36	-33	-30		25	-17	-17	-16
30	-41	-38	-35	-32		30	-38	-35	-32		30	-18	-17	-16
50	-45	-42	-39	-36		50	-42	-39	-36		50	-20	-19	-18
80	-49	-46	-43	-40		80	-46	-43	-40		80	-21	-21	-20
100	-51	-48	-45	-42		100	-48	-45	-42		100	-22	-21	-21

				Surface	5	m²			Distance	5	m
				Q / Distance	2	4	8		Q / Surface	2	4	8
				1	-13	-12	-11		1	-23	-20	-17
				1,5	-15	-14	-12		1,5	-23	-20	-17
				2	-17	-15	-13		2	-23	-20	-18
				3	-20	-17	-15		3	-23	-20	-18
				4	-22	-19	-17		4	-23	-21	-18
				5	-23	-21	-18		5	-23	-21	-18
				10	-29	-26	-23		10	-24	-22	-19
				15	-32	-29	-26		15	-24	-22	-20
				20	-34	-31	-29		20	-25	-22	-21					Source surfacique, Q= 4, Surface 1, 5 ou 10m² / Distance (m) / Lp-Lw (dB)
				25	-36	-33	-30		25	-25	-23	-21					Source surfacique, Q= 4, Distance 1, 5, 10 ou 50m / Surface (m²) / Lp-Lw (dB)
				30	-38	-35	-32		30	-25	-23	-21
				50	-42	-39	-36		50	-26	-24	-22
				80	-46	-43	-40		80	-27	-25	-24
				100	-48	-45	-42		100	-27	-25	-24

				Surface	10	m²			Distance	10	m
				Q / Distance	2	4	8		Q / Surface	2	4	8
				1	-15	-14	-13		1	-28	-25	-23
				1,5	-17	-15	-14		1,5	-28	-25	-23
				2	-18	-16	-15		2	-28	-26	-23
				3	-20	-18	-17		3	-28	-26	-23
				4	-22	-20	-18		4	-29	-26	-23
				5	-24	-22	-19		5	-29	-26	-23
				10	-29	-26	-24		10	-29	-26	-24
				15	-32	-29	-27		15	-29	-27	-24
				20	-34	-32	-29		20	-29	-27	-25
				25	-36	-33	-31		25	-29	-27	-25
				30	-38	-35	-32		30	-30	-27	-25
				50	-42	-39	-36		50	-30	-28	-26
				80	-46	-43	-40		80	-31	-28	-27
				100	-48	-45	-42		100	-31	-29	-27

				Surface	50	m²			Distance	50	m
				Q / Distance	2	4	8		Q / Surface	2	4	8
				1	-20	-19	-18		1	-42	-39	-36
				1,5	-21	-20	-19		1,5	-42	-39	-36					Source surfacique, Q= 8, Surface 1, 5, 10 ou 50m² / Distance (m) / Lp-Lw (dB)					Source surfacique, Q= 8, Distance 1, 5, 10 ou 50m / Surface (m²) / Lp-Lw (dB)
				2	-22	-20	-20		2	-42	-39	-36
				3	-23	-22	-21		3	-42	-39	-36
				4	-25	-23	-22		4	-42	-39	-36
				5	-26	-24	-22		5	-42	-39	-36
				10	-30	-28	-26		10	-42	-39	-36
				15	-33	-30	-28		15	-42	-39	-36
				20	-35	-32	-30		20	-42	-39	-36
				25	-37	-34	-32		25	-42	-39	-37
				30	-38	-35	-33		30	-42	-39	-37
				50	-42	-40	-37		50	-42	-40	-37
				80	-46	-43	-41		80	-42	-40	-37
				100	-48	-45	-42		100	-43	-40	-37

				Source ponctuelle, Directivité Q = 1, 2, 4 ou 8 / Distance (m) / Lp-Lw (dB)

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.0	01/06/06	Création	BE	Création du document global
1.01	19/07/06	Ajout	YL	Ajout de données Haironville pour R et alpha
1.02	20/07/06	Modification	BE	Modifications : courbes NR par pas de 1 dB + nom du projet et du local
1.03	04/08/06	Ajout	BE	Ajout de données pour alpha (Haironville + Ecophon)
1.04	12/08/06	Ajout	BE	Ajout de données pour alpha (KNAUF)
1.05	29/09/06	Modification	BE	Modifications : calculs automatiques des surfaces présentes dans le local technique en entrant la largeur, la hauteur et la longueur du local (feuilles de calculs DL2 et niveau de bruit émission réception)
1.06	29/01/07	Modification	BE	Possibilité d'activité ou de désactivité un ou plusieurs équipements + Possibilité de calculer le niveau de bruit à l'extérieur pour un équipement à l'extérieur + Possibilité de calculer le niveau de bruit à l'extérieur pour un équipement à l'intérieur
1.07	07/02/07	Modification	BE	Possibilité de calculer le niveau de bruit à l'intérieur pour un équipement à l'extérieur
1.08	02/05/07	Modification	BE	Isolement composite pour la paroi séparative entre local d'émission / local de réception
1.09	19/06/07	Modification	BE	Contribution de chaque équipement rentré dans le local d'émission en champ réverbéré (lignes 44 à 53)
1.10	21/06/07	Ajout	YL	Ajout données F2A grilles ventilation pour locaux techniques
1.11	16/07/07	Modification	BE	Terme de diffusivité Cd à choisir dans une liste déroulante
1.12	25/09/07	Modification	BE	Ajout d'une colonne pour choisir le nombre d'équipement
1.13	28/12/07	Modification	BE	Modification erreurs pour le calcul du niveau de bruit avec plusieurs équipements de même type
1.14	04/03/08	Modification	BE	Ajout des bandes d'octave 63 et 8000Hz
1.15	04/04/08	Modification	BE	Précision sur le niveau de bruit dans le local de réception (équipements à l'intérieur, réception à l'intérieur) : Le niveau de bruit réel et LeT niveau de bruit normalisé avec le TR du local de réception / + masquage par défaut des cellules sur le capotage / + correction erreur dans calcul niveau NR à 63Hz
1.16	12/08/08	Modification	BE	Modification du calcul du Lp à l'extérieur lorsque les équipements sont à l'intérieur : prise en compte de la surface de la façade (ligne 137)
1.2	26/09/08	Modification	BE	Calcul de la contribution du champ direct et du champ réverbéré lorsque l'équipement est à l'intérieur / + affichage des niveaux de bruits en orange pour l'équipement qui contribue le plus au niveau de bruit pour chaque bande d'octave / + affichage en orange des niveaux de bruit pour la bande d'octave qui contribue la plus au niveau de bruit global
1.3	24/08/09	Modification	BE	Modification de la mise en page : / En orange : les cellules où des valeurs sont à renseigner
1.31	25/08/09	Modification	BE	Ajout d'un abaque du Lp et du Lw source surfacique et source volumique / Dans la feuille niveau de bruit emission réception : posibilité de choisir la directivité de la façade (ancienne version Q=4)
1.32	18/09/09	Modification	BE	Modification bug sur la cellule C150 (non déprotégé)
1.4	15/01/10	Modification	BE	Modification : niveau global affiché en dB(A) (lignes 8 à 17 + 44 à 63) / + déprotection de la ligne 67 (pour pouvoir rentrer un niveau Lp à l'intérieur du local si on ne connait pas les Lw des équipements)
1.5	20/09/10	Modification	BE	Ajout de l'objectif à atteindre dans le local de réception et de l'isolement à prévoir
1.6	18/07/11	Modification	DN	Pour compatibilité avec LibreOffice
1.61	08/08/12	Modification	DN	Amélioration calcul DL2 et utilisation de la formule RECHERCHEV au lieu de RECHERCHE dans toutes les feuilles