S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Collège Universitaire de Sciences Po. à Reims
Calcul du niveau de bruit des équipements techniques de la cour de service
Ce document comprend pages

Nom de la Reims en l’insérant dans la partie grisée

Client :	H. CONRAUX s.a.s.

Ouvrage :	Collège universitaire de Sciences-Po.
Création du campus euro-américain dans l’ancien collège des Jésuites à Reims
Objet :	Calcul du niveau de bruit des équipements techniques de la cour de service

Date :	25 mars 2016
Auteur :	Laura NACZAJ
Acousticienne, ingénieur ENSIP
Rapport n° :	LN/CS/16156
Table des matières

# Objet
Ce document a pour objet le calcul du niveau de bruit perçu en limite de propriété du voisinage et généré par les équipements techniques se trouvant dans la cour de service du Collège Universitaire de Sciences Po. à Reims.
# Données du calcul
Ce document a été établi à partir des documents suivants diffusés le 01/04/2014 :
– Courbes_dB_SERIE_M.pdf ;
– numérisation0009.pdf ;
– Documentations_des_clim_.pdf ;
– Plan_cours_de_services.pdf ;
– coupe_et_facade_batiment_N_et_J_.pdf ;
– extrait ccpt_.pdf ;
– Quartier_sciences_po_avant_projet_etude_acoustique.pdf.
## Équipements techniques
Sept sources sonores sont prises en compte dans cette cour de service :
– 1 unité extérieure de climatisation chambre froide SILAJ4519Z ;
– 1 unité extérieure de climatisation régie MUZ-GF71VE-E1 ;
– 2 unités extérieures de climatisation traduction MUZ-SF25VE-E1 & MUZ-SF35VE-E1 ;
– 2 unités extérieures de climatisation TGBT & Centrale i-AWO/i-AWU/MOD_A 18 ;
– 1 unité extérieure de climatisation répartiteur MUZ-SF42VE-E1.
Les spectres des équipements ont été fourni par le client. Dans le cas contraire, la répartition spectrale suivra la courbe NR du niveau sonore global fourni.
	Niveau de puissance acoustique LW
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	Global
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
SILAJ4519Z	65,9	64,6	63,2	58,7	54	50,1	64,3
MUZ SF25VE	61	58	53	49	47	40	57,8
MUZ SF35VE	62	59	56	53	49	53	59,6
MUZ-SF42VE	57,5	51,5	48,5	45,5	42	35,5	51,1
MUZ-GF71VE	61,5	56,5	50,5	49,5	48	40	55,3
i-AWO	80,2	72,7	67,2	64,2	63,2	63,2	72

Le spectre des unités extérieures TGBT & Centrale ont été obtenus à l’aide de la courbe NR 65 permettant de retrouver le niveau sonore global LW = 72 dB(A) de la fiche technique transmise par l’entreprise.
## Descriptif architectural du local
La cour de service est un espace ouvert dont la prolongation du mur de façade du bâtiment fait office d’écran vis-à-vis du voisinage direct.
Les parois, dalles haute et basse sont en béton, sans matériaux absorbants.
## Environnement
La distance entre la limite de propriété du voisin le plus proche et la cour de service est estimée à 16 m.

# Résultat
Le niveau sonore généré par la cour de service et perçu en limite de propriété du voisin le plus proche est LP = 34,5 dB(A).
Ses répartitions spectrales, en niveau de pression et de puissance, sont les suivantes :

	Niveau de pression acoustique LP
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	Global
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
Niveau sonore au point de réception	42,3	35,2	30,2	27	25,6	25,5	34,5

Nota : Les résultats sont exprimés en décibels ou décibels A, arrondis à l’unité la plus proche dans le sens favorable à l’ouvrage s’ils se terminent par 0,5.

Ce niveau de bruit décrit la participation sonore propre à la cour de service en limite de propriété du voisin le plus proche. Il devra être ajouté au niveau sonore de l’ensemble du reste des installations techniques du projet lors du contrôle du respect de l’émergence réglementaire, selon le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la protection du voisinage.
# Note de calcul de la cour de service