## Suivi des visas
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud					État des visas au 25 octobre 2016

		Cabinet				Contact		Tél.	Courriel
Architecte		ABC Studio				M. Yann CACLIN		03 83 32 77 71	postmaster@abc-studio.net
OPC		SARL FRANCIS KLEIN				M. Giuseppe COSTANZO		01 40 47 62 87	emilie.massau@france-ingenierie-services.fr

STATUT DES VISAS : FAV : Favorable – SUS : Suspendu – DÉF : Défavorable – S.O. : Sans Objet
N° VISA	Nos Réf.	DATE	AVIS	LOT	ENTREPRISE	DOCUMENT	LOCALISAT.	OBSERVATION	STATUT	PAR VISA N°
1-a	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 152 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-b	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 153 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-c	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 154 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-d	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 142 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-e	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 143 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-f	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 144 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-g	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 145 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-h	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 134 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-i	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 135 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-j	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 136 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-k	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 137 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-l	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Fiche technique Promat MASTERIMPACT RH		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-m	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Feuille ISOVER PAR Confort		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-n	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 204 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-o	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 205 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-p	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Feuille ISOVER GR32		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-q	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 85 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-r	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 86 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-s	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 87 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-t	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Page 88 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-u	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Info Produit Page 16		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-v	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Info Produit Page 17 Le RigiTone 8/18 αw = 0,45 ne correspond à aucune demande du CCTP acoustique.		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-w	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Feuille ISOVER PAR		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
1-x	DN/CS/16082	15/02/16	SUS	6	IDEAL PLAFOND	Documentation Rockfon Artic (3 pages)		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
2-a	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	01 LDM - Fiche Les Coloris.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-b	DN/CS/16084	16/02/16	DÉF	6	WUCHER	001 Plan de reperage des portes.pdf		Il manque toutes les portes donnant dans la rue intérieure.	SANS SUITE
2-c	DN/CS/16084	16/02/16	FAV	6	WUCHER	002 Plan de principe des blocs portes.pdf		Les joints ne sont pas représentés mais ils sont nécessaires sur les portes acoustiques
2-d	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	003 Plan de principe Meubles alleges fenetres.pdf			SANS SUITE
2-e	DN/CS/16084	16/02/16	FAV	6	WUCHER	004 Plan de principe Plafond acoustique en bois.pdf		Il manque le repérage de ce plafond.
2-f	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	07 LDM - Fiche Cabine Modele Stratiligne.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-g	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	15.12.01 Bon d'envoi.pdf			SANS SUITE
2-h	DN/CS/16084	16/02/16	DÉF	6	WUCHER	15.12.01 Ind. 0 Tableau de porte BRIEY.pdf		Il n’y a pas d’indication de l’indice d’affaiblissement des portes. Si c’est la colonne « ISO », aucune valeur ne correspond avec les sécifications du CCTP acoustique (chapitre 5.1) et au repérage fourni dans le CCTP (chapitre 12.1).	EN ATTENTE
2-i	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	15.12.01 Page de garde dossier technique.pdf			SANS SUITE
2-j	DN/CS/16084	16/02/16	SUS	6	WUCHER	Bloc porte coupe feu 39RA31S-T Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
2-k	DN/CS/16084	16/02/16	SUS	6	WUCHER	Bloc porte double S02S-T02 Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
2-l	DN/CS/16084	16/02/16	SUS	6	WUCHER	Bloc porte simple S05 Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	EN ATTENTE
2-m	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	bricard-tempo inox.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-n	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	Butee bricard.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-o	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	Cylindre LIVIUS 50.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-p	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	Ferme porte FP Serie 645 ref 645 125.pdf		Les ferme portes devront être réglés de sorte que les portes ne claquent pas à la fermeture.	SANS SUITE
2-q	DN/CS/16084	16/02/16	SUS	6	WUCHER	Grille de ventilation FP-GM-DDSA.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	SANS SUITE	Les grilles ne font plus partie du marché (Mail du 14/10/2016 à 16:41)
2-r	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	IMG_1211.JPG		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-s	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	IMG_1212.JPG		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-t	DN/CS/16084	16/02/16	S.O.	6	WUCHER	IMG_1236.JPG		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	SANS SUITE
2-u	DN/CS/16084	16/02/16	FAV	6	WUCHER	Voile noir M1.pdf
3-a	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Plan réseau IDEX - BRIEY LOT 08 - CV01 indice E.pdf
3-b	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Note de calculs KMDT02-Entre_9_et_12-Extraction.pdf		LnAt = 33 dB(A)
3-c	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	KMDT02-Local_4-Extraction.pdf		LnAt = 37 dB(A)
3-d	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	KMDT02-Local_info_22-Extraction.pdf		LnAt = 38 dB(A)
3-e	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	KMDT02-Sanitaires_cour-Extraction.pdf		LnAt = 35 dB(A)
3-f	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	KMDT05-Sanitaires-Extraction.pdf		LnAt = 34 dB(A)
3-g	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Basic_34-Air_Neuf.pdf		LnAt = 40 dB(A)
3-h	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Basic_34-Air_Neuf.pdf		LnAt = 38 dB(A)
3-i	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Basic_34-Reprise.pdf		LnAt = 33 dB(A)
3-j	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Basic_34-Soufflage.pdf		LnAt = 37 dB(A)
3-k	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_1600-Global-Air_Neuf.pdf		LnAt = 44 dB(A)
3-l	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_1600-Global-Rejet.pdf		LnAt = 49 dB(A)
3-m	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Salle 7 - Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_7-Reprise.pdf		LnAt = 35,5 dB(A)
3-n	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Salle 8 - Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_8-Reprise.pdf		LnAt = 32 dB(A)
3-o	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Salle 9 - Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_9-Reprise.pdf		LnAt = 39 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-p	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Salle 12 – Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_12-Reprise.pdf		LnAt = 37 dB(A)
3-q	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Salle 13 – Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_13-Soufflage.pdf		LnAt = 32 dB(A)
3-r	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Salle 14 – Récapitulatif surVIM_HR_Flat_1600-Salle_14-Reprise.pdf		LnAt = 32 dB(A)
3-s	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_15_17-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)
3-t	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_15_17-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)
3-u	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_18_20-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)
3-v	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_18_20-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)
3-w	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_21_24-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)
3-x	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_21_24-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)
3-y	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_25_27-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)
3-z	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_25_27-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)
3-aa	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_28_30-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)
3-ab	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	VIM_HR_Flat_2000-Classe_28_30-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)
3-ac	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 15 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_15.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-ad	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 17 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_17.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-ae	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 18 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_18.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-af	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 20 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_20.pdf		LnAt = 38,6 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-ag	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 21 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_21.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-ah	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 24 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_24.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-ai	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 25 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_25.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-aj	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 27 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_27.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-ak	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 28 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_28.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
3-al	DN/CS/16209	29/04/16	FAV	8	IDEX ENERGIE	Classe 30 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_30.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)
4-a	DN/CS/16404	25/10/16	DÉF	6	WUCHER	Fiche technique Voile M1 pour faux plafonds bois		Il s’agit de rideaux de scène qui n’ont rien à voir avec les voiles de verre non tissé décrits au chapitre 5.3.3 du CCTP acoustique	EN ATTENTE
4-b	DN/CS/16404	25/10/16	FAV	6	WUCHER	Plan de repérage des portes
4-c	DN/CS/16404	25/10/16	DÉF	6	WUCHER	Tableau de repérage des portes		Aucune porte 38 dB n’est demandé au CCTP acoustique	EN ATTENTE

## Suivi des documents reçus
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud		Le 25 oct. 2016

LOTS	ÉLÉMENTS DEMANDÉS	REÇU
		Non reçu	En partie	En totalité
Lot 02 – Gros œuvre	Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des parois en béton si différentes de celles décrites au chapitre 5.1 du CCTP acoustique.	x
Lot 04 – Menuiseries extérieures / Serrurerie	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr des menuiseries (châssis et blocs portes) et leur repérage.	x
Lot 06 – Menuiseries intérieures / Plâtrerie / Faux plafonds	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des blocs portes et leur repérage ;	x	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des châssis vitrés et leur repérage ;	x
	Plans d’exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ;	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des murs mobiles ;	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des panneaux en lames de bois si différents de ceux décrits ;	x
	Plans de repérage des différents types de cloison ;	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des cloisons ;	x	x
	Plans de repérage des différents types de faux plafonds ;	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des faux plafonds.	x	x
Lot 07 – Revêtements de sols et Peinture	Plans de localisation des revêtements de sol ;	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des sols souples ;	x
	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des sous-couches résilientes.	x
Lot 08 – Chauffage – Ventilation	Procès verbaux acoustiques donnant l’indice Dn,e,w + Ctr des entrées d’air et leur repérage ;	x
	Plans des réseaux ;	x
	Documentation des colliers antivibratiles ;	x
	Documentation des matériaux antivibratiles et leurs notes de calculs ;	x
	Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ;	x
	Niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles ;	x
	Notes de calcul des niveaux sonores dus à la ventilation de chaque local définis au chapitre 4.3.2 du CCTP acoustique ;	x
	Notes de calcul justifiant le respect des objectifs à l’extérieur définis au chapitre 4.6.2 du CCTP acoustique tenant compte de l’ensemble des installations techniques du bâtiment.	x
Lot 09 – Plomberie – Sanitaire	Plans des réseaux ;	x
	Documentation des colliers antivibratiles ;	x
	Documentation des matériaux antivibratiles utilisés.	x
Lot 10 – Électricité Courants forts et Courants faibles	Plans des réseaux.	x
Lot 11 – Ascenseurs	L’entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu’il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.	x
	Documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l’ensemble des équipements et des armoires électriques.	x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x

## Données
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud

Liste des destinataires (Entreprises)	N°LOT	Descriptif du lot	Contact	Courriel	Tél. fixe	Tél. mobile			Liste du personnel de l’agence sélectionnée
ABC Studio		Architecte	M. Yann CACLIN	postmaster@abc-studio.net	03 83 32 77 71	06 85 69 00 93			Dominique NOËL
SARL FRANCIS KLEIN		OPC	M. Giuseppe COSTANZO	emilie.massau@france-ingenierie-services.fr	01 40 47 62 87				Laura NACZAJ
INDIGGO	HQE	BET HQE	M. Patrice TURPIN	p.turpin@inddigo.com	01 44 83 64 51
WZ CONSTRUCTIONS	1	Gros Œuvre	M. TAILLARD	D-taillard.zc@orange.fr		06 27 53 92 82
LEFEVRE SAS	4	Menuiserie extérieures	M. LEFEVRE	administration@lefevre-metal.com		06 20 27 78 12
WUCHER	6	Menuiserie intérieures	M. CLAUDON	fc@wucher.fr		06 09 17 18 73
IDEAL PLAFOND	6	Plâtrerie - Faux-Plafonds	M. SANCAK	idealplafond@wanadoo.fr		06 10 49 33 74
DEBRA - LAGARDE ET MEREGNANI	7	Revêtement sol -peinture	M. DEBRA	jdebra@lagardemeregnani.fr		06 72 93 44 97
IDEX ENERGIE	8	Chauffage - ventilation	Mme BAUCHET	lucie.bauchet@idex.fr
SAS LORRY	9	Plomberie	Mme MANEA	lorry@lorry.fr		06 07 48 36 11
SAS EGIL	10	Électricité	Mme NADAL	lorette.nadal@egil.fr		06 07 48 36 11
KONÉ	11	Ascenseur	M. POIRINE	lorraine.neb@kone.com		06 85 12 28 45

Sélectionner l’agence :		Livry-Louvercy

Liste du personnel Échologos & Échologos Auvergne
Nom	Fonction		Réf.	Localité	Agence
Dominique NOËL	Acousticien, ingénieur A&M		DN/CS/1	Livry-Louvercy	Reims
Laura NACZAJ	Acousticienne, ingénieur ENSIP		LN/CS/1	Livry-Louvercy	Reims

Jean-Pierre ODION	Acousticien, ingénieur A&M		JPO/SI/1	La Tronche	Grenoble
Marc DUHIL	Acousticien, ingénieur ENSIP		MD/SI/1	La Tronche	Grenoble
Cyrielle FAURE	Acousticienne		CF/SI/1	La Tronche	Grenoble
Bastien FRANCONY	Acousticien		BF/SI/1	La Tronche	Grenoble

Yohan LECHEVALIER	Acousticien, ingénieur INSA		YL/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne
Johan JACQUEMOUD	Acousticien, ingénieur INSA		JJ/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne
Blandine ESCARNOT	Acousticienne		BE/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne
Audrey SOULE	Acousticienne		AS/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne

Dominique NOËL	Acousticien, ingénieur A&M		DN/CS/1	Boisseuil	La Rochelle

Phrases types
Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. / La mission EXE étant à la charge des entreprises, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir les notes de calcul justifiant le respect des objectifs de niveau sonore contractuels dans les locaux de réception définis au chapitre 4.2.2 du CCTP acoustique et en limite de propriété.
Lève l'avis suspendu du visa XXX
Lève l'avis défavorable du visa XXX
Fournir un plan de localisation des ouvrages.
Fournir les PV d'essais acoustiques correspondants.
Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. / En l'absence de note de calcul, seule une mesure in situ permettra de justifier le respect des objectifs. En cas de non conformité, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en conformité de ses équipements.
Sous réserve de fourniture des PV acoustiques
Les documents fournis ne contiennent pas de PV acoustique. / Ceux-ci devront être fournis au DOE.
Ce document n'est pas un PV acoustique.

## Visa type
Date :	09/03/10	T
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud				Visa n°
				Type
Référence :		Destinataires :	ABC Studio
Émis par :			SARL FRANCIS KLEIN
Reçu le :
Nos réf :	DN/CS/16
Établi par :	Dominique NOËL
	Acousticien, ingénieur A&M

N°	Document	Localisation	Observations	Avis

			Livry-Louvercy, le 09 mars 2010

## Visa4
Date :	25/10/16	NT
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud				Visa n°
				4
Référence :	Envoi du 14/10/16	Destinataires :	ABC Studio
Émis par :	WUCHER		SARL FRANCIS KLEIN
Reçu le :	19 oct. 2016		WUCHER
Nos réf :	DN/CS/16404
Établi par :	Dominique NOËL
	Acousticien, ingénieur A&M

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
4-a	Fiche technique Voile M1 pour faux plafonds bois		Il s’agit de rideaux de scène qui n’ont rien à voir avec les voiles de verre non tissé décrits au chapitre 5.3.3 du CCTP acoustique	Avis défavorable
4-b	Plan de repérage des portes			Avis favorable
4-c	Tableau de repérage des portes		Aucune porte 38 dB n’est demandé au CCTP acoustique	Avis défavorable

En ce qui concerne les autres documents, ils ne sont pas demandés, nous ne les avons pas examinés et ne les conservons pas (voir visa N°2).

			Livry-Louvercy, le 25 octobre 2016

## Visa3
Date :	29/04/16	NT
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud				Visa n°
				3
Référence :	Courreils du 30/03/2016 et du 28/04/2016	Destinataires :	ABC Studio
Émis par :	IDEX ENERGIE		SARL FRANCIS KLEIN
Reçu le :	28 avr. 2016		IDEX ENERGIE
Nos réf :	DN/CS/16209
Établi par :	Dominique NOËL
	Acousticien, ingénieur A&M

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
3-a	Plan réseau IDEX - BRIEY LOT 08 - CV01 indice E.pdf			Avis favorable
3-b	Note de calculs KMDT02-Entre_9_et_12-Extraction.pdf		LnAt = 33 dB(A)	Avis favorable
3-c	KMDT02-Local_4-Extraction.pdf		LnAt = 37 dB(A)	Avis favorable
3-d	KMDT02-Local_info_22-Extraction.pdf		LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-e	KMDT02-Sanitaires_cour-Extraction.pdf		LnAt = 35 dB(A)	Avis favorable
3-f	KMDT05-Sanitaires-Extraction.pdf		LnAt = 34 dB(A)	Avis favorable
3-g	VIM_HR_Basic_34-Air_Neuf.pdf		LnAt = 40 dB(A)	Avis favorable
3-h	VIM_HR_Basic_34-Air_Neuf.pdf		LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-i	VIM_HR_Basic_34-Reprise.pdf		LnAt = 33 dB(A)	Avis favorable
3-j	VIM_HR_Basic_34-Soufflage.pdf		LnAt = 37 dB(A)	Avis favorable
3-k	VIM_HR_Flat_1600-Global-Air_Neuf.pdf		LnAt = 44 dB(A)	Avis favorable
3-l	VIM_HR_Flat_1600-Global-Rejet.pdf		LnAt = 49 dB(A)	Avis favorable
3-m	Salle 7 - Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_7-Reprise.pdf		LnAt = 35,5 dB(A)	Avis favorable
3-n	Salle 8 - Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_8-Reprise.pdf		LnAt = 32 dB(A)	Avis favorable
3-o	Salle 9 - Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_9-Reprise.pdf		LnAt = 39 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-p	Salle 12 – Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_12-Reprise.pdf		LnAt = 37 dB(A)	Avis favorable
3-q	Salle 13 – Récapitulatif sur VIM_HR_Flat_1600-Salle_13-Soufflage.pdf		LnAt = 32 dB(A)	Avis favorable
3-r	Salle 14 – Récapitulatif surVIM_HR_Flat_1600-Salle_14-Reprise.pdf		LnAt = 32 dB(A)	Avis favorable
3-s	VIM_HR_Flat_2000-Classe_15_17-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)	Avis favorable
3-t	VIM_HR_Flat_2000-Classe_15_17-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)	Avis favorable
3-u	VIM_HR_Flat_2000-Classe_18_20-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)	Avis favorable
3-v	VIM_HR_Flat_2000-Classe_18_20-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)	Avis favorable
3-w	VIM_HR_Flat_2000-Classe_21_24-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)	Avis favorable
3-x	VIM_HR_Flat_2000-Classe_21_24-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)	Avis favorable
3-y	VIM_HR_Flat_2000-Classe_25_27-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)	Avis favorable
3-z	VIM_HR_Flat_2000-Classe_25_27-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)	Avis favorable
3-aa	VIM_HR_Flat_2000-Classe_28_30-Air_Neuf.pdf		LnAt = 47 dB(A)	Avis favorable
3-ab	VIM_HR_Flat_2000-Classe_28_30-Rejet.pdf		LnAt = 44 dB(A)	Avis favorable
3-ac	Classe 15 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_15.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-ad	Classe 17 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_17.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-ae	Classe 18 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_18.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-af	Classe 20 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_20.pdf		LnAt = 38,6 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-ag	Classe 21 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_21.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-ah	Classe 24 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_24.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-ai	Classe 25 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_25.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-aj	Classe 27 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_27.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-ak	Classe 28 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_28.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable
3-al	Classe 30 – Récapitulatif dans VIM_HR_Flat_2000-Reprise-Classe_30.pdf		LnAt = 38 dB(A) / Valeur limite pour objectif : LnAt = 38 dB(A)	Avis favorable

Nous n’avons pas donné d’avis sur les documents suivants : VIM_HR_Flat_1600-Salle_9-Air_Neuf.pdf ; VIM_HR_Flat_1600-Salle_9-Rejet.pdf ; VIM_HR_Flat_1600-Salle_12_13_14-Air_Neuf.pdf et VIM_HR_Flat_1600-Salle_12_13_14-Rejet.pdf dans l’attente de précisions de la part de F2A.

			Livry-Louvercy, le 29 avril 2016

## Visa2
Date :	16/02/16	NT
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud				Visa n°
				2
Référence :	Courriel abc studio du 16/02/2016	Destinataires :	ABC Studio
Émis par :	WUCHER		OPC
Reçu le :	16 févr. 2016		WUCHER
Nos réf :	DN/CS/16084
Établi par :	Dominique NOËL
	Acousticien, ingénieur A&M

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
2-a	01 LDM - Fiche Les Coloris.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-b	001 Plan de reperage des portes.pdf		Il manque toutes les portes donnant dans la rue intérieure.	Avis défavorable
2-c	002 Plan de principe des blocs portes.pdf		Les joints ne sont pas représentés mais ils sont nécessaires sur les portes acoustiques	Avis favorable
2-d	003 Plan de principe Meubles alleges fenetres.pdf			Sans objet
2-e	004 Plan de principe Plafond acoustique en bois.pdf		Il manque le repérage de ce plafond.	Avis favorable
2-f	07 LDM - Fiche Cabine Modele Stratiligne.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-g	15.12.01 Bon d'envoi.pdf			Sans objet
2-h	15.12.01 Ind. 0 Tableau de porte BRIEY.pdf		Il n’y a pas d’indication de l’indice d’affaiblissement des portes. Si c’est la colonne « ISO », aucune valeur ne correspond avec les sécifications du CCTP acoustique (chapitre 5.1) et au repérage fourni dans le CCTP (chapitre 12.1).	Avis défavorable
2-i	15.12.01 Page de garde dossier technique.pdf			Sans objet
2-j	Bloc porte coupe feu 39RA31S-T Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-k	Bloc porte double S02S-T02 Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-l	Bloc porte simple S05 Bloc fer.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-m	bricard-tempo inox.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-n	Butee bricard.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-o	Cylindre LIVIUS 50.pdf		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-p	Ferme porte FP Serie 645 ref 645 125.pdf		Les ferme portes devront être réglés de sorte que les portes ne claquent pas à la fermeture.	Sans objet
2-q	Grille de ventilation FP-GM-DDSA.pdf		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
2-r	IMG_1211.JPG		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-s	IMG_1212.JPG		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-t	IMG_1236.JPG		Ce document n’est pas demandé, évitez de m’envoyer des éléments inutiles.	Sans objet
2-u	Voile noir M1.pdf			Avis favorable

			Livry-Louvercy, le 16 février 2016

## Visa1
Date :	15/02/16	NT
BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud				Visa n°
				1
Référence :	Fiches techniques	Destinataires :	ABC Studio
Émis par :	IDEAL PLAFOND		OPC
Reçu le :	5 févr. 2016		IDEAL PLAFOND
Nos réf :	DN/CS/16082
Établi par :	Dominique NOËL
	Acousticien, ingénieur A&M

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
1-a	Page 152 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-b	Page 153 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-c	Page 154 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-d	Page 142 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-e	Page 143 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-f	Page 144 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-g	Page 145 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-h	Page 134 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-i	Page 135 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-j	Page 136 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-k	Page 137 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-l	Fiche technique Promat MASTERIMPACT RH		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-m	Feuille ISOVER PAR Confort		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-n	Page 204 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-o	Page 205 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-p	Feuille ISOVER GR32		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-q	Page 85 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-r	Page 86 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-s	Page 87 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-t	Page 88 de « L’intégrale Placo »		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-u	Info Produit Page 16		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-v	Info Produit Page 17 Le RigiTone 8/18 αw = 0,45 ne correspond à aucune demande du CCTP acoustique.		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-w	Feuille ISOVER PAR		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu
1-x	Documentation Rockfon Artic (3 pages)		Ce document n'est pas un PV acoustique.	Avis suspendu

	Il manque les plans de repérage de tous les éléments ci-dessus comme demandé au chapitre 5.3.8 du CCTP acoustique.

			Livry-Louvercy, le 15 février 2016

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.0	05/05/11	Création	JJ	Création du document
1.1	03/10/11	Modification	JJ	Modification mise en forme de la feuille visa type
1.3	24/02/12	Modification	JJ	Ajout de liste de validité pour destinataires
1.4	08/03/12	Modification	JJ	Ajout d'onglet feuille de démarrage de chantier. / Ajout bouton de copie et de création de visa
1.41	18/04/12	Modification	JJ	Suppression des onglets « démarrage de chantier » au profit d'un onglet « suivi des documents reçus ». / Ajout d'un onglet « notice ».
1.42	14/05/12	Modification	YL	Modification liste des destinataires.
2.0	04/10/12	Modification	DN	Modifications entêtes ECHS ajout de Nos Réf. Et gestion de la levée des visas défavorables ou suspendus,
2.1	09/10/12	Modification	DN	Date automatique lors de la création de nouveau visas. Macro signée pour « ouverture en confiance »
3.0	21/07/13	Modification	DN	Refonte complète de la présentation VISA type
3.1	02/10/13	Modification	DN	Corrections mineures dans la feuille « Suivi des visas »
3.1.1	04/10/13	Modification	DN	Ajout colonne « Descriptif du lot » dans la feuille « Données » / La sélection du nom dans « Édité par » ne fonctionne pas correctement.
3.1.2	29/10/13	Modification	DN	Correction du fonctionnement de la sélection du nom.
3.2	11/12/13	Modification	DN	Préparation feuille de style multi-agences. Test dans la macro « copie » afin de ne pas copier d’autre feuille que des VISAS
4.0	02/01/14	Modification	DN	Pied de page La Tronche
4.0.1	16/01/14	Modification	DN	Changement RCS Grenoble
4.0.2	25/02/14	Modification	DN	Empêche le manque de n° de lot dans la feuille « Données »
4.1	06/01/15	Modification	DN	Pied de page La Rochelle
5.0	09/03/15	Modification	DN	Présentation des visas inversée
5.1	11/03/15	Modification	DN	Correction des entêtes et pied de page, Possibilité d’avoir 40 lignes par visa
6.0	17/06/15	Modification	DN	Ajout d’une boite déroulante dans l’onglet « Données » affectant les entêtes et pieds de page en fonction du choix des agences
6.1	15/09/15	Modification	DN	Modification des couleurs en fonction des agences et ajout des grandeurs dans la Notice
6.2	06/10/15	Modification	DN	Modification Entete et PdP Auvergne
6.2.1	19/10/15	Modification	DN	Le format Titre_Type est centré
7.0	09/11/15	Modification	DN	Ajout des macros de recherche entre les visas et le Suivi des visas
7.1	11/04/16	Modification	DN	Pied de page OPQIBI

## Notice
Feuille « Suivi des Visas »			Dénomination de la grandeur	Symbole	Unité
Cette feuille est la feuille qui récapitule l'état de tous les visas créés au cours de chaque affaire.			Durée de réverbération	T	Seconde
			Indice d'absorption acoustique pondéré	αw	Sans unité
Feuille « Suivi des documents reçus »			Aire d'absorption équivalente	A	m2
Cette feuille permet de consigner les documents demandés et si ceux-ci ont été reçus, en partie ou pas du tout.			Indice d'affaiblissement acoustique standardisé	Rw (C;Ctr)	dB
Faire un collage spécial « texte sans mise en forme » depuis la fiche de démarrage de chantier.			Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit rose	RA = Rw + C	dB
La mise en forme reste néanmoins à retoucher pour les titres de différents lots, pour une meilleure lisibilité.			Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit routier	RA,tr = Rw + Ctr	dB
			Isolement acoustique standardisé	DnT	dB par bande d'octave
Feuille « Données »			Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	dB
Cette feuille contient les données fixes relatives à l'affaire et des données concernant les agences.			Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose	DnT,A = DnT,w + C	dB
Il convient de renseigner le nom de la ville et de l'affaire en case A1.			Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit routier	DnT,A,tr = DnT,w + Ctr	dB
Renseigner également les coordonnées du conducteur de travaux de l'architecte et de l'OPC aux lignes 4 et 5.			Isolement normalisé d'un petit élément de construction	Dn,e,w (C;Ctr)	dB
La liste des destinataires des visas est également à renseigner à partir de la case A6. Si des nouveaux destinataires s'ajoutent au fil des visas, les rajouter à la suite dans la feuille « Données », afin que les listes de validité fonctionnent dans chaque visa. Remarque : Il ne faut pas laisser de cellule vide entre A6 et la dernière cellule servie contenant un nom de destinataire.			Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L'nT,w	dB
Lorsqu’un destinataire (une entreprise) est inscrite en colonne A, indiquer en colonne B le n° du lot correspondant. Si la case reste vide il ne peut pas y avoir de copie das le Suivi des visas.			Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré	ΔLw	dB
La liste des entreprises est limitée à 34.			Niveau de pression acoustique normalisé	LnAT	dB(A)
Dans la zone déroulante, sélectionner l’agence concernée.			Niveau de bruit à l'extérieur	Lp	dB(A)
Entre les lignes 50 et 66 inscrire la liste des personnes travaillant chez Échologos et Échologos Auvergne
Il est aussi possible de modifier les phrases types entre les cases A71 et A111

Feuille « Visa type »
Cette feuille est le modèle de visa. Elle peut être modifiée en fonction de chaque affaire (chargé d'affaire, destinataires récurrents, …)
ATTENTION :
La gestion décrite ci-dessus ne permet pas d’avoir plus de 99 visas ; chaque visa ne pouvant pas avoir plus de 40 (de « a » à « ao ») avis.

Feuille « VisaX »
Ces feuilles sont les visas. Seuls certains champs peuvent être modifiés en fonction des besoins (chargé d'affaire et signature, destinataires récurrents, …)
Si la liste des destinataires dépasse les 6 prévus, il est possible de : / – déprotéger la feuille ; / – afficher les lignes masquées (de 10 à 13), / ce qui permettra 10 destiantaires.
L’observation « Lève l’avis xxx du visa XXX » : remplacer le XXX par le n° de visa (12-b, par exemple) afin de gérer automatiquement le suivi de la levée des visas.
ATTENTION :
La gestion décrite ci-dessus ne permet pas d’avoir plus de 99 visas ; chaque visa ne pouvant pas avoir plus de 40 (de « a » à « ao ») avis.
L’automatisation de la levée des avis impose que la phrase soit choisie dans le menu déroulant sans autre modification que le n° du visa (sans ajout ni suppression).

Les boutons sont regroupés dans une barre d’outils nommée « Gestion des visas » et permettent :
-de créer un visa depuis le visa type (Bouton "Nouveau VISA) ;
-de dupliquer un visa pour faire un nouveau visa à partir d'un visa existant (Bouton "Duplique le VISA actuel") ;
-de transférer les données d'un visa vers le tableau de suivi des visas une fois envoyé (Bouton "Copie dans suivi des VISAS").
ATTENTION :
Si certaines cellules doivent être fusionnées dans les visas, faire la fusion une fois les données transférées.

Afin d’exploiter l’utilisation multi-agence, les feuilles de style ont été enrichies :
Les styles de cellules comportent les styles "Titre", "Titre1", "Titre2" et "Titre_type " qui sont affectés aux titres en couleur. Échologos a choisi la couleur Orange4. Échologos Auvergne n’aura qu’à changer la couleur dans la macro « Module1 Agence ». Actuellement lCoulAuvergne = RGB(190,222,173).