Indice	Date	Auteur	Commentaire
1	2014/01/22	BF/MD	Création
2	2014/02/04	BF/MD	Ajout du détail du doublage sur épine en acier
3	2014/02/06	BF/MD	Ajout du détail about de cloison verticale
4	2014/04/29	BF/MD	Ajout de deux détails about de cloison sur circulation (cas courant et cas des SAA et SAD)
5	2014/05/15	BF/MD	Modification du cas des cloisons séparatives entre locaux courants
6	2014/05/22	BF/MD	Attribution d'une référence aux détails

[Détail A] Interruption des doublages intérieurs au droit des cloisons

[Détail B] Pour les cloisons séparatives (cas général), aucune cloison ne peut filer devant devant une autre cloison.

30 cm / 30 cm
[Détail C] Pour les cloisons séparatives entre locaux courants (41 dB < RA < 50 dB), aucune cloison ne peut filer devant une autre cloison. De plus, il faut au moins 30 cm de laine minérale de part et d'autre de la jonction.

[Détail D] Pour les cloisons séparatives (cas des SAA et SAD), aucune cloison ne peut filer devant devant une autre cloison.

[Détail E] Aucune cloison ne peut filer devant une maçonnerie, ou devant un voile

[Détail F] Doublage composé de 1 BA18 ou 2BA13 sur ossature métallique + 45 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent). Localisation : tous doublages des façades émaillées ou EdR. Ces doublages devront impérativement être mis en œuvre après les cloisonnements et seront donc interrompus au droit des abouts de cloisons.

About de cloison sur mur rideau avec Edr ou vitrage émaillé: doublage de la façade avec une BA13 + laine si la cloison possède un indice RA ≤ 47dB.	About de cloison sur mur rideau avec Edr ou vitrage émaillé: doublage de la façade avec deux BA13 + laine si la cloison possède un indice RA  47dB.

[Détail G] Doublage constitué par une plaque de plâtre BA18 ou 2 plaques de plâtres BA13 visée de part et d'autre du profilé du mur rideau et venant buter contrele vitrage. L'épine doit être en acier.

[Détail H] Jonction séparative verticale about de cloison présentant un indice RA ≥ 45 dB et ayant une épaisseur minimale de 70mm. Constitution minimale comme suit: / - plaque de plâtre BA13; / - visco élastique 5 mm type Stickson de chez Soprema / - tôle acier 2 mm / - laine minérale de 30 mm de densité 30 à 50 kg/m3 / - tôle acier 2 mm; / - visco élastique 5 mm type Stickson de chez Soprema; / - plaque de plâtre BA13