Evolution de l'indice d'affaiblissement acoustique en fonction de la dimension des éléments
Vitrages

Ce document comprend pages.

Bastien Francony

9 décembre 2014

# Version
Indice	Date	Auteur	Commentaire
0.1	2013/12/02	BF	Création
0.2	2013/12/03	BF	Ajout comparaison SGG Stadip silence vitrage/cloison et Stratophone vitrage/cloison
1.0	2014/07/31	BF	Ajout tableau de comparaison des logiciels de calcul
2.0	2014/10/09	BF	Ajout formule théorique de l'indice d'affaiblissement en champ diffus en fonction de la surface

# Objet
Ce document présente une étude bibliographique sur la variation de l'indice d'affaiblissement acoustique des vitrages, portes ou éléments de façade dont la dimension, lors des mesures en laboratoire, est inférieure à la dimension de la cellule d'essai. On se concentre, pour l'instant sur les vitrages et cloisons vitrées.
# Références
[1] : ISO 140-3:1995 Acoustique – Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction – partie 3 : mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction (norme révisée par [2])
[2] : ISO 10140-1:2010 Acoustique -- Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction -- Partie 1: Règles d'application pour produits particuliers
[3] : NF EN 12758 Avril 2011 : Verre dans la construction - Vitrages et isolement acoustique - Descriptions de produits et détermination des propriétés
[4] : Performance acoustique des éléments de façade – Manuel Van Damme, CSTC WTCB, Juin 2012
[5] : Marque Acotherm – règlement, révision du 14 Septembre 2011(CEBTP, CSTB, FCBA)
[6] : Base documentaire : 6623 – Stabalux – 95.05.01 – Façade verre / acier
[7] : Mémento Saint Gobain Glass - édition 2000
[8] : Base documentaire : 6585 – SAPA
[9] : tableau de données de performances acoustiques standard – BT2a.profils
[10] : Vitrages isolants certifiés – cahiers des charges – CEKAL la certification des vitrages
[11] : NF EN 14351-1+A1 Mai 2010 Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
[12] : Base documentaire : 5600 – CLESTRA – cloison loft M82 vitrée stadip silence 66.2
[13] : Base documentaire : 5600 – CLESTRA – cloison loft M82 vitrée stratophone 66,2
[14] : Documentation stratobel/stratophone
# Evolution de l'affaiblissement acoustique
## Evolution fonction de la dimension du vitrage
Dans la norme [1], la dimension de la cellule d'essai est d'environ 10m2. Pour les éléments de façade, vitrages, portes et fenêtre, dont les dimensions sont inférieures à la cellule d'essai, la norme fait la remarque suivante : « Il est peu probable que des éprouvettes, en particulier des vitrages, dont la surface sont dans un rapport allant jusqu'à 2:1, montrent une différences dans l'isolement acoustique supérieure à 3dB pour les indices d'évaluation. Une surface supérieure à celle qui a été essayée donnera généralement un isolement acoustique inférieur. Des valeurs exactes et fiables ne peuvent être obtenues qu'en mesurant un éprouvette de dimensions appropriées. »
Pour respecter le règlement Acotherm [5], les vitrages et fenêtres doivent avoir les dimensions suivantes :

Selon [4-page 22], un facteur de correction fonction de la surface réelle par rapport au surfaces testées en laboratoire peut être appliqué à l'indice d'affaiblissement.

Voici une comparaison entre les murs rideaux de Élégance SAPA [8] et le vitrage utilisé pour ces mêmes murs rideaux :
Désignation	Rw(C;Ctr)(dB)	RaTr (dB)
Élément de façade SAPA ELEGANCE 52 de surface 10,67m2 / composé d'un vitrage GLAVERBEL 10/15/6 (T380-02-02) / PV CSTC 4088	36(-1;-2)	34
vitrage GLAVERBEL 10/15/6 (T380-02-02)	38(-1;-4)	34
Différence		+0dB
Élément de façade SAPA ELEGANCE 52 de surface 10,67m2 / composé d'un vitrage GLAVERBEL 6/15/4 (T380-02-01) / PV CSTC 4087	34(0;-2)	32
vitrage GLAVERBEL 6/15/4 (T380-02-01)	34(-1;-4)	30
Différence		+2dB
Élément de façade SAPA ELEGANCE 52 de surface 10,67m2 / composé d'un vitrage GLAVERBEL 12/16/44.2 (T380-02-03) / PV CSTC 4089	42(-2; -5)	37
vitrage GLAVERBEL 12/16/44.2 (T380-02-03)	46(-2;-6)	40
Différence		-3dB

Voici un extrait de document provenant du fabricant Stabalux [6] : « Les essais réalisés pour nous par l’ift-Rosenheim, un institut indépendant, proposent un récapitulatif des performances acoustiques des systèmes de façade Stabalux. Ces essais ont été réalisés sur des éléments de fenêtres monoblocs et des éléments de façade de grandes dimensions, selon le quadrillage habituel. Pour répondre aux exigences habituellement requises d’une isolation phonique, les mesures ont été réalisées avec différents vitrages acoustiques :
6/12/6	Vitrage isolant standard sans dispositif d’isolation phonique supplémentaire
8VSG SI/16/10	Vitrage acoustique CLIMAPLUS SILENCE WS 34/45 avec film d’isolation, verre de sécurité trempé
12VSG SI/24/8VSG SI	Vitrage acoustique CLIMAPLUS SILENCE WS 45/50 avec film d’isolation phonique, verre de sécurité trempé

Les vitrages testés sont représentatifs des nombreux produits proposés par les différents fabricants. Les fabricants de systèmes ne sont pas tenus à la mise en œuvre de ces vitrages. Les tableaux ci-dessous récapitulent les performances acoustiques des profils de façade Stabalux et les valeurs d’isolation phonique pour les façades. Vu la complexité du sujet, l’appréciation précise d’un projet de construction nécessite la consultation d’experts et, le cas échéant, des mesures in situ.

Dans le mémento de Saint Gobain Vitrage [7] disponible de SGG dans la base documentaire, pratiquement toutes les caractéristiques sont issus de simulation simulant les conditions de mesure de la norme EN ISO 140.
Selon le document [9] de BT2a.profils, la norme [3] donne les valeurs qui peuvent êtres prises en considération pour certains vitrages ou composition de vitrages lorsque l'on ne dispose pas de mesures en laboratoire. Cependant, il n'y a pas, à priori, de commentaire sur la modification de la surface du vitrage.

Selon CEKAL [10] : « Les indices R correspondent aux valeurs minimales des indices d’affaiblissement obtenus sur des échantillons de 1,48 m x 1,23 m mesurés en laboratoire selon les indications de la norme ISO 140, déduction faite des dispersions. Les facteurs influant sur les valeurs d’indice d’affaiblissement acoustique globale sont : l'épaisseur des produits verriers, la différence d'épaisseur des composants verriers, la présence de vitrage feuilleté à propriétés acoustiques, la présences de gaz inertes. La classe acoustique du vitrage a un caractère conventionnel. Elle ne détermine pas, seule, la performance globale de la fenêtre ou de la façade qui dépendra : de la dimension du vitrage, des facteurs d'environnements, de la nature des menuiseries, des éléments de ventilation... ».
La norme [11] permet de déterminer le Rw d'une fenêtre à partir du Rw d'un vitrage sans faire d'essai.
Voici une comparaison entre l'affaiblissement acoustique d'une cloison vitrée et son vitrage. Attention, la cloison [12] est testée en laboratoire avec son ossature et ses éléments périphériques. Tandis que l'affaiblissement du vitrage, selon [7], est calculé en simulant les conditions de mesure de la norme EN ISO 140.
Description	Rw(C;Ctr) (dB)	RA,tr (dB)
Vitrage feuilleté SGG Stadip Silence 66.2 / dimension : non définie	39(-1;-2)	37
Cloison CLESTRA LOFT M82 Simple vitrage feuilleté 66.2 SILENCE avec jonction PVC, composition du parement : Constitués d’un vitrage feuilleté réf. 66.2 SILENCE (SAINT-GOBAIN) d’épaisseur 12,8 et constitué de deux verres simples d’épaisseur 6 et de deux films PVB acoustique. / dimension(mm) : 4180x2470	36(-1;-3)	33
différence		-4 dB

Voici une seconde comparaison entre le vitrage Stratophone 66.2 [13] et une cloison Clestra Loft M82 composé de ce vitrage [12] :
Description	Rw(C;Ctr) (dB)	RA,tr (dB)
Vitrage stratophone 66.2 / dimension : non définie	40(-1;-3)	37
Cloison CLESTRA LOFT M82 Simple vitrage stratophone 66.2 - Constitués d’un vitrage feuilleté réf. 66.2 CLAIR STRATOPHONE (AGC) d’épaisseur 12,8 et constitué de deux verres simples d’épaisseur 6 et de deux films PVB acoustique. / dimension(mm) : 4180x2470	37(-1;-3)	34
différence		-3 dB

# Logiciel de calculs
Logiciel / Calcul	Isolement	Affaibli-ssement	R fonction / de S	Bâtiment / complet	Locaux / adjacents	R fonction / angle	Absorption AC
Acoubat - CSTB	X				X
SONArchitect	X			X	X
INSUL		X	X ?			X
BASTIAN	X
Acous STIFF		X	X			X
dBKaila	X	X	?		X
Acousys		X	X				X
Zorba							X
Maine3A–CCTM		X					X

Isolement : calcul de l'isolement DnTA, DnTA,tr
Affaiblissement : calcul de l'affaiblissement fonction des paramètres physiques et géométriques des matériaux.
R en fonction de S : prise en compte de la surface de l'élément dans le calcul de l'affaiblissement acoustique.
Bâtiment complet : calcul de l'isolement dans un bâtiment complet.
Locaux adjacents : calcul de l'isolement entre locaux adjacents uniquement.
R fonction angle : calcul de l'affaiblissement acoustique en fonction de l'angle d'incidence
Absorption AC : calcul du coefficient d'absorption de matériaux
Les liens
- ACOUBAT: http://www.cstb.fr/dae/fr/nos-produits/logiciels/acoubat-sound.html
- SONArchitect : www.soundofnumbers.net/index.php/sonarchitect-iso
- INSUL : www.insul.co.nz
- BASTIAN : www.datakustik.com/en/products/bastian/
- Acous STIFF : www.gamba-logicielacoustique.fr/logiciel-acous-stiff
- INSUL : www.insul.co.nz
- dBKaila (http://www.dbkaisla.com/fra/descripcion.php)
- Acousys (CSTB - http://www.cstb.fr/dae/fr/nos-produits/logiciels/acousys.html)
- zorba (http://www.acoudesign.com/marshall_day_acoustics.html)
- Maine3A (http://www.cttm-lemans.com/Logiciel_Maine_3A-16-213-fr-3.html)

# Dimensions des cellules d'essais des laboratoires
Voici une comparaison des dimensions des cellules d'essais trouvés dans les PV acoustique de différents types d'éléments :

Comme vu dans le tableau ci-dessus, les dimension de la surface d'essais pour les parois et cloisons est d'environ 10m2.
# Estimation théorique
Selon l'article de Jean-Claude Pascal (LAUM) « choix des vitrages pour l'isolation acoustique des habitacles d'engins » paru dans acoustique et technique n°6 de juillet 1996, il est possible de modéliser l'indice d'affaiblissement acoustique théorique lorsque la surface de l'élément varie.
# Selon la norme EN 14351-1
Le calcul de l'isolement phonique des portes Janisol avec unité de vitrage isolant et appication des valeurs tabellaires varie en fonction du type de porte ainsi que de la surface de la porte.
Rw,porte = Rw,p,vitrage + KS + KFV + KNass + K1aB + KG0,4+KG1,8+KG2,6+KG3,2
avec :
Rw,porte : affaiblissement de la porte / Rw,p,vitrage : affaiblissement du vitrage / KS : correction pour porte à double vantaux / KFV : vorrection pour vitrage fixe à fort % de vitre / KNass : correction pour vitrage avec mastic	K1aB : correction pour portes avec un joint seuil / KG0,4 : correction pour surface ≤ 0,4 m² / KG1,8 : correction pour surface ≤ 1,8 m² / KG2,6 : correction pour surface ≤ 2,6 m² / KG3,2 : correction pour surface ≤ 3,2 m²

# Conclusion
Les essais acoustiques de vitrages effectués par les laboratoires d'essais sont réalisés avec une ouverture d'essais bien défini. L'appréciation de la variation de cet indice peut-être réalisée par des logiciels de simulation de matériaux acoustiques tel que AcouSTIFF.
Selon une étude du CSTC, l'indice d'affaiblissement acoustique diminue avec l'augmentation de la dimension du vitrage. Cette variation peut atteindre 3 dB pour les vitrages de plus de 2,6 m².