Calcul du niveau de bruit des équipements
- note de calcul -
ventilo – ventipython
BF / MD

calcul réalisé dans ventipython
hypothèse

Cette note ne prend pas en compte le niveau de bruit régénéré par les éléments.

Note

1 - Soit la puissance acoustique en sortie de circuit :
L_{w_{i}} = L_{wc_{i}} - sum from j %DELTA L_{w_{i,j}}
avec L_{w_{i}} la puissance acoustique en sortie de circuit i
L_{wc_{i}} la puissance acoustique en sortie de centrale i
%DELTA L_{w_{i,j}} l'atténuation acoustique de l'élément j du circuit i

2 – soit le niveau de pression acoustique du circuit i dans le local de réception :
L_{p_{i}} = L_{w_{i}} + 10 cdot log_10 left( Q_i over {4 cdot %pi cdot r_i^2} + 4 over R right)
avec L_{p_{i}} le niveau de pression acoustique au point de mesure dans le local de réception
Q_{i} le facteur de rayonnement de la bouche du circuit i
L_{w_{i}} le niveau de puissance acoustique en fin de circuit i
R = A over {1 - bar{%alpha}} la constante de salle
et A = S_local cdot bar{%alpha} l'aire équivalente d'absorption
et Ts = {0.16 cdot V_local} over A la durée de réverbération

3 – le niveau de pression acoustique dans le local de réception sera donc :
L_{p_{tot}} = sum from i L_{p_{i}}

4 - Le niveau de bruit standardisé est donc :
L_{nT} = L_{p_{tot}} - 10 cdot log_10 left( Ts over T_0 right)

calcul simplifié (non implémenté dans ventipython)

hypothèse
calcul en champ diffus uniquement avec un coefficient d'absorption moyen de la salle très faible.

note
1 – soit le niveau de pression acoustique du circuit i dans le local de réception

L_{p_{i}} = L_{w_{i}} + 10 cdot log_10 left( 4 over A right)
et le niveau de pression acoustique normalisé :
L_{n_{i}} = L_{p_{i}} + 10 cdot log_10 left( A over A_0 right)
d'où
L_{n_{i}} = L_{w_{i}} + 10 cdot log_10 left( 4 over A_0 right) = L_{w_{i}} - 4
et
L_{n} = 10 cdot log_10 left( sum from i 10^{L_{n_{i}}/10} right)
et le niveau de pression acoustique standardisé :
L_{nT} = L_{p} - 10 cdot log_10 left( Ts over T_0 right)
d'où
L_{nT} = L_{n} - 10 cdot log_10 left( 0.16 cdot V over {A_0 cdot T_0} right)
L_{nT} = L_{n} - 10 cdot log_10 left( 0.032 cdot V right)