S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Données pour le calcul du niveau de puissance régénérée
Calcul non implémenté
(utilisez la feuille de calcul ventilation_.ott)

Calcul du niveau de bruit des équipements
Ventilo - ventipython
Ce document comprend pages

Nom de la Ville en l’insérant dans la partie grisée
Version du document
Indice	Date	Auteur	Commentaire
0.1	2014/10/10	BF	Création
0.2	2015/04/15	BF	Ajout paragraphe sur la simplification des circuits
0.3	2015/04/15	BF	Ajout modélisation soufflage sous gradins

Références
N°	Référence	Indice	Titre du document
1	Ventipyth_ventipyth .exe	V1011 du 30 juillet 2014	Logiciel de calcul des bruits d’équipement

Table des matières

# Introduction
Ce document a pour objet de présenter la méthode de calcul du niveau de bruit des équipements réalisés par le logiciel ventilo [1] développé par Echologos Grenoble.
# Calculs théoriques
## Hypothèses
1. Ventilo ne calcul pas les bruits de régénération des différents éléments des circuits. Pourles prendre en compte, il faut utiliser un élément « plus ».
2. Le calcul des atténuations des éléments est donné dans l’aide du logiciel CLIM.
## Notes
Cette note ne prend pas en compte les niveaux de puissance ajoutés en cours de circuit.
### Calcul de la puissance acoustique en sortie d’un circuit
L_{w_{i}} = L_{wc_{i}} - sum from j %DELTA L_{w_{i,j}}
avec L_{w_{i}} la puissance acoustique en sortie de circuit i
L_{wc_{i}} la puissance acoustique en sortie de centrale i
%DELTA L_{w_{i,j}} l'atténuation acoustique de l'élément j du circuit i
### Calcul du niveau de pression acoustique du circuit i dans le local de réception
L_{p_{i}} = L_{w_{i}} + 10 cdot log_10 left( Q_i over {4 cdot %pi cdot r_i^2} + 4 over R right)
avec L_{p_{i}} le niveau de pression acoustique au point de mesure dans le local de réception
Q_{i} le facteur de rayonnement de la bouche du circuit i,
L_{w_{i}} le niveau de puissance acoustique en fin de circuit i,
R = A over {1 - bar{%alpha}} la constante de salle,
A = S_local cdot bar{%alpha} l'aire équivalente d'absorption,
et T_s = {0.16 cdot V_local} over A la durée de réverbération du local de réception

### Calcul du niveau de pression acoustique totale dans le local de réception
L_{p_{tot}} = 10 cdot log_10 left( sum from i 10^{L_{p_{i}} over 10} right)
avec L_{p_{i}} le niveau de pression acoustique du circuit i
### calcul du niveau de bruit standardisé
L_{nT} = L_{p_{tot}} - 10 cdot log_10 left( Ts over T_0 right)
avec
T_{0} la durée de réverbération de référence
T_{s} la durée de réverbération du local de réception
### Prise en compte des niveaux de puissance ajoutés en cours de circuit
régénération d’un élément de type VAV ou clapet coupe feu ou même d’un coude par exemple.
Soit le schéma de principe suivant :

Élément 1
Élément 2
Élément 3

At
Rg

At
Rg

At
Rg

Et le calcul théorique de la puissance acoustique en fin de circuit k :
L_{w_{k}} = 10 cdot log_10 left[ sum from i=0 to i=N-1 left( 10^{L_{w_{k,i}} over 10} cdot prod from j=i+1 to j=N 10^{ {-%DELTA L_{w_{k,j}}} over 10} right) + 10^{ {L_{w_{k,N}}} over 10} right]
avec N : le nombre d'éléments dans le circuit considéré
Chaque élément « i » du circuit « k » est caractérisé par le couple [%DELTA L_{w_{k,i}}; L_{w_{k,i}}]
avec %delta L_w l’atténuation de l’élément
et L_w le niveau de puissance régénérée.

Le calcul du niveau de pression acoustique dans le local de réception est identique au calcul « sans régénération ».
# Prise en main

CTA
Reprise 75dBA

Local de réception

équipement

gaine

coude

Gaine absorbante

Boite VAV
bouche

Point de calcul

d

Circuit 2

800x800
400x400
400x400
PAS
Calcul en intérieur ou en extérieur
Désignation / Dimension du local	Quantité
Bouche	2
équipement	1
Circuit	2

Durée de réverbération du local de réception

Durée de réverbération de référence
Objectif
LnAT : niveau standardisé
NR : niveau de pression au point de réception
Spectral:au choix

Objectif

Choix des circuits
→ vert : circuit actif, rouge : circuit inactif

Nom du circuit et position de la bouche

Élément actif ou non

Type de spectre
Niveau de puissance en fin de circuit
Somme des atténuations du circuit

Graphique des niveaux de pression au point récepteur

Estimation du silencieux nécessaire pour atteindre l’objectif

Différence entre objectif et niveau au point de réception (attention au choix du delta)
Récapitulatif de la positon de la bouche du circuit sélectionné

Récapitulatif des résultats totaux et des objectifs
Récapitulatif des niveau de pression acoustique par circuit au point de réception

Position récepteur dans local

Calcul Lp avec ou sans régénération des bouches
Fenêtre de sélection d’un silencieux par clique droit/ajout d’un silencieux sur le tableau « silencieux existants » dans la fenêtre résultat. (ces silencieux sont attachés aux centrales).
Graphique des atténuations

Liste des silencieux répondant à l’objectif
Objectif d’atténuation
Géométrie du silencieux

La sélection des silencieux est aussi réalisable par l’onglet centrale.

Sélection d’un silencieux
silencieux
données de la centrale
Type de silencieux
Liste des centrales
Liste des éléments

Atténuation spécifique / gaine absorbante

Silencieux / PAS

Si besoin d’ajouter un niveau de puissance régénérée
# Études de cas
## Simplification de circuit : branches en parallèle
Calcul de la puissance équivalente de sortie par M bouches après une bifurcation
calcul réalisé avec les hypothèses suivantes :

Lw0
LwN
LwN
- puissance acoustique régénérée par le dernier élément est identique pour tous les circuits
- la distance et la directivité de la bouche au point récepteur est identique pour tous les circuits
- pas de régénération des éléments intermédiaires
- la somme des atténuations des éléments est identique pour tous les circuits
L_{w_{eq}} = 10 cdot log_10 left( 10^{ {L_{w_{0}}} over 10} cdot prod from j=i+1 to j=N 10^{ {-%DELTA L_{w_{j}}} over 10} + 10^{ {L_{w_{N}}} over 10} right) + 10 cdot log_10 left( M right )
modélisation sous ventilo
Pour ajouter un 3ème circuit, copier l’élément CIRCUIT 2 en dessous du même élément. Appeler le CIRCUIT 3
2nd circuit
Rg = Tt circuit 1

Bouche
att = 0dB
Rg = 0dB

Circuit standard avec bouche

Niveau de puissance en entrée du circuit

=
Attention, si vous modifiez la puissance acoustique de la centrale ou la valeur d’atténuation ou d’un des éléments du circuit, il faut recréer les éléments CIRCUIT2.
## Simplification de circuit : branches en série
Calcul de la puissance équivalente d’une sortie par M bouches en série
calcul réalisé avec les hypothèses suivantes :

Lw0
LwN

ΔLw1
ΔLw1
ΔLw1
LwN
LwN
ΔLw2
ΔLw2
ΔLw2
- la puissance acoustique régénérée par le dernier élément est identique pou tous les circuits
- la distance et la directivité de la bouche au point récepteur est identique pour tous les circuits
- pas de régénération des éléments intermédiaires
- les éléments de chaque branche ont la même atténuation ΔLw2.
L_{w_{eq}} = 10 cdot log_10 left[ left ( 10^{{L_{w_0}}over 10} cdot 10^{ {-%DELTA L_{ w_2}} over 10} cdot 10^{ {-%DELTA L_{ w_1}}over 10} {{1-left(10^{ {-%DELTA L_{ w_1}}over 10}right)^M}over{1-10^{ {-%DELTA L_{ w_1}}over 10}}} right) + M cdot 10^{ {L_{ w_{k,N}}}over 10} right]
Modélisation sous ventilo
Niveau de puissance en entrée du circuit

Circuit standard sans régé bouche

Régénération équivalente fonction du nombre de circuit et du circuit
(calcul suivant formule)

Régénération des bouches

Bouche
att = 0dB
Rg = 0dB

Attention, si vous modifiez un élément du circuit de base, il faut modifier la régénération qui est fonction du nombre de circuit.
## modélisation de circuit : soufflage sous gradins
Utilisation : soufflage sous gradin d’un amphithéâtre...
LwN
LwN
plenum
plenum

Lw0
plenum

LwN

Lw0

LwN

# Proposition
- ajout d’un élément permettant d’ajouter 3 dB à la ligne Tt d’un circuit par exemple
utilisation : branches en parallèles
- ajout d’un élément permettant d’ajouter des branches en série
utilisation : branches en série