EHPAD ...

Acoustique

Ce document comprend 66 pages + X Annexes.

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Ouvrage :

Observations :

Date :	24 mars 2010

Auteur :	Johan JACQUEMOUD
Acousticien, ingénieur INSA

Rapport n° :	JJ/ST

Table des matières

1	Objet	5

2	Préambule	5

3	Généralités	6

3.1	Grandeurs acoustiques	6

3.2	Réglementations	7

3.3	Normes	7

3.4	Caractéristiques des ouvrages	7

4	Objectifs	7

4.1	Durées de réverbération	7

4.2	Isolements acoustiques intérieurs	8

4.3	Isolements vis-à-vis de l'extérieur	10

4.4	Bruits de chocs	11

4.5	Niveaux de bruit des équipements techniques à l'intérieur du bâtiment	11

4.6	Niveaux de bruit des équipements techniques à l'extérieur du bâtiment	12

5	Solutions types	14

5.1	Lot 1 - Gros œuvre	14

5.2	Lot 2 - Couverture - Étanchéité	18

5.3	Lot 3 - Menuiseries extérieures	25

5.4	Lot 4 - Serrurerie	29

5.5	Lot 5 - Menuiseries intérieures	31

5.6	Lot 6 - Plâtrerie - Isolation	34

5.7	Lot 7 - Faux plafonds	39

5.8	Lot 8 - Peinture	40

5.9	Lot 9 - Revêtements de sols souples	41

5.10	Lot 10 - Revêtements de sols scellés	42

5.11	Lot 11 - Électricité - Courants faibles	43

5.12	Lot 12 - Chauffage - Ventilation - Climatisation	44

5.13	Lot 13 - Plomberie - Sanitaire	50

5.14	Lot 14 - Ascenseurs - Monte charge	52

5.15	Lot 15 - Équipements de cuisine	53

6	Variantes	53

7	Vérification acoustique des ouvrages	53

7.1	Période de préparation - Essais de laboratoire	54

7.2	Essais éventuels sur cellules témoins	54

7.3	En cours de chantier	55

7.4	En fin de chantier - Essais de réception	55

8	Chantier	56

8.1	Dispositions générales	56

9	Annexe 1 - Définitions	58

9.1	Correction acoustique	58

9.2	Isolements aux bruits aériens	58

9.3	Isolement aux bruits de chocs	59

9.4	Niveaux de bruits des équipements	60

9.5	Tolérances de mesurages	60

10	Annexe 2 - Réglementations	62

10.1	Dispositions générales	62

10.2	Établissements de santé	62

10.3	Protection du voisinage	62

10.4	Matériels et engins de chantier	63

11	Annexe 3 - Normes	64

Objet

Le présent document a pour objet la description et la définition de l'ensemble des prestations acoustiques composant les lots désignés ci-dessous créés dans le cadre du projet de l'EHPAD XX à Ville.

Les caractéristiques acoustiques de l'opération font partie intégrante des objectifs à atteindre par les entrepreneurs. Voulues par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ces caractéristiques sont explicitement détaillées ci-dessous.

Préambule

L'acoustique d'un ouvrage est un ensemble de prestations qui sont souvent le fait de plusieurs lots pour un même critère. L'isolement entre deux salles ne se limite pas à l'élément de paroi séparatif (c'est la voie de transmission directe du son) mais également aux parois latérales y compris sol et plafond (ce sont les voies de transmission indirecte).

Ce document, et plus précisément les « Solutions types » présentées au chapitre 5, a été établi à partir des plans n° XXX, diffusés le en date du jj/mm/aaaa.

Généralités

Grandeurs acoustiques

Les grandeurs acoustiques utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces grandeurs sont détaillées et précisées dans l'annexe 1.

Dénomination de la grandeur	Symbole	Unité
Durée de réverbération	T	seconde
Indice d'absorption acoustique pondéré	αw	Sans unité
Aire d'absorption équivalente	A	m2
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé	Rw (C;Ctr)	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit rose	RA = Rw + C	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit routier	RA,tr = Rw + Ctr	dB
Isolement acoustique standardisé	DnT	dB par bande d'octave
Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose	DnT,A = DnT,w + C	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit routier	DnT,A,tr = DnT,w + Ctr	dB
Isolement normalisé d'un petit élément de construction	Dn,e,w (C;Ctr)	dB
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L'n,T,w	dB
Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré	ΔLw	dB
Niveau de pression acoustique normalisé	LnAT	dB(A)
Niveau de bruit à l'extérieur	Lp	dB(A)

Réglementations

Pour la présente opération, les caractéristiques acoustiques ont été établies en concertation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à partir du programme propre à l'opération et d'un certain nombre de documents de portée générale présentés en annexe 2.

Normes

L'ensemble des normes concernant ce projet est présenté en annexe 3.

Objectifs

Toutes les études d’isolement et de correction acoustique menées dans le cadre de cet avant-projet ont été effectuées sur la base de la réglementation actuelle et du programme.

En l'absence d'objectif acoustique chiffré dans le programme de l'opération, des valeurs ont été proposées dans le cadre de l'APD et ont été validées par la maîtrise d'ouvrage.

Pour les bâtiments réhabilités, l’objectif acoustique est de se rapprocher au plus près des valeurs détaillées dans les chapitres ci-dessous tout en restant dans une faisabilité technique et économique.

Traditionnellement, les études acoustiques sont divisées en plusieurs chapitres :

– durée de réverbération, appelée également correction acoustique ;

– isolement entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits aériens ;

– isolement des façades vis-à-vis des bruits extérieurs ;

– isolement entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits de chocs ;

– niveaux de bruit intérieurs et extérieurs des équipements techniques du bâtiment.

Durées de réverbération

Durée de réverbération de référence

Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence T0 au sens de la norme NF S 31‑057 sera de 0,5 seconde, sauf exceptions signalées.

Conditions des mesurages

Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31‑057, en ce qui concerne l'emplacement des points de mesurages.

La tolérance sur le résultat sera de 20% :.

Objectifs

Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés.

Tableau des durées de réverbération

Dénomination du local	Durée de réverbération en secondes T
Salle de détente du personnel	T ≤ 0,5
Salles à manger, salle d'animation, salons, locaux de soins, salle de bains commune, tous bureaux, salle de réunion, espace cultuel, chambre mortuaire, local syndical, coiffure, tisanerie, kiné/pédicure, cabinet médical	T ≤ 0,8
...
hall d'entrée	T ≤ 1,2
Cuisine, vestiaires, grande salle, ateliers	T ≤ 1,0

Nota : pour les circulations communes intérieures, la réglementation applicable aux établissements de santé impose une aire d’absorption équivalente moyenne dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz supérieure ou égale au tiers de la surface au sol de ces circulations. L’aire d’absorption équivalente d’un matériau est le produit du coefficient d’absorption w par la surface du matériau de correction acoustique.

Isolements acoustiques intérieurs

Conditions des mesurages

Pour les isolements des salles vis-à-vis des locaux de grande taille (volume > 250 m3... decrire), ou pour les isolements entre locaux de grande taille, la ou les sources sonores seront placées suffisamment loin des séparatifs à mesurer de façon à ce que ces séparatifs ne soient pas excités par un champ direct. Les mesurages seront effectués à 1,50 m de part et d'autre du séparatif à raison d'un mesurage par fraction de 8 m de séparatif et à une hauteur de 1,50 m du sol.

Pour les autres locaux, les isolements seront mesurés conformément à la norme NF S 31-057.

La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : .

La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.

Objectifs

Les valeurs de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l'émission d'un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d'octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.

Tableau des isolements (pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles)

Local de réception	Local d'émission	DnT,A en dB
Chambre, local de sommeil ou de repos, local de soins	Autre chambre, local de sommeil ou de repos, local de soin, local administratif	43* - 42
Circulation intérieure	30* - 27
Salle d'activité, cuisine, restaurant, sanitaires collectifs1 dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n'est pas exigé d'isolement minimal. , laverie	50*
Local administratif	Autre local administratif	35* - 42
Circulation intérieure	30* - 27
Salle d'activité, salle de réunion, salle d'accueil, cuisine, restaurant, sanitaires collectifs1, laverie, parking	50*

Cas particuliers

Les locaux listés ci-après sont ouverts sur circulation (cloisonnement partiel, absence de porte, banque d'accueil...). D'un point de vue acoustique, et en particulier pour les isolements avec les autres locaux, les locaux suivants sont donc assimilés aux circulations.

Office (R+1 et R+2) ;

Salle à manger d'étage et salons (R+1 et R+2).

XXXX

Dans le cas de l'isolement entre XXX et XXX, en l'absence d'objectif réglementaire, il est proposé un objectif de 50 dB.

Dans le cas de l'isolement entre XXX et XXX, en l'absence d'objectif réglementaire, il est proposé un objectif de 43 dB.

Les locaux suivants sont considérés comme un seul et même local à l'intérieur duquel aucun isolement n'est dû :

XXX ;

XXX

Pour les locaux listés ci-dessous nécessitant une confidentialité élevée, il est proposé un isolement de 40 dB vis-à-vis des circulations :

chapelle (RdC) ;

bureau surveillance médicale (RdC) ;

bureau partagé (R+1).

L'objectif d'isolement entre la chambre et la salle de restauration au rez-de-chaussée est abaissé 43 dB en raison de la porte de communication.

Isolements vis-à-vis de l'extérieur

Conditions de mesurages

Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.

La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.

La tolérance sur le résultat sera de 3 dB :.

Objectifs

La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, des locaux de réception définis au chapitre 4.2.2 vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Les objectifs d’isolement vis-à-vis de l’extérieur dépendent :

– de la catégorie des voies classées (au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres) ;

– du type de tissu (ouvert ou rue en U) ;

– de la distance entre la façade du bâtiment et le bord extérieur de la chaussée la plus proche dans le cas d’un tissu ouvert ;

– de l’orientation de la façade considérée par rapport à l’infrastructure (effet de masque) ;

– de la présence d'obstacles à la propagation du son (et de leur nature) ;

– la zone d’exposition au bruit du PEB de l’aérodrome de XX.

Les bâtiments du projet sont situés à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome .

Les voies classées situées dans l'environnement proche du projet sont les suivantes :

Type
Identification
Catégorie
Tissu
Distance

En conséquence, et en application de la méthode forfaitaire définie à l'article 6 de l'arrêté du 30 mai 1996, les objectifs d'isolement de façade sont les suivants:

Tableau des objectifs

Façade	Objectif DnT,A,tr en dB

Il n'y a pas d'infrastructure de transport terrestre classée à proximité du projet. En conséquence, l'objectif d'isolement de façade DnT,A,tr est de 30 dB pour toutes les façades.

Bruits de chocs

Conditions de mesurages

Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.

La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.

La tolérance sur le résultat sera de 3 dB :.

Objectifs

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2 ne doit pas dépasser 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.

Niveaux de bruit des équipements techniques à l'intérieur du bâtiment

Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).

Conditions des mesurages

Pour les autres locaux, les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.

La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.

La tolérance sur le résultat sera de 3 dB :.

Objectifs

Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.

Ces niveaux seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l'équipement.

Tableau des niveaux de bruit des équipements

Local de réception :	Équipement du bâtiment extérieur à un local d’hébergement	Équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d’hébergements voisins.
Chambres	30 dB(A)	35 dB(A)

Local de réception :	Bruit dû au fonctionnement d’un équipement collectif des bâtiments
Locaux de soins, bureaux	35 dB(A)
Chambres	30 dB(A)

Niveaux de bruit des équipements techniques à l'extérieur du bâtiment

Conditions de mesurage

Les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31‑010.

La tolérance sur le résultat sera de 3 dB :.

Contexte réglementaire

Dans le cadre de la réglementation relative aux bruits de voisinage, l'indicateur réglementaire utilisé est l'émergence sonore, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant comprenant le bruit particulier (installation en fonctionnement) et le niveau de bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

Les valeurs admises pour l'émergence globale tiennent compte de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier et sont différenciées pour les périodes diurne et nocturne. Elles sont données dans le tableau suivant.

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T	Émergence autorisée en décibels A
Période diurne (7h-22h)	Période nocturne (22h-7h)
T £ 1 minute	11	9
1 minute < T £ 5 minutes	10	8
5 minutes < T £ 20 minutes	9	7
20 minutes < T £ 2 heures	8	6
2 heures < T £ 4 heures	7	5
4 heures < T £ 8 heures	6	4
T > 8 heures	5	3

Tableau pour Clermont-Ferrand

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T	Émergence autorisée en décibels A
Période diurne (7h-22h)	Période nocturne (22h-7h)
T £ 1 minute	10	9
1 minute < T £ 5 minutes	9	8
5 minutes < T £ 20 minutes	8	7
20 minutes < T £ 45 minutes	7	6
45 minutes < T £ 2 heures	6	5
2 heures < T £ 4 heures	5	4
T > 4 heures	4	3

L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.

Objectifs

Le relevé du niveau sonore initial fourni par le maître d'ouvrage indique un Leq = XX dB(A) un L95 = XX dB(A) en période nocturne.

XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXXX

En l'absence de relevé du niveau sonore initial de la part du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre a estimé ce niveau à XX dB(A) en période diurne et YY dB(A) en période nocturne. La répartition spectrale de ces niveaux est réputée conforme à la courbe NR de même niveau sonore.

De telles hypothèses ne permettent pas actuellement de garantir le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les dispositifs constructifs devront être revus dans le sens d'une augmentation de l'isolement et de mise en place de protections complémentaires (pièges à son, écrans acoustiques...).

L'ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d'eau glacée, compresseurs, climatiseurs, ...) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à :

– 60 dB(A) à cinq mètres des installations ;

– XX dB(A) en limite de propriété, en période diurne (de 7 h à 22 h) ;

– YY dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h).

– De plus, ces niveaux sonores ne devront pas dépasser 50 dB(A) en façade de tous les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2.

Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de la norme NF S 31-010).

Solutions types

Chaque lot indiqué ci-dessous est particulièrement concerné, directement ou indirectement, par l'objectif à atteindre. Le fait qu'un lot n'y figure pas ne signifie pas que les prescriptions acoustiques n'ont pas d'incidence sur ses ouvrages.

(Si mission EXE)Les solutions types présentées et les précautions détaillées ci-dessous correspondent aux caractéristiques acoustiques demandées et permettent d'atteindre les objectifs imposés (cf. chapitre 6 - Variantes).

(Si pas mission EXE)Les solutions types n'ont pas caractère d'obligation et les caractéristiques acoustiques des matériaux proposés ne sont pas contractuelles. Les entreprises ayant la mission EXE, toutes les notes de calcul devront être fournies par les entreprises, même si les solutions-types présentées sont strictement respectées.

(Si pas mission EXE)La consultation étant prévue en lots séparés, une cellule de synthèse, ou un Bet acoustique payé par les entreprises, devra être mise en place, à la charge des entreprises, afin de présenter les notes de calculs justifiant le choix des différents matériaux.

Lot 1 - Gros œuvre

Murs en maçonnerie

– Paroi d'indice RA ≥ 61 dB constituée de blocs pleins de béton aggloméré de 20 cm d'épaisseur et recouverte sur ses 2 faces d'un enduit d'au moins 1 cm d'épaisseur. Cet enduit ne pourra pas être remplacé par une plaque de plâtre collée.

Localisation :	XX ;

XX.

– Paroi d'indice RA ≥ 54 dB constituée de blocs creux de béton aggloméré de 20 cm d'épaisseur et recouverte sur une face d'un enduit d'au moins 1 cm d'épaisseur. Cet enduit ne pourra pas être remplacé par une plaque de plâtre collée.

Localisation :	XX ;

XX.

– Paroi d'indice RA ≥ 43 dB constituée de blocs coffrants de 10 cm d'épaisseur de chez ELCO ou équivalent. Le dernier rang sera réalisé conformément à l'AT 16/08-553, avec des blocs coffrants préalablement remplis de béton avant la mise en œuvre, ou bien avec tout autre procédé permettant de respecter l'isolement acoustique. Les entreprises devront justifier de l'agrément de montage délivré par ELCO.

Localisation :	XX ;

XX.

– Paroi d'indice RA ≥ 51 dB et de coefficient d'absorption αw ≥ 0,35 constituée de blocs coffrants de 20 cm d'épaisseur de chez ELCO ou équivalent. Le dernier rang sera réalisé conformément à l'AT 16/08-553, avec des blocs coffrants préalablement remplis de béton avant la mise en œuvre, ou bien avec tout autre procédé permettant de respecter l'isolement acoustique. Les entreprises devront justifier de l'agrément de montage délivré par ELCO.

Localisation :	XX ;

XX.

Ouvrages en béton banché

– Paroi en béton banché d'indice RA ≥ 62 dB ou RA,tr ≥ 57 dB, de 20 cm d'épaisseur minimale et de masse surfacique 470 kg/m² au minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Paroi en béton banché d'indice RA ≥ 59 dB ou RA,tr ≥ 55 dB, de 18 cm d'épaisseur minimale et de masse surfacique 425 kg/m² au minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

Planchers

– Plancher en béton plein d'indices RA ≥ 68 dB et L'nW ≤ 63 dB, de 26 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 625 kg/m² au minimum. (A imposer si on ne pose pas de sous-couche acoustique sous le revêtement de sol)

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 67 dB, de 25 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 595 kg/m² au minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 65 dB, de 23 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 540 kg/m² au minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 62 dB, de 20 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 470 kg/m² au minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher constitué d'une prédalle en béton plein de 5 cm d'épaisseur de type KP1 ou techniquement équivalent surmontée d'une épaisseur minimale de 15 cm de béton plein, l'ensemble ayant une masse surfacique totale supérieure à 445 kg/m2. L'ensemble devra justifier par un rapport d'essai acoustique en laboratoire d'un indice RA ≥ 60 dB.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher d'indice RA ≥ 59 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum, surmontée d'une chape de compression d'au moins 5 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 470 kg/m2.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher d'indice RA ≥ 63 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum de type BONNA 200W ou techniquement équivalent, surmontée d'une chape de compression d'au moins 8 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 430 kg/m2.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plancher d'indice RA ≥ 62 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum de type BONNA 265W ou techniquement équivalent, surmontée d'une chape de compression d'au moins 6 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 500 kg/m2.

Localisation :	XX ;

XX.

Façades préfabriquées en béton

– Panneaux de façade préfabriqués en béton plein d'épaisseur minimale XX cm et de masse surfacique XX kg/m2 minimum. Les panneaux seront posés avec un joint en fond de feuillure. Avant la pose du doublage, un joint souple à la pompe viendra terminer l'étanchéité à l'air de toutes les liaisons.

Localisation :	XX ;

XX.

Socles et massifs de désolidarisation

Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les socles et massifs supports d'appareils, ainsi que la pose des plots antivibratiles. Le dimensionnement des socles et la fourniture des éléments antivibratiles, en conformité avec les exigences liées au bon fonctionnement des systèmes amortis, restent à la charge des lots concernés.

Ceci concerne particulièrement les équipements suivants :

– caissons de traitement d'air, caissons de VMC ;

– ventilateurs ;

– pompes et matériels annexes de plomberie ;

– chaudières ;

– renvois d'ascenseur ;

– transformateurs.

Dans le cas d'équipements fixés sur dalles flottantes, la dalle flottante aura une masse au moins égale à 2 fois le poids des équipements qu'elle supporte. Les équipements devront être fixés rigidement sur la dalle.

Joint de dilatation

Lorsque les joints de dilatation affectent l'isolement acoustique de la paroi ou du plancher concerné, l'entreprise doit leur traitement selon le principe suivant :

– conformément à la norme NF P 06-013 (Décembre 1995 - Règles de construction parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS 92), mise en place dans le joint de dilatation, dans toute épaisseur de celui-ci, d'un matériau d'obturation, souple, fibreux (laine minérale de densité inférieure à 70 kg/m3 ou joint spécifique pour coupe-feu de type cordon VEDA Vedafeu de diamètre 90 mm possédant des propriétés acoustiques similaires) ;

– fermeture et protection des joints de dilatation réalisées au moyen d'un système étanche et élastique.

Correction acoustique des locaux techniques

– Panneaux de laine de roche d'épaisseur minimale 80 mm de type ROCKWOOL Alpharock 225, ROCKWOOL Rockfeu coffrage ou techniquement équivalent de coefficient d'absorption αw ≥ 0,90. Ces panneaux seront montés contre le support en fond de coffrage ou fixé mécaniquement.

Localisation :	sous-face de plancher haut des locaux techniques (chaufferie, ventilation), sur toute la surface.

Flocage acoustique

– Projection sur toute la surface d'une fibre floquée d'épaisseur minimale 50 mm en une ou plusieurs passes. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,40.

Localisation :	XXX.

A défaut, il sera mis en place sur toute la surface un faux-plafond dont le coefficient d'absorption ne sera pas inférieur à 0,60.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Les ouvrages de maçonnerie conservés seront vérifiés en matière de continuité et d'étanchéité. Les reprises nécessaires, seront effectuées dans les parties conservées, afin d'assurer les isolements.

En aucun cas, l'enduit prescrit sur les murs maçonnés ne sera remplacé par une plaque de plâtre collée afin de ne pas dégrader l'affaiblissement acoustique des parois.

Les trémies et les gaines maçonnées seront rebouchées par le présent lot au droit de chaque plancher au fur et à mesure que les montages des gaines et canalisations le permettent.

Lot 2 - Couverture - Étanchéité

Couverture en bac acier double peau

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  39 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 28 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 AC perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène ou techniquement équivalent ;

– pare-vapeur ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 60 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  35 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 28 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 AC perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 80 mm de type ISOVER Isoconfort ou techniquement équivalent ;

– pare-vapeur ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutral ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  27 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 18 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 45 mm de type ISOVER Panolène façadier ou techniquement équivalent dans écarteur de 80 mm de hauteur ;

– pare-vapeur aluminium ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  49 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 33 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 90 mm de type ROCKWOOL Sorock ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Torock ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier B nu ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum de type SOPREMA Soprafix ou techniquement équivalent.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  42 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 21 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 90 mm de type ROCKWOOL Sorock ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier B nu ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum de type SOPREMA Soprafix ou techniquement équivalent.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  40 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 16 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,0 mm ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 70 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,0 mm.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  38 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 16 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 70 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  36 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 11 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Isolmur 77.400 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 50 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de verre d'épaisseur 60 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;

– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.

Localisation :	XX ;

XX.

Les épaisseurs d'isolant pourront être plus importantes pour des raisons thermiques. Dans tous les cas, une épaisseur minimale de 50 mm de laine minérale doit être conservée entre le plateau perforé et le pare-vapeur. Il pourra être prévu pour des raisons structurelles des entretoises et pannes intermédiaires qui ne sont pas décrites dans le présent document.

Couverture en bac acier support d'étanchéité

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– laine de verre pliée dans les ondes ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 40 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– pare-vapeur aluminium ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 40 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– pare-vapeur aluminium ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,9. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 AC perforé en plage ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;

– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,50. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 Crevé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  34 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,20 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 200 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  33 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 200 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  33 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,20 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 140 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 140 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  36 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 57 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– pare-vapeur de type SOPREMA Sopravap Stick Alu S 16 ou techniquement équiv ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier C soudable ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche de type SOPREMA Elastophène Flam + Sopralène Flam de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,20 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  31 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  29 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;

– panneau de laine de roche d'épaisseur 80 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;

– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.

Localisation :	XX ;

XX.

Couverture traditionnelle

– Couverture en zinc sur voligeage bois jointif, continu ou sur panneaux de CTBH de 22 mm d'épaisseur. Un complexe de doublage acoustique et thermique viendra en sous face de cette couverture. Une attention particulière sera portée aux jonctions de ces complexes de couverture avec le gros œuvre, les charpentes, les doublages en particulier en termes d'étanchéité et de continuité des performances acoustiques.

Localisation :	XX ;

XX.

Dallettes sur plots

– Les terrasses situées directement au-dessus des locaux de réception visés au chapitre 4.2.2. seront composées de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :

– dalle de béton de 20 cm d'épaisseur minimum ;

– isolation thermique (épaisseur selon étude thermique) ;

– revêtement d'étanchéité bitumineux de 4 mm d'épaisseur minimum ;

– dallettes sur plots.

Localisation :	XXX ;

XXX.

Les dallettes sur plots seront équipées d'un dispositif antivibratile (interposition de matériau résilient entre le plot et la dallette) de type SIPLAST rondelle plot Zoom ou techniquement équivalent. Une attention particulière sera portée à la désolidarisation de la périphérie de la terrasse. Tout point de contact entre les dallettes et la structure du bâtiment doit être scrupuleusement évité.

Le système retenu devra permettre d'obtenir un niveau pondéré du bruit de chocs standardisé L’n,T,w ≤ 60 dB dans les logements situés à l'étage inférieur.

Fenêtres de toit - Lanterneaux

– Lanterneaux présentant un indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB.

Localisation :	tous lanterneaux donnant sur un local de réception du chapitre 4.2.2 autres que circulations, hall, sanitaires et locaux techniques.

Exutoires de fumées

Les exutoires de fumées de la salle XX seront fournis par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation et mis en œuvre par le présent lot. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 d'indice Rw (C ; Ctr) = 46 (-1 ; -6) soit RA ≥ 45 dB ou SOUCHIER Certilight phonique CPLR d'indice Rw (C ; Ctr) = 45 (-2 ; -6) soit RA ≥ 43 dB ou techniquement équivalent.

La costière est constituée de l'intérieur vers l'extérieur :

– d'une tôle 30/10 ;

– d'un Calibel 10+70 (plaque de plâtre à l'extérieur) ;

– d'une tôle de 15/10ème en équerre ;

– d'une laine de roche bituminée de 30 mm en 150 kg/m3.

L'étanchéité remontera sur ce panneau.

L'étanchéité acoustique de l'ensemble devra être assurée.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Au droit des cloisons, le plateau intérieur ne sera pas perforé. Une bande résiliente sera posée entre le bac et la tête de cloison.

La liaison des bacs et des murs béton sera effectuée par l'intermédiaire d'une bande résiliente qui sera comprimée. Tous les interstices entre murs et bacs seront bourrés de laine minérale.

La mise en œuvre des éléments du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés).

Lot 3 - Menuiseries extérieures

Menuiseries extérieures aluminium ou PVC

Les exigences acoustiques indiquées ci-dessous concernent l'ensemble des menuiseries installées en façade des locaux de réception visés au chapitre 4.2.2.

Les menuiseries présenteront les performances Rw+Ctr indiquées sur les plans joint en annexe X.

XXXXXXXXXX ou XXXXXXXXXX

Les menuiseries extérieures seront toutes constituées de blocs baies avec coffre de volet roulant intégré. Les performances Rw+Ctr données pour les blocs baies correspondent à l'ensemble châssis vitré + coffre de volet roulant.

Bât.	Façade, Objectif DnT,A,tr	Local	Rw + Ctr bloc baie	Dn,e,w + Ctr E.A.1 E.A. :entrée d'air	Type de pose de l'E.A.
A	Sud 30 dB	Chambre	28 dB	39 dB	Menuiserie ou C.V.R.2 C.V.R : coffre de volet roulant
A	Nord 35 dB	Salle activité	32 dB	51 dB	Maçonnerie

XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXXX

Les entrées d'air, les coffres de volets roulants et les menuiseries devront respecter les performances suivantes.

Bât.	Façade, Objectif DnT,A,tr	Local	Rw + Ctr menuiserie	Dn,e,w + Ctr E.A.3 E.A. :entrée d'air	Dn,e,w + Ctr C.V.R.4 C.V.R : coffre de volet roulant	Type de pose de l'E.A.
A	Sud 30 dB	Chambre	28 dB	39 dB	36 dB	Menuiserie ou C.V.R.
A	Nord 35 dB	Séjour	28 dB	51 dB	42 dB	Maçonnerie

Les entrées d'air en façade seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.

XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXXX

Les menuiseries vitrées devront justifier d'un indice RA,tr ≥ 30 dB.

Les coffres de volet roulant auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB.

Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB. Elles seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.

Localisation :	XX ;

XX.

XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXXX

Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 33 dB.

Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 41 dB. Elles seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.

Localisation :	XX ;

XX.

XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXXX

Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 35 dB.

Il n'y aura pas d'entrée d'air en façade.

Localisation :	XX ;

XX.

Coffres de volets roulants menuisés

Les coffres de volets roulants menuisés d'indice d'affaiblissement acoustique Dnew+Ctr = 51 dB seront composés de la manière suivante (type COFERM'ING Cofrastyl Baie ou techniquement équivalent) :

– ossature (façade, côtés et sous face) en médium de finition (MDF) de 19 mm d'épaisseur assemblé par rainures et languettes de façon à masquer tous les champs de médium ;

– panneau de la même structure en partie haute afin de fermer la partie supérieure ;

– trappe d'accès mobile en panneau MDF de 19 mm sur laquelle est aménagée une mortaise pour la ventilation ;

– isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 50 mm (type ROCKWOOL Rockfeu 520 ou techniquement équivalent).

Les coffres de volets roulants menuisés d'indice d'affaiblissement acoustique Dnew+Ctr = 43 dB seront composés de la manière suivante (type COFERM'ING Cofrastyl Baie ou techniquement équivalent) :

– ossature (façade, côtés et sous face) en médium de finition (MDF) de 16 mm d'épaisseur assemblé par rainures et languettes de façon à masquer tous les champs de médium ;

– panneau de la même structure en partie haute afin de fermer la partie supérieure ;

– trappe d'accès mobile en panneau MDF de 16 mm ;

– trappe sur laquelle est aménagée une mortaise pour la ventilation ;

– isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 30 mm (type ROCKWOOL Rockfeu 520 ou techniquement équivalent).

Coffres de volets roulants PVC

Le coffre de volet roulant sera isolé sur 3 faces à l'aide d'une feuille viscoélastique à base de bitume d'élastomère et de charge minérale, d'une membrane bitumineuse autocollante et d'une plaque à base de résine de mélamine ou tout autre dispositif permettant d'obtenir la performance globale requise.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Une étanchéité parfaite entre les menuiseries et les bétons sera réalisée par un ou plusieurs joints mousse à cellules fermées sur 5 cm de largeur et finition au joint silicone à l'intérieur et l'extérieur. Les vitrages seront posés dans les menuiseries sur des cales en silicone.

Afin de respecter les prescriptions d'isolements entre locaux, la solution préconisée pour limiter les transmissions indirectes consiste à mettre en œuvre des doubles meneaux au droit des cloisons entre salles. (Voir principe de détail ECHOLOGOS)

La mise en œuvre des éléments menuisés vitrés et/ou d'éléments de remplissage (EDR) du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur (cloison ou plancher) sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements standardisés imposés (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés, …). L'entreprise devra fournir tous les détails nécessaires indiquant la solution retenue.

Pour les locaux situés en angle du bâtiment, l'entrée d'air sera positionnée sur la façade la moins exposée au bruit de la rue XX.

Lot 4 - Serrurerie

Blocs portes

Tous les blocs portes acoustiques de haut isolement décrits ci-dessous seront équipés de joints sur les quatre côtés y compris au sol.

Le procès verbal acoustique de ces blocs portes sera exigé.

– Bloc porte double vantaux d'indice RA ≥ 50 dB (CLARK DOOR, GUBRI, NOVOFERM LUTERMAX, ACOUDIS ou techniquement équivalent).

Localisation :	XX ;

XX.

– Bloc porte double vantaux d'indice RA ≥ 40 dB.

Localisation :	XX ;

XX ;

XX.

– Bloc porte d'entrée double vantaux d'indice RA ≥ 38 dB.

Localisation :	XX ;

XX ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 35 dB.

Localisation :	XX ;

XX ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 33 dB.

Localisation :	XX ;

XX ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 30 dB.

Localisation :	XX ;

XX ;

XX.

Caniveaux, grilles, caillebotis

Les caniveaux et leurs grilles, sur lesquels des véhicules peuvent rouler, devront être fixés avec interposition d'un matériau résilient de type ANGST & PFISTER Sylomer ou techniquement équivalent, afin de limiter les bruits issus de la circulation des véhicules.

Escalier métallique

Les escaliers métalliques seront désolidarisés de la structure par l'interposition de matériau résilient de type WATTELEZ Résiliant ou techniquement équivalent, sur les appuis et au niveau des potences.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Pour tous les blocs portes à huisserie métallique, l'huisserie sera posée lors du coulage du béton conformément au PV acoustique. (voir schéma ci-dessous).

Si des huisseries posées à sec devaient être mises en place après coulage des murs en béton, celles-ci comporteront une feuillure afin de créer une chicane avec le béton. Il sera posé dans le fond de cette feuillure une bande résiliente comprimée. Un joint souple sera injecté sur toute la périphérie.

Pour les blocs portes équipés de ferme portes automatiques, ceux-ci seront choisis et réglés de sorte que les portes ne claquent pas lors de leur fermeture.

Les réglages des portes dans leur huisserie seront tels que tous les joints soient correctement comprimés.

Lot 5 - Menuiseries intérieures

Blocs portes

Tous les blocs portes acoustiques décrits ci-dessous seront équipés de joints sur les quatre côtés y compris au sol sur barre de seuil rapportée (dit suisse) vissée dans le plancher. Les plinthes automatiques sont exclues ainsi que tout autre système de joint qui frotterait sur le sol après l'ouverture.

Les portes étant équipées de joints périphériques, il est évidemment exclu de les détalonner.

Les blocs portes dont l'indice RA ≥ 35 dB seront équipés de crémone à rouleaux à deux points de fermeture minimum, un en haut et un en bas.

Les blocs portes seront montés soigneusement, d'aplomb et d'équerre, pour qu'aucun jeu anormal n'apparaisse entre les vantaux et l'huisserie.

Les réglages des portes dans leur huisserie seront tels que tous les joints soient correctement comprimés.

Pour les blocs portes équipés de ferme portes automatiques, ceux-ci seront choisis et réglés de sorte que les portes ne claquent pas lors de leur fermeture.

– Bloc porte d'entrée double vantaux avec seuil d'indice RA ≥ XX dB.

Localisation :	XX ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 42 dB.

Localisation :	entre chambres ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 39 dB.

Localisation :	entre bureaux .. et ... ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 35 dB.

Localisation :	entre bureau de direction et circulation ;

entre salle du CA et circulation ;

XX.

– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 27 dB.

Localisation :	entre chambre et circulation ;

XX.

Murs mobiles

– Murs mobiles d'indice RA ≥ 51 dB en recoupement des salles d'activité.

Localisation :	XX ;

XX.

Les murs mobiles devront être équipés de tout dispositif permettant de garantir l'étanchéité de la paroi. En particulier, les panneaux devront être assemblés entre eux au moyen de joints souples et avec une profondeur d'accouplement aussi élevée que possible. Ils seront équipés de plinthes télescopique hautes et basse.

Il sera mis en place entre le dessus du rail haut et la sous-face de structure une paroi dont la composition devra justifier du même indice d'affaiblissement acoustique que la cloison mobile.

Châssis vitrés intérieurs

– Châssis vitré d'indice RA ≥ 35 dB.

Localisation :	XX ;

XX.

Habillages bois

– Parement mural composé de lames de bois ajourées. Les lames d'épaisseur comprise entre XX et XX mm et de XX mm de largeur seront espacées d'un interstice représentant entre 18 et 25% de la surface, selon le calepinage architecte. Au besoin, il pourra être mis en place une protection mécanique de type grillage à maille fine peint en noir entre les lames de bois et le voile de verre noir sur une hauteur jusqu'à 2 m. Les lames seront montées sur échelles bois ménageant un plénum de 60 mm garni de panneaux de laine minérale sans pare-vapeur de 60 mm d'épaisseur, de type ISOVER Panolène façade noir, revêtus d'un voile de verre noir. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,65.

Localisation :	en habillage du mur du fond de la salle polyvalente : XX m²

en habillage de la partie arrière des murs latéraux : XX m² de chaque côté.

En cas de nécessité de pare-vapeur sur cette paroi, celui-ci ne sera en aucun cas situé immédiatement derrière les lames de bois. Une épaisseur de laine minérale de 40 mm minimum doit être conservée entre les lames de bois et le pare vapeur. Dans tous les cas, la position du pare-vapeur devra être approuvée explicitement par les bureaux d'études thermique et acoustique.

– Parement mural composé de panneaux de particules plaqués ou peints de type OBERFLEX ou techniquement équivalent d'épaisseur comprise entre 16 et 22 mm avec un taux de perforation compris entre 18 et 25 %. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,65. Les panneaux seront montés sur échelles bois ou profils métalliques ménageant un plénum de 100 mm garni de panneaux de laine minérale sans pare-vapeur de 60 mm d'épaisseur, de type ISOVER Panolène façade noir, revêtus d'un voile de verre noir. L'essence, la finition et le type de perforation seront laissés au choix du maître d’œuvre.

Localisation :	en habillage du mur du fond de la salle polyvalente : XX m²

en habillage de la partie arrière des murs latéraux : XX m² de chaque côté.

En cas de nécessité de pare-vapeur sur cette paroi, celui-ci ne sera en aucun cas situé immédiatement derrière les panneaux de bois. Une épaisseur de laine minérale de 40 mm minimum doit être conservée entre les panneaux de bois et le pare vapeur. Dans tous les cas, la position du pare-vapeur devra être approuvée explicitement par les bureaux d'études thermique et acoustique.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Pour les blocs portes montés dans des huisseries ou des précadres à bancher, le calfeutrement entre le gros œuvre et les montants d'huisserie sera continu (pas de poches d'air).

Pour les blocs portes posés dans des cloisons en carreaux de plâtre, béton cellulaire, briques, l'huisserie sera en bois. L'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons, elle comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint.

Pour les blocs portes posés dans des cloisons en plaques de plâtre, l'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons.

Deux finitions sont possibles ; elles sont présentées ci-dessous par ordre de préférence :

– l'huisserie en bois comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint. Voir schéma 1.

– l'huisserie métallique comportera une languette de BA15 positionnée à l'intérieur de celle-ci avant la pose sur le chantier. Chacune des deux plaques de plâtre de chacun des parements doit être en contact contre cette languette. Voir schéma 2.

Schéma 1	Schéma 2

L'étanchéité entre l'huisserie et la cloison dans laquelle elle est placée doit faire l'objet d'un soin particulier, indépendamment du couvre-joint apposé ensuite.

Toutes les impostes des portes dont l'indice d'affaiblissement acoustique RA est au moins égal à 25 dB doivent être réalisées :

– de manière identique aux cloisons sèches dans lesquelles elles sont implantées.

– de manière identique à la cloison sèche ou à la paroi adjacente la plus performante lorsqu'elles recoupent une circulation.

– de manière à reconstituer une cloison d'affaiblissement acoustique équivalent dans le cas d'une imposte en prolongement d'un voile avec ou sans doublage.

Lot 6 - Plâtrerie - Isolation

Doublages

– Doublage d'indice ΔRA  17 dB sur béton plein composé de 2 BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).

Localisation :	XX ;

XX.

– Doublage d'indice ΔRA  14 dB sur béton plein composé de 1 BA18 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).

Localisation :	XX ;

XX.

– Doublage d'indice ΔRA  10 dB sur béton plein composé de 1 BA18 sur ossature métallique + 45 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).

Localisation :	XX ;

XX.

– Doublage d'indice ΔRA  7 dB sur béton plein de type complexe collé composé d'une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de 80 mm minimum de polystyrène élastifié ou de laine minérale (ISOVER Calibel, KNAUF Xtherm 32, LAFARGE Prégymax 32, PLACO Doublissimo ou techniquement équivalent).

Localisation :	XX ;

XX.

– Doublage d'indice d'efficacité ΔRA ≥ - 1 dB sur béton plein composé d'une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de polystyrène de 100 mm (de type PLACO Placomur ou techniquement équivalent).

Localisation :	XX ;

XX.

La mise en œuvre des cloisons se fera selon le détail n°XX.

Cloisons

Les dimensions des ossatures sont fournies à titre indicatif et devront être vérifiées par l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne les hauteurs limites d'emploi et la résistance aux chocs recherchée.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 57 dB, d'épaisseur 120 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 50 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.

Localisation :	entre chambres et autre locaux ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 55 dB, d'épaisseur 123 mm, à ossature acoustique de 62 mm de type LAFARGE Prégymetal M62-35 dB ou techniquement équivalent, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA13 et de 1 BA18.

Localisation :	entre chambres et autre locaux ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 47 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature acoustique de 62 mm de type LAFARGE Prégymetal M62-35 dB ou techniquement équivalent, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.

Localisation :	entre chambres ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 44 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 62 mm , avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.

Localisation :	entre bureau de direction et circulation ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 36 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 62 mm , sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.

Localisation :	entre chambre et circulation ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 47 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.

Localisation :	entre chambres ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 42 dB, d'épaisseur 84 mm, à ossature métallique de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.

Localisation :	entre bureau de direction et circulation ;

entre salle du CA et circulation ;

XX.

– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 36 dB, d'épaisseur 84 mm, à ossature métallique de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.

Localisation :	entre chambre et circulation ;

XX.

Ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond béton.

Au rez-de-chaussée, ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond béton.

Au R+1, ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond plaques de plâtre.

Afin de limiter les transmissions latérales (particulièrement en plafond) les cloisons seront jointoyées en tête avec la plaque de plâtre (BA18) posée en sous face des fermettes.

Plafonds

– Plafond constitué de 2 plaques de BA13 surmontées de 100 mm de laine minérale.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plafond constitué d'une plaque de BA13 surmontée de 85 mm de laine minérale.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plafond constitué d'une plaque de BA18 surmontée de 85 mm de laine minérale.

Localisation :	XX ;

XX.

En cas de plafond filant, cette plaque de plâtre sera recoupée d'un trait de scie au droit des cloison séparatives entre chambres.

– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type KNAUF Delta Alterne 12/20/66 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 18%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.

Localisation :	XX ;

XX.

– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.

Localisation :	XX ;

XX.

Habillages des parois

– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d'au moins 50 mm de laine minérale sans pare vapeur. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.

Localisation :	XX ;

XX.

– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12%) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d'au moins 50 mm de laine minérale sans pare vapeur. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.

Localisation :	XX ;

XX.

Coffres et trappes d'accès

– Coffres réalisés avec un complexe sandwich à base de plaques de plâtre et de laine minérale (10 + 50 + 10) de type LAFARGE Pregyroche Duo ou ROCKWOOL Rockplak 409 ou techniquement équivalent.

Localisation :	toutes les gaines techniques et de chutes EP et EU se trouvant dans des bureaux, salles de réunion, etc.

– Coffres réalisés avec une contre cloison constituée de deux BA13 avec 45 mm de laine minérale dans l'ossature. Afin de permettre la tenue de la laine minérale dans la gaine, celle-ci sera en panneau de laine de verre ou de roche (de type ISOVER Cloisolène LV ou techniquement équivalent) et les montants de la contre-cloison seront accolés dos à dos.

Localisation :	pièces de services (avec ou sans dévoiement de chutes d'eau) et pièces principales (sans dévoiement de chutes d'eau).

– Coffres réalisés avec une cloison d'indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 42 dB de type 85/48, un parement étant composé de 2 BA13, l'autre d'une BA13 avec 45 mm de laine minérale dans l'ossature.

Localisation :	pièces principales (avec dévoiement de chutes d'eau) ;

pièces principales situées au-dessus du local d'activités (si il n'y a pas de parois de gaines techniques le local d'activités).

– Trappes de visites en CTBH de 22 mm et fibre minérale de 45 mm comprenant un cadre faisant feuillure avec la trappe et avec les plaques de plâtre. Un joint compressible sera posé entre la trappe et son cadre. Les trappes de visite des gaines techniques devront présenter un indice RA ≥ 37dB pour les logements, et RA ≥ 32dB dans les autres cas.

Localisation :	trappes de visite des gaines décrites ci-dessus.

– Caissons constitués de deux épaisseurs de plaque de plâtre BA 18 et de 70 mm de laine minérale de densité 55 kg/m3 minimum.

Localisation : en habillage de tous les ventilo convecteurs ou autres équipements situés dans des faux plafond en fibre minérale. Les silencieux en soufflage et à l'extraction seront également caissonés.

Habillage en fibres de bois liées au ciment

Les locaux techniques bruyants recevront sur le plafond et sur l'un des grands murs un matériau de correction acoustique de type FIBRALITH Fibrafutura Roc 50 ou techniquement équivalent, vissé par point sur ces parois ou bien un panneau de FIBRALITH Fibrafutura Alpha ou techniquement équivalent, de 25 mm d'épaisseur fixé sur ossature métallique (type F530) avec interposition de 50 mm de fibre minérale. L'ensemble présentera un indice αw ≥ 0,70.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Toutes les cloisons seront impérativement montées jusqu'en sous-face de couverture. Sous le complexe de toiture acier, un système de coulisse en tête de cloison permet de reprendre les déflexions de la toiture sans endommager les cloisons. Ce système assurera la continuité des isolements acoustiques. Les plafonds en plaques de plâtre seront donc réalisés après les cloisons.

Les plaques de plâtre des cloisons seront soigneusement découpées au droit des passages d'éléments de charpente métallique à travers la cloison. Des panneaux de laine de roche de haute densité seront mis en œuvre dans l'épaisseur des ailes du I des éléments de charpente métallique traversants afin de rétablir l'étanchéité recherchée.

L'étanchéité à l'air est assurée par les joints (bande et enduit) en partie haute et cueillies latérales et par un ruban en mousse résiliente et cordon de mastic acrylique au sol avant la pose des plinthes. Pour toutes les cloisons et doublages, un enduit et une bande à joints seront réalisés du sol jusqu'au plafond. En aucun cas ce joint ne doit s'arrêter entre le faux plafond et le plafond.

Les plaques sont disposées jointives. Les joints sont alternés d'un parement à l'autre et décalés entre les plaques d'un même parement.

La mise en œuvre des plaques de plâtre dans les huisseries se fera conformément aux indications et schémas présentés au chapitre 5.5 Menuiseries intérieures dont l'attributaire du présent lot devra prendre connaissance.

Les joints de dilatation seront traités conformément aux prescriptions du fabricant.

Aucune cloison ne peut filer devant une maçonnerie, devant un voile ou devant une autre cloison, des détails de chantier sont à prévoir dans chaque cas particulier, pour garantir la continuité des performances acoustiques. Ces détails seront soumis au BET acoustique pour approbation.

Aucun doublage ne doit filer devant un séparatif quelle que soit sa nature.

Aucun enduit ne sera remplacé par une plaque de plâtre collée.

Les rebouchages au droit des fixations doivent faire l'objet de schémas d'exécution précis, ainsi que les décaissés éventuels des luminaires dans les cloisons et doublages. Pour ces éléments, une façon de coffre-caisson doit être prévue pour envelopper les appareils. Ils doivent être construits à l'identique de la cloison, du doublage ou du plafond dans lequel ils prennent place.

Lot 7 - Faux plafonds

Faux plafonds en laine minérale

– Pose en plafond sur toute la surface d'un faux plafond en fibre minérale. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.

Localisation :	les circulations, le hall ;

bureaux ;

XX.

– Mise en place de modules flottants constitués d'un panneau de laine de verre haute densité de 5 kg/m² environ et de dimensions 1 200 x 1 200 x 40 mm. Toutes les surfaces visibles étant revêtues d'une peinture appropriée. Suspension à X cm du plafond existant par 4 câbles ajustables ancrés au dos des panneaux par des vis spiralées. Panneaux de type ECOPHON Master Frost Solo S ou techniquement équivalent.

Localisation :	les circulations, le hall ;

bureaux ;

XX.

– Pose sur toute la surface d'un faux plafond en fibre minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.

Localisation :	XX ;

XX.

– Pose d'un faux plafond de type ECOPHON Hygiene Performance, ROCKFON Royal Hygiene ou techniquement équivalent dont l'indice αw ne sera pas inférieur à 0,80. Ce faux plafond devra être lavable au jet à plus de 50 cm et ne devra pas favoriser le développement microbien. Voir CCTP du lot Faux plafonds.

Localisation :	cuisine et laverie.

Faux plafond bois

– Pose d'un plafond acoustique en dalles 60×60 de bois perforé de type OBERFLEX Microsound, ou techniquement équivalent taux de perforation minimal 18 %. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.

Localisation :	XX ;

XX.

– Pose d'un plafond acoustique en bois perforé, taux de perforation minimal 18 %, et fibre minérale d'épaisseur 70 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond en bois perforé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.

Localisation :	XX ;

XX.

Revêtements muraux

– Pose murale de panneaux absorbant de coefficient αw ≥ 0,95, composés de laine de verre de haute densité revêtue d'un tissu de verre de type Texona, d'épaisseur 40 mm de type ECOPHON Wall Panel type C ou techniquement équivalent.

Localisation :	XX ;

XX.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

En cas de faux plafond filant, les luminaires incorporés auront leur face arrière fermée par une tôle de 1 mm d'épaisseur minimum ou devront être encoffrés à l'aide de capots en laine de roche haute densité surfacés par un film aluminium.

Lot 8 - Peinture

Revêtements muraux

– Pose d'un revêtement mural de type TEXAA Vibrasto 20 ou techniquement équivalent. Ce revêtement sera posé collé sur les parois. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,35.

Localisation :	XX ;

XX.

– Pose d'un revêtement mural de type TEXAA Vibrasto 10 ou techniquement équivalent. Ce revêtement sera posé collé sur les parois. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,25.

Localisation :	XX ;

XX.

Lot 9 - Revêtements de sols souples

Revêtements de sol textiles

– Revêtement de sol en moquette d'indice αw ≥ 0,15 dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz.

Localisation :	XX ;

XX.

Revêtements de sol plastiques

– Revêtement de sol de type FORBO Sarlon tech' Sparkling, GERFLOR Taralay Massif Confort, TARKETT Optic Acoustic ou techniquement équivalent, justifiant d'un indice ΔLw ≥ 14 dB

Localisation :	XX ;

XX.

– Linoléum de type TARKET SOMMER Linosom ou techniquement équivalent posé sur un procédé mince d'isolation phonique de type LAFARGE MORTIERS Lanko System RSM ou techniquement équivalent permettra d'atteindre un indice ΔLw ≥ 19 dB et un classement U4P3.

Localisation :	XX ;

XX.

– Revêtement de sol de type FORBO SARLINO Sarlibain ou techniquement équivalent avec sous-couche acoustique de type FORBO SARLINO Sarlibase ou techniquement équivalent, justifiant d'un indice ΔLw ≥ 18 dB.

Localisation :	salles de bain.

– Revêtement de sol souple d'indice ΔLw ≥ 19 dB.

Localisation :	XX ;

XX.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

XXX

Carrelage scellé

Toutes les pièces carrelées de classement UPEC P3 ou plus, même au rez-de-chaussée, sont équipées d'une sous-couche résiliente de classe SC1 sous la chape et présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Assour Chape 19, ARKEN Fibrarken, SOPREMA Velaphone confort ou techniquement équivalent.

Carrelage collé

Toutes les pièces carrelées de classement UPEC P2 au plus, même au rez-de-chaussée, sont équipées d'une sous-couche résiliente de classe SC1 sous les carreaux présentant un indice ΔLw ≥ 18 dB et ΔRA ≥ -3 dB de type SIPLAST Soukaro3R, DESVRES Cermiphonik, PAREXLANKO Lankophonic, WEBER & BROUTIN Fermacoustic2 ou techniquement équivalent.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Tout point de contact entre le carrelage et la structure du bâtiment (cloison, refend, façade, plancher support...) doit être scrupuleusement évité. Une bande périphérique empêchera ces contacts avec les parois du local et devra recouvrir soigneusement tous les points singuliers : poteaux, reliefs et pieds d'huisseries. Elle sera recoupée à chaque angle de mur.

La sous-couche sera continue. Sa pose en partie courante se fera après la pose de la bande périphérique. Les recouvrements des lés sont interdits. Ils seront posés bord à bord. L'étanchéité sera réalisée par des bandes de recouvrement adhésives de 5 cm de largeur minimale.

Les plinthes seront posées sans contact avec le carrelage (voir schémas ci-dessous). Le relevé de la sous-couche résiliente sera arasé au seuil des portes et masqué par une barre de seuil fixée d'un seul côté.

En cas de nécessité d'une étanchéité renforcée, il est également possible d'araser la bande périphérique avant la pose de la plinthe, la partie découpée étant utilisée comme cale entre le carrelage et la plinthe. Après fixation de celle-ci sur la cloison, le reliquat de bande périphérique peut être retiré pour remplissage du fond de gorge par un mastic élastomère de première catégorie.

Pour toutes les traversées de dalles, un fourreau en matériau résilient (bande périphérique par exemple) soigneusement ajusté au diamètre de la canalisation ou en PVC d'un diamètre très légèrement supérieur à celui de la canalisation sera mis en place autour de toutes les conduites. Ce fourreau dépassera largement de chaque côté des surfaces finies. La finition sera réalisée à l'aide d'un mastic élastomère.

En cas de traversée de dalles de plusieurs canalisations rapprochées, un fourreau en matériau résilient sera mis en place autour de chacune d'entre elles. Les canalisations seront ensuite prises dans un plot en béton réglé au niveau du sol fini, les relevés de sous couche de la chape flottante se faisant autour.

Lot 11 - Électricité - Courants faibles

Les plans d'atelier et de chantier devront être communiqués au BET acoustique pour avis.

En établissant ses plans d'atelier, l'entrepreneur vérifiera que les distances entre appareillages encastrés disposés de part et d'autre d'une même cloison en plaques de plâtre, soient distants d'au moins :

– 30 cm (bord à bord) lorsque l'indice RA de la cloison est inférieur à 51 dB ;

– 50 cm (bord à bord) lorsque l'indice RA de la cloison est supérieur ou égal à 51 dB ;

dans le cas d'une paroi béton, les appareillages situés de part et d'autre de la paroi seront disposés de telle sorte qu'il y ait au moins 20 cm de béton entre ceux-ci.

Au cas où l'entrepreneur constaterait des problèmes ou incohérences avec les contraintes définies ci-dessus, il devra en avertir la maîtrise d'œuvre avant tout commencement d'exécution, pour un nouveau choix d'implantation.

La distribution en plafond devra se faire uniquement entre circulation et locaux. Il ne doit pas y avoir de passage de câbles de local à local.

Les chemins de câble ne devront pas créer de ponts phoniques entre leurs supports et des éléments désolidarisés (machines tournantes, etc.).

Tous les équipements électriques, et notamment les luminaires, installés dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2, devront justifier d'un niveau de pression acoustique Lp, mesuré in situ dans le local à une distance de 1 m de l'appareil dans toutes les directions, inférieur de 10 dB(A) à la limite de niveau de bruit intérieur des équipements techniques définie au chapitre 4.5.2.

Afin d'éviter tout phénomène de ronronnement des luminaires de type fluorescent, les ballasts seront préférablement choisis de type électroniques ou électromagnétiques à faibles pertes.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Lorsque des câbles doivent traverser une paroi, les chemins de câbles s'arrêteront à environ 10 cm de part et d'autre de la paroi quelle que soit sa nature, y compris planchers et dalles. Seuls les câbles pénétreront dans la réservation qui sera correctement rebouchée.

Afin de limiter le niveau de bruit des équipements électriques, l'entrepreneur prendra tous les moyens nécessaires notamment :

– la désolidarisation des appareils et des armoires contenant des contacteurs et autres éléments pouvant vibrer, de leur support au moyen de fixations résilientes ;

– la suppression des vibrations de toutes pièces du luminaire par notamment le réglage des liaisons mécaniques entre les différentes pièces et l'amortissement des tôles ;

– le remplacement des ballasts par des modèles plus silencieux.

Les tuyaux cannelés ou équivalents pour passage de câbles au travers des parois sont totalement proscrits dès que les isolements de ces parois sont supérieurs à 30 dB.

Lot 12 - Chauffage - Ventilation - Climatisation

Centrales et appareils de ventilation

Le niveau de puissance acoustique des cassettes de climatisation sera Lw ≤ 35 dB(A) en petite vitesse.

Les centrales de ventilation seront posées sur supports antivibratiles et équipées de silencieux en sortie de caisson et en traversée de parois, qui seront déterminés par l'entrepreneur pour respecter les niveaux contractuels du chapitre 4.5.2 et du chapitre 4.6.3.

Les centrales seront choisies de sorte que le niveau sonore à l'intérieur du local ventilation soit inférieur à 80 dB(A).

Les centrales seront raccordées par des manchettes souples non tendues et suffisamment longues pour qu'il n'y ait aucun contact entre les centrales et le réseau de gaines.

Le raccordement des centrales avec leur tuyauterie d'alimentation sera effectué par des flexibles.

Si des silencieux sont nécessaires en traversée de parois pour reconstituer les isolements, ils sont à la charge du présent lot. Ces silencieux doivent être précédés d'une longueur droite de gaine d'au moins 5 fois leur diamètre (ou leur plus grande dimension).

L'attention de l'entrepreneur sera attirée sur le choix des grilles, tant de soufflage que de reprise, qui ne devront pas créer des bruits de régénération.

Gaines et canalisations

Les gaines situées entre les registres et les bouches auront une longueur d'au moins 5 fois leur diamètre (ou leur plus grande dimension) et seront revêtues intérieurement de matériaux absorbants (fibre minérale).

Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'une gaine en PVC parfaitement ajustée au diamètre du tube de chauffage, la gaine étant elle-même soigneusement insérée dans la cloison.

Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur, de type SOMECA Gainojac, ARMACELL Armaflex ou techniquement équivalent, parfaitement ajusté au diamètre du tube de chauffage, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison. Ce matériau sera largement plus grand que la traversée. Il sera arasé après rebouchage des réservations et peinture éventuelle.

Pour les gaines de ventilation, les traversées de cloisons, de murs et de planchers se feront au moyen d'un matériau résilient. Ce matériau sera largement plus grand que la traversée. Il sera arasé après rebouchage des réservations et peinture éventuelle.

Le passage des gaines devra se faire uniquement entre circulation et locaux. Il ne doit pas y avoir de passage de gaines de local à local. Dans le cas contraire, des pièges à son seront prévus à chaque traversées.

Les canalisations et les gaines seront équipées de colliers antivibratiles dont la garniture insonorisante dépassera le collier et sera adaptée à la charge à porter (les garnitures en feutre sont à proscrire). Ces colliers seront de type MUPRO ou techniquement équivalent soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.

Colliers antivibratiles pour canalisations	Colliers antivibratiles pour gaines à spirale

La désolidarisation des systèmes de support des conduits et des gaines se fera par interposition de matériau résilient, soit directement sous les conduits, soit sous les pieds des supports qui ne seront pas fixés dans le sol.

Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.

Les pompes, surpresseurs, etc. seront équipés de raccords antivibratiles en élastomère. S'ils sont équipés de limiteurs d'élongation, ceux-ci seront logés dans des rondelles en caoutchouc.

Socles et massifs de désolidarisation

Le titulaire du présent lot devra fournir au titulaire du lot Gros œuvre tous les plots et bandes antivibratiles permettant la désolidarisation des dalles flottantes des socles et massifs supports d'équipement. Le dimensionnement de ces antivibratiles devra permettre un filtrage des vibrations d'au moins 95% pour la fréquence d'excitation la plus basse de l'appareil.

Exutoires de fumées

Les exutoires de fumées de la salle XX seront fournis par le présent lot et mis en œuvre par le lot Couverture - Étanchéité. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 d'indice Rw (C ; Ctr) = 46 (-1 ; -6) soit RA ≥ 45 dB ou SOUCHIER Certilight phonique CPLR d'indice Rw (C ; Ctr) = 45 (-2 ; -6) soit RA ≥ 43 dB ou techniquement équivalent. L'étanchéité acoustique de l'ensemble devra être assurée.

Entrées d'air

Les entrées d'air seront fournies au lot Menuiseries extérieures pour intégration dans les huisseries et/ou dans les coffres de volets roulants.

Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 41 dB.

Localisation :	XX ;

XX.

Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB.

Localisation :	XX ;

XX.

Bouches d'extraction

Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C ≥ 49 dB.

Localisation :	bouche d'extraction des salles de bains, des chambres.

Transfert d'air

Les portes étant équipées de joints périphériques, il est évidemment exclu de les détalonner.

En cas de nécessité de transfert d'air par la paroi concernée, celui-ci sera réalisé à travers des grilles de transfert acoustiques de type FRANCE AIR GFV 90 ou 91 ou techniquement équivalent, insérées dans les cloisons. La fourniture et l'installation de ces grilles seront à la charge du lot Plâtrerie - Isolation ou Chauffage - Ventilation - Climatisation. La performance acoustique de ces grilles sera adaptée à l'isolement acoustique recherché entre les locaux.

A défaut, il sera prévu deux bouches de ventilation dans le plafond de part et d'autre de la paroi séparative concernée, reliées par un conduit souple d'une longueur totale minimale de 1 m, isolé par un matelas de laine minérale et revêtu intérieurement d'aluminium microperforé de type FRANCE-AIR Phoniflex ou techniquement équivalent. La traversée de la paroi séparative se fera au moyen d'un conduit rigide en tôle d'acier galvanisé dont l'étanchéité périphérique sera réalisée au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur.

Localisation :	XX ;

XX.

Planchers chauffants

Pour les planchers chauffants :

– les dalles à plots en polystyrène expansé incorporées dans le plancher chauffant seront du type ACOME Novacome ou techniquement équivalent et devront présenter un indice ΔLw ≥ 18 dB et un indice Δ(Rw + C) = 5 dB.

– la dalle aura une épaisseur d'au moins 40 mm au-dessus des plots.

– la sous-couche résiliente devra présenter une résistance thermique inférieure à 0,15 m².K/W.

Localisation :	XX ;

XX.

Écrans acoustiques

L'écran acoustique en périphérie du groupe froid devra avoir 3 faces présentant un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 30 dB et un coefficient d'absorption d'indice αw ≥ 0,80 sur ses faces intérieures.

L'écran pourra être constitué de panneaux sandwich comportant une tôle pleine d'épaisseur 75/100 mm, 80 mm de laine minérale, et d'une tôle perforée (15 % de perforation minimum), d'épaisseur 63/100 mm ou de panneaux du type KRIEG ET ZIVY DP 300 B, ou encore d'un complexe ARVAL CN 125 P. Une ossature métallique permettant de reprendre les efforts au vent viendra soutenir cet ensemble.

L'écran sera mis en place à une distance de 1 m des groupes et devra dépasser de plus de 1 m au-dessus du point le plus haut du groupe froid ainsi que de 1 m sur les côtés. Ces points devront être dimensionnés in-fine par l'entreprise du lot Chauffage - Ventilation - Climatisation.

Encoffrement acoustique

Le niveau maximum de puissance acoustique du groupe froid sera Lw ≤ 95 dB(A) avec des pertes de charges admissibles de 150 Pa.

L'encoffrement acoustique du groupe froid présentera un indice RA ≥ 30 dB et un coefficient d'absorption d'indice αw ≥ 0,80 sur ses faces intérieures. Il pourra être constitué de panneaux sandwich comportant une tôle pleine d'épaisseur 75/100 mm, 80 mm de laine minérale, et d'une tôle perforée (15 % de perforation minimum), d'épaisseur 63/100 mm ou de panneaux du type KRIEZ ET ZIVY DP 300 B, ou encore d'un complexe ARVAL CN 125 P. Une ossature métallique permettant de reprendre les efforts au vent viendra soutenir cet ensemble. Cette ossature et le capot sont à la charge du présent lot.

Réalisation de silencieux en entrée et en sortie d'air, du type TROX MSA 200-55-1500, ou équivalent, à savoir baffles à membrane de longueur 1 500 mm, d'épaisseur 200 mm et voies d'air de 55 mm, avec enceinte double peau (tôle pleine 10/10, 80 mm de laine minérale tôle plein 15/10). Localisation : en entrée et en sortie d'air de l'enceinte acoustique. Section de chaque silencieux : 6 m² - perte de charge par silencieux: PdC < 60 Pa pour un débit de XXX m3/h.

Des trappes de visite et autres accès devront également être prévues afin d'assurer l'entretien courant du matériel.

L'ensemble de la structure sera indépendante du groupe froid d'un point de vue vibratoire.

Réseau de baffles acoustiques

Il sera suspendu un réseau de baffles acoustiques au-dessus de toute la surface du local du groupe froid. Ces baffles seront suspendus par un réseau de poutres-poutrelles métalliques. Ils seront composés de panneaux monoblocs en laine de roche d'une densité minimale de 55 kg/m3, d'épaisseur 100 mm ou 200 mm, avec ou sans membrane, suivant les objectifs acoustiques. Un voile de verre anti-défibrage assurera la protection du panneau. Les pertes de charges et les performances acoustiques seront à dimensionner par l'entreprise du lot Chauffage - Ventilation - Climatisation.

(Si EXE) Les baffles seront du type TROX MSA 100-100-1000, ou équivalent, à savoir baffles à membrane de longueur 1 000 mm, d'épaisseur 100 mm et voies d'air de 100 mm.

L'atténuation statique (TL) des baffles sera au minimum la suivante :

f (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TL (dB)	3	8	9	13	21	21	15	11

L'espacement entre le baffle de rive et l'écran ou le mur ne sera pas supérieur à une demie voie d'air.

Il sera prévu un dispositif de contreventement permettant d'assurer la stabilité des baffles entre eux.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

L'entrepreneur devra prévoir sur les entrées d'air des locaux techniques bruyants (chaufferie, ...) des silencieux à l'intérieur des locaux pour respecter les niveaux sonores à 5 m des façades et/ou en limite de propriété notamment pour la chaufferie qui fonctionnera de nuit.

Pour atteindre les objectifs de niveaux sonores en extérieur, les appareils seront choisis de façon à respecter les valeurs limites et/ou équipés de silencieux.

Lot 13 - Plomberie - Sanitaire

Appareillages

Les chasses d'eau seront équipés de robinet à contre pression avec tube plongeur conformément à la norme NF D 12‑203.

Le lot Plomberie - Sanitaire choisira des robinetteries NF classées dans le groupe acoustique I. Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.

La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure à 1,5 m/s. La pression de l'eau sera inférieure ou égale à 3 bars.

Les appareils muraux seront fixés à l'aide de chevilles antivibratiles à collerette afin d'éviter des ponts phoniques avec les parois (voir ci-dessous). Une bande en caoutchouc (ou autre matériau résilient) sera interposée entre le mur et l'équipement. Il n'y aura aucun contact solidien entre l'équipement et son support.

Les cuvettes de WC suspendues seront désolidarisées de la paroi à laquelle elles sont accrochées par des kits de désolidarisation (voir ci-dessous).

Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.

Les pompes, surpresseurs, etc. seront équipés de raccords antivibratiles en élastomère. S'ils sont équipés de limiteurs d'élongation, ceux-ci seront logés dans des rondelles en caoutchouc.

La désolidarisation des systèmes de support des conduits se fera par interposition de matériau résilient, soit directement sous les conduits, soit sous les pieds des supports qui ne seront pas fixés dans le sol.

5.13.2 Canalisations

Les installations de plomberie répondront aux dispositions prévues par le D.T.U. 60.11 relatif au dimensionnement des canalisations d'alimentation en eau froide et eau chaude. La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure à 1,5 m/s. La pression de l'eau sera inférieure ou égale à 3 bars. Les réducteurs de pression seront certifiés NF.

Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Dans la mesure du possible, ces canalisations ne seront pas fixées sur les parois légères (masse surfacique < 200 kg/m²) mais contre les parois lourdes du bâtiment.

Collier antivibratile pour canalisations

Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur, de type SOMECA Gainojac, ARMACELL Armaflex ou techniquement équivalent, parfaitement ajusté au diamètre du tube, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison.

Les descentes d'eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes seront en fonte ou en PVC multidensité de type WAVIN Isophon Sitech 3M ou techniquement équivalent.

En cas de dévoiement, les fixations seront du type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Les coudes de dévoiement, seront enrobés d'une épaisseur de 2 cm minimum de bande plâtrée sur un linéaire de 30 cm.

Les diamètres des collecteurs d'EU seront augmentés en raccordement de chaque appareil par un réducteur de type excentré.

Sur les chutes, les embranchements de même section seront inclinés à 45 degrés, les embran­chements réduits pourront être raccordés à 90 degrés.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

L'atténuation procurée par les systèmes antivibratiles doit être suffisante pour respecter les niveaux définis ci-dessus au chapitre 4.5.2, minorés de 10 unités pour tenir compte du fait que ces niveaux doivent être respectés tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.

Lot 14 - Ascenseurs - Monte charge

Machinerie

Le niveau de bruit reçu dans les locaux de réception définis au paragraphe 4.2.2 en provenance de toutes les installations de l'ascenseur ne dépassera pas 30 dB(A). En vue de l'obtention de ces résultats, les entreprises s'engagent à exécuter les réglages nécessaires au fonctionnement silencieux de l'appareil.

Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.

Des dispositifs antivibratiles seront mis en œuvre pour l'ensemble des équipements dont les treuils, moteurs, poulies (y compris poulie de renvoi) et armoire électrique.

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Des essais in situ seront réalisés par l'entreprise, en fin de chantier dans les locaux contigus à la gaine.

Lot 15 - Équipements de cuisine

Limites de prestations et précautions de mise en œuvre

Pour les groupes réfrigérants, l’entreprise devra prévoir des pièges à son sur les prises d’air du local, (tant sur l’admission que sur le rejet) permettant de respecter les niveau sonores en façade décrits au chapitre 4.6.3.

Les groupes réfrigérants seront posés ou suspendus avec des antivibratiles.

Variantes

Vérification acoustique des ouvrages

Chantier

Annexe 1 - Définitions

Correction acoustique

Durée de réverbération : T

La durée de réverbération (T ou TR) d’un local est le temps nécessaire pour qu’un son décroisse de 60 dB après coupure brusque de sa source.

Cette grandeur est exprimée en secondes.

Facteur d’absorption : α

Dans une bande de fréquences déterminées, le facteur d’absorption α est le rapport de la puissance acoustique incidente qui est absorbée à la surface de cet élément. Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1.

Indice d’absorption acoustique pondéré : αw

C’est la valeur unique, obtenue par comparaison du spectre d’absorption d’un matériau avec le spectre d’absorption de référence. Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1.

Aire d’absorption équivalente : A

L’aire d’absorption équivalente A d’un matériau est le produit de l’indice αw par la surface du matériau de correction acoustique. Cette grandeur est exprimée en m2.

Isolements aux bruits aériens

Indice d’affaiblissement acoustique standardisé : Rw (C;Ctr)

C’est l’affaiblissement obtenu par un élément (paroi, porte …) testé en laboratoire.

Il faut distinguer cette valeur (obtenue dans des conditions spécifiques) de l’isolement acoustique standardisé pondéré (obtenu sur chantier) qui tient compte des transmissions indirectes provenant des autres parois (sol, plafond, façade, …). Des différences allant jusqu’à 15 dB peuvent être constatées.

Cet indice dépend du type de bruit considéré :

– pour le bruit rose : RA = Rw + C ;

– pour le bruit routier : RA,tr = Rw + Ctr.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).

Pour la suite de notre étude, nous utiliserons les indices RA et RA,tr.

Isolement acoustique brut : D

L’isolement acoustique brut d’une paroi se caractérise par la différence entre le niveau sonore émis d’un côté d’une paroi et le niveau sonore reçu de l’autre côté de cette même paroi :

D = Lémis – Lreçu.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.

Isolement acoustique standardisé : DnT

L’isolement acoustique standardisé d’une paroi est l’isolement brut, corrigé de la durée de réverbération du local de réception : DnT = D + 10 log

Avec D : l’isolement acoustique brut ;

T0 : la durée de réverbération du local de référence ;

T : la durée de réverbération du local de réception.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.

Isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,w (C;Ctr)

Ces valeurs sont obtenues en comparant la courbe d’isolement acoustique standardisé avec des courbes de référence, qui dépendent du type de bruit considéré :

– pour le bruit rose : DnT,A = DnT,w + C ;

– pour le bruit routier : DnT,A,tr = DnT,w + Ctr.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).

Pour la suite de notre étude, nous utiliserons les indices DnT,A et DnT,A,tr en fonction du type d’isolement acoustique standardisé pondéré recherché.

Isolement normalisé d’un petit élément de construction : Dn,e,w (C;Ctr)

Cet indice concerne les petits éléments de construction participant à l’isolement (bouches d’extraction, entrées d’air en façade, coffres de volets roulants, …).

Le calcul de la valeur s’effectue en prenant comme référence un bruit rose ou un bruit routier, selon que l’élément participe à la transmission aérienne entre logements ou vers l’espace extérieur.

Isolement aux bruits de chocs

Niveau du bruit de choc : Lj

C’est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque le plancher en essai est excité par la machine à chocs normalisée.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.

Niveau du bruit de choc standardisé : L’nT

C’est le niveau de pression brut du bruit de chocs corrigé de la durée de réverbération du local de réception :

L’nT = Lj – 10 log

Avec Lj : le niveau du bruit de choc ;

T0 : la durée de réverbération de référence ;

T : la durée de réverbération du local de réception.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.

Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé : L’n,T,w

C’est le niveau du bruit de choc standardisé comparé à la courbe de référence.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).

Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré : ΔLw

Cette valeur exprime l’efficacité de réduction des bruits de chocs des revêtements de sol.

Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).

Niveaux de bruits des équipements

Niveau de bruit d'un équipement : LnA

Le niveau de bruit d'un équipement est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque l'équipement est en fonctionnement. Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).

Niveau de bruit normalisé d'un équipement : LnAT

Le niveau de bruit normalisé maximal admissible dans un local : LnAT est le niveau maximal obtenu lorsque toutes les sources dues aux équipements du bâtiment sont en fonctionnement simultanément.

LnAT = LnA – 10 log

Avec LnA : le niveau de pression acoustique ;

T0 : la durée de réverbération de référence ;

T : la durée de réverbération du local de réception.

Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).

Niveau de bruit à l’extérieur : Lp

C’est le niveau de pression acoustique maximal admissible en limite de propriété pour les bruits émis par les installations techniques du présent projet.

Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).

Niveau de puissance acoustique d'une source sonore : Lw

C'est la quantité d'énergie acoustique que la source sonore rayonne par unité de temps. Contrairement au niveau de pression acoustique, le niveau de puissance ne dépend pas de l'environnement de mesure (distance par rapport à la source, réverbération du site, directivité de la source...).

Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).

Tolérances de mesurages

Réglementairement les valeurs d’isolement seront mesurées avec une tolérance de 3 dB et de niveaux de bruit avec une tolérance de 3 dB(A).

La tolérance sur la mesure de la durée de réverbération sera de ± 10% de l’objectif.

Néanmoins l’objectif fixé par la maîtrise d’œuvre sera la valeur d’objectif définie par le maître d’ouvrage et ne comporte pas de tolérance au niveau de la conception.

Annexe 2 - Réglementations

Dispositions générales

– Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (modifiée par la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et la loi n° 95-101 du 2 février 1995)

– Articles L 111-11 à L 111-20, R 111-23-1 à R 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation.

– Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

– Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

– Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements.

– Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

– Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

– POS/PLU de la commune de Ville indiquant les zones de protection acoustique.

Établissements de santé

– Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.

– Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres qu’habitations.

NOTA : Il n’existe pas de réglementation applicable aux constructions existantes sauf en cas d’agrandissement et/ou de surélévation. Dans ce cas, la réglementation ne s’applique qu’aux parties nouvelles.

Pour cette opération, les objectifs ont donc été établis à partir du programme et du souhait du maître d’ouvrage de s’approcher au plus près de la réglementation des bâtiments neufs tout en restant dans une faisabilité économique.

Protection du voisinage

– Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.

– Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.

– Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.

Matériels et engins de chantier

– Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.

– Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

– Arrêtés des 18 mars 2002 et 21 avril 2004 relatifs aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

Annexe 3 - Normes

–	NF S 30-010 Courbes NR d’évaluation du bruit.

–	NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage.

– NF S 31-014 Mesurage en laboratoire du bruit des robinetteries et des équipements hydrauliques utilisés dans les installations d’eau.

– NF S 31-045 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction de petites dimensions.

– NF S 31-050 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Spécifications relatives aux postes d’essais.

– NF S 31-051 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction.

– NF S 31-053 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les revêtements de sol et les dalles flottantes.

– NF S 31-057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments (code d’essais).

– NF S 31-080 Bureaux et espaces associés. Niveaux et critères de performances acoustiques par type d’espace.

– NF EN ISO 3382-2 : 2008 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires.

– NF EN ISO 3822-1 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 1 : méthode de mesurage.

– NF EN ISO 3822-2 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 2 : conditions de montage et de fonctionnement des robinets de puisage et des robinetteries.

– NF EN ISO 3822-3 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 3 : conditions de montage et de fonctionnement des robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne.

– NF EN ISO 3822-4 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 4 : conditions de montage et de fonctionnement des équipements spéciaux.

– NF EN ISO 717-1 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Isolement aux bruits aériens.

– NF EN ISO 717-2 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Protection contre le bruit de choc.

– NF EN ISO 140-3 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction.

– NF EN ISO 140-4 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de l’isolement aux bruits aériens entre pièces.

– NF EN ISO 140-5 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de façade et les façades.

– NF EN ISO 140-6 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation des sols aux bruits de chocs.

– NF EN ISO 140-7 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage sur place de l’isolation des sols aux bruits de chocs.

– NF EN ISO 140-8 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission des bruits de chocs par les revêtements de sol sur plancher normalisé.

– NF EN ISO 10052 Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle.

– NF EN 20140-9 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de pièce à pièce par un plafond suspendu surmonté d’un vide d’air.

– NF EN 20140-10 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de petits éléments de construction.