Liste des éléments à fournir au BET acoustique pour la réalisation des calculs du niveau de bruit des installations de Chauffage – Ventilation - Climatisation à l'intérieur des locaux en phase Exécution

1	Objectifs acoustiques (niveaux NR, LpA ou LnAT) et indication de la méthode de réception (norme retenue)
2	Tirages en couleur du lot CVC avec fond de plan architecte en gris avec indication de la nature et des sections des conduits et de leur débit, y compris plans et coupes des locaux techniques
3	Coupes architecte
4	Fiches techniques des matériels retenus avec indication de la masse, des dimensions, des surfaces ou points d'appui et de l'emplacement du centre de gravité
5	Spectres de puissance acoustique des éléments actifs du réseau (CTA, caisson d'extraction, ventiloconvecteurs, cassettes, etc.) : / rayonnée ; / à l'aspiration gainé ; / au refoulement gainé.
6	Spectre d'atténuation linéique des conduits absorbants prévus (type FRANCE AIR Phoniflex, Fib'air, etc.)
7	Spectre d'atténuation et de régénération des pièges à son
8	Spectre de puissance acoustique (ou niveau NR) du bruit régénéré par les terminaux de soufflage et de reprise au point de fonctionnement (débit, pression) et les organes de réglage et de détente.
9	Pertes de charges disponibles sur chaque CTA (reprise/soufflage) pour l'éventuelle insertion de pièges à son
10	Objectifs de durée de réverbération des locaux de réception

NOTA :
- aucun calcul acoustique ne peut être réalisé avant fourniture de l'intégralité des éléments demandés dans la liste ci-dessus ;
- l'ensemble des caractéristiques acoustiques doit être fourni sous forme d'un spectre par bande d'octave ou d'un niveau NR.
Liste des éléments à fournir au BET acoustique pour la réalisation des calculs du niveau de bruit des installations techniques en limite de propriété en phase Exécution

1	Niveau de bruit résiduel sur le site sur les périodes de fonctionnement des installations / par bandes d'octave de 125 Hz à 4 kHz et en niveau global en dB(A) à l'intérieur de bâtiments d'habitation / en niveau global en dB(A) en limite de propriété dans tous les cas
2	Si l'installation constitue une ICPE soumise à autorisation : / extrait de l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionnant les valeurs limites d'émergences en Zones à Émergence Réglementée (ZER) et les niveaux limites de bruit en limite de propriété pour les différentes périodes / localisation des ZER autour du site
3	Objectifs acoustiques (niveaux NR, LpA ou LnAT) et indication de la méthode de réception (norme retenue)
4	Tirages en couleur du lot CVC avec fond de plan architecte en gris avec indication de la nature et des sections des conduits et de leur débit, y compris plans et coupes des locaux techniques
6	Fiches techniques des matériels retenus avec indication des dimensions
7	Spectres de puissance acoustique de tous les équipements techniques (installations frigorifiques, CTA, groupe électrogène, chaudière, éléments actifs du réseau (CTA, caisson d'extraction, ventilo-convecteurs, cassettes, etc.) : / rayonnée ; / à l'aspiration gainé ; / au refoulement gainé.
8	Spectre d'atténuation linéique des conduits absorbants prévus (type FRANCE AIR Phoniflex, Fib'air, etc.)
9	Spectre d'atténuation et de régénération de la gamme de pièges à son présélectionnée (variable selon le fournisseur)
11	Pertes de charges disponibles sur chaque CTA (prise d'air neuf / rejet d'air vicié) pour l'éventuelle insertion de pièges à son

NOTA :
- aucun calcul acoustique ne peut être réalisé avant fourniture de l'intégralité des éléments demandés dans la liste ci-dessus ;
- l'ensemble des caractéristiques acoustiques doit être fourni sous forme d'un spectre par bande d'octave ou d'un niveau NR.