Musée CROZATIER
LE PUY-EN-VELAY (43)
Mesure du niveau de bruit résiduel

Ouvrage :	Musée CROZATIER
LE PUY-EN-VELAY (43)
Objet :	Mesure du niveau de bruit résiduel
Texte de référence :	norme NF S 31-010
Dates des mesurages :	du 30 au 31 juillet 2012
Auteur :	Johan JACQUEMOUD
Acousticien, ingénieur INSA
Rapport n° :	JJ/120803
indice A, le 01 août 2012

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Ce document a pour objet de présenter les résultats des mesures du niveau de bruit résiduel en limite de propriété du musée CROZATIER au PUY-EN-VELAY (43).
Les mesures ont pour but de caractériser l'état sonore initial dans le cadre de ce projet, afin de calculer les émergences sonores des futurs équipements et de s'assurer de leur conformité vis-à-vis de la réglementation relative aux bruits de voisinage.
Les mesurages ont été effectués suivant les principes de la norme NF S 31-010 suivant la méthode dite « de contrôle ».
# définitions
Nous donnons, en annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
# Plan des lieux - Indication des points de mesure
Les emplacements des microphones sont repérés sur le plan et les photos ci-dessous.
Plan de localisation du point de mesurage
Nord

Boulevard des
Vernières
Vues du point de mesurage
# Conditions de mesurage
## Localisation
Le microphone est placé à 2 m en avant de la façade du musée.
## Dates des mesurages
Les mesurages ont été effectués du 30/07/2012 à 14h30 au 31/07/2012 à 16h30.

## Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous.

Les principales sources sonores sont les bruits des activités humaines du quartier, du trafic environnant et le bruit de fond de la ville. Il n'y a pas de direction privilégiée source-microphone.
Selon la norme NF S 31-010, les effets météorologiques correspondent à l'indicateur U3T1 en période diurne, conduisant à une atténuation forte du niveau sonore, et à l'indicateur U3T5 en période nocturne, conduisant à un faible renforcement du niveau sonore.
## Appareillage utilisé
- Sonomètre analyseur 01dB type Blue Solo 01 n°60899 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90590.
- Source sonore étalon 01dB type CAL21 n°51231384.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone, une bonnette anti-vent a été montée sur le microphone.
Le sonomètre, le microphone, la source sonore étalon et le logiciel de dépouillement sont des matériels homologués de classe 1.
## Réglages de l'appareil
On s’est assuré que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant et après les essais, un contrôle de la qualité acoustique global de l'appareillage a été effectué avec la source sonore étalon constituée par le calibreur.
La durée d'intégration est de 1 seconde.
# Résultats
## Tableau des résultats
On recherche la demi-heure la plus calme pour la période diurne et la période nocturne.

Date de la mesure	Indicateur en dB(A)	Jour Nuit / 7h00 22h00 21h22 21h52[1] 22h00 07h00 3h04 3h34[2]
Du 30/07/2012- 14h30 / au 31/07/2012 - 16h30	LAeq 58,5 49,0 52,0 32,5 / L99 37,5 35,0 30,5 30,5 / L95 41,5 36,0 31,0 30,5 / L90 43,5 36,5 31,0 30,5 / L50 50,0 42,5 35,5 31,0 / L10 62,0 50,0 47,5 33,0 / L5 65,0 53,0 51,5 35,0 / L1 69,0 62,5 63,0 41,0
[1] Demi-heure la plus calme en période diurne
[2] Demi-heure la plus calme en période nocturne

## Évolution temporelle en période nocturne (22h-7h)
Évolution temporelle de l'ensemble de la période nocturne

La demi-heure retenue pour l'évaluation du bruit résiduel (demi-heure la plus silencieuse) est située de 03h04 à 03h34 (voir évolution temporelle ci-dessous). Le L50 de la période la plus calme en période nocturne correspond au L90 de l'ensemble de la période nocturne.
On retiendra donc le L50 de la période la plus calme comme indicateur du niveau de bruit résiduel diurne
Évolution temporelle de la demi-heure la plus calme en période nocturne (03h04 - 03h34)

L50

## Évolution temporelle en période diurne (7h – 22h)
Évolution temporelle de l'ensemble de la période diurne

La mesure contient principalement les bruits des activités humaines du quartier, ainsi que les bruits de trafic de la rue Antoine Martin d'une part et des rues avoisinantes d'autre part.
Un examen de l'évolution temporelle montre que la période pendant laquelle le niveau de bruit est le plus faible est localisée en fin de soirée pendant laquelle le trafic est moindre. Le L50 de la période la plus calme est très proche du L90 de l'intégralité de la période diurne.
On retiendra donc le L50 de la période la plus calme comme indicateur du niveau de bruit résiduel diurne (cf. évolution temporelle ci-dessous)
Évolution temporelle de la demi-heure la plus calme en période diurne (21h22 - 21h52)

L50
## Spectres
Le tableau et le graphique suivants présentent le niveau de bruit résiduel retenu, servant de base au calcul des émergences pour chacune des deux périodes réglementaires.

Date de la mesure	Période / Indicateur retenu / Demi-heure la plus silencieuse	Nocturne Diurne / L50 (dB) / 03h04 – 03h34 L50 (dB) / 21h22 – 21h52
Du 30/07/2012- 14h30 / au 31/07/2012 - 16h30	63 38,0 46,5 / 125 37,0 42,0 / 250 33,0 40,0 / 500 27,5 38,0 / 1000 26,0 38,5 / 2000 21,5 33,5 / 4000 15,0 22,0 / 8000 12,5 17,0 / Global dB(A) 31,0 42,5

Niveau de bruit résiduel
Nocturne - Diurne
F(Hz)
L(dB)
# Conclusions
## Niveau de bruit résiduel
Le tableau suivant présente le niveau de bruit résiduel retenu par bande d'octave, servant de base au calcul des émergences spectrales des futurs équipements techniques du musée pour la période nocturne et pour la période diurne.
Période	Indicateur retenu	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)
nocturne (22h00 - 07h00)	L50 (dB)	38,0	37,0	33,0	27,5	26,0	21,5	15,0	12,5	31,0
diurne (07h00 - 22h00)	L50 (dB)	46,5	42,0	40,0	38,0	38,5	33,5	22,0	17,0	42,5

## Contribution sonore maximum pour les équipements techniques du musée
Le tableau ci-après indique la contribution sonore maximum à respecter en limite de propriété pour l'ensemble des équipements techniques du musée.
Celles-ci sont basées sur le décret 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruit de voisinage : les émergences globales sont de 3 dB et 5 dB en période nocturne et diurne respectivement et les émergences spectrales sont limitées aux valeurs du tableau suivant.
Fréquence centrale de bande d'octave normalisée (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Valeur limite de l'émergence spectrale (dB)	7	7	5	5	5	5

Tableau des contributions sonores maximum.
Contributions sonores maximum du musée
Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global dB(A)
Période nocturne (22h00 - 07h00)	43,0	39,0	31,0	29,5	25,0	18,5	31,0
Période diurne (07h00 - 22h00)	48,0	46,0	41,5	42,0	37,0	25,5	46,0

# ANNEXE 1 – DEFINITIONS
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10  s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :

où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart =   N ;
 est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq, est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ».son symbole est LAN,  (par exemple LA90, 1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.