Caisse des Allocations Familiales
Mesure du niveau de bruit résiduel diurne
avant mise en place des installations frigorifiques de la Caisse des Allocations Familiales
Rue Onslow à CLERMONT-FERRAND

Ouvrage :	CAF du Puy-de-Dôme
Cité Administrative
rue Pélissier
63032 Clermont-Ferrand
Contact :	M. LEROY, responsable de l'unité GIB
Objet :	Mesure du niveau de bruit résiduel diurne avant mise en place des installations frigorifiques de la CAF
Texte de référence :	norme NF S 31-010
Date de mesurage :	09 juin 2009
Auteur :	Yohan LECHEVALIER
Acousticien, ingénieur INSA
Date :	13 juillet 2009

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Ce document a pour objet de présenter les résultats de mesure du niveau de bruit résiduel avant aménagement des locaux de la Caisse des Allocations Familiales rue Onslow.
Le mesurage a été effectué suivant les principes de la norme NF S 31-010 suivant la méthode dite « de contrôle ».
Compte tenu du fonctionnement exclusivement en période diurne (7h-22h) des futures installations frigorifiques de la Caisse des Allocations Familiales, les mesurage est réalisé sur la période diurne exclusivement.
# conditions et localisation des mesurages
## Date des mesurages
Période	Date	Heure
Diurne	09/06/09	09h23 - 10h23

## Conditions météorologiques
Il n'y a pas eu de précipitations lors des mesurages.
Compte tenue de la proximité des sources sonores et des emplacements de mesurages, les conditions météorologiques sont sans influence sur les résultats des mesurages.
## Localisation
Les emplacements des microphones et des appareils sont repérés sur les photos ci-après.
Pour chacun des points, le microphone est placé à 2 m en avant des parties les plus avancées de la façade et à 1,5 mètre du sol. La fenêtre est fermée pendant toute la durée du mesurage.
Les appareils en fonctionnement appartiennent à la bijouterie (2, 3 et 4) et à la SACEM (5).
Les appareils 1 et 6 sont à l'arrêt permanent pendant toute la durée du mesurage.

Photo des emplacements de mesurages
Point
B
Point
A
Photo des appareils de climatisation de la bijouterie (n°2, 3 et 4)
1
2
3
4
Photo de l'appareil de climatisation de la SACEM (n°5)
6
5
# appareillage
## Appareillage utilisé
- Sonomètre analyseur 01dB type Solo 01 n°11604 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90460.
- Source sonore étalon 01dB type CAL21 n°51231384.
- Sonomètre analyseur 01dB type Blue Solo n°60899 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90590.
- Logiciel d'analyse 01dB dBTrait.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone, une bonnette anti-vent a été montée sur le microphone.
Les sonomètres, le microphone et la source sonore étalon sont des matériels homologués de classe 1 qui ont fait l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé, valable jusqu’au mois de décembre 2009.
## Réglages de l'appareil
On s’est assuré que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant et après les essais, un contrôle de la qualité acoustique global de l'appareillage a été effectué avec la source sonore étalon constituée par le calibreur.
La durée d'intégration est de 1 seconde.
## Autovérification et traçabilité
L'autovérification du matériel décrite dans l’annexe A de la norme NF S 31-010 n'est pas pratiquée faute de calibreur adapté disponible sur le marché.
Le rapport de mesurage est conservé au moins deux ans.
# Définitions
Les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document sont disponibles en annexe 1 du présent document.
# Résultats
Il n'a pas été possible d'arrêter l'ensemble des installations lors des mesurages.
Les résultats présentent le niveau sonore pour chacune des 4 configurations suivantes de fonctionnement des appareils présents sur le site.

## Évolution temporelle
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / OFF / ON / ON au ralenti / Légende / 2 / 3 / 4 / 1 / 1 / N° de configuration

Évolution temporelle de l'ensemble de la mesure

## Tableau des résultats
A l'exception de la configuration 1, la différence entre les indicateurs Leq et L50 est inférieure à 0,5dB(A). L'indicateur L50 a été retenu afin de s'affranchir des bruits parasites lors de la mesure, liés à des évènements occasionnels (passage d'une motocyclette notamment, bruits de pas sur la toiture terrasse, etc.).
Le contenu fréquentiel du niveau sonore pour chacun des 2 emplacements A et B et pour chaque configuration est présenté dans les tableaux suivants.

# Conclusion
Le niveau de bruit en façade des bureaux dominant la cour intérieure située à l'arrière des futurs bureaux de la Caisse d'Allocations Familiales a été mesuré en plusieurs configurations de fonctionnement des installations existantes.
Le niveau de bruit varie de 52 à 61,5 dB(A) selon la configuration et l'emplacement de mesure.
# ANNEXE 1 – DEFINITIONS
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10  s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :

où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart =   N ;
 est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq, est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ».son symbole est LAN,  (par exemple LA90, 1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.