Construction du bâtiment « maladies du rein
éducation et prévention »
Centre hospitalier Jacques Lacarin à VICHY (03)
Mesure du bruit résiduel et du bruit ambiant
en limite de propriété du centre hospitalier

Ouvrage :	Centre Hospitalier Jacques Lacarin
Boulevard DENIÈRE - B.P. 2757
03207 VICHY CEDEX
Objet :	Mesure du bruit résiduel et du bruit ambiant
en limite de propriété du centre hospitalier
Texte de référence :	norme NF S 31-010
Dates des mesurages :	du 18 au 19 juin 2012
le 20 juin 2012
Auteur :	Johan JACQUEMOUD
Acousticien, ingénieur INSA
Rapport n° :	JJ/120716
indice A, le 10 juillet 2012

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Ce document a pour objet de présenter les résultats de mesures du niveau de bruit résiduel et du niveau de bruit ambiant en limite de propriété du centre hospitalier Jacques LACARIN de VICHY.
Les mesures ont pour but de déterminer l'état de conformité de l'établissement actuel vis-à-vis de la réglementation des bruits de voisinage d'une part et de calculer la part d'émergence sonore disponible, de manière à optimiser le dimensionnement des installations techniques de l'extension « maladie du rein » d'autre part.
Les mesurages ont été effectués suivant les principes de la norme NF S 31-010 suivant la méthode dite « de contrôle ».
# définitions
Nous donnons, en annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
# MÉTHODOLOGIE DES MESURAGES
Il s’agit de mesurer :
– le niveau de bruit ambiant, contenant le bruit émis par les installations techniques du centre hospitalier.
– le niveau de bruit résiduel, en l’absence du bruit émis par les installations techniques du centre hospitalier.
et :
– de calculer l’émergence sonore, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel.
Pour des raisons liées aux contraintes de fonctionnement de l'établissement, l'ensemble des installations techniques de l'établissement n'ont pu être mises à l'arrêt. Le niveau de bruit résiduel a donc été mesuré dans une rue éloignée, afin de s'affranchir du bruit du centre hospitalier, mais représentatif du contexte sonore du site.
# Plan des lieux - Indication des points de mesure
Les emplacements des microphones sont repérés sur le plan et les photos ci-dessous.

Plan de localisation des points de mesurage
Nord
Vue du point de mesure – Niveau de bruit résiduel
Boulevard des
Vernières
Vue du point de mesure – Niveau de bruit ambiant
# Conditions de mesurage
## Localisation
Le microphone est placé à plus de 1 m de toute surface réfléchissante.
## Dates des mesurages
Les mesurages ont été effectués :
- le 20 juin 2012 de 14h35 à 15h30 pour le niveau de bruit résiduel diurne ;
- le 20 juin 2012 de 15h50 à 17h15 pour le niveau de bruit ambiant diurne ;
- du 18 juin 2012 à 22h40 au 19 juin 2012 à 1h00 pour le niveau de bruit ambiant nocturne ;
- le 19 juin 2012 de 1h10 à 2h00 pour le niveau de bruit résiduel nocturne.
## Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous.
### Période diurne

En période diurne, le vent est faible à moyen et le ciel n'est pas entièrement dégagé.
Pour la mesure de niveau de bruit ambiant, les principales sources sonores sont les bruits du centre hospitalier et du trafic routier environnant : il n'y a donc pas de direction privilégiée source-microphone.
Pour la mesure de niveau de bruit résiduel, les sources sonores prépondérantes sont les bruits des activités humaines du quartier, du trafic environnant, et des oiseaux. Il n'y a donc pas de direction privilégiée source-microphone.
Selon la norme NF S 31-010, les effets météorologiques correspondent à l'indicateur U3T2, et conduisent à une atténuation forte du niveau sonore.
### Période nocturne

En période nocturne, le vent est faible le ciel n'est pas entièrement dégagé.
Pour la mesure de niveau de bruit ambiant, la principale source sonore est le bruit du centre hospitalier : la direction du vent est contraire à l'orientation source-microphone.
Pour la mesure de niveau de bruit résiduel, la principale source sonore est le bruit de fond du quartier : il n'y a donc pas de direction privilégiée source-microphone.
Selon la norme NF S 31-010, les effets météorologiques correspondent à l'indicateur U2T4, et sont considérés comme nuls ou négligeables.
## Appareillage utilisé
- Sonomètre analyseur 01dB type Blue Solo 01 n°60899 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90590.
- Source sonore étalon 01dB type CAL21 n°51231384.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone, une bonnette anti-vent a été montée sur le microphone.
Le sonomètre, le microphone, la source sonore étalon et le logiciel de dépouillement sont des matériels homologués de classe 1.
## Réglages de l'appareil
On s’est assuré que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant et après les essais, un contrôle de la qualité acoustique global de l'appareillage a été effectué avec la source sonore étalon constituée par le calibreur.
La durée d'intégration est de 1 seconde.
# Émergence autorisée
## Contexte réglementaire
### Décret 2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Dans le cadre de la réglementation relative aux bruits de voisinage, l'indicateur réglementaire utilisé est l'émergence sonore, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant comprenant le bruit particulier (installation en fonctionnement) et le niveau de bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
Les valeurs admises pour l'émergence globale tiennent compte de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier et sont différenciées pour les périodes diurne et nocturne. Elles sont données dans le tableau suivant.

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T	Émergence autorisée en décibels A
	Période diurne (7h-22h)	Période nocturne (22h-7h)
T £ 1 minute	11	9
1 minute < T £ 5 minutes	10	8
5 minutes < T £ 20 minutes	9	7
20 minutes < T £ 2 heures	8	6
2 heures < T £ 4 heures	7	5
4 heures < T £ 8 heures	6	4
T > 8 heures	5	3

L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Dans le seul cas des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, et pour des bruits ayant pour origine une activité professionnelle, l'émergence spectrale sera également recherchée. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Le respect de la réglementation impose alors la satisfaction simultanée des critères d'émergence globale et spectrale. Au contraire des émergences en niveau global, il n'est pas tenu compte du facteur de durée pour le calcul des émergences spectrales. Leurs valeurs limites sont données dans le tableau suivant.
### Arrêté du 27 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émis par les ICPE
Les objectifs de niveau sonore en extérieur des bruits des équipements techniques de l'établissement sont régis par la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (arrêté du 23 janvier 1997). Ce texte réglementaire différencie deux périodes auxquelles sont affectés des objectifs différents, rappelés dans le tableau suivant. Ceux-ci sont définis comme une émergence sonore limite par rapport au niveau de bruit résiduel sur le site.

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée / (incluant le bruit de l'établissement)	Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h (sauf dimanches et jours fériés)	Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)	6 dB(A)	4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)	5 dB(A)	3 dB(A)

Par ailleurs, l'arrêté préfectoral fixe, pour chacune des périodes réglementaires (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement. Celles-ci ne peuvent excéder 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée (au sens de la norme NF S 31-010), de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
## Application au cas de l'usine
Au jour de la rédaction de ce rapport, le centre hospitalier ne constitue pas une ICPE. Cependant, une demande d'autorisation au titre de la rubrique 2920 de la nomenclature des ICPE a été adressée à la préfecture le 16 décembre 2010. Dans l'attente de l'obtention de l'arrêté préfectoral attestant le classement ICPE de l'établissement, la réglementation la plus contraignante est retenue (décret du 31 aout 2006) pour la caractérisation des émergences sonores du centre hospitalier.
Certains équipements étant mis à l'arrêt en période nocturne, les deux périodes réglementaires sont donc considérées.
La plupart des équipements du centre hospitalier fonctionnant de manière continue, il n'est pas tenu compte de correction de durée.
En conséquence,les valeurs limites de l'émergence globale sont de 5 dB(A) en période diurne et de 3 dB(A) en période nocturne. Les critères d'émergence globale et spectrale doivent être satisfaits simultanément.
# Résultats
## Niveau de bruit résiduel
### Tableau des résultats
Le tableau suivant indique les indicateurs de niveau de bruit équivalent LAeq et les indices fractiles L99, L90, L50, L10, L5 et L1 sur la période de mesurage de chacune des deux périodes réglementaires.
Indicateur en dB(A)	Période nocturne Période diurne / 19/06/12 20/06/12 / 01h15 - 01h45 14h57 - 15h27
LAeq	35,0	52,5
L99	22,0	37,5
L90	22,5	40,5
L50	24,0	47,0
L10	30,5	54,0
L5	35,0	57,0
L1	50,0	63,0

Tableau des résultats
### Évolution temporelle en période nocturne

Évolution temporelle en période nocturne

L50

Passages de véhicules
à proximité du point de mesure
### Évolution temporelle en période diurne
Évolution temporelle en période diurne

L50
### Commentaires
Le bruit mesuré contient principalement le bruit de fond de la ville de VICHY en période nocturne, ainsi que quelques passages isolés de véhicules.
En période diurne, le bruit résiduel contient principalement les bruits dus aux activités humaines du quartier, le bruit du trafic routier de la D259 (Bd de l’Hôpital), ainsi que quelques bruits d'oiseaux.
Sur ces deux périodes réglementaires, les différences entre le LAeq et le L50 étant supérieures à 5 dB(A), le L50 est retenu pour l’évaluation du bruit résiduel (§2.5 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement – Méthode de mesure des émissions sonores).
### Spectres
Le contenu fréquentiel du bruit résiduel sur les deux périodes réglementaires est présenté dans le tableau suivant.
Fréquences (Hz)	Niveau de bruit résiduel
	Période nocturne (22h - 7h)	Période diurne (07h-22h)
	L50 (dB)	L50 (dB)
63	32,5	55,5
125	26,5	45,5
250	23,0	41,5
500	20,5	40,5
1000	18,0	42,0
2000	14,0	38,5
4000	11,0	35,0
8000	11,5	22,5
Global dB(A)	24,0	47,0

## Niveau de bruit ambiant contenant le bruit des installations techniques de l'établissement hospitalier en période nocturne
### Tableau des résultats
Le tableau suivant indique les indicateurs de niveau de bruit équivalent LAeq et les indices fractiles L99, L90, L50, L10, L5 et L1 sur la période de mesurage.
Indicateur en dB(A)	Période nocturne A Période nocturne B / 18/06/12 18 et 19/06/12 / 22h40 - 23h44 23h44 - 1h00
LAeq	48,0	39,5
L99	43,5	36,0
L90	44,0	36,5
L50	44,5	38,0
L10	47,5	41,0
L5	50,5	43,5
L1	58,0	46,5

### Évolution temporelle
L'évolution du niveau de bruit ambiant en limite de propriété est représentée sur la figure ci-dessous.
Évolution temporelle de l'intervalle de mesurage en période diurne

Arrêt du groupe de climatisation
identifié ci-après

Période B
Période A

L50 A
L50 B
Observations
On remarque deux périodes distinctes caractérisées par l'arrêt, à 23h44, d'un groupe extérieur de climatisation, dont la non conformité est nettement mise en évidence par la chute de 9 dB du niveau sonore.
Cet équipement est localisé sur le plan et la photo ci-dessous.
Localisation du groupe de climatisation non conforme
Identification du groupe de climatisation non conforme
Sur la période B, quelques éléments restent identifiables comme sources sonores prépondérantes. Il s'agit des groupe de climatisation noirs situés derrière l'élément mis en évidence dans la période A ainsi que le groupe de climatisation du funérarium.
### Spectres
Afin de s'affranchir des bruits parasites (bruit de trafic, allers et venues du personnel médical, conversations...) le L50 est retenu comme indicateur du niveau de bruit ambiant nocturne en limite de propriété.
Le contenu fréquentiel est présenté dans le tableau ci-après.

Fréquences (Hz)	Période A	Période B
	L50 (dB)	L50 (dB)
63	47,5	45,5
125	49,5	46,0
250	45,5	39,5
500	41,5	35,0
1000	40,5	31,5
2000	35,0	27,0
4000	28,0	24,0
8000	21,0	18,0
Global dB(A)	44,5	38,0

## Niveau de bruit ambiant contenant le bruit des installations techniques de l'établissement hospitalier en période diurne
### Tableau des résultats
Le tableau suivant indique les indicateurs de niveau de bruit équivalent LAeq et les indices fractiles L99, L90, L50, L10, L5 et L1 sur la période de mesurage.
Indicateur en dB(A)	Période diurne / 20/06/12 / 15h50 - 17h15
LAeq	53,5
L99	46,5
L90	48,0
L50	50,5
L10	56,0
L5	58,0
L1	63,0

### Évolution temporelle
L'évolution du niveau de bruit ambiant en limite de propriété est représentée sur la figure ci-dessous.
Évolution temporelle de l'intervalle de mesurage en période diurne

Stationnement d'un bus
du réseau de transport urbain

Observations
Entre 16h40 et 16h45, un bus du réseau de transport en commun de la ville est resté en stationnement à proximité du microphone, moteur en fonctionnement.
Cette période n'est pas prise en compte dans l'analyse du niveau de bruit ambiant diurne.
### Spectres
Les installations techniques de l’hôpital n'ayant pu être mises à l'arrêt, la mesure du niveau de bruit résiduel a été réalisée dans une rue éloignée, masquée du bruit des installations techniques de l'établissement. Cependant, en période diurne, le bruit en provenance du trafic de desserte de l'hôpital est également partiellement masqué.
Par conséquent, afin de caractériser les émergences sonores dues aux équipements techniques du centre hospitalier, et non celles dues au trafic alentour, le L90 est retenu comme indicateur du niveau de bruit ambiant diurne en limite de propriété.
Le contenu fréquentiel est présenté dans le tableau suivant.
Fréquences (Hz)	L90 (dB)
63	56,0
125	50,0
250	47,5
500	44,0
1000	43,5
2000	38,0
4000	32,5
8000	24,5
Global dB(A)	48,0

## Émergences sonores
Les tableaux ci-dessous récapitulent le niveau de bruit résiduel, le niveau de bruit ambiant ainsi que les émergences pour les deux périodes réglementaires définies au chapitre 6.2.

Tableau des émergences – Période diurne
Tableau des émergences – Période nocturne A

Tableau des émergences – Période nocturne B

En période diurne, l'établissement est conforme au décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
En période nocturne, malgré l'arrêt du groupe extérieur de climatisation identifié comme caractérisant la période A de l'évolution temporelle (cf. paragraphe 7.2.1), l'établissement reste non-conforme tant du point de vue de l'émergence globale que des émergences spectrales avec des dépassements constatés relativement importants (entre 8 et 12 dB par rapport au maximum autorisé).
# Conclusions
## Niveau de bruit résiduel
Le tableau suivant présente le niveau de bruit résiduel retenu par bande d'octave, servant de base au calcul des émergences spectrales pour la période nocturne et pour la période diurne.
Période	Indicateur retenu	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)
nocturne (22h00 - 07h00)	L50 (dB)	32,5	26,5	23,0	20,5	18,0	14,0	11,0	11,5	24,0
diurne (07h00 - 22h00)	L50 (dB)	55,5	45,5	41,5	40,5	42,0	38,5	35,0	22,5	47,0

## État de conformité
Les tableaux ci-dessous récapitulent les émergences sonores des équipements techniques du centre hospitalier sur les deux périodes réglementaires ainsi que l'état de conformité de l'établissement au regard du décret du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Période diurne
Les émergences sonores du centre hospitalier sont conformes à la réglementation.
- Période nocturne A
- Période nocturne B

Lors de la réalisation des mesures de niveau de bruit ambiant, un équipement a été clairement identifié comme non-conforme, responsable à lui seul d'une émergence globale de 9 dB. Cet équipement (caractérisant le niveau sonore de la période nocturne A) doit être dans un premier temps remplacé par un équipement moins bruyant ou traité avec des protections acoustiques.
Suite à l’arrêt de ce groupe, les émergences sonores constatées en période nocturne B dépassent de 8 à 12 dB les valeurs maximales autorisées par la réglementation, tant d'un point de vue de l'émergence globale que des émergences spectrales.
Les sources sonores prépondérantes identifiées en période nocturne B sont le groupe de climatisation du funérarium et les groupes de climatisation noirs non capotés, localisés à côté de l'équipement mis en cause pour la période nocturne A.
Cependant, compte tenu du faible niveau de bruit résiduel d'une part et de l'important nombre de sources sonores présentes sur les bâtiments du centre hospitalier, la seule mise en conformité des équipements sus-cités ne permet pas de préjuger de la conformité de l'intégralité du site en période nocturne.
## Contribution sonore maximum pour l'extension « maladie du rein »
Le tableau ci-dessous indique la contribution maximum à respecter pour l'ensemble des équipements techniques associés au projet d'extension « maladie du rein ». Ceux-ci sont déterminés à partir de la contribution sonore maximum admissible pour l'intégralité du centre hospitalier (y compris projet d'extension) en allouant 50% de l'émergence maximum à l'extension, et 50% à l'établissement existant. Cette clef de répartition s'explique de part l'implantation de l'extension très proche de la limite de propriété, et de l'effet de masque apporté par le futur bâtiment de l'extension.
La mise en conformité de l'ensemble du site au point localisé au paragraphe 4 nécessitera cependant une intervention sur les équipements existants.
Tableau des contributions sonores maximum allouées à l'extension (50% de la contribution totale).
Contributions sonores maximum allouées à l'extension « maladie du rein »
Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global dB(A)
Période nocturne (22h00 - 07h00)	29,5	26,0	21,5	19,0	15,0	12,0	24,0
Période diurne (07h00 - 22h00)	48,5	44,5	41,5	43,0	39,5	36,0	48,0

Dans ces conditions, la contribution maximum allouée à l'existant est identique (50% de la contribution globale de l'établissement). Les valeurs sont reprises dans le tableau suivant.
Contributions sonores maximum allouées à l'existant
Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global dB(A)
Période nocturne (22h00 - 07h00)	29,5	26,0	21,5	19,0	15,0	12,0	24,0
Période diurne (07h00 - 22h00)	48,5	44,5	41,5	43,0	39,5	36,0	48,0

# ANNEXE 1 – DEFINITIONS
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10  s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :

où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart =   N ;
 est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq, est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ».son symbole est LAN,  (par exemple LA90, 1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.