Réhabilitation de deux immeubles de bureaux pour l'installation du nouveau siège
de la CARSAT AUVERGNE
CLERMONT-FERRAND (63)
Mesure du niveau de bruit résiduel
en limite de propriété

Ouvrage :	Réhabilitation de deux immeubles de bureaux pour l'installation du nouveau siège de la CARSAT AUVERGNE
Objet :	Mesure du niveau de bruit résiduel en limite de propriété
Texte de référence :	norme NF S 31-010
Dates des mesurages :	du 14 au 15 octobre 2010
Auteur :	Johan JACQUEMOUD
Acousticien, ingénieur INSA
Date :	19 octobre 2010
Rapport n° :	101056

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Ce document a pour objet de présenter les résultats des mesures du niveau de bruit résiduel en limite de propriété des futurs bureaux de la CARSAT AUVERGNE de CLERMONT-FERRAND (63).
Les mesures ont pour but de caractériser l'état sonore initial dans le cadre de la réhabilitation de deux immeubles de bureaux pour l'installation du nouveau siège de la CARSAT AUVERGNE afin de calculer les émergences sonores des futurs équipements en toiture et de s'assurer de leur conformité vis-à-vis de la réglementation relative aux bruits de voisinage.
Les mesurages ont été effectués suivant les principes de la norme NF S 31-010 suivant la méthode dite « de contrôle ».
# définitions
Nous donnons, en annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
# Plan des lieux - Indication du point de mesure
L’emplacement du microphone est repéré sur le plan ci-dessous et sur les photos ci-après.
Plan de localisation du point de mesure
Nord
Vue du point de mesure

Point de mesure

Futur bâtiment de la CARSAT
Boulevard des
Vernières
Vue du point de mesure

Point de mesure
# Conditions de mesurage
## Localisation
Le microphone est placé à 1,5 m du sol et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante.
## Dates des mesurages
Les mesurages ont été effectués du 14/10/2010 à 16h45 au 15/10/2010 à 16h44.
## Conditions météorologiques
Des observations météorologiques ont été réalisées en continu pendant la période de mesurage.
Les conditions météorologiques n'ont pas d'influence significative sur les résultats de la mesure.
## Appareillage utilisé
- Sonomètre analyseur 01dB type Blue Solo 01 n°60899 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90590.
- Source sonore étalon 01dB type CAL21 n°51231384.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone, une bonnette anti-vent a été montée sur le microphone.
Le sonomètre, le microphone, la source sonore étalon et le logiciel de dépouillement sont des matériels homologués de classe 1.
## Réglages de l'appareil
On s’est assuré que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant et après les essais, un contrôle de la qualité acoustique global de l'appareillage a été effectué avec la source sonore étalon constituée par le calibreur.
La durée d'intégration est de 1 seconde.
# Émergence autorisée
## Contexte réglementaire
Dans le cadre de la réglementation relative aux bruits de voisinage, l'indicateur réglementaire utilisé est l'émergence sonore, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant comprenant le bruit particulier (installation en fonctionnement) et le niveau de bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
Les valeurs admises pour l'émergence globale tiennent compte de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier et sont différenciées pour les périodes diurne et nocturne. Elles sont données dans le tableau suivant
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T	Émergence autorisée en décibels A
	Période diurne (7h-22h)	Période nocturne (22h-7h)
T £ 1 minute	11	9
1 minute < T £ 5 minutes	10	8
5 minutes < T £ 20 minutes	9	7
20 minutes < T £ 2 heures	8	6
2 heures < T £ 4 heures	7	5
4 heures < T £ 8 heures	6	4
T > 8 heures	5	3

L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.

Dans le seul cas des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, et pour des bruits ayant pour origine une activité professionnelle, l'émergence spectrale sera également recherchée. Le respect de la réglementation impose alors la satisfaction simultanée des critères d'émergence globale et spectrale. Au contraire des émergences en niveau global, il n'est pas tenu compte du facteur de durée pour le calcul des émergences spectrales. Leurs valeurs limites sont données dans le tableau suivant.
Fréquence centrale de bande d'octave normalisée (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Valeur limite de l'émergence spectrale (dB)	7	7	5	5	5	5

## Application au cas des futurs bureaux de la CARSAT
Les futurs locaux de la CARSAT seront occupés de 7h à 18h. Les équipements en toiture fonctionneront en continu, à pleine puissance sur la période d'occupation et en mode réduit à partir de 18h. Deux niveaux de bruit résiduel seront retenus pour le dimensionnement de ces équipements :
  - pleine puissance (de 7h à 18h) ;
  - puissance réduite (de 18h à 7h).
Pour le mode pleine puissance (période diurne d'un point de vue réglementaire), les calculs seront réalisés en vue du respect des objectifs de la période la plus calme sur la période 7h-18h. La valeur limite de l'émergence globale est de 5 dB(A) en période diurne. Il n'y aura pas d'application de terme correctif de durée.
Pour le mode puissance réduite, (période diurne et nocturne d'un point de vue réglementaire), les calculs sont réalisés en vue du respect des objectifs de la période la plus pénalisante (période nocturne). La valeur limite de l'émergence globale est de 3 dB(A) en période nocturne. Il n'y aura pas d'application de terme correctif de durée.
# Résultats
## Environnement sonore du point de mesure
Le microphone est situé en toiture du bâtiment voisin de la CARSAT, conformément au plan de localisation ci-dessus.
Les équipements présents à proximité du point de mesure sont des armoires électriques ventilées, dont le fonctionnement de la ventilation est périodique.
En période diurne, le bruit relativement faible de ces équipements est masqué par celui dû au trafic de l'avenue de la République, au tramway et aux activités humaines du quartier. En revanche, en période nocturne, il y a lieu de s'affranchir du bruit de ces équipements pour la détermination du niveau de bruit résiduel.
L'intervalle de référence retenu pour la période nocturne est donc réduit à 22 minutes afin de prendre en compte le niveau de bruit ambiant entre deux cycles de fonctionnement des équipements en toiture proche du point de mesurage (cf. graphique ci-dessous : évolution temporelle du LAeq, du 50Hz, et du 80Hz).

Évolution temporelle du niveau de bruit ambiant au point de mesure

Intervalle de référence retenu

## Tableau des résultats
Les tableaux suivants indiquent les indicateurs de niveau de bruit équivalent LAeq et les indices fractiles L99, L90, L50, L10, L5 et L1 lors de la demi-heure la plus calme.

Indicateur en dB(A)	Période pleine puissance (7h-18h) Période nocturne / 15/10/10 15/10/10 / 10h35 - 11h05[1] 3h20 - 3h42[2]
LAeq	55,0	48,5
L99	48,5	43,5
L90	51,0	43,5
L50	54,5	44,5
L10	57,5	51,5
L5	58,5	55,0
L1	60,5	58,0
[1] Demi-heure la plus calme en période pleine puissance (7h-18h)
[2] Période la plus calme en période nocturne (22h-7h)

Tableau des résultats
## Évolution temporelle en période pleine puissance 7h-18h (période la plus calme)
Évolution temporelle de la demi-heure la plus calme en période pleine puissance (10h35 -11h05)

LAeq

## Évolution temporelle en période nocturne (période la plus calme)

Évolution temporelle de la période la plus calme en période nocturne (3h20 - 3h42)

L50
Passages de véhicules
## Commentaires
Le bruit mesuré contient le bruit des activités humaines du quartier ainsi que le bruit de trafic de l'avenue de la République et de la ligne de tramway situées à proximité.
Compte tenu de la fréquence du trafic routier sur l'avenue de la République, le L50 apparaît comme représentatif du bruit résiduel en période nocturne, et le LAeq, représentatif du bruit résiduel en période pleine puissance.
## Spectres
Le contenu fréquentiel du bruit résiduel sur les deux périodes définies au chapitre 5.2. est présenté dans le graphique et le tableau suivant.
Fréquences (Hz)	Bruit résiduel
	Période pleine puissance (7h-18h)	Période nocturne (22h - 7h)
	LAeq (dB)	L50 (dB)
63	65,5	54,5
125	56,0	51,0
250	53,5	47,5
500	51,5	41,0
1000	52,0	39,5
2000	47,0	34,0
4000	37,5	23,0
8000	31,5	15,5
Global dB(A)	55	44,5

Niveaux de bruit résiduel
Période pleine puissance / Période nocturne
F(Hz)
L(dB)
# Conclusions
Le tableau suivant présente le niveau de bruit résiduel retenu par bande d'octave, servant de base au calcul des émergences spectrales pour la période nocturne et pour la période pleine puissance.
Période	Indicateur retenu	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)
nocturne (22h00 - 7h00)	L50 (dB)	54,5	51,0	47,5	41,0	39,5	34,0	23,0	15,5	44,5
pleine puissance (7h00 - 18h00)	LAeq (dB)	65,5	56,0	53,5	51,5	52,0	47,0	37,5	31,5	55,0

# ANNEXE 1 – DEFINITIONS
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10  s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :

où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart =   N ;
 est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq, est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ».son symbole est LAN,  (par exemple LA90, 1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.