Liste des éléments à fournir au BET acoustique pour la réalisation des calculs du niveau de bruit des installations de Chauffage-Ventilation-Climatisation à l'intérieur des locaux en phase Exécution

1. Objectifs acoustiques (Niveau NR, Lp ou LnAT) et indication de la méthode de réception (norme retenue)	
2. Plans papier en couleur du lot CVC avec fond de plan architecte en gris avec indication des sections des conduits, y compris plans et coupes des locaux techniques	
3. Coupes architecte	
4. Fiches techniques des matériels retenus avec indication de la masse, des dimensions, des surfaces d'appui et du point de fonctionnement	
5. Spectres de puissance acoustique des éléments actifs du réseau (CTA, caisson d'extraction, etc.) :
- rayonnée ;
- à l'aspiration ;
- au refoulement	
1. Spectre d'atténuation linéique des conduits absorbants (type FRANCE AIR Phoniflex, Fib'air, etc...)	
2. Localisation, longueur, sections et type de conduits flexibles	
3. Spectre d'atténuation et de régénération des éventuels pièges à son	
4. Spectre de puissance acoustique (ou niveau NR) du bruit régénéré par les terminaux de soufflage et de reprise au point de fonctionnement (débit, pression)	
5. Débit aux terminaux de soufflage et de reprise	
6. Pertes de charges disponibles sur chaque réseau (reprise/soufflage) pour l'éventuelle insertion de pièges à son	
7. Durée de réverbération des locaux de réception	

NOTA :
- aucun calcul acoustique ne sera réalisé avant fourniture de l'intégralité des éléments demandés dans la liste ci-dessus ;
- les plans au format informatique (dwg) ne sont pas acceptés ;
- l'ensemble des caractéristiques acoustiques doit être fourni sous forme d'un spectre par bande d'octave ou d'un niveau NR, avec indication des incertitudes du constructeur ;
- seuls les niveaux de puissance acoustique (Lw) sont examinés. Les valeurs de pression acoustique sont refusées.