S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Cahier des Clauses Techniques Particulières tous corps d'état
Acoustique
Ce document comprend pages + X Annexes.
Avant le premier enregistrement, dans le Navigateur, dans Sections, clic droit sur chacune des sections, puis Editer, supprimer la coche dans Lier. Ceci aura pour effet de ne plus demander d'actualiser les liens à chaque chargement, et évitera de recharger l'ensemble (dont les § supprimés) en cas de mauvaise réponse.
Ateliers	Logement	Petits projets	Mission EXE/VISA	§ à supprimer ou à conserver en fonction du contexte
Modifier le nom de la ville ci-dessous sans supprimer la partie grisée ; toutes les occurrences seront modifiées
Ville

Maître d'ouvrage :
Maître d'œuvre :
Ouvrage :
Objet :	CCTP acoustique tous corps d'état
Observations :
Date :	9 juin 2008
Auteur :	Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A & M
Rapport n° :	DN/CR/

Table des matières

# Objet
Le présent document a pour objet la description et la définition de l'ensemble des prestations acoustiques composant les lots désignés ci-dessous créés dans le cadre du projet de construction du collège XX à Ville.
Les caractéristiques acoustiques de l'opération font partie intégrante des objectifs à atteindre par les entrepreneurs. Voulues par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ces caractéristiques sont explicitement détaillées ci-dessous.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières tous corps d'état (TCE) - Acoustique a pour but de préciser les caractéristiques acoustiques des ouvrages à leur réception (caractéristiques acoustiques constatées lors des essais de réception), mais également celles de chacun des éléments tels qu'ils figurent dans les descriptifs des CCTG et CCTP (caractéristiques acoustiques intrinsèques : RA, RA,tr, αw, ΔLw, …). Le fait que la caractéristique acoustique intrinsèque d'un élément d'ouvrage ne figure pas dans le présent document ne signifie pas qu'il n'ait pas d'incidence sur le résultat.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières TCE - Acoustique est prioritaire en cas de contradiction entre les caractéristiques acoustiques figurant sur tout autre document, y compris les CCTG, CCTP et les pièces graphiques. Dans le cas où les caractéristiques acoustiques figurant sur ces documents seraient inférieures à celles indiquées dans le présent document. Dans le cas contraire, c'est la caractéristique acoustique la plus élevée qui doit être respectée. Dans le cas où les caractéristiques acoustiques d'un local ne seraient pas précisées dans le présent CCTP acoustique, celles-ci seraient au minimum celles prévues par l'arrêté et le décret du 25 avril 2003, pour les locaux à usage d'enseignement et les arrêtés du 30 juin 1999 pour les locaux à usage d'habitation, ces textes étant référencés en annexe du présent document.
# Préambule
L'acoustique d'un ouvrage est un ensemble de prestations qui sont souvent le fait de plusieurs lots pour un même critère. L'isolement entre deux salles ne se limite pas à l'élément de paroi séparatif (c'est la voie de transmission directe du son) mais également aux parois latérales y compris sol et plafond (ce sont les voies de transmission indirecte). Les entrepreneurs des parois latérales sont donc aussi concernés par l'objectif d'isolement in-situ que les seuls entrepreneurs de la paroi séparative.
à contrario, il est rappelé aux entrepreneurs qu'ils peuvent gravement affaiblir le niveau d'un critère acoustique (isolement, réverbération etc.) par la dégradation des prestations déjà effectuées par d'autres lots, notamment par des réservations mal rebouchées ou en créant des saignées ou percements non autorisés. Au cas où leur responsabilité serait mise en cause, ils auraient à leur charge la réparation des dits dommages à ces ouvrages.
La coordination entre les entrepreneurs est donc nécessaire. On trouvera ci-dessous la liste des principaux lots concernés :
– Lot 1 - Gros œuvre ;
– Lot 2 - Couverture - Étanchéité ;
– Lot 3 - Menuiseries extérieures ;
– Lot 4 - Serrurerie ;
– Lot 5 - Menuiseries intérieures ;
– Lot 6 - Plâtrerie - Isolation ;
– Lot 7 - Faux plafonds ;
– Lot 8 - Peinture ;
– Lot 9 - Revêtements de sols souples ;
– Lot 10 - Revêtements de sols scellés ;
– Lot 11 - Électricité - Courants faibles ;
– Lot 12 - Chauffage - Ventilation - Climatisation ;
– Lot 13 - Plomberie - Sanitaire ;
– Lot 14 - Ascenseurs - Monte charge ;
– Lot 15 - Équipements de cuisine ;
– Lot 16 - Équipements scientifiques ;
– Lot 17 - Faux-planchers ;
– Lot 18 - Air comprimé.
Pour chacun des critères d'isolement entre les locaux, vis-à-vis du bruit de chocs ou vis-à-vis de l'extérieur, de réverbération ou de bruit des équipements ou de décroissance du niveau sonore, le présent document, partie intégrante du « Marché », devient donc contractuel entre les parties.
# Généralités
## Grandeurs acoustiques
Les grandeurs acoustiques utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces grandeurs sont détaillées et précisées dans l'annexe 1.
Dénomination de la grandeur	Symbole	Unité
Durée de réverbération	T	seconde
Indice d'absorption acoustique pondéré	αw	Sans unité
Aire d'absorption équivalente	A	m2
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé	Rw (C;Ctr)	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit rose	RA = Rw + C	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit routier	RA,tr = Rw + Ctr	dB
Isolement acoustique standardisé	DnT	dB par bande d'octave
Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose	DnT,A = DnT,w + C	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit routier	DnT,A,tr = DnT,w + Ctr	dB
Isolement normalisé d'un petit élément de construction	Dn,e,w (C;Ctr)	dB
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L'n,T,w	dB
Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré	ΔLw	dB
Niveau de pression acoustique normalisé	LnAT	dB(A)
Niveau de bruit à l'extérieur	Lp	dB(A)

## Réglementations
Pour la présente opération, les caractéristiques acoustiques ont été établies en concertation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à partir du programme propre à l'opération et d'un certain nombre de documents de portée générale présentés en annexe 2.
## Normes
L'ensemble des normes concernant ce projet est présenté en annexe 3.
## Caractéristiques des ouvrages
La description complète se trouve dans les CCTG, CCTP, plans et schémas des lots considérés.
# Objectifs réglementaires
## Durées de réverbération
### Durée de réverbération de référence
Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence T0 au sens de la norme NF S 31‑057 sera de 0,5 seconde, sauf exceptions signalées.
### Conditions des mesurages
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31‑057, en ce qui concerne l'emplacement des points de mesurages.
La tolérance sur le résultat sera de 20% : left [ binom{+10"%"}{-10"%"} right ] .

### Objectifs
#### Locaux scolaires
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés.
Tableau des durées de réverbération
Dénomination du local	Durée de réverbération / T (en seconde)
Salles de repos des écoles maternelles ; salles d'exercice des écoles maternelles ; salles de jeux des écoles maternelles. / Local d'enseignement ; de musique ; d'études ; d'activités pratiques ; salles de restauration et salle polyvalente de volume ≤ 250 m3 / Local médical ou social, infirmerie ; sanitaires ; administration ; foyer ; salle de réunion ; bibliothèque ; centre de documentation et d'information.	0,4 ≤ T ≤ 0,8
Local d'enseignement, de musique, d'études ou d'activités pratiques d'un volume > 250 m3, sauf atelier bruyant[1].	0,6 ≤ T ≤ 1,2
Salle de restauration d'un volume > 250 m3.	T ≤ 1,2
Salle polyvalente[2] d'un volume > 250 m3.	0,6 < T ≤ 1,2 et étude particulière obligatoire[3]
Autres locaux et circulations accessibles aux élèves d'un volume V > 250 m3.	T ≤ 1,2 si 250 m3 < V ≤ 512 m3 / T ≤ 0,15 si V > 512 m3
Salle de sports.	T ≤ 0,15 en application de la norme NF P 90-207
[1] Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens de l'article R. 235-2-11 du code du travail. Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235‑11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux.
[2] En cas d'usage de la salle de restauration comme salle polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour la salle de restauration.
[3] L'étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d'avoir une bonne intelligibilité en tout point de celle–ci.

0,6 ≤ T ≤ 1,2

0,6 < T ≤ 1,2 et étude particulière obligatoire[4]

Nota : pour les circulations horizontales et les halls dont le volume est inférieur à 250 m3 et pour les préaux, la prescription impose une aire d'absorption équivalente moyenne dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz supérieure ou égale à la moitié de la surface au sol du local considéré.
#### Logements de fonction
Pour les circulations communes et les halls, l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations. (S'il y en a)
## Isolements acoustiques intérieurs
### Conditions des mesurages
Pour les isolements entre locaux de petite taille (volume ≤ 250 m3), les isolements seront mesurés conformément à la norme NF S 31-057. Pour les isolements des salles vis-à-vis de locaux de grande taille (volume > 250 m3 : XX...), ou pour les isolements entre locaux de grande taille, la ou les sources sonores seront placées suffisamment loin des séparatifs à mesurer de façon à ce que ces séparatifs ne soient pas excités par un champ direct. Les mesurages seront effectués à 1,50 m de part et d'autre du séparatif à raison d'un mesurage par fraction de 8 m de séparatif et à une hauteur de 1,50 m du sol.
.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[binom{ ~~0} {-3}right] .
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
### Objectifs
Les valeurs de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l'émission d'un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d'octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
#### Locaux scolaires
Tableau des isolements (pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles)
Local d'émission → / Local de réception ↓	Local d'enseignement, d'activités pratiques, administration	Local médical, infirmerie, atelier peu bruyant, cuisines, local de rassemblement fermé, salle de réunions, sanitaires	Cage d'escalier	Circulation horizontale, vestiaire fermé	Salle de musique, salle polyvalente, salle de sports	Salle de restauration	Atelier bruyant
Local d'enseignement, d'activités pratiques, administration, bibliothèque, CDI, salle de musique, salle de réunions, salle des professeurs, atelier peu bruyant	43[1]	50	43	30	53	53	55[3]
Local médical, infirmerie	431	50	43	40	53	53	55
Salle polyvalente	40	50	43	30	50	50	50
Salle de restauration	40	50[2]	43	30	50		55
[1] Un isolement de 40 dB est admis en présence d'une ou plusieurs portes de communication
[3] Les salles d'enseignement affectées directement à un atelier bruyant, avec éventuellement une porte de communication, ne sont pas soumises à ces isolements.
[2] à l'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration

Tableau des isolements (pour les écoles maternelles)
Local d'émission → / Local de réception ↓	Salle de repos	Salle d'exercice ou local d'enseignement[1]	Administration	Local médical, infirmerie	Espace d'activités, salle d'évolution, salle de jeux, local de rassemblement fermé, salle d'accueil, salle de réunions, sanitaires[2], salle de restauration, cuisine, office	Circulation horizontale, vestiaire
Salle de repos	43[3]	50[4]	50	50	55	35[5]
Local d'enseignement, salle d'exercice	504	43	43	50	53	305
Administration, salle des professeurs	43	43	43	50	53	30
Local médical, infirmerie	50	50	43	43	53	40
[1] Notamment dans le cas d'un autre établissement d'enseignement voisin d'une école maternelle.
[2] Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n'est pas exigé d'isolement minimal.
[3] Un isolement de 40 dB est admis en cas de porte de communication, de 25 dB si la porte est anti–pince–doigts.
[4] Si la salle de repos n'est pas affectée à la salle d'exercice. En cas de salle de repos affectée à une salle d'exercice, un isolement de 25 dB est admis.
[5] Un isolement de 25 dB est admis en présence de porte anti–pince–doigts.

#### Logements de fonction
Tableau des isolements
Local d'émission		Local de réception : pièce d'un autre logement / Pièce principale[1] Cuisine et salle d'eau
Local d'un logement, à l'exclusion des garages individuels		53	50
Circulation commune intérieure au bâtiment	Seulement une porte palière ou une porte palière et une porte de distribution 40 37 / Dans les autres cas 53 50
Garage		55	52
Local d'activités		58	55
[1] Les pièces principales d'un logement sont la salle à manger, le séjour et les chambres.

Tout local de l'établissement scolaire est considéré comme un local d'activités vis-à-vis des logements.
## Isolements vis-à-vis de l'extérieur
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, tant des locaux de réception de l'établissement scolaire définis au chapitre 4.2.2, que des pièces principales des logements, vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Les bâtiments du projet sont situés à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome .
Le boulevard XXX est classé en catégorie XXX. La façade donnant sur ce boulevard se trouve à XXX m de l'infrastructure, son isolement acoustique standardisé pondéré sera : DnT,A,tr ≥ XXX dB.
La rue XXX est classée en catégorie XXX. La façade donnant sur cette rue se trouve à XXX m de l'infrastructure, son isolement acoustique standardisé pondéré sera : DnT,A,tr ≥ XXX dB.
Toutes les autres façades auront un isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,A,tr ≥ 30 dB.
Dans notre cas, il est de 30 dB tant pour l'établissement que pour les logements.
## Bruits de chocs
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
#### Locaux scolaires
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2 ne doit pas dépasser 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant ou dans une salle de sports, les valeurs du niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé doivent être inférieures à 45 dB.
#### Logements de fonction
Que la pièce d'émission soit située dans l'établissement ou dans un autre logement, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w du bruit perçu dans la pièce principale d'un logement ne doit pas dépasser 58 dB.
## Niveaux de bruit des équipements techniques à l'intérieur du bâtiment
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).
### Conditions des mesurages
à l'intérieur des salles d'enseignement, les mesurages seront effectués à 1,50 m du plancher, à la place d'élève la plus proche de l'équipement, par bande d'octave entre 125 et 2 000 Hz et calculés en dB(A). Dans les grands volumes (volumes > 250 m3 XX, ...), les mesurages seront effectués à plus de 1,50 m des parois et à 1,50 m du sol, sur la totalité des surfaces susceptibles d'être normalement occupées.
Pour les autres locaux, les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
#### Locaux scolaires
Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.
Ces niveaux seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l'équipement.
Tableau des niveaux de bruit des équipements
Dénomination du local	Si l'équipement fonctionne de manière continue (ventilation, chaufferie, cuisine, ...)	Si l'équipement fonctionne de manière intermittente (chasse d'eau, robinetterie, ascenseur)
Bibliothèque, C.D.I., locaux médicaux, infirmeries et salles de repos, salle de musique, salle polyvalente	33	38
Tous les autres locaux de réception visés au chapitre 4.2.2	38	43

#### Logements de fonction
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, doit être inférieur aux valeurs du tableau suivant

Dénomination du local	Bruit d'un équipement individuel de chauffage ou de climatisation	Bruit d'une VMC en position minimale, ou d'un équipement individuel de logement, ou d'un équipement collectif du bâtiment
Pièce principale du logement	35	30
Pièce principale si cuisine ouverte	40
Cuisine fermée	50	35

## Niveaux de bruit des équipements techniques à l'extérieur du bâtiment
### Conditions de mesurage
Les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31‑010.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
Le relevé du niveau sonore initial fourni par le maître d'ouvrage indique un Leq = XXX dB(A) un L95 = XXX dB(A) en période nocturne.
En l'absence de relevé du niveau sonore initial de la part du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre a estimé ce niveau à 40 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne. La répartition spectrale de ces niveaux est réputée conforme à la courbe NR de même niveau sonore.
De telles hypothèses ne permettent pas actuellement de garantir le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les dispositifs constructifs devront être revus dans le sens d'une augmentation de l'isolement et de mise en place de protections complémentaires (pièges à son, écrans acoustiques...).
L'ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d'eau glacée, compresseurs, climatiseurs, ...) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à 60 dB(A) à cinq mètres des installations, ni supérieur à 42 dB(A) en limite de propriété, en période diurne (de 22 h à 7 h), ni supérieur à 30 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h). Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 sur les installations classées).
De plus, ces niveaux sonores ne devront pas dépasser 50 dB(A) en façade de tous les locaux d'enseignement et de l'administration.
## Décroissance du son dans les ateliers bruyants
### Conditions de mesurage
La méthode de mesurage est celle qui est annexée à l'arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
Les ateliers bruyants doivent en plus du critère de durée de réverbération fixé au chapitre concerné supra, répondre au critère suivant. La décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source devra être inférieure aux valeurs suivantes.
Dénomination du local	Local vide	Local occupé
XXX	NB dB(A)	NB dB(A)

Les mesurages seront normalement effectués local vide. Si pour des raisons de planification, le local devait être occupé par les machines avant que l'on ait eu le temps d'effectuer les mesurages, c'est la valeur de la colonne « local occupé » qui devra être respectée.
# Solutions types
Chaque lot indiqué ci-dessous est particulièrement concerné, directement ou indirectement, par l'objectif à atteindre. Le fait qu'un lot n'y figure pas ne signifie pas que les prescriptions acoustiques n'ont pas d'incidence sur ses ouvrages.
Les solutions types présentées et les précautions détaillées ci-dessous correspondent aux caractéristiques acoustiques demandées et permettent d'atteindre les objectifs imposés (cf. paragraphe 6 - Variantes).
Mission d'exécution - EXE
Les solutions types n'ont pas caractère d'obligation et les caractéristiques acoustiques des matériaux proposés ne sont pas contractuelles. Les entreprises ayant la mission EXE, toutes les notes de calcul devront être fournies par les entreprises, même si les solutions-types présentées sont strictement respectées.
La consultation étant prévue en lots séparés, une cellule de synthèse (ou un Bet acoustique payé par le compte pro-rata ?) devra être mise en place, à la charge des entreprises, afin de présenter les notes de calculs justifiant le choix des différents matériaux.

Justification des performances des matériaux
Les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre pour agrément, un procès-verbal de mesure montrant que les caractéristiques de chaque matériel ou matériau proposé permettent d'atteindre les objectifs.
Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires français agréés COFRAC ou des laboratoires européens accrédités par un organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral EA.
## Lot 1 - Gros œuvre
### Murs en maçonnerie
– Paroi constituée de blocs pleins de béton aggloméré de 20 cm d'épaisseur et recouverte sur ses 2 faces d'un enduit d'au moins 1 cm d'épaisseur. Cet enduit ne pourra pas être remplacé par une plaque de plâtre collée.
Localisation :	XX ;
XX.
– Paroi constituée de blocs creux de béton aggloméré de 20 cm d'épaisseur et recouverte sur une face d'un enduit d'au moins 1 cm d'épaisseur. Cet enduit ne pourra pas être remplacé par une plaque de plâtre collée.
Localisation :	XX ;
XX.

### Ouvrages en béton moulé
– Paroi en béton moulé d'indice RA ≥ 62 dB ou RA,tr ≥ 57 dB, de 20 cm d'épaisseur minimale et de masse surfacique 470 kg/m² au minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Paroi en béton moulé d'indice RA ≥ 59 dB ou RA,tr ≥ 55 dB, de 18 cm d'épaisseur minimale et de masse surfacique 425 kg/m² au minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
### Planchers
– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 67 dB, de 25 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 595 kg/m² au minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 65 dB, de 23 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 540 kg/m² au minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 62 dB, de 20 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 470 kg/m² au minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Plancher constitué d'une prédalle en béton plein de 5 cm d'épaisseur de type KP1 ou techniquement équivalent surmontée d'une épaisseur minimale de 15 cm de béton plein, l'ensemble ayant une masse surfacique totale supérieure à 445 kg/m2. L'ensemble devra justifier par un rapport d'essai acoustique en laboratoire d'un indice RA ≥ 60 dB.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Plancher d'indice RA ≥ 59 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum, surmontée d'une chape de compression d'au moins 5 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 470 kg/m2.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Plancher d'indice RA ≥ 63 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum de type BONNA 200W ou techniquement équivalent, surmontée d'une chape de compression d'au moins 8 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 430 kg/m2.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Plancher d'indice RA ≥ 62 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum de type BONNA 265W ou techniquement équivalent, surmontée d'une chape de compression d'au moins 6 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 500 kg/m2.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Panneaux de façade préfabriqués en béton plein d'épaisseur minimale X cm et de masse surfacique XX kg/m2 minimum. Les panneaux seront posés avec un joint en fond de feuillure. Avant la pose du doublage, un joint souple à la pompe viendra terminer l'étanchéité à l'air de toutes les liaisons.
Localisation :	XXX ;
XXX.
### Escaliers
– Les escaliers béton seront désolidarisés des parois de la cage d'escalier par appuis de type boîtiers antivibratiles de type EGCO Egcopal ou techniquement équivalents, présentant un ΔLw ≥ 25 dB. La mise en œuvre sera effectuée en désolidarisant aussi latéralement chaque volée d'escalier et chaque palier (Voir schémas ci-dessous). Un soin particulier sera apporté à cette désolidarisation ; l'espace entre les marches d'escalier et les murs sera totalement vidé de tout gravois et autres éléments contribuant à une liaison solidienne entre les éléments.
Localisation :	XXX ;
XXX.

– Les escaliers béton devront être désolidarisés des paliers (ou des coursives) au moyen de rupteurs de pont phonique de type SCHÖCK Tronsole T ou techniquement équivalent. Ces éléments porteurs préfabriqués seront composés d'armatures en acier inoxydable traversant un corps isolant acoustique seront insérés entre la volée de l'escalier et les paliers. Tout contact entre la volée de l'escalier et le mur du bâtiment est proscrit, y compris au moyen de goujons.
Localisation :	XXX ;
XXX.

Rupteur de pont phonique	Détail de mise en œuvre entre le palier et la volée de l'escalier

Rupteur de pont phonique pour la première volée	Détail de mise en œuvre entre la première volée de l'escalier et le sol

### Socles et massifs de désolidarisation
Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les socles et massifs supports d'appareils, ainsi que la pose des plots antivibratiles. Le dimensionnement des socles et la fourniture des éléments antivibratiles, en conformité avec les exigences liées au bon fonctionnement des systèmes amortis, restent à la charge des lots concernés.
Ceci concerne particulièrement les équipements suivants :
– caissons de traitement d'air, caissons de VMC ;
– ventilateurs ;
– pompes et matériels annexes de plomberie ;
– chaudières ;
– renvois d'ascenseur ;
– transformateurs.
Les systèmes antivibratiles seront du type plots ponctuels ou en bandes. En aucun cas ils ne seront constitués de sous-couches continues. Dans le cas d'équipements fixés sur dalles flottantes, la dalle flottante aura une masse au moins égale à 2 fois le poids des équipements qu'elle supporte. Les équipements devront être fixés rigidement sur la dalle.
### Joint de dilatation
Lorsque les joints de dilatation affectent l'isolement acoustique de la paroi ou du plancher concerné, l'entreprise doit leur traitement conformément au principe suivant :
– mise en place dans le joint de dilatation, dans toute épaisseur de celui-ci, d'un matériau souple fibreux (laine de roche ou joint spécifique pour coupe-feu possédant des propriétés acoustiques similaires) ;
– fermeture et protection des joints de dilatation réalisées au moyen d'un système étanche et élastique.
### Correction acoustique des locaux techniques
– Panneaux de laine de roche d'épaisseur minimale 80 mm de type ROCKWOOL Alpharock 525, ROCKWOOL Rockfeu coffrage ou techniquement équivalent de coefficient d'absorption αw ≥ 0,90. Ces panneaux seront montés contre le support en fond de coffrage ou fixé mécaniquement.
Localisation :	sous-face de plancher haut des locaux techniques (chaufferie, ventilation), sur toute la surface.
### Limites de prestation
Le titulaire doit se coordonner avec les autres corps d'état pour connaître l'ensemble des complexes à suspendre, le poids des machines installées et tenir compte dans le dimensionnement de ses ouvrages des surcharges structurelles qu'apporteront les massifs et les équipements.
Les ouvrages de maçonnerie conservés seront vérifiés en matière de continuité et d'étanchéité. Les reprises nécessaires, seront effectuées dans les parties conservées, afin d'assurer les isolements.
Dans le cas de béton moulé, les trous de banche devront être rebouchés dans l'épaisseur de la paroi par les moyens appropriés (carottes adaptées, …). Un désaffleurement « esthétique » d'environ 1 cm est autorisé.
Les trémies et les gaines maçonnées seront rebouchées par le présent lot au droit de chaque plancher au fur et à mesure que les montages des gaines et canalisations le permettent.
L'entreprise devra refuser de reboucher les réservations si le matériau résilient n'est pas présent et correctement positionné autour des gaines et des canalisations conformément aux indications des chapitres 5.12 et 5.13.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
Lorsqu'une réservation est inutilisée, elle sera rebouchée dans toute son épaisseur avec un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
Dans le cas de massifs supports d'appareils sur liège, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité de connaître précisément les caractéristiques du liège employé pour faire travailler ce produit dans sa zone d'élasticité. Dans le cas d'utilisation de ce matériau, l'accord explicite et préalable de la maîtrise d'œuvre est nécessaire.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des parois en béton ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA des planchers collaborants ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA des dalles alvéolées ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA des planchers béton avec prédalle ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices ΔLw des dispositifs de désolidarisation des escaliers ;
Plans d'exécution des dispositions prises pour la désolidarisation des escaliers béton ;
Procès verbaux donnant l'indice αw des panneaux de correction acoustique.
## Lot 2 - Couverture - Étanchéité
### Couverture en bac acier double peau
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  29 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,75. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARVAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine minérale sans pare vapeur d'épaisseur 50 mm de type ISOVER Panolène bardage ou techniquement équivalent ;
– feutre tendu alu d'épaisseur minimale 80 mm (ou plus selon étude thermique) de type ISOVER Feutral ou techniquement équivalent ;
– profil acier d'épaisseur 0,63 mm.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier non perforé d'épaisseur 0,75 mm de type ARVAL Hacierco ou techniquement équivalent ;
– laine minérale d'épaisseur totale minimale 120 mm en une ou plusieurs couches ;
– profil acier d'épaisseur 0,63 mm.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  39 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,90. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 20 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARVAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine de roche sans pare vapeur d'épaisseur 55 mm de densité 70 kg/m3 ;
– pare-vapeur ;
– panneaux de laine de roche d'épaisseur totale 130 mm de densité 40 kg/m3 ;
– profil acier d'épaisseur 1,25 mm.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  35 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,90. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 20 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARVAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 65 mm de type ISOVER Panolène facadier ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– laine de verre d'épaisseur 150 mm de type ISOVER Panolène ou techniquement équivalent ;
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XXX ;
XXX.
Les épaisseurs d'isolant pourront être plus importantes pour des raisons thermiques. Dans tous les cas, une épaisseur minimale de 50 mm de laine minérale doit être conservée entre le plateau perforé et le pare-vapeur. Il pourra être prévu pour des raisons structurelles des entretoises et pannes intermédiaires qui ne sont pas décrites dans le présent document.
### Couverture en bac acier support d'étanchéité
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  33 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé d'épaisseur 0,75 mm;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  34 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,70. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé dans les ondes de type ARVAL Hacierco 74 SPA ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 30 mm de type ISOVER Panolene bardage ou techniquement équivalent plié dans la nervure ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 80 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  34 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,90. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 74 SPS ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 30 mm de type ISOVER Panolene bardage ou techniquement équivalent plié dans la nervure ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 40 mm minimum de type ISOVER Panotoit Fi ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur de type SOPREMA Vapobac ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 90 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 74 SPS ou techniquement équivalent ;
– barrette de laine de roche ensachée dans la nervure ;
– voile de verre tissé de 240 g revêtu d’un pare-vapeur aluminium de 40 microns de type ROCKWOOL Rocksourdine 304 ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ROCKWOOL Rockacier ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 56 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 56 SPS ou techniquement équivalent ;
– barrette de laine de roche ensachée dans la nervure ;
– voile de verre tissé de 240 g revêtu d’un pare-vapeur aluminium de 40 microns de type ROCKWOOL Rocksourdine 304 ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ROCKWOOL Rockacier ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,80. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 56 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 56 SPS ou techniquement équivalent ;
– voile de verre acoustique de fort grammage de couleur noire, revêtu d'un pare-vapeur en aluminium renforcé d'une grille de verre de type ISOVER Parvason ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  30 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,80. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm perforé dans les plages de type ARVAL Hacierco C perforé « P » ou techniquement équivalent ;
– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit Fibac VV ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XXX ;
XXX.
Afin de diminuer les bruits d'impact, la sous face du bac acier sera traitée par un procédé de type HAIRONVILLE Haircotherme ou techniquement équivalent.

### Couverture traditionnelle
La couverture de XXX sera une couverture en zinc sur voligeage bois jointif, continu ou sur panneaux de CTBH de 22 mm d'épaisseur. Un complexe de doublage acoustique et thermique viendra en sous face de cette couverture.
Une attention particulière sera portée aux jonctions de ces complexes de couverture avec le gros œuvre, les charpentes, les doublages en particulier en termes d'étanchéité et de continuité des performances acoustiques.
### Limites de prestations
Au droit des cloisons, le plateau intérieur ne sera pas perforé. Une bande résiliente sera posée entre le bac et la tête de cloison.
La liaison des bacs et des murs béton sera effectuée par l'intermédiaire d'une bande résiliente qui sera comprimée. Tous les interstices entre murs et bacs seront bourrés de laine minérale.
Les exutoires de fumées de la salle XXX seront fournis par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation et mis en œuvre par le présent lot. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 ou techniquement équivalent et auront un indice RA ≥ 46 dB. L'étanchéité acoustique de l'ensemble devra être assurée.
La mise en œuvre des éléments du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés). Ces points particuliers doivent être traités en réunion de synthèse et/ou en réunion technique spécifique.
Au droit des costières de lanterneaux, trappes et autres éléments de structure, charpente, couverture, doublages, cloisons, plafonds, l'étanchéité acoustique des calfeutrements doit être particulièrement soignée. A ce titre, le titulaire du présent lot doit prévoir à sa charge fourniture et pose de tous les matériaux (tôleries, visco-élastiques,...) et toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de ces points singuliers (relevés et costières par exemple) et en reconstituant systématiquement l'étanchéité acoustique au droit de tous les points singuliers.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr et procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw du complexe de couverture ;.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des exutoires de fumées (à demander au lot Chauffage - Ventilation - Climatisation).
## Lot 3 - Menuiseries extérieures
### Menuiseries extérieures aluminium ou PVC
Les exigences acoustiques indiquées ci-dessous concernent l'ensemble des menuiseries installées en façade des locaux de réception visés au chapitre 4.2.2.
Les performances Rw+Ctr données dans le tableau suivant pour les menuiseries correspondent à l'ensemble châssis vitré + coffre de volet roulant. Elles devront être atteintes en position tablier enroulé comme tablier déroulé.
Bât.	Façade, Objectif DnT,A,tr	Local	Rw + Ctr menuiserie	Exemple de vitrage / donné à titre indicatif	Dn,e,w + Ctr E.A.[1]	Dn,e,w + Ctr C.V.R.[2]	Type de pose de l'E.A.
A	Sud 30 dB	Chambre	28 dB	4(x)4	39 dB	36 dB	Menuiserie ou C.V.R.
A	Nord 35 dB	Séjour	28 dB	44.2(x)10	51 dB	42 dB	Maçonnerie
[1] E.A. :entrée d'air
[2] C.V.R : coffre de volet roulant

Les menuiseries vitrées devront justifier d'un indice RA,tr ≥ 30 dB.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB. Elles seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.
Localisation :	XX ;
XX.
Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 33 dB.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 41 dB. Elles seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.
Localisation :	XX ;
XX.
Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 35 dB.
Il n'y aura pas d'entrée d'air en façade.
Localisation :	XX ;
XX.
Les menuiseries extérieures seront toutes constituées de blocs baies avec coffre de volet roulant (CVR) intégré. Les performances Rw+Ctr données dans le tableau suivant pour les blocs baies correspondent à l'ensemble châssis vitré + coffre de volet roulant. Elles devront être atteintes en position tablier enroulé comme tablier déroulé.
Bât.	Façade, Objectif DnT,A,tr	Local	Rw + Ctr bloc baie	Exemple de vitrage / donné à titre indicatif	Dn,e,w + Ctr E.A.[3]	Type de pose de l'E.A.
A	Sud 30 dB	Chambre	28 dB	4(x)4	39 dB	Menuiserie ou C.V.R.[4]
A	Nord 35 dB	Séjour	32 dB	44.2(x)10	51 dB	Maçonnerie
[3] E.A.  :entrée d'air
[4] C.V.R : coffre de volet roulant

### Coffres de volets roulants menuisés
Les coffres de volets roulants menuisés d'indice d'affaiblissement acoustique Dnew+Ctr = 51 dB seront composés de la manière suivante (type COFERM'ING Cofrastyl Baie ou techniquement équivalent) :
– ossature (façade, côtés et sous face) en médium de finition (MDF) de 19 mm d'épaisseur assemblé par rainures et languettes de façon à masquer tous les champs de médium ;
– panneau de la même structure en partie haute afin de fermer la partie supérieure ;
– trappe d'accès mobile en panneau MDF de 19 mm ;
– trappe sur laquelle est aménagée une mortaise pour la ventilation ;
– isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 50 mm (type ROCKWOOL Rockfeu 520 ou techniquement équivalent).
Les coffres de volets roulants menuisés d'indice d'affaiblissement acoustique Dnew+Ctr = 43 dB seront composés de la manière suivante (type COFERM'ING Cofrastyl Baie ou techniquement équivalent) :
– ossature (façade, côtés et sous face) en médium de finition (MDF) de 16 mm d'épaisseur assemblé par rainures et languettes de façon à masquer tous les champs de médium ;
– panneau de la même structure en partie haute afin de fermer la partie supérieure ;
– trappe d'accès mobile en panneau MDF de 16 mm ;
– trappe sur laquelle est aménagée une mortaise pour la ventilation ;
– isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 30 mm (type ROCKWOOL Rockfeu 520 ou techniquement équivalent).
### Coffres de volets roulants PVC
Le coffre de volet roulant sera isolé sur 3 faces à l'aide d'une feuille viscoélastique à base de bitume d'élastomère et de charge minérale, d'une membrane bitumineuse autocollante et d'une plaque à base de résine de mélamine ou tout autre dispositif permettant d'obtenir la performance globale requise.
### Limites de prestations
L'attention de l'entrepreneur du présent lot est attirée sur la réception des ouvrages en béton sur lesquels viendront s'appuyer ses ouvrages. Sans réserve de sa part, les ouvrages seront réputés conformes et la responsabilité de l'isolation de façade sera à sa seule charge. En revanche, l'entrepreneur du présent lot doit s'adapter aux tolérances des D.T.U de l'entrepreneur du lot Gros œuvre.
Une étanchéité parfaite entre les menuiseries et les bétons sera réalisée par un ou plusieurs joints mousse à cellules fermées sur 5 cm de largeur et finition au joint silicone à l'intérieur et l'extérieur. Les vitrages seront posés dans les menuiseries sur des cales en silicone.
Afin de respecter les prescriptions d'isolements entre locaux, la solution préconisée pour limiter les transmissions indirectes consiste à mettre en œuvre des doubles meneaux au droit des cloisons entre salles. (Voir principe de détail ECHOLOGOS)
Si l'entrepreneur ne retient pas cette solution, il devra obligatoirement prévoir un renforcement de la rigidité du meneau par un profilé en acier pour augmenter son inertie perpendiculairement à la façade et joindre à son offre des procès-verbaux de mesures acoustiques réalisés en laboratoire ou sur des constructions terminées, et dans des conditions équivalentes : même hauteur sous plafond, hauteur vitrée semblable, cloison de même type. Cette équivalence est à l'appréciation du maître d'ouvrage. Les procès-verbaux devront montrer que les objectifs d'isolements entre salles sont atteints avec le produit de façade proposé. Si ces procès-verbaux ne sont pas fournis, l'offre est réputée être en conformité avec la solution préconisée en double meneaux. La date limite de transmission des procès-verbaux est fixée à l'ouverture du chantier. Si ces procès-verbaux sont établis en laboratoire, ils devront l'être en suivant les principes énoncés au chapitre .
La pose des entrées d'air en menuiseries ou dans les coffres de volet roulant est à la charge du présent lot. Les entrées d'air, leur localisation ainsi que les procès verbaux acoustiques seront fournis par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation. Si le matériel fourni et/ou les procès verbaux acoustiques ne correspondent pas, l'entrepreneur devra en avertir la maîtrise d’œuvre et refuser la pose de ce matériel.
Les procès verbaux de vitrages seuls ne tiennent pas lieu de justification de la performance acoustique d'une menuiserie. L'ensemble châssis + vitrage doit justifier d'un indice d'affaiblissement acoustique supérieur ou égal aux exigences mentionnées ci-avant.
L'attributaire du présent lot doit se coordonner avec l'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des matériaux entre eux (thermique, condensation...) et prendre toutes les précautions en découlant.
La mise en œuvre des éléments menuisés vitrés et/ou d'éléments de remplissage (EDR) du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur (cloison ou plancher) sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements standardisés imposés (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés, …). L'entreprise devra fournir tous les détails nécessaires indiquant la solution retenue.
Pour les locaux situés en angle du bâtiment, l'entrée d'air sera positionnée sur la façade la moins exposée au bruit de la rue XX.
L'entrepreneur prendra connaissance avant la remise de son offre du carnet de détails acoustiques.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des volets roulants, tablier baissé et tablier relevé et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d'air en façade et leur repérage (à demander au lot Chauffage - Ventilation - Climatisation) ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées équipées de leur volet roulant et des entrées d'air et leur repérage.
## Lot 4 - Serrurerie
### Blocs portes
Tous les blocs portes acoustiques de haut isolement décrits ci-dessous seront équipés de joints sur les quatre côtés y compris au sol. Pour toutes ces blocs portes, l'huisserie sera posée lors du coulage du béton conformément au PV acoustique.

Si des huisseries bois devaient être posées après coulage des murs en béton, celles-ci comporteront une feuillure afin de créer une chicane avec le béton. Il sera posé dans le fond de cette feuillure une bande résiliente comprimée. Un joint souple sera injecté sur toute la périphérie.

Le procès verbal acoustique de ces blocs portes sera exigé.
– Bloc porte double vantaux d'indice RA ≥ 50 dB (CLARK DOOR, GUBRI, NOVOFERM LUTERMAX, ACOUDIS ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte double vantaux d'indice RA ≥ 40 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
– Bloc porte d'entrée double vantaux d'indice RA ≥ 38 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XXX ;
XXXX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 33 dB.
Localisation :	XX ;
XXX ;
XXXX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 30 dB.
Localisation :	XX ;
XXX ;
XXXX.
### Caniveaux, grilles, caillebotis
Les caniveaux et leurs grilles, sur lesquels des véhicules peuvent rouler, devront être fixés avec interposition d'un matériau résilient de type ANGST & PFISTER Sylomer ou techniquement équivalent, afin de limiter les bruits issus de la circulation des véhicules.
### Escalier métallique
Les escaliers métalliques seront désolidarisés de la structure par l'interposition de matériau résilient de type WATTELEZ Résiliant ou techniquement équivalent, sur les appuis et au niveau des potences.
### Limites de prestations
Pour les huisseries bois posées dans les murs en béton, il appartiendra à l'entreprise de dimensionner la réservation et la feuillure et de communiquer l'ensemble à l'entreprise du lot Gros œuvre.
L'attention de l'entrepreneur du présent lot est attirée sur la réception des ouvrages en béton sur lesquels viendront s'appuyer ses ouvrages. Sans réserve de sa part, les ouvrages seront réputés conformes et la responsabilité de l'isolation de façade sera à sa seule charge. En revanche, l'entrepreneur du présent lot doit s'adapter aux tolérances des D.T.U de l'entrepreneur du lot Gros œuvre.
Pour les blocs portes équipés de ferme portes automatiques, ceux-ci seront choisis et réglés de sorte que les portes ne claquent pas lors de leur fermeture.
Les réglages des portes dans leur huisserie seront tels que tous les joints soient correctement comprimés.
L'entrepreneur devra fournir un plan de détail des appuis des escaliers métalliques mentionnant le nombre d'appuis et leur surface, la masse totale de l'escalier ainsi que les caractéristiques techniques du matériau résilient proposé. Le système retenu devra permettre d'obtenir un niveau pondéré du bruit de chocs standardisé L'n,T,w ≤ 58 dB dans tous les logements et L'n,T,w ≤ 60 dB dans tous les autres locaux de réception.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des blocs portes et leur repérage ;
Plans d'exécution de raccordement entre les huisseries et la structure ;
Fiche technique des matériaux et plans de détail des appuis résilients pour les escaliers et coursives métalliques.
## Lot 5 - Menuiseries intérieures
### Blocs portes
Tous les blocs portes acoustiques décrits ci-dessous seront équipés de joints sur les quatre côtés y compris au sol sur barre de seuil rapportée (dit suisse) vissée dans le plancher et de crémone à rouleaux à deux points de fermeture minimum, un en haut et un en bas. Les plinthes automatiques sont exclues ainsi que tout autre système de joint qui frotterait sur le sol après l'ouverture.
Les blocs portes seront montés soigneusement, d'aplomb et d'équerre, pour qu'aucun jeu anormal n'apparaisse entre les vantaux et l'huisserie.
Les réglages des portes dans leur huisserie seront tels que tous les joints soient correctement comprimés.
Les portes étant équipées de joints périphériques, il est évidemment exclu de les détalonner.
Pour les blocs portes équipés de ferme portes automatiques, ceux-ci seront choisis et réglés de sorte que les portes ne claquent pas lors de leur fermeture.
Pour les blocs portes montés dans des huisseries ou des précadres à bancher, le calfeutrement entre le gros œuvre et les montants d'huisserie sera continu (pas de poches d'air).
Pour les blocs portes posés dans des cloisons en carreaux de plâtre, béton cellulaire, briques, l'huisserie sera en bois. L'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons, elle comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint.
Pour les blocs portes posés dans des cloisons en plaques de plâtre, l'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons.
Deux finitions sont possibles ; elles sont présentées ci-dessous par ordre de préférence :
– l'huisserie en bois comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint. Voir schéma ci-dessous.

– l'huisserie métallique comportera une languette de BA15 positionnée à l'intérieur de celle-ci avant la pose sur le chantier. Chacune des deux plaques de plâtre de chacun des parements doit être en contact contre cette languette. Voir schéma ci-dessous.

– Bloc porte d'entrée double vantaux avec seuil d'indice RA ≥ 38 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 33 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 30 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Murs mobiles
– Murs mobiles d'indice RA ≥ 51 dB en recoupement des salles de réunion.
Localisation :	XX ;
XX.
Les cloisons mobiles devront être équipées de tout dispositif permettant de garantir l'étanchéité de la paroi. En particulier, les panneaux devront être assemblés entre eux au moyen de joints souples et avec une profondeur d'accouplement aussi élevée que possible. Ils seront équipés de plinthes télescopique hautes et basse.
Il sera mis en place entre le dessus du rail haut et la sous-face de structure une paroi dont la composition devra justifier du même indice d'affaiblissement acoustique que la cloison mobile.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la valeur d'affaiblissement acoustique des murs mobiles est couramment fournie sous la forme de l'indice Rw, généralement inférieur de quelques dB à l'indice RA. La performance requise ici porte sur l'indice RA = Rw + C.
### Châssis vitrés intérieurs
– Châssis vitré d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Habillages bois
– Parement mural composé de lames de bois ajourées. Les lames d'épaisseur comprise entre 15 et 25 mm et de 140 mm de largeur seront espacées d'une interstice variant de 15 à 50 mm selon le calepinage architecte. Au besoin, il pourra être mis en place une protection mécanique de type grillage à maille fine peint en noir entre les lames de bois et le voile de verre noir sur une hauteur jusqu'à 2 m. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,65. Les lames seront montées sur échelles bois ménageant un plénum de 60 mm garni de panneaux de laine minérale sans pare-vapeur de 60 mm d'épaisseur, de type ISOVER Panolène façade noir, revêtus d'un voile de verre noir.
Localisation :	en habillage du mur du fond de la salle polyvalente : 10 m²
en habillage de la partie arrière des murs latéraux : 15 m² de chaque côté.
En cas de nécessité de pare-vapeur sur cette paroi, celui-ci ne sera en aucun cas situé immédiatement derrière les lames de bois. Une épaisseur de laine minérale de 40 mm minimum doit être conservée entre les lames de bois et le pare vapeur. Dans tous les cas, la position du pare-vapeur devra être approuvée explicitement par les bureaux d'études thermique et acoustique.
– Parement mural composé de panneaux de particules plaqués ou peints de type OBERFLEX ou techniquement équivalent d'épaisseur comprise entre 16 et 22 mm avec un taux de perforation compris entre 18 et 25 %. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,65. Les panneaux seront montés sur échelles bois ou profils métalliques ménageant un plénum de 100 mm garni de panneaux de laine minérale sans pare-vapeur de 60 mm d'épaisseur, de type ISOVER Panolène façade noir, revêtus d'un voile de verre noir. L'essence, la finition et le type de perforation seront laissés au choix du maître d’œuvre.
Localisation :	en habillage du mur du fond de la salle polyvalente : 10 m²
en habillage de la partie arrière des murs latéraux : 15 m² de chaque côté.
En cas de nécessité de pare-vapeur sur cette paroi, celui-ci ne sera en aucun cas situé immédiatement derrière les panneaux de bois. Une épaisseur de laine minérale de 40 mm minimum doit être conservée entre les panneaux de bois et le pare vapeur. Dans tous les cas, la position du pare-vapeur devra être approuvée explicitement par les bureaux d'études thermique et acoustique.

### Limites de prestations
Dans le cadre de la réception des supports, l'entreprise devra refuser la pose des plinthes si les joints en pied des plaques de plâtre n'ont pas été réalisés.
Toutes les impostes des portes dont l'indice d'affaiblissement acoustique RA est au moins égal à 25 dB doivent être réalisées :
– de manière identique aux cloisons sèches dans lesquelles elles sont implantées.
– de manière identique à la cloison sèche ou à la paroi adjacente la plus performante lorsqu'elles recoupent une circulation.
– de manière à reconstituer une cloison d'affaiblissement acoustique équivalent dans le cas d'une imposte en prolongement d'un voile avec ou sans doublage.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des blocs portes et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des châssis vitrés et leur repérage ;
Plans d'exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des murs mobiles ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des panneaux de bois perforé ;
## Lot 6 - Plâtrerie - Isolation
### Doublages
– Doublage d'indice ΔRA  7 dB sur béton plein de type complexe collé composé d'une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de 80 mm minimum de polystyrène élastifié ou de laine minérale (ISOVER Calibel, KNAUF Xtherm 32, LAFARGE Prégymax 32, PLACO Doublissimo ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice ΔRA  10 dB sur béton plein composé de BA13 sur ossature métallique + 45 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice ΔRA  14 dB sur béton plein composé de BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice ΔRA  17 dB sur béton plein composé de 2 BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice d'efficacité ΔRA ≥ - 1 dB sur béton plein composé d'un parement de plâtre de type BA13 sur une épaisseur de polystyrène de 100 mm (de type PLACO Placomur ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
La mise en œuvre des cloisons se fera selon le détail n°XX.
### Cloisons
Toutes les cloisons définies ci-dessous, dont les parements sont constituées de deux plaques de plâtre, seront réalisées à joints croisés. La plaque intérieure de chaque parement sera saine (sans épaufrures ni coins cassés). La plaque extérieure pourra être « réparée » au MAP.
Les dimensions des ossatures sont fournies à titre purement indicatif et devront être vérifiées par l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne les hauteurs limites d'emploi et la résistance aux chocs recherchée.
– Cloison en plaques de plâtre d'indice RA ≥ 64 dB d'épaisseur 180 mm à double ossature avec 2 × 45 mm de laine minérale, un parement étant constitué de 3 BA13, l'autre de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre d'indice RA ≥ 47 dB avec laine minérale de type 98/48, chaque parement étant constitué de 2 BA13, ou KNAUF 100/70 Métal Diamant, (chaque parement étant constitué d'une BA15 très haute densité), ou LAFARGE 98/62dB (chaque parement étant constitué d'une BA18, avec des montants acoustiques M62dB) ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
Etc.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec double ossature de 48 mm chaque ossature étant alternée et indépendante, d'épaisseur hors tout 160 mm chaque parement étant composé de 2 BA13, avec 2 fois 50 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 61 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec double ossature de 70 mm, chaque ossature étant alternée et indépendante, d'épaisseur hors tout 140 mm, chaque parement étant composé de 2 BA13, avec 70 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 9,5 et 12,5 kg/m3, d'indice RA ≥ 58 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec double ossature de 48 mm, chaque ossature étant alternée et indépendante, d'épaisseur hors tout 120 mm chaque parement étant composé de 2 BA13, avec 50 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 57 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 48 mm, de type 98/48, chaque parement étant composé de 1 BA25 dB, avec 75 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 53 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 70 mm, de type 132/70, un parement étant composé de 2 BA13, l'autre parement étant composé de 3 BA13, avec 75 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 51 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 90 mm, de type 140/90, chaque parement étant composé de 2 BA13, avec 70 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 9,5 et 12,5 kg/m3, d'indice RA ≥ 51 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 70 mm, de type 120/70, chaque parement étant composé de 2 BA13, avec 70 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 9,5 et 12,5 kg/m3, d'indice RA ≥ 50 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 48 mm, de type 98/48, chaque parement étant composé de 2 BA13, avec 45 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 9,5 et 12,5 kg/m3, d'indice RA ≥ 47 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 48 mm, de type 98/48, chaque parement étant composé de 1 BA25, avec 75 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 45 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 70 mm, de type 100/70, chaque parement étant composé de 1 BA15, avec 45 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 43 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique doublée au dos à dos de 48 mm, de type 98/48, chaque parement étant composé de 1 BA25 dB, sans fibre minérale, d'indice RA ≥ 43 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 36 mm, de type 72/36, chaque parement étant composé de 1 BA18, avec 30 mm de fibre minérale de masse volumique comprise entre 12,5 et 18 kg/m3, d'indice RA ≥ 41 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre simple ossature métallique, de type 98/48 chaque parement étant composé de 2 BA13, sans fibre minérale, d'indice RA ≥ 40 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature métallique de 48 mm, de type 98/48, chaque parement étant composé de 1 BA25, sans fibre minérale, d'indice RA ≥ 36 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre simple ossature métallique, de type 72/36, chaque parement étant composé de 1 BA18, sans fibre minérale, d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
Ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond béton.

Au rez-de-chaussée, ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond béton.
Au R+1, ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond plaques de plâtre.
Afin de limiter les transmissions latérales (particulièrement en plafond) les cloisons seront jointoyées en tête avec la plaque de plâtre (BA18) posée en sous face des fermettes.
### Plafonds
– Plafond constitué de 2 plaques de BA13 surmontées de 100 mm de laine minérale.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type KNAUF Delta Alterne 12/20/66 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 18%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
### Habillages des parois
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d'au moins 50 mm de laine minérale sans pare vapeur. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12%) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d'au moins 50 mm de laine minérale sans pare vapeur. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
### Coffres et trappes d'accès
– Coffres réalisés avec un complexe sandwich à base de plaques de plâtre et de laine minérale (10 + 50 + 10) de type LAFARGE Pregyroche Duo ou ROCKWOOL Rockplak 409 ou techniquement équivalent. Coffres constitués de 2 BA13 sur ossature et de 50 mm de fibre minérale de densité supérieure à 70 kg/m3 de type ROCKWOOL Alpharock 225 ou techniquement équivalent.
Localisation :	toutes les gaines techniques et de chutes EP et EU se trouvant dans des bureaux, salles de réunion, etc.
– Trappes de visites en CTBH de 22 mm et fibre minérale de 45 mm comprenant un cadre faisant feuillure avec la trappe et avec les plaques de plâtre. Un joint compressible sera posé entre la trappe et son cadre.
Localisation :	trappes de visite des gaines décrites ci-dessus.
### Habillage en fibres de bois liées au ciment
Les locaux techniques bruyants recevront sur le plafond et sur l'un des grands murs un matériau de correction acoustique de type FIBRALITH Fibrafutura Roc 50 ou techniquement équivalent, vissé par point sur ces parois ou bien un panneau de FIBRALITH Fibrafutura Alpha ou techniquement équivalent, de 25 mm d'épaisseur fixé sur ossature métallique (type F530) avec interposition de 50 mm de fibre minérale. L'ensemble présentera un indice αw ≥ 0,70.
### Limites de prestations
Les ouvrages devront être réalisés conformément au DTU 25.41 relatif aux ouvrages en plaques de parement de plâtre.
Toutes les cloisons seront impérativement montées jusqu'en sous-face de couverture. Sous le complexe de toiture acier, un système de coulisse en tête de cloison permet de reprendre les déflexions de la toiture sans endommager les cloisons. Ce système assurera la continuité des isolements acoustiques. Les plafonds en plaques de plâtre seront donc réalisés après les cloisons.
Les plaques de plâtre des cloisons seront soigneusement découpées au droit des passages d'éléments de charpente métallique à travers la cloison. Des panneaux de laine de roche de haute densité seront mis en œuvre dans l'épaisseur des ailes du I des éléments de charpente métallique traversants afin de rétablir l'étanchéité recherchée.
L'étanchéité à l'air est assurée par les joints (bande et enduit) en partie haute et cueillies latérales et par un ruban en mousse résiliente et cordon de mastic acrylique au sol avant la pose des plinthes. Pour toutes les cloisons et doublages, un enduit et une bande à joints seront réalisés du sol jusqu'au plafond. En aucun cas ce joint ne doit s'arrêter entre le faux plafond et le plafond.
Les plaques sont disposées jointives. Les joints sont alternés d'un parement à l'autre et décalés entre les plaques d'un même parement.
La mise en œuvre des plaques de plâtre dans les huisseries se fera conformément aux indications et schémas présentés au chapitre 5.5 Menuiseries intérieures dont l'attributaire du présent lot devra prendre connaissance.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur deux points :
– il devra mettre en œuvre en tête de cloison un système de coulissement des montants solidaires du sol des montants solidaires de la charpente et un joint sur les plaques pour permettre à la cloison d'encaisser les variations de hauteur des pannes en fonction des charges positives ou négatives appliquées à la toiture,
– l'isolation acoustique entre les têtes de cloison et la couverture sera assurée par des blocs de laine de roche EUROCOUSTIC Acoustibloc ou techniquement équivalent (voir détails n°2 et 3 en fin de ce cahier).
L'encoffrement des canalisations d'E.P. et d'E.U. est dû par le présent lot et doit être réalisé de manière à respecter les objectifs acoustiques retenus, en matière de bruit de fond dans les locaux traversés. En aucun cas les ossatures de l'encoffrement ne seront en contact avec les gaines et les canalisations.
Le titulaire se coordonnera avec les adjudicataires des autres lots techniques, afin de prévoir l'implantation des réseaux de gaines, les différents accrochages des appareillages, afin de préserver l'efficacité des doublages et cloisons installés.

Aucune cloison ne peut filer devant une maçonnerie, devant un voile ou devant une autre cloison, des détails de chantier sont à prévoir dans chaque cas particulier, pour garantir la continuité des performances acoustiques. Ces détails seront soumis au BET acoustique pour approbation.
Aucun doublage ne doit filer devant un séparatif quelle que soit sa nature.
Tous les rebouchages et calfeutrements dus au présent lot doivent faire l'objet d'un soin particulier et d'une bonne coordination entre les différents titulaires des lots concernés, afin d'assurer la pérennité des isolements.
Les rebouchages au droit des fixations doivent faire l'objet de schémas d'exécution précis, ainsi que les décaissés éventuels des luminaires dans les cloisons et doublages. Pour ces éléments, une façon de coffre-caisson doit être prévue pour envelopper les appareils. Ils doivent être construits à l'identique de la cloison, du doublage ou du plafond dans lequel ils prennent place.
L'entreprise devra refuser de reboucher les réservations si le matériau résilient n'est pas présent et correctement positionné autour des gaines et des canalisations conformément aux indications des chapitres 5.12 et 5.13
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de cloison ;
Plans d'exécution des détails de raccordement des ouvrages de plâtrerie entre eux et avec les ouvrages relevant des autres corps d'état ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des cloisons ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des panneaux de plâtre perforés ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des panneaux de Fibrafutura.
## Lot 7 - Faux plafonds
### Faux plafonds en laine minérale
– Pour les locaux d'enseignement de plus de 40 m2, sauf le C.D.I., la correction acoustique et l'amélioration de l'intelligibilité de la parole aux derniers rangs seront assurés par la pose de deux types de faux plafonds dans chaque salle :
– un tiers de la surface, côté tableau, sera réalisé par un faux plafond en fibre minérale de type ECOPHON Master A Gamma ou techniquement équivalent, dont l'indice αw sera compris entre 0,20 et 0,50. Voir CCTP de l'unité d'ouvrage considérée.
– les deux autres tiers, côté fond de la salle, seront réalisés par un faux plafond en fibre minérale de type ECOPHON Master A Alpha ou techniquement équivalent dont l'indice d'absorption acoustique pondéré αw ne sera pas inférieur à 0,80.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose en plafond sur toute la surface d'un faux plafond en fibre minérale. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	les circulations, le hall ;
loges ;
bureaux ;
XX.
– Pose sur toute la surface d'un faux plafond en fibre minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un faux plafond de type ECOPHON Hygiene Performance, ROCKFON Royal Hygiene ou techniquement équivalent dont l'indice αw ne sera pas inférieur à 0,80. Ce faux plafond devra être lavable au jet à plus de 50 cm et ne devra pas favoriser le développement microbien. Voir CCTP du lot Faux plafonds.
Localisation :	cuisine et laverie.
### Faux plafond bois
– Pose d'un plafond acoustique en dalles 60×60 de bois perforé de type OBERFLEX Microsound, ou techniquement équivalent taux de perforation minimal 18 %. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique en bois perforé, taux de perforation minimal 18 %, et fibre minérale d'épaisseur 70 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond en bois perforé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Flocage acoustique
– Projection sur toute la surface d'une fibre floquée d'épaisseur minimale XXX mm en une ou plusieurs passes. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Faux plafonds métalliques
– Pose d'un plafond acoustique perforé, taux de perforation minimal 30 %, diamètre des perforations au choix du maître d'œuvre, et fibre minérale d'épaisseur 40 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage en tôle perforée masquant de la laine minérale de type PLAFOMETAL ou techniquement équivalent sera posé sur les parois. Ce même habillage sera posé sur les. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique en métal perforé (taux de perforation ≥ 18 %), surmonté d'un matelas de 50 mm de laine minérale noire, sans pare vapeur habillée en sous face d'un voile de verre non tissé noir. Calepinage selon les plans architecte. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,80.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique en métal déployé, taux de perforation minimal 30 %, et fibre minérale d'épaisseur 100 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond en métal déployé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique micro perforé, taux de perforation minimal 30 %, diamètre des perforations au choix du maître d'œuvre, et fibre minérale d'épaisseur 40 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond métallique et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Limites de prestations
La rangée de dalles de faux plafonds, située contre les parois intérieures ou extérieures des locaux, ne sera pas posée sans que la maîtrise d'œuvre n'ait été invitée à vérifier les rebouchages en plénum.
La fermeture totale des plafonds ne se fera qu'après validation et délivrance d'un bon « à fermer » de la part de la maîtrise d'œuvre.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de faux plafonds ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des faux plafonds.
## Lot 8 - Peinture
### Revêtements muraux
– Pose d'un revêtement mural de type TEXAA Vibrasto 20 ou techniquement équivalent. Ce revêtement sera posé collé sur les parois. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,35.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un revêtement mural de type TEXAA Vibrasto 10 ou techniquement équivalent. Ce revêtement sera posé collé sur les parois. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,25.
Localisation :	XX ;
XX.
### Limites de prestations
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les joints et les pièces en caoutchouc des dispositifs antivibratiles mis en œuvre par les autres lots ne devront pas être peints sous peine de perdre leurs caractéristiques acoustiques.
De même les joints des portes ne doivent pas être peints.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements muraux ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des revêtements muraux.
## Lot 9 - Revêtements de sols souples
### Revêtements de sol textiles
– Revêtement de sol en moquette d'indice αw ≥ 0,15 dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements de sol plastiques
– Linoléum de type TARKET SOMMER Linosom ou techniquement équivalent posé sur un procédé mince d'isolation phonique de type LAFARGE MORTIERS Lanko System RSM ou techniquement équivalent permettra d'atteindre un indice ΔLw = 19 dB et un classement U4P3.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements de sol caoutchouc
– Revêtement de sol en gomme de caoutchouc et charges minérales de coefficient ΔLw ≥ 15 dB de type SOCIÉTÉ SAUMUROISE du CAOUTCHOUC Dalsouple, FREUDENBERG Norament 992 ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements de sol coulés
– Revêtement de sol coulé à froid sans joint, à base de résine polyuréthanne et granulés de caoutchouc de coefficient ΔLw ≥ 16 dB de type BOSTIK Novaflex GCP, BOULENGER Terrazoflex ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.

### Limites de prestations

### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des moquettes.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw des moquettes ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw des sols souples.
## Lot 10 - Revêtements de sols scellés
### Carrelage scellé
Toutes les pièces carrelées de classement UPEC P3 ou plus, même au rez-de-chaussée, sont équipées d'une sous-couche résiliente de classe SC1 sous la chape et présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Assour Chape 19, ARKEN Fibrarken, SOPREMA Velaphone confort ou techniquement équivalent.
### Carrelage collé
Toutes les pièces carrelées de classement UPEC P2 au plus, même au rez-de-chaussée, sont équipées d'une sous-couche résiliente de classe SC1 sous les carreaux présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Soukaro3R, DESVRES Cermiphonik, PAREXLANKO Lankophonic, WEBER & BROUTIN Fermacoustic2 ou techniquement équivalent.
### Limites de prestations
Tout point de contact entre le carrelage et la structure du bâtiment (cloison, refend, façade, plancher support...) doit être scrupuleusement évité. Une bande périphérique empêchera ces contacts avec les parois du local et devra recouvrir soigneusement tous les points singuliers : poteaux, reliefs et pieds d'huisseries. Elle sera recoupée à chaque angle de mur.
La sous-couche sera continue. Sa pose en partie courante se fera après la pose de la bande périphérique. Les recouvrements des lés sont interdits. Ils seront posés bord à bord. L'étanchéité sera réalisée par des bandes de recouvrement adhésives de 5 cm de largeur minimale.
Les plinthes seront posées sans contact avec le carrelage (vois schémas ci-dessous). Le relevé de la sous-couche résiliente sera arasé au seuil des portes et masqué par une barre de seuil fixée d'un seul côté.

En cas de nécessité d'une étanchéité renforcée, il est également possible d'araser la bande périphérique avant la pose de la plinthe, la partie découpée étant utilisée comme cale entre le carrelage et la plinthe. Après fixation de celle-ci sur la cloison, le reliquat de bande périphérique peut être retiré pour remplissage du fond de gorge par un mastic élastomère de première catégorie.
Pour toutes les traversées de dalles, un fourreau en matériau résilient (bande périphérique par exemple) soigneusement ajusté au diamètre de la canalisation ou en PVC d'un diamètre très légèrement supérieur à celui de la canalisation sera mis en place autour de toutes les conduites. Ce fourreau dépassera largement de chaque côté des surfaces finies. La finition sera réalisée à l'aide d'un mastic élastomère.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw des sous-couches résilientes.
## Lot 11 - Électricité - Courants faibles
Les plans d'atelier et de chantier devront être communiqués au BET acoustique pour avis.
En établissant ses plans d'atelier, l'entrepreneur vérifiera que les distances entre appareillages encastrés disposés de part et d'autre d'une même cloison en plaques de plâtre, soient distants d'au moins :
– 30 cm (bord à bord) lorsque l'indice RA de la cloison est inférieur à 51 dB ;
– 50 cm (bord à bord) lorsque l'indice RA de la cloison est supérieur ou égal à 51 dB ;
dans le cas d'une paroi béton, les appareillages situés de part et d'autre de la paroi seront disposés de telle sorte qu'il y ait au moins 20 cm de béton entre ceux-ci.
Au cas où l'entrepreneur constaterait des problèmes ou incohérences avec les contraintes définies ci-dessus, il devra en avertir la maîtrise d'œuvre avant tout commencement d'exécution, pour un nouveau choix d'implantation.
La distribution en plafond devra se faire uniquement entre circulation et locaux. Il ne doit pas y avoir de passage de câbles de local à local.
Les chemins de câble ne devront pas créer de ponts phoniques entre leurs supports et des éléments désolidarisés (machines tournantes, etc.).
Tous les équipements électriques, et notamment les luminaires, installés dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2, devront justifier d'un niveau de pression acoustique Lp, mesuré in situ dans le local à une distance de 1 m de l'appareil dans toutes les directions, inférieur de 10 dB(A) à la limite de niveau de bruit intérieur des équipements techniques définie au chapitre 4.5.2.
Afin d'éviter tout phénomène de ronronnement des luminaires de type fluorescent, les ballasts seront préférablement choisis de type électroniques ou électromagnétiques à faibles pertes.
### Limites de prestations
Lorsque des câbles doivent traverser une paroi, les chemins de câbles s'arrêteront à environ 10 cm de part et d'autre de la paroi quelle que soit sa nature, y compris planchers et dalles. Seuls les câbles pénétreront dans la réservation qui sera correctement rebouchée.
Les tuyaux cannelés ou équivalents pour passage de câbles au travers des parois sont totalement proscrits dès que les isolements de ces parois sont supérieurs à 30 dB.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations de passage de câbles pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Puissance acoustique des appareils d'éclairage à transformateur et à décharge.
## Lot 12 - Chauffage - Ventilation - Climatisation
### Centrales et appareils de ventilation
Les centrales de ventilation seront posées sur supports antivibratiles et équipées de silencieux en sortie de caisson et en traversée de parois, qui seront déterminés par l'entrepreneur pour respecter les niveaux contractuels du chapitre 4.5.2 et du chapitre 4.6.2.
Les centrales seront choisies de sorte que le niveau sonore à l'intérieur du local ventilation soit inférieur à 90 dB(A).
Les centrales seront raccordées par des manchettes souples non tendues et suffisamment longues pour qu'il n'y ait aucun contact entre les centrales et le réseau de gaines.
Le raccordement des centrales avec leur tuyauterie d'alimentation sera effectué par des flexibles.
Si des silencieux sont nécessaires en traversée de parois pour reconstituer les isolements, ils sont à la charge du présent lot. Ces silencieux doivent être précédés d'une longueur droite de gaine d'au moins 5 fois leur diamètre (ou leur plus grande dimension).
L'attention de l'entrepreneur sera attirée sur le choix des grilles, tant de soufflage que de reprise, qui ne devront pas créer des bruits de régénération.
### Gaines et canalisations
Les gaines situées entre les registres et les bouches auront une longueur d'au moins 5 fois leur diamètre (ou leur plus grande dimension) et seront revêtues intérieurement de matériaux absorbants (fibre minérale).
Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'une gaine en PVC parfaitement ajustée au diamètre du tube de chauffage, la gaine étant elle-même soigneusement insérée dans la cloison.
Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur parfaitement ajusté au diamètre du tube de chauffage, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison. Ce matériau sera largement plus grand que la traversée. Il sera arasé après rebouchage des réservations et peinture éventuelle.
Pour les gaines de ventilation, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un matériau résilient. Ce matériau sera largement plus grand que la traversée. Il sera arasé après rebouchage des réservations et peinture éventuelle.
Les canalisations et les gaines seront équipées de colliers antivibratiles dont la garniture insonorisante dépassera le collier et sera adaptée à la charge à porter (les garnitures en feutre sont à proscrire). Ces colliers seront de type MUPRO ou techniquement équivalent soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Des colliers spécifiques seront utilisés pour les gaines spirales.
La désolidarisation des systèmes de support des conduits et des gaines se fera par interposition de matériau résilient, soit directement sous les conduits, soit sous les pieds des supports qui ne seront pas fixés dans le sol.
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort. Dans le cas de massifs supports d'appareils sur liège, l'attention des entrepreneurs est attirée sur la nécessité de connaître précisément les caractéristiques du liège employé pour faire travailler ce produit dans sa zone d'élasticité. Dans le cas d'utilisation de ce matériau, l'accord explicite et préalable de la maîtrise d'œuvre est nécessaire.
Les pompes, surpresseurs, etc. seront équipés de raccords antivibratiles en élastomère. S'ils sont équipés de limiteurs d'élongation, ceux-ci seront logés dans des rondelles en caoutchouc.
### Exutoires de fumées
Les exutoires de fumées de la salle XXX seront fournis par le présent lot et mis en œuvre par le lot Couverture - Étanchéité. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 ou techniquement équivalent et auront un indice RA ≥ 46 dB. L'étanchéité acoustique de l'ensemble devra être assurée.
### Entrées d'air
Les entrées d'air seront fournies au lot Menuiseries extérieures pour intégration dans les huisseries et/ou dans les coffres de volets roulants.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 41 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Planchers chauffants
Pour les planchers chauffants :
– les dalles à plots en polystyrène expansé incorporées dans le plancher chauffant seront du type ACOME Novacome ou techniquement équivalent et devront présenter un indice ΔLw ≥ 18 dB et un indice Δ(Rw + C) = 5 dB.
– la dalle aura une épaisseur d'au moins 40 mm au-dessus des plots.
– la sous-couche résiliente devra présenter une résistance thermique inférieure à 0,15 m².K/W.
### Limites de prestations
L'atténuation procurée par les systèmes antivibratiles et/ou les silencieux doit être suffisante pour respecter les niveaux définis ci-dessus au chapitre 4.5.2 tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations tant de passage de canalisations de chauffage que des gaines pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
L'entrepreneur devra fournir au lot Menuiseries extérieures les entrées d'air et leur repérage afin que l'attributaire de ce lot puisse les intégrer dans les menuiseries et/ou coffres de volets roulants.
L'entrepreneur devra prévoir sur les entrées d'air des locaux techniques bruyants (chaufferie, ...) des silencieux à l'intérieur des locaux pour respecter les niveaux sonores à 5 m des façades et/ou en limite de propriété notamment pour la chaufferie qui fonctionnera de nuit.
Pour respecter les niveaux sonores en extérieur, les appareils seront choisis de façon à respecter les valeurs limites et/ou équipés de silencieux.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d'air et leur repérage ;
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et leur notes de calculs ;
Documentation des boites à ressorts utilisées et leur notes de calculs ;
Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ;
Niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles ;
Notes de calcul des niveaux sonores dus à la ventilation de chaque local définis au chapitre 4.5.2 ;
Les notes de calculs et les plans de chantier devront être communiqués au BET acoustique pour approbation.
## Lot 13 - Plomberie - Sanitaire
### Appareillages et canalisations
La maîtrise d'œuvre rappelle que les équipements des logements et la mise en œuvre doivent être d'une qualité telle qu'elle soit conforme à la réglementation acoustique (arrêtés du 28 octobre 1995 et du 30 juin 1999).
L'entrepreneur soignera la pose des baignoires sur supports antivibratiles et désolidarisées des murs et cloisons par matériau résilient. Les chasses d'eau seront conformes à la nouvelle norme NF D 12‑203.
Le lot Plomberie - Sanitaire choisira des robinetteries NF classées dans le groupe acoustique II. Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.
La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure à 1,5 m/s. La pression de l'eau sera inférieure ou égale à 3 bars.
Les appareils muraux seront fixés à l'aide de chevilles antivibratiles à collerette afin d'éviter des ponts phoniques avec les parois (voir ci-dessous).

Les bâtis autoportants, qu'ils soient pour les urinoirs, à chasse réservoir ou à chasse directe seront désolidarisés du sol par un matériau antivibratile et fixés à l'aide de chevilles antivibratiles à collerette.
Les cuvettes de WC suspendues seront désolidarisées de la paroi à laquelle elles sont accrochées par des kits de désolidarisation (voir ci-dessous).

Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort. Dans le cas de massifs supports d'appareils sur liège, l'attention des entrepreneurs est attirée sur la nécessité de connaître précisément les caractéristiques du liège employé pour faire travailler ce produit dans sa zone d'élasticité. Dans le cas d'utilisation de ce matériau, l'accord explicite et préalable de la maîtrise d'œuvre est nécessaire.
Les pompes, surpresseurs, etc. seront équipés de raccords antivibratiles en élastomère. S'ils sont équipés de limiteurs d'élongation, ceux-ci seront logés dans des rondelles en caoutchouc.
La désolidarisation des systèmes de support des conduits se fera par interposition de matériau résilient, soit directement sous les conduits, soit sous les pieds des supports qui ne seront pas fixés dans le sol.
Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur parfaitement ajusté au diamètre du tube, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison.

Les descentes d'eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes seront en fonte ou en PVC multidensité de type WAVIN Isophon Sitech 3M ou techniquement équivalent. En cas de dévoiement, les fixations seront du type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.
Les siphons seront du type en S.
Les diamètres des collecteurs d'EU seront augmentés en raccordement de chaque appareil par un réducteur de type excentré.
Sur les chutes, les embranchements de même section seront inclinés à 45 degrés, les embran­chements réduits pourront être raccordés à 90 degrés.
### Limites de prestations
L'atténuation procurée par les systèmes antivibratiles doit être suffisante pour respecter les niveaux définis ci-dessus au chapitre 4.5.2, minorés de 10 unités pour tenir compte du fait que ces niveaux doivent être respectés tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations de passage de conduites pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles
Documentation des matériaux antivibratiles et des boites à ressorts utilisés.
## Lot 14 - Ascenseurs - Monte charge
### Machinerie
L'entrepreneur devra dans tous les locaux, et notamment à chaque palier, respecter les niveaux NR définis au chapitre 4.5.2 ci-dessus minorés de 10 unités pour tenir compte du fait que ces niveaux doivent être respectés tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort. Dans le cas de massifs supports d'appareils sur liège, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité de connaître précisément les caractéristiques du liège employé pour faire travailler ce produit dans sa zone d'élasticité. Dans le cas d'utilisation de ce matériau, l'accord explicite et préalable de la maîtrise d'œuvre est nécessaire.
Des dispositifs antivibratiles seront mis en œuvre pour l'ensemble des équipements dont les treuils, moteurs, poulies (y compris poulie de renvoi) et armoire électrique.
Des essais in situ seront réalisés par l'entreprise, en fin de chantier dans les locaux contigus à la gaine.
### Limites de prestations
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
L'entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu'il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l'ensemble des équipements et des armoires électriques.
## Lot 15 - Équipements de cuisine
### Limites de prestations
Pour les groupes réfrigérants, l’entreprise devra prévoir des pièges à son sur les prises d’air du local, (tant sur l’admission que sur le rejet) permettant de respecter les niveau sonores en façade décrits au chapitre 4.6.2.
Les groupes réfrigérants seront posés ou suspendus avec des antivibratiles.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
L'entrepreneur devra indiquer les niveaux de puissance acoustique Lw des équipements les plus bruyants (machine à laver la vaisselle, éplucheuse, trancheuses, ...) et devra fournir les P.V. de mesures, en période de préparation du chantier.
Il devra fournir les notes de calcul des niveaux sonores à l'extérieur du bâtiment dus aux groupes réfrigérants ;
## Lot 16 - Équipements scientifiques
L'attention de l'entrepreneur du lot Équipements scientifiques est attirée sur le fait que les niveaux définis ci-dessus au chapitre 4.5.2 le sont tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement. En conséquence, il doit prévoir pour ses équipements des niveaux sonores minorés de 3 dB(A). Toutes les recommandations du lot 5.13 s'appliquent au présent lot (manchons résilients, qualité des rebouchages, systèmes antivibratiles, etc.). Il convient particulièrement de porter une attention sur les ventilateurs des sorbonnes. Il vaut mieux un gros ventilateur qui tourne à 750 tours/min qu'un petit qui tourne à 3 000 tours/min.
## Lot 17 - Faux-planchers
Les planchers techniques seront montés sur des vérins équipés d'une plaque de caoutchouc antivibratile. De plus, ces vérins seront collés sur la dalle à l'aide d'une colle à base de caoutchouc naturel.
## Lot 18 - Air comprimé
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort. Dans le cas de massifs supports d'appareils sur liège, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité de connaître précisément les caractéristiques du liège employé pour faire travailler ce produit dans sa zone d'élasticité. Dans le cas d'utilisation de ce matériau, l'accord explicite et préalable de la maîtrise d'œuvre est nécessaire.
Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.
Pour les canalisations de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre et de murs se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur parfaitement ajusté au diamètre de la canalisation, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison.

L'entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu'il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidiennes.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations de passage de conduites pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
# Variantes
Pour toutes les variantes aux solutions types, les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre pour agrément, une note de calcul montrant que de la solution est conforme à l'objectif.
Avant toute mise en œuvre d'un produit similaire à celui qui est décrit, les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre pour agrément, un procès-verbal de mesure ou une note de calcul montrant que les caractéristiques de chaque matériel ou matériau proposé sont au moins égales à celles préconisées et un échantillon.
Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires européens agréés par la COFRAC.
La maîtrise d'œuvre pourra faire exécuter des essais et/ou mesures à la charge de l'entrepreneur si les procès-verbaux ne sont pas fournis.
# Vérification des caractéristiques acoustiques des ouvrages
## Période de préparation - Essais de laboratoire
La vérification de la maîtrise d'œuvre se fera par examen des plans de chantier et/ou d'exécution, des échantillons, des procès-verbaux acoustiques et des avis techniques des matériaux proposés, notamment pour ceux pour lesquels un objectif est demandé.
Ces documents fournis par l'entrepreneur feront alors l'objet d'un avis qui sera donné au maître d'œuvre et au bureau de contrôle.
Les plans d'exécution et/ou de chantier des entrepreneurs feront alors l'objet d'une approbation.
Si les entrepreneurs ne sont pas en mesure de fournir des procès-verbaux acoustiques pour lesquels un objectif est demandé, ils devront faire effectuer à leurs frais des mesurages en laboratoire de certains éléments de leurs ouvrages.
## Essais éventuels sur cellules témoins
Si le CCTC ou le CCTP prévoit des cellules témoins dans lesquelles des mesurages doivent êtres effectués, ces derniers seront réalisés conformément aux paragraphes ci-dessous.
Si l'objectif défini au paragraphe 4.1.3 n'est pas atteint, les entrepreneurs seront successivement invités à déposer leurs ouvrages de manière à déterminer par différence quel est le corps d'état défaillant. L'entrepreneur du corps d'état défaillant proposera à l'agrément de la maîtrise d'œuvre toute solution pour améliorer ses ouvrages qui feront alors l'objet de nouveaux essais. Ces nouveaux essais seront à la charge de l'entrepreneur.
### Pré essais
Les entrepreneurs adjudicataires des lots XX auront à leur charge, en plus de la réalisation des cellules témoins telles que décrites dans le CCTC, les mises en œuvre suivantes sur les cellules d'essai en vue des essais acoustiques décrits ci-après qui seront réalisés par la maîtrise d'œuvre.
### Essais complets
Une fois les cellules d'essais réalisées, les entrepreneurs de tous les corps d'état verront leurs ouvrages mesurés par le maître d'œuvre dans les conditions suivantes :
#### Durées de réverbération
Les essais seront menés dans les salles complètement équipées : faux-plafond.
#### Isolements intérieurs
Les essais porteront sur les isolements entre salles d'enseignements et entre salles et circulation.
Si les objectifs d'isolements in situ DnT,A du paragraphe 4.2.2 ne sont pas atteints, l'entrepreneur du lot Plâtrerie - Isolation sera seul déclaré responsable par le non respect des objectifs et il ne pourra se prévaloir d'aucune transmission indirecte par les ouvrages d'autres entrepreneurs. Il proposera à l'agrément de la maîtrise d'œuvre toute solution pour améliorer ses ouvrages qui feront alors l'objet de nouveaux essais. Ces nouveaux essais seront à la charge de l'entrepreneur.
#### Bruit des équipements
Les équipements seront mesurés dans tous les locaux des cellules d'essais.
## En cours de chantier
La maîtrise d'œuvre pourra à tout moment faire effectuer des mesurages acoustiques à la charge des entrepreneurs si les documents exigés aux chapitres « Solutions types » et/ou « Variantes » ne sont pas fournis ou si des malfaçons étaient constatées.
Ces mesurages seront réalisés conformément aux normes AFNOR NF S 30‑010, 31‑012, 31‑054, 31‑055, 31‑056 et 31‑057.
## En fin de chantier - Essais de réception
Le maître de l'ouvrage pourra faire effectuer des mesurages par l'organisme indépendant de son choix. L'objet de ce chapitre est de définir comment seront effectués les mesurages acoustiques de réception.
Dans certains cas, les mesures concernent principalement un lot. Par exemple, les mesures du niveau sonore engendré par les équipements techniques concernent le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation bien que dans ce cas les prestations de quelques autres lots influent également sur le résultat (Gros œuvre, Faux plafonds, etc.).
Dans d'autres cas, comme dans le cas des isolements aux bruits aériens, les mesures concernent plusieurs lots, dans cet exemple le lot Plâtrerie - Isolation bien sûr, mais aussi les lots Chauffage - Ventilation - Climatisation, Plomberie - Sanitaire, Menuiseries intérieures, Gros œuvre.
### Généralités
Si les objectifs ne sont pas atteints au cours des mesurages de réception, les mesurages complémentaires après travaux de remise en conformité sont à la charge du ou des lots concernés, désignés par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, jusqu'au respect des valeurs contractuelles, ainsi que les nouveaux mesurages de réception.. Les solutions de remise en conformité seront à faire valider auprès de la maîtrise d'œuvre par les entrepreneurs.
Tous les mesurages seront effectués conformément aux normes AFNOR NF S 31-057, NF S 31-010, NF S 31-012 sauf dérogation spécifiée à la norme.
Cette campagne de mesure fera l'objet d'un rapport qui sera remis au maître d'ouvrage dans lequel les résultats des mesurages effectués seront directement comparés aux valeurs contractuelles après les corrections nécessaires fonction des durées de réverbération et des volumes des locaux.
### Durées de réverbération
Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre désigneront NB locaux dans lesquels des mesurages de durées de réverbération seront effectués. Parmi ces locaux, le hall, le restaurant, la salle polyvalente, le C.D.I., des locaux d'enseignement et des ateliers.
En dérogation à la norme NF S 31-057, si une valeur est inférieure à 0,4 s dans une bande d'octave déterminée, elle est conservée pour le calcul.
### Isolements entre locaux
La maîtrise d'ouvrage désignera NB couples de locaux devant faire l'objet de mesurages qui seront réalisés suivant les normes précitées par bande de fréquence.
### Isolements par rapport à l'extérieur
La maîtrise d'ouvrage désignera NB locaux devant faire l'objet de mesurages qui seront réalisés suivant les normes précitées par bande de fréquence.
### Bruits d'impacts
Les mesurages seront effectués avec une machine à chocs normalisée.
La maîtrise d'ouvrage désignera NB couples de locaux devant faire l'objet de mesurages qui seront réalisés suivant les normes précitées par bande de fréquence.
### Bruits des équipements (aériens et solidiens)
#### à l'intérieur
En dérogation à la norme, il sera effectué deux mesurages à l'intérieur des locaux aux endroits les plus défavorables susceptibles d'être normalement occupés par leurs utilisateurs.
#### à l'extérieur
Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre désigneront NB points de mesurages pour l'ensemble du projet. Les niveaux sonores sont mesurés en dB(A) et par bande d'octave, tous les équipements étant en fonctionnement simultané dans un premier temps, en période diurne et nocturne.
Si les résultats ne sont pas conformes aux objectifs, des mesurages complémentaires seront réalisés aux frais de l'entreprise ou des entreprises concernées en faisant fonctionner les équipements seuls, l'un après l'autre.
Les mesurages à l'extérieur sont effectués à cinq mètres des installations et/ou en limite de propriété.
# Chantier
## Dispositions générales
Les entrepreneurs du bâtiment seront tenus de respecter les lois, règlements ainsi que les arrêtés de la ville de Ville, afférents à la protection de l'environnement pendant toute la durée du chantier. Toutes les dispositions qui leur seront imposées par le maître d'ouvrage ou les administrations pour le respect de ces textes seront à la charge des entrepreneurs.
Pendant la période de préparation, les entrepreneurs étudieront sur le plan de chantier les con­séquences sonores des implantations des machines et engins vis-à-vis des logements voisins et prendront toutes dispositions nécessaires.
Les entrepreneurs fourniront à la maîtrise d'œuvre les numéros et les dates d'agrément des engins utilisés sur le chantier notamment engins de VRD (pelles, bouteurs, chargeurs, ...) et de gros-œuvre (grues, compresseurs, ...). Pour tous ces engins, le niveau de puissance acoustique LwA indiqué lors des procédures d'agrément sera fourni à la maîtrise d'œuvre lors de la période de préparation du chantier.
Tous les travaux produisant des nivaux sonores élevés devront être préalablement déclarés à l'OPC en précisant leur durée. Les entrepreneurs devront en premier lieu utiliser des machines et engins les moins bruyants possibles. En ce qui concerne les brise-béton, les modèles recommandés par l'INRS et la CRAM seront obligatoires (antivibratiles et insonorisés).
## Liste des procès verbaux et documents de chantier à fournir
Avant commande de matériel et tout démarrage de travaux, les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre, pour agrément, un procès-verbal acoustique montrant que les caractéristiques de chaque matériel ou matériau proposé correspondent aux préconisations.
Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires français agréés COFRAC ou des laboratoires européens accrédités par un organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral EA.
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Le bureau d'études acoustique sera destinataire, pour visa, des plans, pièces écrites et des procès verbaux acoustiques précisés ci-dessous :
Gros œuvre : PV acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des parois en béton ; des planchers collaborants ;des dalles alvéolées ; PV acoustiques donnant les indices ΔLw des dispositifs de désolidarisation des escaliers ; plans d'exécution des dispositions prises pour la désolidarisation des escaliers béton ;
Couverture - Étanchéité : PV donnant l'indice RA et RA,tr et PV donnant l'indice αw du complexe de couverture ; PV donnant l'indice RA et RA,tr des exutoires de fumées ;
Menuiseries extérieures : PV donnant l'indice RA,tr des blocs portes et leur repérage ; PV donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées et leur repérage ; PV donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des volets roulants, tablier baissé et tablier relevé et leur repérage ; PV donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d'air en façade et leur repérage (à demander au lot Chauffage - Ventilation - Climatisation) ; PV donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées équipées de leur volet roulant et des entrées d'air et leur repérage ;
Serrurerie : PV donnant l'indice RA,tr des blocs portes et leur repérage ; documentation sur le type de résilient utilisé ; plans d'exécution de raccordement entre les huisseries et la structure ; plans de détail des appuis résilients pour les escaliers et coursives métalliques ;
Menuiseries intérieures : PV donnant l'indice RA des blocs portes et leur repérage ; PV donnant l'indice RA des châssis vitrés et leur repérage ; plans d'exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ; PV donnant l'indice RA des murs mobiles ; PV donnant l'indice αw des panneaux de bois perforé ;
Plâtrerie - Isolation : Plans de repérage des différents types de cloison ; PV donnant l'indice RA des cloisons et leur repérage ; PV donnant l'indice αw des panneaux de plâtre perforés ; PV donnant l'indice αw des panneaux de Fibrafutura ; Plans d'exécution des détails de raccordement des ouvrages de plâtrerie entre eux et avec les ouvrages relevant des autres corps d'état ;
Faux plafonds : PV donnant l'indice αw des faux plafond en fibre minérale et leur repérage ; PV donnant l'indice αw des faux plafonds perforés masquant de la laine minérale et leur repérage ;
Peinture : Plans de localisation des revêtements muraux ; PV donnant l'indice αw des revêtements muraux ;
Revêtements de sols souples : PV donnant l'indice ΔLw et PV donnant l'indice αw des moquettes ; PV donnant l'indice ΔLw des sols souples ;
Revêtements de sols scellés : PV donnant l'indice ΔLw des sous-couches résilientes ; plan de localisation des revêtements de sol scellés ;
Électricité - Courants faibles : Plans des réseaux ; puissance acoustique des appareils d'éclairage à transformateur et à décharge.
Chauffage - Ventilation - Climatisation : Plans des réseaux ; PV donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d'air en façade et leur repérage (à fournir aussi au lot Menuiseries extérieures) ; documentation des colliers antivibratiles ; niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ; niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles ; documentation des matériaux antivibratiles et leur note de calcul ; documentation des boites à ressorts utilisés et leur note de calcul ; notes de calcul des niveaux sonores dus à la ventilation de chaque local définis au chapitre 4.5.2 ; les notes de calculs et les plans de chantier devront être communiqués au BET acoustique pour approbation ;
Plomberie - Sanitaire : Plans des réseaux ; documentation des colliers antivibratiles ; documentation des matériaux antivibratiles et des boites à ressorts utilisés et leur note de calcul ;
Ascenseurs - Monte charge : documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l'ensemble des équipements et des armoires électriques.
Équipements de cuisine : niveaux de puissance acoustique Lw des équipements ; notes de calcul des niveaux sonores dus groupes réfrigérants ;
Équipements scientifiques :
Faux-planchers :
Air comprimé : documentation des colliers antivibratiles ;