Construction du bâtiment « maladies du rein éducation et prévention » de centre hospitalier Jacques Lacarin à VICHY (03) / Cahier des charges pour la réalisation de la mesure de bruit résiduel et de bruit ambiant (2 pages)

Conditions de mesurage
- mesure réalisée conformément à la norme NF S31-010 en vigueur avec une vitesse du vent inférieure à 3 m/s ;
- localisation en limite de propriété à une hauteur comprise entre 1,5 et 5 m du sol ou à 2 m en façade d'un bâtiment voisin de l'établissement (voir plan ci-dessous) ;
- intervalle de mesurage de 24h consécutives ;
- pour le niveau de bruit ambiant, les mesurages devront être réalisés avec un fonctionnement des installations techniques de l'établissement existant correspondant au scénario le plus bruyant sur chacune des deux périodes réglementaires.
Grandeurs mesurées
- niveaux sonores équivalents LAeq avec une durée d'intégration de 1 seconde ;
- spectre en bandes d'octave de 125 à 4 000 Hz.
Matériel recommandé
sonomètre de classe 1 ou 2 conforme à la norme CEI 61672-1.
Présentation des résultats
- indication précise avec plan et photographie de l'emplacement des points de mesurage ;
- descriptif détaillé de la chaîne de mesurage et d'analyse ;
- identification, pour le point 1, de la demi-heure la plus silencieuse sur les deux périodes réglementaires ;
- fourniture, pour le point 1, du niveau sonore équivalent LAeq, des indices statistiques (niveaux fractiles L1, L10, L50, L90 et L95) et du spectre pour chacune des 2 périodes réglementaires et de la demi-heure la plus silencieuse respective ;
- fourniture, pour les 2 points, du niveau sonore équivalent LAeq et des indices statistiques (niveaux fractiles L1, L10, L50, L90 et L95) pour chaque demi-heure sur l'intervalle de mesurage ;
- évolution temporelle de l'ensemble de la mesure et extraits de l'évolution temporelle de la demi-heure la plus silencieuse sur chacune des 2 périodes réglementaires ;
- relevé horaire des conditions météorologiques (température, vitesse et direction du vent, nébulosité) si jugé utile ;
- descriptif qualitatif de la nature des bruits relevés ;
- l'opérateur devra prendre les dispositions nécessaires pour s'affranchir des bruits de l'hôpital existant dans la mesure du niveau de bruit résiduel au point 1.
Analyse
Le rapport devra indiquer :
- pour le point 1 et pour chaque période réglementaire, la valeur du niveau de bruit résiduel à prendre en compte par la Maîtrise d’Œuvre pour le respect des exigences réglementaires du décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
- pour le point 2 et pour chaque période réglementaire, la valeur du niveau de bruit ambiant, ainsi que l'état de conformité de l'ouvrage existant, dans son scénario de fonctionnement le plus bruyant.
- pour le point 2 et pour chaque période réglementaire, l'émergence disponible maximum pour le dimensionnement des équipements de l'extension, de manière à maintenir la conformité de l'ensemble de l'établissement.
Remarque
Le point de mesure 1 doit rendre état du niveau de bruit résiduel sur site en s'affranchissant du bruit émis par l’hôpital existant.