## Section de conduits
Conduit circulaire

Diamètre			Section
mm			m²	cm²
80	40		0,0050	50,27
100	50		0,0079	78,54
125	62,5		0,0123	122,72
160	80		0,0201	201,06
180	90		0,0254	254,47
200	100		0,0314	314,16
250	125		0,0491	490,87
315	157,5		0,0779	779,31
355	177,5		0,0990	989,80
400	200		0,1257	1256,64
450	225		0,1590	1590,43
500	250		0,1963	1963,50
560	280		0,2463	2463,01
630	315		0,3117	3117,25
710	355		0,3959	3959,19
800	400		0,5027	5026,55
910	455		0,6504	6503,88
1000	500		0,7854	7853,98
1100	550		0,9503	9503,32
1200	600		1,1310	11309,73
1300	650		1,3273	13273,23
2800	1400		6,1575	61575,22

Conduit rectangulaire

Dimension 1		Dimension 2	Section
mm		mm	m²	cm²
200		400	0,0800	800,00
650		650	0,4225	4225,00
700		700	0,4900	4900,00
1000		400	0,4000	4000,00
550		350	0,1925	1925,00
800		400	0,3200	3200,00
750		350	0,2625	2625,00
500		300	0,1500	1500,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00
			0,0000	0,00

## S parois et V local
Pour calculer rapidement le volume et surtout la somme des surfaces d'un local simple lors d'un calcul CLIM.

Dimensions du local rectangle
Longueur	4,4	m
Largeur	3,2	m
Hsfp	2,6	m
S sol	14,1	m²
Périmètre	15,2	m
Volume	37	m3
ΣS	68	m²

## conversion débit vitesse TL
Débit (m3/h)	5000

Forme de la gaine	Rectangulaire
Dimension 1 (mm)	1000
Dimension 2 (mm)	1000
Section (m²)	1,00
Vitesse (m/s)	1,39
Périmètre	4

			125	250	500	1000	2000	4000
Type de gaine	FRANCE AIR Fib-Air A2		0,20	0,20	0,20	0,60	0,50	0,00
Longueur (m)	2
	2
Affaiblissement (dB)			0,9	0,9	0,9	4,1	3,2	0,0

Forme du terminal	Circulaire
Diamètre (mm)	300
-	125
Nombre de terminaux	1
Section (m²)	0,07
Vitesse (m/s)	19,65

## Tableau de silencieux
N°	Localisation	Exemple de modèle	Dimensions (mm)	Nb de	Ép. baffles	Ép. voie		Fréquences (Hz)					DP (Pa)
			l x h x L ou Φ x L	baffles	(mm)	d'air (mm)		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
1	Silencieux					Atténuation (dB)
2	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
4	Silencieux					Atténuation (dB)
3	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
6	Silencieux					Atténuation (dB)
4	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
8	Silencieux					Atténuation (dB)
5	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
10	Silencieux					Atténuation (dB)
6	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
12	Silencieux					Atténuation (dB)
7	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
14	Silencieux					Atténuation (dB)
8	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
16	Silencieux					Atténuation (dB)
9	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
18	Silencieux					Atténuation (dB)
10	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
20	Silencieux					Atténuation (dB)
11	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
22	Silencieux					Atténuation (dB)
12	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
24	Silencieux					Atténuation (dB)
13	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
26	Silencieux					Atténuation (dB)
14	Centrale					Niveau de puissance Lw (dB)
28	Silencieux					Atténuation (dB)
Les indications d'atténuation par insertion priment sur les autres données qui sont fournies à titre indicatif.
En cas de sélection d'autres produits, l'entreprise devra fournir au Bureau d'études acoustiques pour visa les caractéristiques acoustiques et dimensionnelles des pièges à son proposés.

	Exemples
1	Centrale Lemmens 3000m3/h salle de gym R+1, soufflage					Niveau de puissance Lw (dB)	75	74	76	78	80	81	75	70
1	Silencieux associé	TROX MSA 100-100	1000x1000x1500	5	100	100	Atténuation (dB)	3	4	5	8	13	15	11	8	55

## Calcul de l interphonie
- 1 : CALCUL ACOUBAT : Rentrer (ou coller) les valeurs d'isolement					Calcul par tiers d'octave			Calcul par octave			Calcul par octave (bis)		- 2 : CALCUL CLIM : Coller les données de CLIM (dans clim Fichier puis presse-papier) (13 lignes maximum pour le circuit CLIM)
				Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence		Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence		Somme des écart défavorable	Décalage de la courbe de référence
	Données collées (Acoubat)					(Pour R compris entre 10 et 99 dB)					0	-61		0	-61		0	-61
				0	-60		0	-60		0	-60
Fréquences (Hz)	R tiers d'octave	A masquer		Référence	Courbe de référence décalée de -52 dB	Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique	Spectre C	Spectre Ctr	Fréquence	R octave	Référence	Spectre C	Spectre Ctr	Courbe de référence décalée de -51 dB	Fréquences (Hz)	R bande d'octave	Courbe de référence décalée de -51 dB	Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique		0	-59		0	-59		0	-59
100			0,0	33	-19	0	0%	-29	-20	125	0,0	36	-21	-14	-15	125	0,0	-15	0	0%		0	-58		0	-58		0	-58
125			0,0	36	-16	0	0%	-26	-20					250	0,0	-6	0	0%		0	-57		0	-57		0	-57
160			0,0	39	-13	0	0%	-23	-18					500	0,0	1	1	10%		0	-56		0	-56		0	-56
200			0,0	42	-10	0	0%	-21	-16	250	0,0	45	-14	-10	-6	1000	0,0	4	4	40%		5	-55		1	-55		0	-55
250			0,0	45	-7	0	0%	-19	-15					2000	0,0	5	5	50%		11	-54		3	-54		0	-54
315			0,0	48	-4	0	0%	-17	-14					(4000)	0,0					18	-53		5	-53		0	-53
400			0,0	51	-1	0	0%	-15	-13	500	0,0	52	-8	-7	1					26	-52		7	-52		0	-52
500			0,0	52	0	0	0%	-13	-12					35	-51		10	-51		0	-51
630			0,0	53	1	1	4%	-12	-11					45	-50		13	-50		0	-50
800			0,0	54	2	2	8%	-11	-9	1000	0,0	55	-5	-4	4					55	-49		16	-49		0	-49
1000			0,0	55	3	3	12%	-10	-8					65	-48		19	-48		0	-48
1250			0,0	56	4	4	15%	-9	-9					76	-47		22	-47		0	-47
1600			0,0	56	4	4	15%	-9	-10	2000	0,0	56	-4	-6	5					87	-46		25	-46		0	-46
2000			0,0	56	4	4	15%	-9	-11					98	-45		28	-45		0	-45
2500			0,0	56	4	4	15%	-9	-13					110	-44		32	-44		0	-44
3150			0,0	56	4	4	15%	-9	-15	4000	0,0					122	-43		36	-43		0	-43
4000			0,0					134	-42		40	-42		0	-42
5000			0,0					147	-41		44	-41		0	-41
Global	40					Calcul avec données en bande d'octave					160	-40		48	-40		0	-40
Rw (C;Ctr)	0 (0 ; 0)					Rw (C;Ctr)	1 (-1 ; -1)					173	-39		52	-39		0	-39
RA	0 dB					RA	0 dB					187	-38		56	-38		0	-38
RA,tr	0 dB					RA,tr	0 dB					201	-37		60	-37		0	-37
				215	-36		64	-36		0	-36
				230	-35		69	-35		0	-35
				245	-34		74	-34		0	-34
				260	-33		79	-33		0	-33
- 3 : Aire d'absorption du local de réception					276	-32		84	-32		0	-32	- 4 : Ajout de conduit absorbant + Calcul de l'atténuation global du circuit
				292	-31		89	-31		0	-31
	TR local de réception / (s)					Volume du local de réception / (m3)					Aire d'absorption					308	-30		94	-30		0	-30	type de conduit absorbant circulaire	diamètre / (mm)		longueur / (m)	125	250	500	1000	2000	4000
125	0,5					35					11,2					324	-29		99	-29		0	-29					#N/D
250	0,5					11,2					340	-28		104	-28		0	-28					#N/D
500	0,5					11,2					356	-27		109	-27		0	-27
1000	0,5					11,2					372	-26		114	-26		0	-26
2000	0,5					11,2					388	-25		119	-25		0	-25
4000	0,5					11,2					404	-24		124	-24		0	-24
				420	-23		129	-23		0	-23	type de conduit absorbant rectangulaire	dimension 1 / (mm)	dimension 2 / (mm)	longueur / (m)	125	250	500	1000	2000	4000		A masquer / périmètre	A masquer / Section
				436	-22		134	-22		0	-22					0	0
				452	-21		139	-21		0	-21					0	0
				468	-20		144	-20		0	-20					0	0
				484	-19		149	-19		0	-19					0	0
				500	-18		154	-18		0	-18
				516	-17		159	-17		0	-17
				532	-16		164	-16		0	-16	Calcul de l'atténuation global du circuit				125	250	500	1000	2000	4000
				548	-15		169	-15		0	-15
				564	-14		174	-14		0	-14
				580	-13		179	-13		0	-13
				596	-12		184	-12		0	-12
(CALCUL DE L'ISOLEMENT GLOBAL AVEC RESEAU DE VENTILATION)					612	-11		189	-11		0	-11	- 5 : NOTE DE CALCUL
				628	-10		194	-10		0	-10
Fréquence	R bande d'octave			Référence		Ecart défavorable	pourcentage contribution indice unique					644	-9		199	-9		0	-9	Projet :
125				36		0					660	-8		204	-8		0	-8	Local :
250				45		0					676	-7		209	-7		0	-7	Volume du local de réception :	35	m3
500				52		0					692	-6		214	-6		0	-6
1000				55		0					708	-5		219	-5		0	-5					125	250	500	1000	2000	4000	Dnta
2000				56		0					724	-4		224	-4		0	-4	Isolement sans conduit de ventilation (D' en dB)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
				740	-3		229	-3		0	-3	Temps de réverbération du local de réception (s)				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Rw (C;Ctr)					756	-2		234	-2		0	-2	Aire d'absorption du local de réception (m²)				11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
RA					772	-1		239	-1		0	-1
RA,tr					788	0		244	0		0	0	Atténuation due au réseau de ventilation :					masquer la ligne
				804	1		249	1		0	1					masquer la ligne
				820	2		254	2		0	2					masquer la ligne
				836	3		259	3		0	3					masquer la ligne
				852	4		264	4		0	4					masquer la ligne
				868	5		269	5		0	5					masquer la ligne
				884	6		274	6		0	6					masquer la ligne
				900	7		279	7		0	7					masquer la ligne
				916	8		284	8		0	8					masquer la ligne
				932	9		289	9		0	9					masquer la ligne
				948	10		294	10		0	10					masquer la ligne
				964	11		299	11		0	11					masquer la ligne
				980	12		304	12		0	12					masquer la ligne
				996	13		309	13		0	13					masquer la ligne
				1012	14		314	14		0	14			diamètre mm	longueur m					masquer la ligne
				1028	15		319	15		0	15			diamètre mm	longueur m					masquer la ligne
				1044	16		324	16		0	16					masquer la ligne
				1060	17		329	17		0	17					masquer la ligne
				1076	18		334	18		0	18					masquer la ligne
				1092	19		339	19		0	19					masquer la ligne
				1108	20		344	20		0	20					masquer la ligne
				1124	21		349	21		0	21					masquer la ligne
				1140	22		354	22		0	22	Atténuation global due au réseau de ventilation (dB)
				1156	23		359	23		0	23
				1172	24		364	24		0	24	Isolement global avec conduit de ventilation (dB)
				1188	25		369	25		0	25
				1204	26		374	26		0	26
				1220	27		379	27		0	27	Fréquences (Hz) / Isolements (dB)
				1236	28		384	28		0	28
				1252	29		389	29		0	29
				1268	30		394	30		0	30
				1284	31		399	31		0	31
				1300	32		404	32		0	32
				1316	33		409	33		0	33
				1332	34		414	34		0	34
				1348	35		419	35		0	35
				1364	36		424	36		0	36
				1380	37		429	37		0	37
				1396	38		434	38		0	38
				1412	39		439	39		0	39
				1428	40		444	40		0	40
				C	Ctr					1444	41		449	41		0	41
				-21	-14					1460	42		454	42		0	42
				-14	-10					1476	43		459	43		0	43
				-8	-7					1492	44		464	44		0	44
				-5	-4					1508	45		469	45		0	45
				-4	-6					1524	46		474	46		0	46
				1540	47		479	47		0	47
				1556	48		484	48		0	48
				1572	49		489	49		0	49
				1588	50		494	50		0	50
				1604	51		499	51		0	51
				1620	52		504	52		0	52
				1636	53		509	53		0	53
				1652	54		514	54		0	54
				1668	55		519	55		0	55
				1684	56		524	56		0	56
				1700	57		529	57		0	57
				1716	58		534	58		0	58
				1732	59		539	59		0	59
				1748	60		544	60		0	60
				1764	61		549	61		0	61
				1780	62		554	62		0	62
				1796	63		559	63		0	63
				1812	64		564	64		0	64
				1828	65		569	65		0	65
				26	-52		10	-51		0	-61

Global	65
Rw	0				Total	26	100%					Rw	1	total	10	100%
C	0				Max		15%					C	-1	max		50%
Ctr	0					Ctr	-1
Rw + C	0					Rw + C	0
Rw + Ctr	0					Rw + Ctr	0

Rw					0	#DIV/0 !
C	0				-61		0%
Ctr	0				-61
Rw + C	0				-61
Rw + Ctr	0				-61

## Notice calcul interphonie
- 1 : CALCUL ACOUBAT
a) Faire un calcul d'isolement avec ACOUBAT
b) copier les valeurs dans ACOUBAT
c) coller ces valeurs dans la cellule B8

- 2 : CALCUL CLIM
a) Faire un calcul CLIM d'une bouche à l'autre (les 2 bouches sont à mettre dans CLIM) ; maximum de 13 lignes pour la copie dans la feuille de calcul
b) Dans CLIM copier les valeurs (fichier puis presse papier)
c) coller ces valeurs dans la cellule AH5

- 3 : Aire d'absorption du local de réception
a) Rentrer le TR du local de réception (cellules C37 à C42)
b) Renter le volume du local de réception (celluleI37)

- 4 : Ajout de conduit absorbant + Calcul de l'atténuation global du circuit
a) possibilité d'ajouter des conduits absorbants au réseau de ventilation CLIM :
- Pour des conduits circulaires : choisir le type de conduits (cellules AF37 à AF40), le diamètre (AG37 à AG40) et la longueur du conduit (AI37 à AI40)
- Pour des conduits rectangulaire : choisir le type de conduits (cellules AF44 à AF47) puis rentrer les dimensions du conduit (AG44 à AF47) et la longueur du conduit (AI44 ) AI47)
b) Calcul de l'atténuation globale du réseau (ligne51) (somme arithmétique de toutes les atténuations des éléments composants le circuit)

- 5 : NOTE DE CALCUL (voir CSTB reef p 223 à 225)
Récapitulatif des données rentrées précédemment :
a) ligne 62 : D' : isolement sans conduit de ventilation (ACOUBAT)
b) ligne 63 e t 64 : TR et absorption du local de réception A
c) lignes 66 à 79 atténuation du réseau de ventilation (CALCUL CLIM)
d) lignes 80 à 87 atténuation des conduits absorbants (données rentrées en 4)
e) ligne 88 : atténuation globale du réseau = pouvoir isolant δ
f) ligne 90 : isolement avec le réseau de ventilation : / D = -10log(10^{-D'/10`}+4 over A *^{} 10^{-%delta/10}`)
Remarques : Les lignes à masquer apparaissent en vert colonne AS (absence de données pour ces lignes)
- Pour un réseau double flux : il y a interphonie par le réseau de soufflage et d'extraction : il faut alors faire 2 calculs : un 1er avec le réseau de soufflage (par exemple) puis un deuxième calcul avec le réseau d'extraction : le D' du 2ème calcul (isolement ACOUBAT est alors remplacé par le D obtenu dans avec le 1er calcul : isolement + réseau de soufflage).

## Registre
Calcul de la régénération d'un registre selon COSTIC p 174					spectre type
					ouverture	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	45	45	45	45	45
Ouverture du registre :	45	°			vitesse m/s	9	12	15	20	23	30	8	10	13	17	20	4	6	9	11	15
Débit dans le conduit :	450	m3/h			n° spectre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	calcul	Niveau NR36		spectre type utilisé (n°)	14
diamètre du conduit :	160	mm			63	55	60	61	65	66	69	54	56	56	62	70	53	56	62	70	79	34,08	63,88		63	62
					125	50	54	55	60	62	68	52	53	58	65	72	52	56	62	68	79	34,08	53,28		125	62
					250	42	46	50	58	62	69	52	53	57	67	71	45	50	60	67	72	32,08	45,44		250	60
					500	43	49	54	62	67	73	49	52	56	65	74	45	51	62	68	74	34,08	39,88		500	62
Section du conduit :	0,02	m²			1000	37	43	50	58	62	67	43	45	53	62	70	43	50	62	68	72	34,08	36		1000	62
Vitesse	6,22	m/s			2000	35	39	43	50	56	60	37	39	48	55	61	42	50	60	67	70	32,08	33,02		2000	60
					4000	32	37	39	45	50	55	30	32	40	49	55	40	50	58	64	69	30,08	30,82		4000	58
					8000	29	32	35	40	43	48	22	24	32	42	47	30	42	52	56	61	24,08	29,04		8000	52
A	65
Niveau global Lw :	42	dB
					Fréquences (Hz) / Niveau de bruit regénéré (dB)					Global	70
spectre type	dB
63	34
125	34		1584893,19
250	32		1584893,19
500	34		1000000
1000	34		1584893,19
2000	32		1584893,19
4000	30		1000000
8000	24		630957,34
			158489,32
Niveau global Lw (dB)	42
Niveau global Lw (dB(A))	38,8 dB(A)
Niveau NR	NR 36

			-27,92
			2556,21
			2556,21
			1612,86
			2556,21
			2556,21
			1612,86
			1017,65
			255,62

## silencieux rectangulaire
N°	FAB	TYPE	LONG	EPBAFFL	VOIEAIR	TAUX DE PASSAGE	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	TROX	Avec tole	500	100	40	29%	MSA 100-40	4	9	11	12	20	27	24	17	NON	TROX-Avec tole-500-100-40	2		0	2	4	-9	-18	-10	-13	-16	-13
2	TROX	Avec tole	500	100	50	33%	MSA 100-50	4	9	10	12	19	25	21	16	NON	TROX-Avec tole-500-100-50	3		0	2	4	-10	-18	-11	-15	-19	-14
3	TROX	Avec tole	500	100	60	38%	MSA 100-60	3	8	9	11	18	23	19	14	NON	TROX-Avec tole-500-100-60	4		0	1	3	-11	-19	-12	-17	-21	-16
4	TROX	Avec tole	500	100	70	41%	MSA 100-70	3	7	8	10	17	21	17	13	NON	TROX-Avec tole-500-100-70	5		0	1	2	-12	-20	-13	-19	-23	-17
5	TROX	Avec tole	500	100	80	44%	MSA 100-80	3	6	7	9	15	19	15	11	NON	TROX-Avec tole-500-100-80	6		0	1	1	-13	-21	-15	-21	-25	-19
6	TROX	Avec tole	500	100	90	47%	MSA 100-90	3	5	6	8	14	17	13	10	NON	TROX-Avec tole-500-100-90	7		0	1	0	-14	-22	-16	-23	-27	-20
7	TROX	Avec tole	500	100	100	50%	MSA 100-100	3	4	5	8	13	15	11	8	NON	TROX-Avec tole-500-100-100	8		0	1	-1	-15	-22	-17	-25	-29	-22
8	TROX	Avec tole	1000	100	40	29%	MSA 100-40	5	12	20	22	31	37	32	25	NON	TROX-Avec tole-1000-100-40	9		0	3	7	0	-8	1	-3	-8	-5
9	TROX	Avec tole	1000	100	50	33%	MSA 100-50	5	12	18	21	29	34	29	23	NON	TROX-Avec tole-1000-100-50	10		0	3	7	-2	-9	-1	-6	-11	-7
10	TROX	Avec tole	1000	100	60	38%	MSA 100-60	5	11	16	19	27	32	26	21	NON	TROX-Avec tole-1000-100-60	11		0	3	6	-4	-11	-3	-8	-14	-9
11	TROX	Avec tole	1000	100	70	41%	MSA 100-70	4	10	15	18	26	29	23	18	NON	TROX-Avec tole-1000-100-70	12		0	2	5	-5	-12	-4	-11	-17	-12
12	TROX	Avec tole	1000	100	80	44%	MSA 100-80	4	9	13	16	24	27	20	16	NON	TROX-Avec tole-1000-100-80	13		0	2	4	-7	-14	-6	-13	-20	-14
13	TROX	Avec tole	1000	100	90	47%	MSA 100-90	4	9	11	15	22	24	17	13	NON	TROX-Avec tole-1000-100-90	14		0	2	4	-9	-15	-8	-16	-23	-17
14	TROX	Avec tole	1000	100	100	50%	MSA 100-100	3	8	9	13	21	21	15	11	NON	TROX-Avec tole-1000-100-100	15		0	1	3	-11	-17	-9	-19	-25	-19
15	TROX	Avec tole	1500	100	40	29%	MSA 100-40	6	15	29	32	41	47	40	34	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-40	16		1	4	10	9	2	11	7	0	4
16	TROX	Avec tole	1500	100	50	33%	MSA 100-50	6	14	27	29	39	44	36	30	NON	TROX-Avec tole-1500-100-50	17		0	4	9	7	-1	9	4	-4	0
17	TROX	Avec tole	1500	100	60	38%	MSA 100-60	6	14	24	27	37	40	33	27	NON	TROX-Avec tole-1500-100-60	18		0	4	9	4	-3	7	0	-7	-3
18	TROX	Avec tole	1500	100	70	41%	MSA 100-70	5	13	22	25	35	37	29	23	NON	TROX-Avec tole-1500-100-70	19		0	3	8	2	-5	5	-3	-11	-7
19	TROX	Avec tole	1500	100	80	44%	MSA 100-80	5	12	19	23	33	34	26	20	NON	TROX-Avec tole-1500-100-80	20		0	3	7	-1	-7	3	-6	-14	-10
20	TROX	Avec tole	1500	100	90	47%	MSA 100-90	5	11	16	21	31	31	22	17	NON	TROX-Avec tole-1500-100-90	21		0	3	6	-4	-9	1	-9	-18	-13
21	TROX	Avec tole	1500	100	100	50%	MSA 100-100	4	10	14	19	28	28	19	13	NON	TROX-Avec tole-1500-100-100	22		0	2	5	-6	-11	-2	-12	-21	-17
22	TROX	Avec tole	2000	100	40	29%	MSA 100-40	7	18	38	41	50	50	48	42	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-40	23		1	5	13	18	11	20	10	8	12
23	TROX	Avec tole	2000	100	50	33%	MSA 100-50	7	17	35	38	49	50	43	37	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-50	24		1	5	12	15	8	19	10	3	7
24	TROX	Avec tole	2000	100	60	38%	MSA 100-60	7	16	32	36	46	49	39	33	NON	TROX-Avec tole-2000-100-60	25		0	5	11	12	6	16	9	-1	3
25	TROX	Avec tole	2000	100	70	41%	MSA 100-70	6	15	28	33	44	45	35	29	NON	TROX-Avec tole-2000-100-70	26		0	4	10	8	3	14	5	-5	-1
26	TROX	Avec tole	2000	100	80	44%	MSA 100-80	6	14	25	30	41	42	31	24	NON	TROX-Avec tole-2000-100-80	27		0	4	9	5	0	11	2	-9	-6
27	TROX	Avec tole	2000	100	90	47%	MSA 100-90	5	13	22	27	39	38	27	20	NON	TROX-Avec tole-2000-100-90	28		0	3	8	2	-3	9	-2	-13	-10
28	TROX	Avec tole	2000	100	100	50%	MSA 100-100	5	12	19	24	36	34	22	16	NON	TROX-Avec tole-2000-100-100	29		0	3	7	-1	-6	6	-6	-18	-14
29	TROX	Avec tole	2500	100	40	29%	MSA 100-40	9	21	47	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-40	30		1	7	16	27	20	20	10	10	20
30	TROX	Avec tole	2500	100	50	33%	MSA 100-50	8	20	43	47	50	50	50	44	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-50	31		1	6	15	23	17	20	10	10	14
31	TROX	Avec tole	2500	100	60	38%	MSA 100-60	8	19	39	44	50	50	46	39	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-60	32		1	6	14	19	14	20	10	6	9
32	TROX	Avec tole	2500	100	70	41%	MSA 100-70	7	17	35	40	50	50	41	34	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-70	33		1	5	12	15	10	20	10	1	4
33	TROX	Avec tole	2500	100	80	44%	MSA 100-80	7	16	31	37	50	49	36	29	NON	TROX-Avec tole-2500-100-80	34		0	5	11	11	7	20	9	-4	-1
34	TROX	Avec tole	2500	100	90	47%	MSA 100-90	6	15	27	33	47	45	31	24	NON	TROX-Avec tole-2500-100-90	35		0	4	10	7	3	17	5	-9	-6
35	TROX	Avec tole	2500	100	100	50%	MSA 100-100	6	14	23	30	44	40	26	19	NON	TROX-Avec tole-2500-100-100	36		0	4	9	3	0	14	0	-14	-11
36	TROX	Avec tole	3000	100	40	29%	MSA 100-40	10	24	50	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-40	37		1	8	19	30	20	20	10	10	20
37	TROX	Avec tole	3000	100	50	33%	MSA 100-50	9	23	50	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-50	38		1	7	18	30	20	20	10	10	20
38	TROX	Avec tole	3000	100	60	38%	MSA 100-60	9	21	47	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-60	39		1	7	16	27	20	20	10	10	20
39	TROX	Avec tole	3000	100	70	41%	MSA 100-70	8	20	42	48	50	50	47	39	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-70	40		1	6	15	22	18	20	10	7	9
40	TROX	Avec tole	3000	100	80	44%	MSA 100-80	8	18	37	44	50	50	41	33	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-80	41		1	6	13	17	14	20	10	1	3
41	TROX	Avec tole	3000	100	90	47%	MSA 100-90	7	17	33	40	50	50	36	27	NON	TROX-Avec tole-3000-100-90	42		0	5	12	13	10	20	10	-4	-3
42	TROX	Avec tole	3000	100	100	50%	MSA 100-100	7	16	28	35	50	47	30	21	NON	TROX-Avec tole-3000-100-100	43		0	5	11	8	5	20	7	-10	-9
43	TROX	Avec tole	500	200	60	23%	MSA 200-60	3	6	17	20	23	20	16	13	NON	TROX-Avec tole-500-200-60	44		0	1	1	-3	-10	-7	-20	-24	-17
44	TROX	Avec tole	500	200	80	29%	MSA 200-80	2	5	14	16	18	15	12	11	NON	TROX-Avec tole-500-200-80	45		0	0	0	-6	-14	-12	-25	-28	-19
45	TROX	Avec tole	500	200	100	33%	MSA 200-100	1	5	12	13	16	12	10	9	NON	TROX-Avec tole-500-200-100	46		0	-1	0	-8	-17	-14	-28	-30	-21
46	TROX	Avec tole	500	200	120	38%	MSA 200-120	1	4	11	11	13	10	9	8	NON	TROX-Avec tole-500-200-120	47		0	-1	-1	-9	-19	-17	-30	-31	-22
47	TROX	Avec tole	500	200	140	41%	MSA 200-140	1	4	9	10	11	9	8	7	NON	TROX-Avec tole-500-200-140	48		0	-1	-1	-11	-20	-19	-31	-32	-23
48	TROX	Avec tole	500	200	160	44%	MSA 200-160	1	3	8	9	10	8	7	6	NON	TROX-Avec tole-500-200-160	49		0	-1	-2	-12	-21	-20	-32	-33	-24
49	TROX	Avec tole	500	200	180	47%	MSA 200-180	1	3	8	8	9	8	7	6	NON	TROX-Avec tole-500-200-180	50		0	-1	-2	-12	-22	-21	-32	-33	-24
50	TROX	Avec tole	500	200	200	50%	MSA 200-200	1	3	7	7	8	7	6	5	NON	TROX-Avec tole-500-200-200	51		0	-1	-2	-13	-23	-22	-33	-34	-25
51	TROX	Avec tole	1000	200	60	23%	MSA 200-60	5	13	29	31	35	33	22	19	NON	TROX-Avec tole-1000-200-60	52		0	3	8	9	1	5	-7	-18	-11
52	TROX	Avec tole	1000	200	80	29%	MSA 200-80	4	11	25	25	30	25	17	14	NON	TROX-Avec tole-1000-200-80	53		0	2	6	5	-5	0	-15	-23	-16
53	TROX	Avec tole	1000	200	100	33%	MSA 200-100	4	10	22	22	27	21	13	11	NON	TROX-Avec tole-1000-200-100	54		0	2	5	2	-8	-3	-19	-27	-19
54	TROX	Avec tole	1000	200	120	38%	MSA 200-120	3	9	19	19	22	17	11	10	NON	TROX-Avec tole-1000-200-120	55		0	1	4	-1	-11	-8	-23	-29	-20
55	TROX	Avec tole	1000	200	140	41%	MSA 200-140	3	8	17	16	18	14	10	9	NON	TROX-Avec tole-1000-200-140	56		0	1	3	-3	-14	-12	-26	-30	-21
56	TROX	Avec tole	1000	200	160	44%	MSA 200-160	3	7	15	14	16	12	9	8	NON	TROX-Avec tole-1000-200-160	57		0	1	2	-5	-16	-14	-28	-31	-22
57	TROX	Avec tole	1000	200	180	47%	MSA 200-180	2	7	14	13	14	10	8	7	NON	TROX-Avec tole-1000-200-180	58		0	0	2	-6	-17	-16	-30	-32	-23
58	TROX	Avec tole	1000	200	200	50%	MSA 200-200	2	7	12	12	12	9	7	7	NON	TROX-Avec tole-1000-200-200	59		0	0	2	-8	-18	-18	-31	-33	-23
59	TROX	Avec tole	1500	200	60	23%	MSA 200-60	7	18	42	42	48	47	29	20	NON	TROX-Avec tole-1500-200-60	60		0	5	13	22	12	18	7	-11	-10
60	TROX	Avec tole	1500	200	80	29%	MSA 200-80	6	15	35	35	41	34	22	17	NON	TROX-Avec tole-1500-200-80	61		0	4	10	15	5	11	-6	-18	-13
61	TROX	Avec tole	1500	200	100	33%	MSA 200-100	5	13	32	31	37	27	17	14	NON	TROX-Avec tole-1500-200-100	62		0	3	8	12	1	7	-13	-23	-16
62	TROX	Avec tole	1500	200	120	38%	MSA 200-120	4	12	28	27	30	23	14	12	NON	TROX-Avec tole-1500-200-120	63		0	2	7	8	-3	0	-17	-26	-18
63	TROX	Avec tole	1500	200	140	41%	MSA 200-140	4	11	24	23	25	19	13	11	NON	TROX-Avec tole-1500-200-140	64		0	2	6	4	-7	-5	-21	-27	-19
64	TROX	Avec tole	1500	200	160	44%	MSA 200-160	3	10	22	21	21	16	11	10	NON	TROX-Avec tole-1500-200-160	65		0	1	5	2	-9	-9	-24	-29	-20
65	TROX	Avec tole	1500	200	180	47%	MSA 200-180	3	10	20	18	18	14	10	9	NON	TROX-Avec tole-1500-200-180	66		0	1	5	0	-12	-12	-26	-30	-21
66	TROX	Avec tole	1500	200	200	50%	MSA 200-200	3	9	18	17	15	12	9	8	NON	TROX-Avec tole-1500-200-200	67		0	1	4	-2	-13	-15	-28	-31	-22
67	TROX	Avec tole	2000	200	60	23%	MSA 200-60	9	23	48	50	50	50	36	27	NON	TROX-Avec tole-2000-200-60	68		0	7	18	28	20	20	10	-4	-3
68	TROX	Avec tole	2000	200	80	29%	MSA 200-80	8	19	45	45	50	42	26	21	NON	TROX-Avec tole-2000-200-80	69		0	6	14	25	15	20	2	-14	-9
69	TROX	Avec tole	2000	200	100	33%	MSA 200-100	6	17	42	41	47	33	20	18	NON	TROX-Avec tole-2000-200-100	70		0	4	12	22	11	17	-7	-20	-12
70	TROX	Avec tole	2000	200	120	38%	MSA 200-120	5	15	36	34	38	28	17	15	NON	TROX-Avec tole-2000-200-120	71		0	3	10	16	4	8	-12	-23	-15
71	TROX	Avec tole	2000	200	140	41%	MSA 200-140	5	14	32	30	31	24	15	13	NON	TROX-Avec tole-2000-200-140	72		0	3	9	12	0	1	-16	-25	-17
72	TROX	Avec tole	2000	200	160	44%	MSA 200-160	4	13	29	27	26	21	14	11	NON	TROX-Avec tole-2000-200-160	73		0	2	8	9	-3	-4	-19	-26	-19
73	TROX	Avec tole	2000	200	180	47%	MSA 200-180	4	12	26	24	22	18	13	10	NON	TROX-Avec tole-2000-200-180	74		0	2	7	6	-6	-8	-22	-27	-20
74	TROX	Avec tole	2000	200	200	50%	MSA 200-200	4	12	24	22	19	16	12	9	NON	TROX-Avec tole-2000-200-200	75		0	2	7	4	-8	-11	-24	-28	-21
75	TROX	Avec tole	2500	200	60	23%	MSA 200-60	12	29	50	50	50	50	41	29	NON	TROX-Avec tole-2500-200-60	76		0	10	24	30	20	20	10	1	-1
76	TROX	Avec tole	2500	200	80	29%	MSA 200-80	9	24	50	50	50	50	30	23	NON	TROX-Avec tole-2500-200-80	77		0	7	19	30	20	20	10	-10	-7
77	TROX	Avec tole	2500	200	100	33%	MSA 200-100	8	21	50	48	50	40	23	19	NON	TROX-Avec tole-2500-200-100	78		0	6	16	30	18	20	0	-17	-11
78	TROX	Avec tole	2500	200	120	38%	MSA 200-120	7	19	43	41	46	33	20	16	NON	TROX-Avec tole-2500-200-120	79		0	5	14	23	11	16	-7	-20	-14
79	TROX	Avec tole	2500	200	140	41%	MSA 200-140	6	17	38	36	38	28	18	14	NON	TROX-Avec tole-2500-200-140	80		0	4	12	18	6	8	-12	-22	-16
80	TROX	Avec tole	2500	200	160	44%	MSA 200-160	5	16	34	32	32	24	16	12	NON	TROX-Avec tole-2500-200-160	81		0	3	11	14	2	2	-16	-24	-18
81	TROX	Avec tole	2500	200	180	47%	MSA 200-180	5	15	31	29	27	20	15	11	NON	TROX-Avec tole-2500-200-180	82		0	3	10	11	-1	-3	-20	-25	-19
82	TROX	Avec tole	2500	200	200	50%	MSA 200-200	4	14	29	27	24	17	13	10	NON	TROX-Avec tole-2500-200-200	83		0	2	9	9	-3	-6	-23	-27	-20
83	TROX	Avec tole	3000	200	60	23%	MSA 200-60	14	33	50	50	50	50	48	32	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-60	84		1	12	28	30	20	20	10	8	2
84	TROX	Avec tole	3000	200	80	29%	MSA 200-80	11	28	50	50	50	50	34	24	NON	TROX-Avec tole-3000-200-80	85		0	9	23	30	20	20	10	-6	-6
85	TROX	Avec tole	3000	200	100	33%	MSA 200-100	9	25	50	50	50	46	26	19	NON	TROX-Avec tole-3000-200-100	86		0	7	20	30	20	20	6	-14	-11
86	TROX	Avec tole	3000	200	120	38%	MSA 200-120	8	22	49	48	50	38	23	17	NON	TROX-Avec tole-3000-200-120	87		0	6	17	29	18	20	-2	-17	-13
87	TROX	Avec tole	3000	200	140	41%	MSA 200-140	7	20	44	42	45	31	20	15	NON	TROX-Avec tole-3000-200-140	88		0	5	15	24	12	15	-9	-20	-15
88	TROX	Avec tole	3000	200	160	44%	MSA 200-160	6	19	40	38	38	26	18	13	NON	TROX-Avec tole-3000-200-160	89		0	4	14	20	8	8	-14	-22	-17
89	TROX	Avec tole	3000	200	180	47%	MSA 200-180	5	18	36	35	33	22	16	12	NON	TROX-Avec tole-3000-200-180	90		0	3	13	16	5	3	-18	-24	-18
90	TROX	Avec tole	3000	200	200	50%	MSA 200-200	5	17	34	32	28	19	15	11	NON	TROX-Avec tole-3000-200-200	91		0	3	12	14	2	-2	-21	-25	-19
91	TROX	Sans tole	500	200	60	23%	XSA 200-60	3	5	12	23	33	32	21	16	NON	TROX-Sans tole-500-200-60	92		0	1	0	-8	-7	3	-8	-19	-14
92	TROX	Sans tole	500	200	80	29%	XSA 200-80	2	4	10	20	27	26	18	12	NON	TROX-Sans tole-500-200-80	93		0	0	-1	-10	-10	-3	-14	-22	-18
93	TROX	Sans tole	500	200	100	33%	XSA 200-100	2	4	9	18	24	22	16	10	NON	TROX-Sans tole-500-200-100	94		0	0	-1	-11	-12	-6	-18	-24	-20
94	TROX	Sans tole	500	200	120	38%	XSA 200-120	2	3	8	15	20	19	13	8	NON	TROX-Sans tole-500-200-120	95		0	0	-2	-12	-15	-10	-21	-27	-22
95	TROX	Sans tole	500	200	140	41%	XSA 200-140	1	3	7	13	18	16	11	7	NON	TROX-Sans tole-500-200-140	96		0	-1	-2	-13	-17	-12	-24	-29	-23
96	TROX	Sans tole	500	200	160	44%	XSA 200-160	1	2	7	12	16	14	10	7	NON	TROX-Sans tole-500-200-160	97		0	-1	-3	-13	-18	-14	-26	-30	-23
97	TROX	Sans tole	500	200	180	47%	XSA 200-180	1	2	6	11	15	13	8	6	NON	TROX-Sans tole-500-200-180	98		0	-1	-3	-14	-19	-15	-27	-32	-24
98	TROX	Sans tole	500	200	200	50%	XSA 200-200	1	2	6	10	14	11	7	6	NON	TROX-Sans tole-500-200-200	99		0	-1	-3	-14	-20	-16	-29	-33	-24
99	TROX	Sans tole	1000	200	60	23%	XSA 200-60	3	10	22	34	48	48	31	22	NON	TROX-Sans tole-1000-200-60	100		0	1	5	2	4	18	8	-9	-8
100	TROX	Sans tole	1000	200	80	29%	XSA 200-80	3	8	19	31	44	43	27	18	NON	TROX-Sans tole-1000-200-80	101		0	1	3	-1	1	14	3	-13	-12
101	TROX	Sans tole	1000	200	100	33%	XSA 200-100	3	7	17	29	41	39	24	15	NON	TROX-Sans tole-1000-200-100	102		0	1	2	-3	-1	11	-1	-16	-15
102	TROX	Sans tole	1000	200	120	38%	XSA 200-120	2	6	15	25	35	32	20	12	NON	TROX-Sans tole-1000-200-120	103		0	0	1	-5	-5	5	-8	-20	-18
103	TROX	Sans tole	1000	200	140	41%	XSA 200-140	2	5	14	23	31	27	17	10	NON	TROX-Sans tole-1000-200-140	104		0	0	0	-6	-7	1	-13	-23	-20
104	TROX	Sans tole	1000	200	160	44%	XSA 200-160	2	5	13	21	28	24	14	9	NON	TROX-Sans tole-1000-200-160	105		0	0	0	-7	-9	-2	-16	-26	-21
105	TROX	Sans tole	1000	200	180	47%	XSA 200-180	2	5	12	20	26	21	12	8	NON	TROX-Sans tole-1000-200-180	106		0	0	0	-8	-10	-4	-19	-28	-22
106	TROX	Sans tole	1000	200	200	50%	XSA 200-200	2	4	11	19	24	19	11	7	NON	TROX-Sans tole-1000-200-200	107		0	0	-1	-9	-11	-6	-21	-29	-23
107	TROX	Sans tole	1500	200	60	23%	XSA 200-60	5	14	32	47	50	50	42	28	NON	TROX-Sans tole-1500-200-60	108		0	3	9	12	17	20	10	2	-2
108	TROX	Sans tole	1500	200	80	29%	XSA 200-80	4	11	27	43	50	50	35	22	NON	TROX-Sans tole-1500-200-80	109		0	2	6	7	13	20	10	-5	-8
109	TROX	Sans tole	1500	200	100	33%	XSA 200-100	3	10	25	40	50	50	32	19	NON	TROX-Sans tole-1500-200-100	110		0	1	5	5	10	20	10	-8	-11
110	TROX	Sans tole	1500	200	120	38%	XSA 200-120	3	9	22	36	46	44	26	15	NON	TROX-Sans tole-1500-200-120	111		0	1	4	2	6	16	4	-14	-15
111	TROX	Sans tole	1500	200	140	41%	XSA 200-140	3	8	20	33	42	37	21	13	NON	TROX-Sans tole-1500-200-140	112		0	1	3	0	3	12	-3	-19	-17
112	TROX	Sans tole	1500	200	160	44%	XSA 200-160	2	7	19	30	39	32	18	11	NON	TROX-Sans tole-1500-200-160	113		0	0	2	-1	0	9	-8	-22	-19
113	TROX	Sans tole	1500	200	180	47%	XSA 200-180	2	6	17	28	36	28	16	10	NON	TROX-Sans tole-1500-200-180	114		0	0	1	-3	-2	6	-12	-24	-20
114	TROX	Sans tole	1500	200	200	50%	XSA 200-200	2	6	17	27	34	25	14	8	NON	TROX-Sans tole-1500-200-200	115		0	0	1	-3	-3	4	-15	-26	-22
115	TROX	Sans tole	2000	200	60	23%	XSA 200-60	6	17	41	50	50	50	50	33	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-60	116		1	4	12	21	20	20	10	10	3
116	TROX	Sans tole	2000	200	80	29%	XSA 200-80	5	14	36	50	50	50	44	26	NON	TROX-Sans tole-2000-200-80	117		0	3	9	16	20	20	10	4	-4
117	TROX	Sans tole	2000	200	100	33%	XSA 200-100	4	13	33	50	50	50	39	22	NON	TROX-Sans tole-2000-200-100	118		0	2	8	13	20	20	10	-1	-8
118	TROX	Sans tole	2000	200	120	38%	XSA 200-120	4	11	29	46	50	50	31	18	NON	TROX-Sans tole-2000-200-120	119		0	2	6	9	16	20	10	-9	-12
119	TROX	Sans tole	2000	200	140	41%	XSA 200-140	3	10	26	42	50	47	26	15	NON	TROX-Sans tole-2000-200-140	120		0	1	5	6	12	20	7	-14	-15
120	TROX	Sans tole	2000	200	160	44%	XSA 200-160	3	9	24	39	49	41	22	13	NON	TROX-Sans tole-2000-200-160	121		0	1	4	4	9	19	1	-18	-17
121	TROX	Sans tole	2000	200	180	47%	XSA 200-180	3	8	23	37	46	36	19	11	NON	TROX-Sans tole-2000-200-180	122		0	1	3	3	7	16	-4	-21	-19
122	TROX	Sans tole	2000	200	200	50%	XSA 200-200	2	8	22	35	44	32	16	10	NON	TROX-Sans tole-2000-200-200	123		0	0	3	2	5	14	-8	-24	-20
123	TROX	Sans tole	2500	200	60	23%	XSA 200-60	8	20	48	50	50	50	50	37	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-60	124		1	6	15	28	20	20	10	10	7
124	TROX	Sans tole	2500	200	80	29%	XSA 200-80	6	17	42	50	50	50	50	29	NON	TROX-Sans tole-2500-200-80	125		0	4	12	22	20	20	10	10	-1
125	TROX	Sans tole	2500	200	100	33%	XSA 200-100	5	15	39	50	50	50	45	25	NON	TROX-Sans tole-2500-200-100	126		0	3	10	19	20	20	10	5	-5
126	TROX	Sans tole	2500	200	120	38%	XSA 200-120	5	13	35	50	50	50	36	20	NON	TROX-Sans tole-2500-200-120	127		0	3	8	15	20	20	10	-4	-10
127	TROX	Sans tole	2500	200	140	41%	XSA 200-140	4	11	32	50	50	50	30	17	NON	TROX-Sans tole-2500-200-140	128		0	2	6	12	20	20	10	-10	-13
128	TROX	Sans tole	2500	200	160	44%	XSA 200-160	3	10	29	48	50	47	25	14	NON	TROX-Sans tole-2500-200-160	129		0	1	5	9	18	20	7	-15	-16
129	TROX	Sans tole	2500	200	180	47%	XSA 200-180	3	10	27	45	50	42	22	12	NON	TROX-Sans tole-2500-200-180	130		0	1	5	7	15	20	2	-18	-18
130	TROX	Sans tole	2500	200	200	50%	XSA 200-200	3	9	26	43	50	38	19	11	NON	TROX-Sans tole-2500-200-200	131		0	1	4	6	13	20	-2	-21	-19
131	TROX	Sans tole	3000	200	60	23%	XSA 200-60	10	23	50	50	50	50	50	40	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-60	132		1	8	18	30	20	20	10	10	10
132	TROX	Sans tole	3000	200	80	29%	XSA 200-80	8	19	49	50	50	50	50	32	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-80	133		1	6	14	29	20	20	10	10	2
133	TROX	Sans tole	3000	200	100	33%	XSA 200-100	7	17	46	50	50	50	50	27	NON	TROX-Sans tole-3000-200-100	134		0	5	12	26	20	20	10	10	-3
134	TROX	Sans tole	3000	200	120	38%	XSA 200-120	5	15	40	50	50	50	41	22	NON	TROX-Sans tole-3000-200-120	135		0	3	10	20	20	20	10	1	-8
135	TROX	Sans tole	3000	200	140	41%	XSA 200-140	5	13	37	50	50	50	34	18	NON	TROX-Sans tole-3000-200-140	136		0	3	8	17	20	20	10	-6	-12
136	TROX	Sans tole	3000	200	160	44%	XSA 200-160	4	12	34	50	50	50	29	16	NON	TROX-Sans tole-3000-200-160	137		0	2	7	14	20	20	10	-11	-14
137	TROX	Sans tole	3000	200	180	47%	XSA 200-180	3	11	32	50	50	48	25	13	NON	TROX-Sans tole-3000-200-180	138		0	1	6	12	20	20	8	-15	-17
138	TROX	Sans tole	3000	200	200	50%	XSA 200-200	3	10	30	50	50	44	21	12	NON	TROX-Sans tole-3000-200-200	139		0	1	5	10	20	20	4	-19	-18
139	TROX	Sans tole	500	300	100	25%	XSA 300-100	4	6	15	22	28	27	19	15	NON	TROX-Sans tole-500-300-100	140		0	2	1	-5	-8	-2	-13	-21	-15
140	TROX	Sans tole	500	300	150	33%	XSA 300-150	2	5	11	16	19	17	12	9	NON	TROX-Sans tole-500-300-150	141		0	0	0	-9	-14	-11	-23	-28	-21
141	TROX	Sans tole	500	300	200	40%	XSA 300-200	2	4	10	14	16	14	10	7	NON	TROX-Sans tole-500-300-200	142		0	0	-1	-10	-16	-14	-26	-30	-23
142	TROX	Sans tole	500	300	250	45%	XSA 300-250	1	3	8	11	13	11	8	6	NON	TROX-Sans tole-500-300-250	143		0	-1	-2	-12	-19	-17	-29	-32	-24
143	TROX	Sans tole	500	300	300	50%	XSA 300-300	1	3	7	9	10	7	6	5	NON	TROX-Sans tole-500-300-300	144		0	-1	-2	-13	-21	-20	-33	-34	-25
144	TROX	Sans tole	500	300	400	57%	XSA 300-400	1	3	6	8	8	6	5	5	NON	TROX-Sans tole-500-300-400	145		0	-1	-2	-14	-22	-22	-34	-35	-25
145	TROX	Sans tole	500	300	500	63%	XSA 300-500	1	2	5	7	7	5	4	4	NON	TROX-Sans tole-500-300-500	146		0	-1	-3	-15	-23	-23	-35	-36	-26
146	TROX	Sans tole	500	300	600	67%	XSA 300-600	0	2	4	5	5	4	3	4	NON	TROX-Sans tole-500-300-600	147		0	-2	-3	-16	-25	-25	-36	-37	-26
147	TROX	Sans tole	1000	300	100	25%	XSA 300-100	5	13	22	36	43	43	27	20	NON	TROX-Sans tole-1000-300-100	148		0	3	8	2	6	13	3	-13	-10
148	TROX	Sans tole	1000	300	150	33%	XSA 300-150	3	9	18	27	33	28	17	11	NON	TROX-Sans tole-1000-300-150	149		0	1	4	-2	-3	3	-12	-23	-19
149	TROX	Sans tole	1000	300	200	40%	XSA 300-200	2	8	16	23	27	22	14	9	NON	TROX-Sans tole-1000-300-200	150		0	0	3	-4	-7	-3	-18	-26	-21
150	TROX	Sans tole	1000	300	250	45%	XSA 300-250	2	7	14	19	22	16	10	7	NON	TROX-Sans tole-1000-300-250	151		0	0	2	-6	-11	-8	-24	-30	-23
151	TROX	Sans tole	1000	300	300	50%	XSA 300-300	2	6	12	16	16	11	7	5	NON	TROX-Sans tole-1000-300-300	152		0	0	1	-8	-14	-14	-29	-33	-25
152	TROX	Sans tole	1000	300	400	57%	XSA 300-400	1	5	11	13	13	9	6	5	NON	TROX-Sans tole-1000-300-400	153		0	-1	0	-9	-17	-17	-31	-34	-25
153	TROX	Sans tole	1000	300	500	63%	XSA 300-500	1	4	9	11	10	7	5	5	NON	TROX-Sans tole-1000-300-500	154		0	-1	-1	-11	-19	-20	-33	-35	-25
154	TROX	Sans tole	1000	300	600	67%	XSA 300-600	1	4	7	8	7	5	4	5	NON	TROX-Sans tole-1000-300-600	155		0	-1	-1	-13	-22	-23	-35	-36	-25
155	TROX	Sans tole	1500	300	100	25%	XSA 300-100	7	18	31	46	50	50	36	24	NON	TROX-Sans tole-1500-300-100	156		0	5	13	11	16	20	10	-4	-6
156	TROX	Sans tole	1500	300	150	33%	XSA 300-150	3	14	26	38	46	39	21	13	NON	TROX-Sans tole-1500-300-150	157		0	1	9	6	8	16	-1	-19	-17
157	TROX	Sans tole	1500	300	200	40%	XSA 300-200	3	12	23	33	38	31	17	11	NON	TROX-Sans tole-1500-300-200	158		0	1	7	3	3	8	-9	-23	-19
158	TROX	Sans tole	1500	300	250	45%	XSA 300-250	3	10	20	27	30	22	13	8	NON	TROX-Sans tole-1500-300-250	159		0	1	5	0	-3	0	-18	-27	-22
159	TROX	Sans tole	1500	300	300	50%	XSA 300-300	2	9	18	23	23	14	9	6	NON	TROX-Sans tole-1500-300-300	160		0	0	4	-2	-7	-7	-26	-31	-24
160	TROX	Sans tole	1500	300	400	57%	XSA 300-400	2	8	16	19	18	12	7	6	NON	TROX-Sans tole-1500-300-400	161		0	0	3	-4	-11	-12	-28	-33	-24
161	TROX	Sans tole	1500	300	500	63%	XSA 300-500	1	7	13	16	14	9	6	5	NON	TROX-Sans tole-1500-300-500	162		0	-1	2	-7	-14	-16	-31	-34	-25
162	TROX	Sans tole	1500	300	600	67%	XSA 300-600	1	6	11	12	9	6	4	5	NON	TROX-Sans tole-1500-300-600	163		0	-1	1	-9	-18	-21	-34	-36	-25
163	TROX	Sans tole	2000	300	100	25%	XSA 300-100	8	23	39	50	50	50	45	28	NON	TROX-Sans tole-2000-300-100	164		0	6	18	19	20	20	10	5	-2
164	TROX	Sans tole	2000	300	150	33%	XSA 300-150	4	19	33	48	50	50	26	16	NON	TROX-Sans tole-2000-300-150	165		0	2	14	13	18	20	10	-14	-14
165	TROX	Sans tole	2000	300	200	40%	XSA 300-200	4	16	30	42	49	39	21	12	NON	TROX-Sans tole-2000-300-200	166		0	2	11	10	12	19	-1	-19	-18
166	TROX	Sans tole	2000	300	250	45%	XSA 300-250	3	13	26	35	28	27	15	9	NON	TROX-Sans tole-2000-300-250	167		0	1	8	6	5	-2	-13	-25	-21
167	TROX	Sans tole	2000	300	300	50%	XSA 300-300	3	11	24	29	30	17	10	6	NON	TROX-Sans tole-2000-300-300	168		0	1	6	4	-1	0	-23	-30	-24
168	TROX	Sans tole	2000	300	400	57%	XSA 300-400	2	10	21	25	24	14	8	6	NON	TROX-Sans tole-2000-300-400	169		0	0	5	1	-5	-6	-26	-32	-24
169	TROX	Sans tole	2000	300	500	63%	XSA 300-500	2	9	17	20	17	10	6	6	NON	TROX-Sans tole-2000-300-500	170		0	0	4	-3	-10	-13	-30	-34	-24
170	TROX	Sans tole	2000	300	600	67%	XSA 300-600	1	8	14	16	11	7	5	5	NON	TROX-Sans tole-2000-300-600	171		0	-1	3	-6	-14	-19	-33	-35	-25
171	TROX	Sans tole	2500	300	100	25%	XSA 300-100	10	28	48	50	50	50	50	32	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-100	172		1	8	23	28	20	20	10	10	2
172	TROX	Sans tole	2500	300	150	33%	XSA 300-150	5	23	41	50	50	50	30	18	NON	TROX-Sans tole-2500-300-150	173		0	3	18	21	20	20	10	-10	-12
173	TROX	Sans tole	2500	300	200	40%	XSA 300-200	5	20	37	50	50	47	24	14	NON	TROX-Sans tole-2500-300-200	174		0	3	15	17	20	20	7	-16	-16
174	TROX	Sans tole	2500	300	250	45%	XSA 300-250	4	17	32	42	47	33	17	10	NON	TROX-Sans tole-2500-300-250	175		0	2	12	12	12	17	-7	-23	-20
175	TROX	Sans tole	2500	300	300	50%	XSA 300-300	4	14	29	35	37	20	12	6	NON	TROX-Sans tole-2500-300-300	176		0	2	9	9	5	7	-20	-28	-24
176	TROX	Sans tole	2500	300	400	57%	XSA 300-400	3	12	25	30	29	16	9	6	NON	TROX-Sans tole-2500-300-400	177		0	1	7	5	0	-1	-24	-31	-24
177	TROX	Sans tole	2500	300	500	63%	XSA 300-500	2	11	21	25	21	12	7	6	NON	TROX-Sans tole-2500-300-500	178		0	0	6	1	-5	-9	-28	-33	-24
178	TROX	Sans tole	2500	300	600	67%	XSA 300-600	1	9	17	19	13	7	5	6	NON	TROX-Sans tole-2500-300-600	179		0	-1	4	-3	-11	-17	-33	-35	-24
179	TROX	Sans tole	3000	300	100	25%	XSA 300-100	12	32	50	50	50	50	50	35	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-100	180		1	10	27	30	20	20	10	10	5
180	TROX	Sans tole	3000	300	150	33%	XSA 300-150	6	27	47	50	50	50	34	20	NON	TROX-Sans tole-3000-300-150	181		0	4	22	27	20	20	10	-6	-10
181	TROX	Sans tole	3000	300	200	40%	XSA 300-200	5	23	43	50	50	50	27	16	NON	TROX-Sans tole-3000-300-200	182		0	3	18	23	20	20	10	-13	-14
182	TROX	Sans tole	3000	300	250	45%	XSA 300-250	5	20	38	50	50	39	20	11	NON	TROX-Sans tole-3000-300-250	183		0	3	15	18	20	20	-1	-20	-19
183	TROX	Sans tole	3000	300	300	50%	XSA 300-300	4	16	34	41	42	23	13	7	NON	TROX-Sans tole-3000-300-300	184		0	2	11	14	11	12	-17	-27	-23
184	TROX	Sans tole	3000	300	400	57%	XSA 300-400	3	14	30	35	33	18	10	6	NON	TROX-Sans tole-3000-300-400	185		0	1	9	10	5	3	-22	-30	-24
185	TROX	Sans tole	3000	300	500	63%	XSA 300-500	2	13	25	29	24	13	8	6	NON	TROX-Sans tole-3000-300-500	186		0	0	8	5	-1	-6	-27	-32	-24
186	TROX	Sans tole	3000	300	600	67%	XSA 300-600	2	11	20	22	14	8	5	6	NON	TROX-Sans tole-3000-300-600	187		0	0	6	0	-8	-16	-32	-35	-24
187	ALDES	Sans tole	1000	100	50	33%	ECTA 100-50	3	7	16	27	45	42	32	23	NON	ALDES-Sans tole-1000-100-50	188		0	1	2	-4	-3	15	2	-8	-7
188	ALDES	Sans tole	1000	100	100	50%	ECTA 100-100	2	4	10	19	31	30	22	15	NON	ALDES-Sans tole-1000-100-100	189		0	0	-1	-10	-11	1	-10	-18	-15
189	ALDES	Sans tole	1000	100	150	60%	ECTA 100-150	1	3	7	14	22	23	17	11	NON	ALDES-Sans tole-1000-100-150	190		0	-1	-2	-13	-16	-8	-17	-23	-19
190	ALDES	Sans tole	1000	100	200	67%	ECTA 100-200	1	2	5	10	16	18	13	8	NON	ALDES-Sans tole-1000-100-200	191		0	-1	-3	-15	-20	-14	-22	-27	-22
191	ALDES	Sans tole	1000	200	50	20%	ECTA 200-50	7	12	25	34	50	50	41	31	OUI	ALDES-Sans tole-1000-200-50	192		1	5	7	5	4	20	10	1	1
192	ALDES	Sans tole	1000	200	100	33%	ECTA 200-100	6	8	18	28	39	40	26	20	NON	ALDES-Sans tole-1000-200-100	193		0	4	3	-2	-2	9	0	-14	-10
193	ALDES	Sans tole	1000	200	150	43%	ECTA 200-150	5	6	14	24	29	27	17	14	NON	ALDES-Sans tole-1000-200-150	194		0	3	1	-6	-6	-1	-13	-23	-16
194	ALDES	Sans tole	1000	200	200	50%	ECTA 200-200	4	5	11	21	23	17	11	10	NON	ALDES-Sans tole-1000-200-200	195		0	2	0	-9	-9	-7	-23	-29	-20
195	F2A	Sans tole	600	100	50	33%	SONIE 100-50	1	3	8	15	29	30	19	12	NON	F2A-Sans tole-600-100-50	196		0	-1	-2	-12	-15	-1	-10	-21	-18
196	F2A	Sans tole	600	100	100	50%	SONIE 100-100	1	3	7	12	26,5	29	18	10	NON	F2A-Sans tole-600-100-100	197		0	-1	-2	-13	-18	-3,5	-11	-22	-20
197	F2A	Sans tole	900	100	50	33%	SONIE 100-50	2	5	14	23	35	37	30	21	NON	F2A-Sans tole-900-100-50	198		0	0	0	-6	-7	5	-3	-10	-9
198	F2A	Sans tole	900	100	100	50%	SONIE 100-100	2	3	10	18	34	38	25	13	NON	F2A-Sans tole-900-100-100	199		0	0	-2	-10	-12	4	-2	-15	-17
199	F2A	Sans tole	1200	100	50	33%	SONIE 100-50	3	7	19	29	48	50	35	29	NON	F2A-Sans tole-1200-100-50	200		0	1	2	-1	-1	18	10	-5	-1
200	F2A	Sans tole	1200	100	100	50%	SONIE 100-100	2	4	12	24	47	49	30	19	NON	F2A-Sans tole-1200-100-100	201		0	0	-1	-8	-6	17	9	-10	-11
201	F2A	Sans tole	1500	100	50	33%	SONIE 100-50	3	8	22	32	45	50	39	31	NON	F2A-Sans tole-1500-100-50	202		0	1	3	2	2	15	10	-1	1
202	F2A	Sans tole	1500	100	100	50%	SONIE 100-100	2	6	15	30	50	50	36	24	NON	F2A-Sans tole-1500-100-100	203		0	0	1	-5	0	20	10	-4	-6
203	F2A	Sans tole	1800	100	50	33%	SONIE 100-50	4	9	26	36	50	50	44	33	OUI	F2A-Sans tole-1800-100-50	204		1	2	4	6	6	20	10	4	3
204	F2A	Sans tole	1800	100	100	50%	SONIE 100-100	3	8	20	33	50	50	39	27	NON	F2A-Sans tole-1800-100-100	205		0	1	3	0	3	20	10	-1	-3
205	F2A	Sans tole	2100	100	50	33%	SONIE 100-50	5	11	28	37	50	50	49	35	OUI	F2A-Sans tole-2100-100-50	206		1	3	6	8	7	20	10	9	5
206	F2A	Sans tole	2100	100	100	50%	SONIE 100-100	3	9	22	36	50	50	43	29	NON	F2A-Sans tole-2100-100-100	207		0	1	4	2	6	20	10	3	-1
207	F2A	Sans tole	2400	100	50	33%	SONIE 100-50	6	12	30	39	50	50	50	36	OUI	F2A-Sans tole-2400-100-50	208		1	4	7	10	9	20	10	10	6
208	F2A	Sans tole	2400	100	100	50%	SONIE 100-100	4	10	23	41	50	50	44	32	OUI	F2A-Sans tole-2400-100-100	209		1	2	5	3	11	20	10	4	2
209	F2A	Sans tole	600	200	100	33%	SONIE 200-100	3	5	10	20	27	29	21	11	NON	F2A-Sans tole-600-200-100	210		0	1	0	-10	-10	-3	-11	-19	-19
210	F2A	Sans tole	600	200	150	43%	SONIE 200-150	2	4	9	15	23	22	17	7	NON	F2A-Sans tole-600-200-150	211		0	0	-1	-11	-15	-7	-18	-23	-23
211	F2A	Sans tole	600	200	200	50%	SONIE 200-200	1	3	6	14	18	17	10	5	NON	F2A-Sans tole-600-200-200	212		0	-1	-2	-14	-16	-12	-23	-30	-25
212	F2A	Sans tole	600	200	250	56%	SONIE 200-250	1	2	6	8	11	11	8	5	NON	F2A-Sans tole-600-200-250	213		0	-1	-3	-14	-22	-19	-29	-32	-25
213	F2A	Sans tole	900	200	100	33%	SONIE 200-100	3	7	15	22	32	32	23	14	NON	F2A-Sans tole-900-200-100	214		0	1	2	-5	-8	2	-8	-17	-16
214	F2A	Sans tole	900	200	150	43%	SONIE 200-150	2	5	13	23	30	29	20	11	NON	F2A-Sans tole-900-200-150	215		0	0	0	-7	-7	0	-11	-20	-19
215	F2A	Sans tole	900	200	200	50%	SONIE 200-200	1	4	10	19	24	22	14	7	NON	F2A-Sans tole-900-200-200	216		0	-1	-1	-10	-11	-6	-18	-26	-23
216	F2A	Sans tole	900	200	250	56%	SONIE 200-250	1	3	9	11	16	14	10	7	NON	F2A-Sans tole-900-200-250	217		0	-1	-2	-11	-19	-14	-26	-30	-23
217	F2A	Sans tole	1200	200	100	33%	SONIE 200-100	4	10	20	38	47	48	32	20	NON	F2A-Sans tole-1200-200-100	218		0	2	5	0	8	17	8	-8	-10
218	F2A	Sans tole	1200	200	150	43%	SONIE 200-150	3	7	17	31	40	38	29	12	NON	F2A-Sans tole-1200-200-150	219		0	1	2	-3	1	10	-2	-11	-18
219	F2A	Sans tole	1200	200	200	50%	SONIE 200-200	2	5	13	26	31	27	16	8	NON	F2A-Sans tole-1200-200-200	220		0	0	0	-7	-4	1	-13	-24	-22
220	F2A	Sans tole	1200	200	250	56%	SONIE 200-250	2	4	11	15	21	18	11	8	NON	F2A-Sans tole-1200-200-250	221		0	0	-1	-9	-15	-9	-22	-29	-22
221	F2A	Sans tole	1500	200	100	33%	SONIE 200-100	5	11	25	45	49	50	37	25	NON	F2A-Sans tole-1500-200-100	222		0	3	6	5	15	19	10	-3	-5
222	F2A	Sans tole	1500	200	150	43%	SONIE 200-150	3	8	21	38	47	44	27	14	NON	F2A-Sans tole-1500-200-150	223		0	1	3	1	8	17	4	-13	-16
223	F2A	Sans tole	1500	200	200	50%	SONIE 200-200	2	6	16	31	37	31	18	9	NON	F2A-Sans tole-1500-200-200	224		0	0	1	-4	1	7	-9	-22	-21
224	F2A	Sans tole	1500	200	250	56%	SONIE 200-250	2	4	13	18	26	21	12	9	NON	F2A-Sans tole-1500-200-250	225		0	0	-1	-7	-12	-4	-19	-28	-21
225	F2A	Sans tole	1800	200	100	33%	SONIE 200-100	7	14	32	50	50	50	40	30	OUI	F2A-Sans tole-1800-200-100	226		1	5	9	12	20	20	10	0	0
226	F2A	Sans tole	1800	200	150	43%	SONIE 200-150	4	10	26	44	50	50	30	16	NON	F2A-Sans tole-1800-200-150	227		0	2	5	6	14	20	10	-10	-14
227	F2A	Sans tole	1800	200	200	50%	SONIE 200-200	3	8	20	37	44	36	20	12	NON	F2A-Sans tole-1800-200-200	228		0	1	3	0	7	14	-4	-20	-18
228	F2A	Sans tole	1800	200	250	56%	SONIE 200-250	3	5	15	21	30	25	14	12	NON	F2A-Sans tole-1800-200-250	229		0	1	0	-5	-9	0	-15	-26	-18
229	F2A	Sans tole	2100	200	100	33%	SONIE 200-100	8	15	36	50	50	50	43	35	OUI	F2A-Sans tole-2100-200-100	230		1	6	10	16	20	20	10	3	5
230	F2A	Sans tole	2100	200	150	43%	SONIE 200-150	5	11	30	48	50	50	33	18	NON	F2A-Sans tole-2100-200-150	231		0	3	6	10	18	20	10	-7	-12
231	F2A	Sans tole	2100	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	25	42	49	40	22	14	NON	F2A-Sans tole-2100-200-200	232		0	2	5	5	12	19	0	-18	-16
232	F2A	Sans tole	2100	200	250	56%	SONIE 200-250	4	6	17	24	35	27	15	14	NON	F2A-Sans tole-2100-200-250	233		0	2	1	-3	-6	5	-13	-25	-16
233	F2A	Sans tole	2400	200	100	33%	SONIE 200-100	8	16	39	50	50	50	45	36	OUI	F2A-Sans tole-2400-200-100	234		1	6	11	19	20	20	10	5	6
234	F2A	Sans tole	2400	200	150	43%	SONIE 200-150	5	12	31	50	50	50	35	20	NON	F2A-Sans tole-2400-200-150	235		0	3	7	11	20	20	10	-5	-10
235	F2A	Sans tole	2400	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	27	47	50	45	24	14	NON	F2A-Sans tole-2400-200-200	236		0	2	5	7	17	20	5	-16	-16
236	F2A	Sans tole	2400	200	250	56%	SONIE 200-250	4	8	19	28	39	30	17	14	NON	F2A-Sans tole-2400-200-250	237		0	2	3	-1	-2	9	-10	-23	-16
237	France Air	Sans tole	500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx500	3	5	7	11	21	28	26	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-80	238		0	1	0	-13	-19	-9	-12	-14
238	France Air	Sans tole	1000	100	80	44%	SRC Arpège lxhx1000	5	8	13	19	37	48	44	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-80	239		0	3	3	-7	-11	7	8	4
239	France Air	Sans tole	1500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx1500	7	11	18	27	50	50	50	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-80	240		0	5	6	-2	-3	20	10	10
240	France Air	Sans tole	2000	100	80	44%	SRC Arpège lxhx2000	9	14	23	35	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-80	241		1	7	9	3	5	20	10	10
241	France Air	Sans tole	2500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx2500	10	17	27	42	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-80	242		1	8	12	7	12	20	10	10
242	France Air	Sans tole	500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx500	2	2	5	6	11	11	9	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-200	243		0	0	-3	-15	-24	-19	-29	-31
243	France Air	Sans tole	1000	100	200	67%	SRC Arpège lxhx1000	4	4	8	11	18	19	15	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-200	244		0	2	-1	-12	-19	-12	-21	-25
244	France Air	Sans tole	1500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx1500	5	6	11	15	26	27	21	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-200	245		0	3	1	-9	-15	-4	-13	-19
245	France Air	Sans tole	2000	100	200	67%	SRC Arpège lxhx2000	7	8	14	20	33	35	28	-	NON	France Air-Sans tole-2000-100-200	246		0	5	3	-6	-10	3	-5	-12
246	France Air	Sans tole	2500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx2500	8	9	18	24	41	43	34	-	NON	France Air-Sans tole-2500-100-200	247		0	6	4	-2	-6	11	3	-6
247	France Air	Sans tole	500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx500	2	3	5	8	14	17	12	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-150	248		0	0	-2	-15	-22	-16	-23	-28
248	France Air	Sans tole	1000	100	150	60%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	9	13	24	29	21	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-150	249		0	2	0	-11	-17	-6	-11	-19
249	France Air	Sans tole	1500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx1500	5	7	13	18	33	41	30	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-150	250		0	3	2	-7	-12	3	1	-10
250	France Air	Sans tole	2000	100	150	60%	SRC Arpège lxhx2000	7	9	17	24	43	50	39	-	NON	France Air-Sans tole-2000-100-150	251		0	5	4	-3	-6	13	10	-1
251	France Air	Sans tole	2500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx2500	8	11	20	28	50	50	46	-	NON	France Air-Sans tole-2500-100-150	252		0	6	6	0	-2	20	10	6
252	France Air	Sans tole	500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx500	2	4	7	10	19	25	21	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-100	253		0	0	-1	-13	-20	-11	-15	-19
253	France Air	Sans tole	1000	100	100	50%	SRC Arpège lxhx1000	4	7	12	17	33	43	36	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-100	254		0	2	2	-8	-13	3	3	-4
254	France Air	Sans tole	1500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx1500	6	10	16	25	46	50	50	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-100	255		0	4	5	-4	-5	16	10	10
255	France Air	Sans tole	2000	100	100	50%	SRC Arpège lxhx2000	8	13	21	32	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-100	256		1	6	8	1	2	20	10	10
256	France Air	Sans tole	2500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx2500	9	16	25	38	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-100	257		1	7	11	5	8	20	10	10
257	France Air	Sans tole	500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx500	2	3	6	9	17	21	17	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-120	258		0	0	-2	-14	-21	-13	-19	-23
258	France Air	Sans tole	1000	100	120	55%	SRC Arpège lxhx1000	4	6	10	15	29	37	29	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-120	259		0	2	1	-10	-15	-1	-3	-11
259	France Air	Sans tole	1500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx1500	6	8	15	22	41	50	41	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-120	260		0	4	3	-5	-8	11	10	1
260	France Air	Sans tole	2000	100	120	55%	SRC Arpège lxhx2000	8	10	19	28	50	50	50	-	NON	France Air-Sans tole-2000-100-120	261		0	6	5	-1	-2	20	10	10
261	France Air	Sans tole	2500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx2500	9	12	23	33	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-120	262		1	7	7	3	3	20	10	10
262	France Air	Sans tole	500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx500	2	3	5	7	13	16	11	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-160	263		0	0	-2	-15	-23	-17	-24	-29
263	France Air	Sans tole	1000	100	160	62%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	9	12	22	27	19	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-160	264		0	2	0	-11	-18	-8	-13	-21
264	France Air	Sans tole	1500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx1500	5	7	12	18	32	38	27	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-160	265		0	3	2	-8	-12	2	-2	-13
265	France Air	Sans tole	2000	100	160	62%	SRC Arpège lxhx2000	7	9	16	23	41	49	35	-	NON	France Air-Sans tole-2000-100-160	266		0	5	4	-4	-7	11	9	-5
266	France Air	Sans tole	2500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx2500	9	11	19	27	49	50	42	-	NON	France Air-Sans tole-2500-100-160	267		0	7	6	-1	-3	19	10	2
267	France Air	Sans tole	500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx500	2	2	3	5	9	9	7	-	NON	France Air-Sans tole-500-100-250	268		0	0	-3	-17	-25	-21	-31	-33
268	France Air	Sans tole	1000	100	250	71%	SRC Arpège lxhx1000	3	4	5	9	15	15	12	-	NON	France Air-Sans tole-1000-100-250	269		0	1	-1	-15	-21	-15	-25	-28
269	France Air	Sans tole	1500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx1500	4	6	8	13	21	21	17	-	NON	France Air-Sans tole-1500-100-250	270		0	2	1	-12	-17	-9	-19	-23
270	France Air	Sans tole	2000	100	250	71%	SRC Arpège lxhx2000	6	8	10	17	27	27	22	-	NON	France Air-Sans tole-2000-100-250	271		0	4	3	-10	-13	-3	-13	-18
271	France Air	Sans tole	2500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx2500	7	9	12	20	32	32	26	-	NON	France Air-Sans tole-2500-100-250	272		0	5	4	-8	-10	2	-8	-14
272	France Air	Sans tole	500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx500	5	7	13	21	28	28	26	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-80	273		0	3	2	-7	-9	-2	-12	-14
273	France Air	Sans tole	1000	200	80	29%	SRC Arpège lxhx1000	8	13	23	37	48	48	44	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-80	274		1	6	8	3	7	18	8	4
274	France Air	Sans tole	1500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx1500	11	18	32	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-80	275		1	9	13	12	20	20	10	10
275	France Air	Sans tole	2000	200	80	29%	SRC Arpège lxhx2000	14	23	42	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-80	276		1	12	18	22	20	20	10	10
276	France Air	Sans tole	2500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx2500	17	27	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-80	277		1	15	22	25	20	20	10	10
277	France Air	Sans tole	500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx500	4	7	12	19	25	25	21	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-100	278		0	2	2	-8	-11	-5	-15	-19
278	France Air	Sans tole	1000	200	100	33%	SRC Arpège lxhx1000	7	12	20	33	43	43	36	-	NON	France Air-Sans tole-1000-200-100	279		0	5	7	0	3	13	3	-4
279	France Air	Sans tole	1500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx1500	10	16	29	46	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-100	280		1	8	11	9	16	20	10	10
280	France Air	Sans tole	2000	200	100	33%	SRC Arpège lxhx2000	13	21	37	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-100	281		1	11	16	17	20	20	10	10
281	France Air	Sans tole	2500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx2500	16	25	44	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-100	282		1	14	20	24	20	20	10	10
282	France Air	Sans tole	500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx500	3	6	10	17	21	21	17	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-120	283		0	1	1	-10	-13	-9	-19	-23
283	France Air	Sans tole	1000	200	120	38%	SRC Arpège lxhx1000	6	10	17	29	37	37	29	-	NON	France Air-Sans tole-1000-200-120	284		0	4	5	-3	-1	7	-3	-11
284	France Air	Sans tole	1500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx1500	8	15	24	41	50	50	41	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-120	285		1	6	10	4	11	20	10	1
285	France Air	Sans tole	2000	200	120	38%	SRC Arpège lxhx2000	10	19	31	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-120	286		1	8	14	11	20	20	10	10
286	France Air	Sans tole	2500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx2500	12	23	36	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-120	287		1	10	18	16	20	20	10	10
287	France Air	Sans tole	500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	14	18	17	12	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-150	288		0	1	0	-12	-16	-12	-23	-28
288	France Air	Sans tole	1000	200	150	43%	SRC Arpège lxhx1000	5	9	14	24	30	29	21	-	NON	France Air-Sans tole-1000-200-150	289		0	3	4	-6	-6	0	-11	-19
289	France Air	Sans tole	1500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx1500	7	13	20	33	43	41	30	-	NON	France Air-Sans tole-1500-200-150	290		0	5	8	0	3	13	1	-10
290	France Air	Sans tole	2000	200	150	43%	SRC Arpège lxhx2000	9	17	26	43	50	50	39	-	NON	France Air-Sans tole-2000-200-150	291		0	7	12	6	13	20	10	-1
291	France Air	Sans tole	2500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx2500	11	20	31	50	50	50	46	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-150	292		1	9	15	11	20	20	10	6
292	France Air	Sans tole	500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	13	17	16	11	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-160	293		0	1	0	-12	-17	-13	-24	-29
293	France Air	Sans tole	1000	200	160	44%	SRC Arpège lxhx1000	5	9	14	22	29	27	19	-	NON	France Air-Sans tole-1000-200-160	294		0	3	4	-6	-8	-1	-13	-21
294	France Air	Sans tole	1500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx1500	7	12	19	32	41	38	27	-	NON	France Air-Sans tole-1500-200-160	295		0	5	7	-1	2	11	-2	-13
295	France Air	Sans tole	2000	200	160	44%	SRC Arpège lxhx2000	9	16	25	41	50	49	35	-	NON	France Air-Sans tole-2000-200-160	296		0	7	11	5	11	20	9	-5
296	France Air	Sans tole	2500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx2500	11	19	29	49	50	50	42	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-160	297		1	9	14	9	19	20	10	2
297	France Air	Sans tole	500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx500	2	5	7	11	14	11	9	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-200	298		0	0	0	-13	-19	-16	-29	-31
298	France Air	Sans tole	1000	200	200	50%	SRC Arpège lxhx1000	4	8	11	18	24	19	15	-	NON	France Air-Sans tole-1000-200-200	299		0	2	3	-9	-12	-6	-21	-25
299	France Air	Sans tole	1500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx1500	6	11	16	26	34	27	21	-	NON	France Air-Sans tole-1500-200-200	300		0	4	6	-4	-4	4	-13	-19
300	France Air	Sans tole	2000	200	200	50%	SRC Arpège lxhx2000	8	14	21	33	44	35	28	-	NON	France Air-Sans tole-2000-200-200	301		0	6	9	1	3	14	-5	-12
301	France Air	Sans tole	2500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx2500	9	17	25	39	50	42	33	-	NON	France Air-Sans tole-2500-200-200	302		0	7	12	5	9	20	2	-7
302	France Air	Sans tole	500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx500	2	3	6	9	11	9	7	-	NON	France Air-Sans tole-500-200-250	303		0	0	-2	-14	-21	-19	-31	-33
303	France Air	Sans tole	1000	200	250	56%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	10	15	19	15	12	-	NON	France Air-Sans tole-1000-200-250	304		0	2	0	-10	-15	-11	-25	-28
304	France Air	Sans tole	1500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx1500	6	8	14	21	27	21	17	-	NON	France Air-Sans tole-1500-200-250	305		0	4	3	-6	-9	-3	-19	-23
305	France Air	Sans tole	2000	200	250	56%	SRC Arpège lxhx2000	8	10	18	27	35	27	22	-	NON	France Air-Sans tole-2000-200-250	306		0	6	5	-2	-3	5	-13	-18
306	France Air	Sans tole	2500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx2500	9	12	22	32	41	32	26	-	NON	France Air-Sans tole-2500-200-250	307		0	7	7	2	2	11	-8	-14
307	France Air	Sans tole	500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx500	6	10	19	23	28	28	26	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-80	308		0	4	5	-1	-7	-2	-12	-14
308	France Air	Sans tole	1000	300	80	21%	SRC Arpège lxhx1000	10	17	32	40	48	48	44	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-80	309		1	8	12	12	10	18	8	4
309	France Air	Sans tole	1500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx1500	14	24	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-80	310		1	12	19	25	20	20	10	10
310	France Air	Sans tole	2000	300	80	21%	SRC Arpège lxhx2000	19	31	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-80	311		1	17	26	25	20	20	10	10
311	France Air	Sans tole	2500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx2500	22	36	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-80	312		1	20	31	25	20	20	10	10
312	France Air	Sans tole	500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx500	5	9	17	21	25	25	21	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-100	313		0	3	4	-3	-9	-5	-15	-19
313	France Air	Sans tole	1000	300	100	25%	SRC Arpège lxhx1000	9	16	29	35	43	43	36	-	NON	France Air-Sans tole-1000-300-100	314		0	7	11	9	5	13	3	-4
314	France Air	Sans tole	1500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx1500	13	22	41	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-100	315		1	11	17	21	20	20	10	10
315	France Air	Sans tole	2000	300	100	25%	SRC Arpège lxhx2000	17	29	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-100	316		1	15	24	25	20	20	10	10
316	France Air	Sans tole	2500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx2500	20	34	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-100	317		1	18	29	25	20	20	10	10
317	France Air	Sans tole	500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx500	5	8	15	18	21	21	17	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-120	318		0	3	3	-5	-12	-9	-19	-23
318	France Air	Sans tole	1000	300	120	29%	SRC Arpège lxhx1000	9	14	25	31	37	37	29	-	NON	France Air-Sans tole-1000-300-120	319		0	7	9	5	1	7	-3	-11
319	France Air	Sans tole	1500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx1500	12	19	35	44	50	50	41	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-120	320		1	10	14	15	14	20	10	1
320	France Air	Sans tole	2000	300	120	29%	SRC Arpège lxhx2000	16	25	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-120	321		1	14	20	25	20	20	10	10
321	France Air	Sans tole	2500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx2500	19	29	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-120	322		1	17	24	25	20	20	10	10
322	France Air	Sans tole	500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx500	4	7	12	15	18	17	12	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-150	323		0	2	2	-8	-15	-12	-23	-28
323	France Air	Sans tole	1000	300	150	33%	SRC Arpège lxhx1000	7	12	20	26	30	29	21	-	NON	France Air-Sans tole-1000-300-150	324		0	5	7	0	-4	0	-11	-19
324	France Air	Sans tole	1500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx1500	9	16	29	37	43	41	30	-	NON	France Air-Sans tole-1500-300-150	325		0	7	11	9	7	13	1	-10
325	France Air	Sans tole	2000	300	150	33%	SRC Arpège lxhx2000	12	21	37	47	50	50	39	-	NON	France Air-Sans tole-2000-300-150	326		0	10	16	17	17	20	10	-1
326	France Air	Sans tole	2500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx2500	14	25	44	50	50	50	46	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-150	327		1	12	20	24	20	20	10	6
327	France Air	Sans tole	500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx500	4	7	11	14	17	16	11	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-160	328		0	2	2	-9	-16	-13	-24	-29
328	France Air	Sans tole	1000	300	160	35%	SRC Arpège lxhx1000	6	11	19	25	29	27	19	-	NON	France Air-Sans tole-1000-300-160	329		0	4	6	-1	-5	-1	-13	-21
329	France Air	Sans tole	1500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx1500	9	16	27	35	41	38	27	-	NON	France Air-Sans tole-1500-300-160	330		0	7	11	7	5	11	-2	-13
330	France Air	Sans tole	2000	300	160	35%	SRC Arpège lxhx2000	11	21	34	45	50	49	35	-	NON	France Air-Sans tole-2000-300-160	331		0	9	16	14	15	20	9	-5
331	France Air	Sans tole	2500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx2500	13	24	41	50	50	50	42	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-160	332		1	11	19	21	20	20	10	2
332	France Air	Sans tole	500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx500	3	6	9	11	14	11	9	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-200	333		0	1	1	-11	-19	-16	-29	-31
333	France Air	Sans tole	1000	300	200	40%	SRC Arpège lxhx1000	5	10	16	19	24	19	15	-	NON	France Air-Sans tole-1000-300-200	334		0	3	5	-4	-11	-6	-21	-25
334	France Air	Sans tole	1500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx1500	8	14	22	27	34	27	21	-	NON	France Air-Sans tole-1500-300-200	335		0	6	9	2	-3	4	-13	-19
335	France Air	Sans tole	2000	300	200	40%	SRC Arpège lxhx2000	10	18	29	35	44	35	28	-	NON	France Air-Sans tole-2000-300-200	336		0	8	13	9	5	14	-5	-12
336	France Air	Sans tole	2500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx2500	12	21	34	42	50	42	33	-	NON	France Air-Sans tole-2500-300-200	337		0	10	16	14	12	20	2	-7
337	France Air	Sans tole	500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	9	11	9	7	-	NON	France Air-Sans tole-500-300-250	338		0	1	0	-12	-21	-19	-31	-33
338	France Air	Sans tole	1000	300	250	45%	SRC Arpège lxhx1000	5	8	13	16	19	15	12	-	NON	France Air-Sans tole-1000-300-250	339		0	3	3	-7	-14	-11	-25	-28
339	France Air	Sans tole	1500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx1500	7	12	18	23	27	21	17	-	NON	France Air-Sans tole-1500-300-250	340		0	5	7	-2	-7	-3	-19	-23
340	France Air	Sans tole	2000	300	250	45%	SRC Arpège lxhx2000	9	15	24	29	35	27	22	-	NON	France Air-Sans tole-2000-300-250	341		0	7	10	4	-1	5	-13	-18
341	France Air	Sans tole	2500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx2500	10	18	28	35	41	32	26	-	NON	France Air-Sans tole-2500-300-250	342		0	8	13	8	5	11	-8	-14
342	France Air	Avec tole	500	200	80	29%	SRC Octave lxhx500	6	11	18	21	24	19	14	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-80	343		0	4	6	-2	-9	-6	-21	-26
343	France Air	Avec tole	1000	200	80	29%	SRC Octave lxhx1000	10	19	31	37	41	32	23	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-80	344		0	8	14	11	7	11	-8	-17
344	France Air	Avec tole	1500	200	80	29%	SRC Octave lxhx1500	14	26	43	50	50	45	33	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-80	345		0	12	21	23	20	20	5	-7
345	France Air	Avec tole	2000	200	80	29%	SRC Octave lxhx2000	18	34	45	50	50	50	43	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-80	346		1	16	29	25	20	20	10	3
346	France Air	Avec tole	2500	200	80	29%	SRC Octave lxhx2500	21	40	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-80	347		1	19	35	25	20	20	10	10
347	France Air	Avec tole	500	200	100	33%	SRC Octave lxhx500	5	10	16	18	21	15	11	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-100	348		0	3	5	-4	-12	-9	-25	-29
348	France Air	Avec tole	1000	200	100	33%	SRC Octave lxhx1000	8	16	27	31	35	25	19	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-100	349		0	6	11	7	1	5	-15	-21
349	France Air	Avec tole	1500	200	100	33%	SRC Octave lxhx1500	12	23	29	44	50	36	27	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-100	350		0	10	18	9	14	20	-4	-13
350	France Air	Avec tole	2000	200	100	33%	SRC Octave lxhx2000	15	30	45	50	50	47	35	-	NON	France Air-Avec tole-2000-200-100	351		0	13	25	25	20	20	7	-5
351	France Air	Avec tole	2500	200	100	33%	SRC Octave lxhx2500	18	36	45	50	50	50	41	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-100	352		1	16	31	25	20	20	10	1
352	France Air	Avec tole	500	200	120	38%	SRC Octave lxhx500	4	9	14	16	18	13	9	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-120	353		0	2	4	-6	-14	-12	-27	-31
353	France Air	Avec tole	1000	200	120	38%	SRC Octave lxhx1000	7	15	23	28	31	22	16	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-120	354		0	5	10	3	-2	1	-18	-24
354	France Air	Avec tole	1500	200	120	38%	SRC Octave lxhx1500	10	21	34	39	44	31	22	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-120	355		0	8	16	14	9	14	-9	-18
355	France Air	Avec tole	2000	200	120	38%	SRC Octave lxhx2000	14	27	44	50	50	40	29	-	NON	France Air-Avec tole-2000-200-120	356		0	12	22	24	20	20	0	-11
356	France Air	Avec tole	2500	200	120	38%	SRC Octave lxhx2500	16	32	45	50	50	47	34	-	NON	France Air-Avec tole-2500-200-120	357		0	14	27	25	20	20	7	-6
357	France Air	Avec tole	500	200	150	43%	SRC Octave lxhx500	4	8	12	14	16	10	7	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-150	358		0	2	3	-8	-16	-14	-30	-33
358	France Air	Avec tole	1000	200	150	43%	SRC Octave lxhx1000	6	13	21	24	27	17	12	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-150	359		0	4	8	1	-6	-3	-23	-28
359	France Air	Avec tole	1500	200	150	43%	SRC Octave lxhx1500	9	18	29	34	38	24	18	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-150	360		0	7	13	9	4	8	-16	-22
360	France Air	Avec tole	2000	200	150	43%	SRC Octave lxhx2000	11	24	38	44	49	31	23	-	NON	France Air-Avec tole-2000-200-150	361		0	9	19	18	14	19	-9	-17
361	France Air	Avec tole	2500	200	150	43%	SRC Octave lxhx2500	13	28	45	50	50	37	27	-	NON	France Air-Avec tole-2500-200-150	362		0	11	23	25	20	20	-3	-13
362	France Air	Avec tole	500	200	160	44%	SRC Octave lxhx500	4	7	12	13	15	9	7	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-160	363		0	2	2	-8	-17	-15	-31	-33
363	France Air	Avec tole	1000	200	160	44%	SRC Octave lxhx1000	6	12	20	23	25	16	12	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-160	364		0	4	7	0	-7	-5	-24	-28
364	France Air	Avec tole	1500	200	160	44%	SRC Octave lxhx1500	9	18	28	33	36	22	16	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-160	365		0	7	13	8	3	6	-18	-24
365	France Air	Avec tole	2000	200	160	44%	SRC Octave lxhx2000	11	23	37	42	46	29	21	-	NON	France Air-Avec tole-2000-200-160	366		0	9	18	17	12	16	-11	-19
366	France Air	Avec tole	2500	200	160	44%	SRC Octave lxhx2500	13	27	43	50	50	34	25	-	NON	France Air-Avec tole-2500-200-160	367		0	11	22	23	20	20	-6	-15
367	France Air	Avec tole	500	200	200	50%	SRC Octave lxhx500	3	7	10	12	13	8	5	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-200	368		0	1	2	-10	-18	-17	-32	-35
368	France Air	Avec tole	1000	200	200	50%	SRC Octave lxhx1000	5	11	17	20	22	13	9	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-200	369		0	3	6	-3	-10	-8	-27	-31
369	France Air	Avec tole	1500	200	200	50%	SRC Octave lxhx1500	8	16	25	28	31	19	13	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-200	370		0	6	11	5	-2	1	-21	-27
370	France Air	Avec tole	2000	200	200	50%	SRC Octave lxhx2000	10	21	32	36	40	24	17	-	NON	France Air-Avec tole-2000-200-200	371		0	8	16	12	6	10	-16	-23
371	France Air	Avec tole	2500	200	200	50%	SRC Octave lxhx2500	12	25	38	43	47	29	20	-	NON	France Air-Avec tole-2500-200-200	372		0	10	20	18	13	17	-11	-20
372	France Air	Avec tole	500	200	250	56%	SRC Octave lxhx500	3	6	9	9	11	6	4	-	NON	France Air-Avec tole-500-200-250	373		0	1	1	-11	-21	-19	-34	-36
373	France Air	Avec tole	1000	200	250	56%	SRC Octave lxhx1000	5	11	15	16	18	11	7	-	NON	France Air-Avec tole-1000-200-250	374		0	3	6	-5	-14	-12	-29	-33
374	France Air	Avec tole	1500	200	250	56%	SRC Octave lxhx1500	7	15	22	23	26	15	10	-	NON	France Air-Avec tole-1500-200-250	375		0	5	10	2	-7	-4	-25	-30
375	France Air	Avec tole	2000	200	250	56%	SRC Octave lxhx2000	9	19	28	29	33	19	13	-	NON	France Air-Avec tole-2000-200-250	376		0	7	14	8	-1	3	-21	-27
376	France Air	Avec tole	2500	200	250	56%	SRC Octave lxhx2500	10	23	33	35	39	23	15	-	NON	France Air-Avec tole-2500-200-250	377		0	8	18	13	5	9	-17	-25
377	France Air	Avec tole	500	300	80	21%	SRC Octave lxhx500	6	12	20	23	26	19	14	-	NON	France Air-Avec tole-500-300-80	378		0	4	7	0	-7	-4	-21	-26
378	France Air	Avec tole	1000	300	80	21%	SRC Octave lxhx1000	11	21	34	40	44	32	23	-	NON	France Air-Avec tole-1000-300-80	379		0	9	16	14	10	14	-8	-17
379	France Air	Avec tole	1500	300	80	21%	SRC Octave lxhx1500	15	30	45	50	50	45	33	-	NON	France Air-Avec tole-1500-300-80	380		0	13	25	25	20	20	5	-7
380	France Air	Avec tole	2000	300	80	21%	SRC Octave lxhx2000	20	39	45	50	50	50	43	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-80	381		1	18	34	25	20	20	10	3
381	France Air	Avec tole	2500	300	80	21%	SRC Octave lxhx2500	23	40	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-80	382		1	21	35	25	20	20	10	10
382	France Air	Avec tole	500	300	100	25%	SRC Octave lxhx500	5	11	18	20	22	15	11	-	NON	France Air-Avec tole-500-300-100	383		0	3	6	-2	-10	-8	-25	-29
383	France Air	Avec tole	1000	300	100	25%	SRC Octave lxhx1000	9	19	30	34	37	25	19	-	NON	France Air-Avec tole-1000-300-100	384		0	7	14	10	4	7	-15	-21
384	France Air	Avec tole	1500	300	100	25%	SRC Octave lxhx1500	13	27	43	48	50	36	27	-	NON	France Air-Avec tole-1500-300-100	385		0	11	22	23	18	20	-4	-13
385	France Air	Avec tole	2000	300	100	25%	SRC Octave lxhx2000	17	35	45	50	50	47	35	-	NON	France Air-Avec tole-2000-300-100	386		0	15	30	25	20	20	7	-5
386	France Air	Avec tole	2500	300	100	25%	SRC Octave lxhx2500	20	40	45	50	50	50	41	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-100	387		1	18	35	25	20	20	10	1
387	France Air	Avec tole	500	300	120	29%	SRC Octave lxhx500	5	10	16	18	19	13	9	-	NON	France Air-Avec tole-500-300-120	388		0	3	5	-4	-12	-11	-27	-31
388	France Air	Avec tole	1000	300	120	29%	SRC Octave lxhx1000	9	17	27	30	33	22	16	-	NON	France Air-Avec tole-1000-300-120	389		0	7	12	7	0	3	-18	-24
389	France Air	Avec tole	1500	300	120	29%	SRC Octave lxhx1500	12	24	38	43	46	31	22	-	NON	France Air-Avec tole-1500-300-120	390		0	10	19	18	13	16	-9	-18
390	France Air	Avec tole	2000	300	120	29%	SRC Octave lxhx2000	16	32	45	50	50	40	29	-	NON	France Air-Avec tole-2000-300-120	391		0	14	27	25	20	20	0	-11
391	France Air	Avec tole	2500	300	120	29%	SRC Octave lxhx2500	19	37	45	50	50	47	34	-	NON	France Air-Avec tole-2500-300-120	392		0	17	32	25	20	20	7	-6
392	France Air	Avec tole	500	300	150	33%	SRC Octave lxhx500	5	9	14	15	16	10	7	-	NON	France Air-Avec tole-500-300-150	393		0	3	4	-6	-15	-14	-30	-33
393	France Air	Avec tole	1000	300	150	33%	SRC Octave lxhx1000	8	15	23	26	28	17	12	-	NON	France Air-Avec tole-1000-300-150	394		0	6	10	3	-4	-2	-23	-28
394	France Air	Avec tole	1500	300	150	33%	SRC Octave lxhx1500	11	22	33	37	39	24	18	-	NON	France Air-Avec tole-1500-300-150	395		0	9	17	13	7	9	-16	-22
395	France Air	Avec tole	2000	300	150	33%	SRC Octave lxhx2000	14	28	43	48	50	30	23	-	NON	France Air-Avec tole-2000-300-150	396		0	12	23	23	18	20	-10	-17
396	France Air	Avec tole	2500	300	150	33%	SRC Octave lxhx2500	17	33	45	50	50	36	27	-	NON	France Air-Avec tole-2500-300-150	397		0	15	28	25	20	20	-4	-13
397	France Air	Avec tole	500	300	200	40%	SRC Octave lxhx500	4	8	12	12	16	8	5	-	NON	France Air-Avec tole-500-300-200	398		0	2	3	-8	-18	-14	-32	-35
398	France Air	Avec tole	1000	300	200	40%	SRC Octave lxhx1000	7	13	20	21	22	13	9	-	NON	France Air-Avec tole-1000-300-200	399		0	5	8	0	-9	-8	-27	-31
399	France Air	Avec tole	1500	300	200	40%	SRC Octave lxhx1500	9	19	28	30	31	19	13	-	NON	France Air-Avec tole-1500-300-200	400		0	7	14	8	0	1	-21	-27
400	France Air	Avec tole	2000	300	200	40%	SRC Octave lxhx2000	12	24	36	39	41	24	17	-	NON	France Air-Avec tole-2000-300-200	401		0	10	19	16	9	11	-16	-23
401	France Air	Avec tole	2500	300	200	40%	SRC Octave lxhx2500	14	29	43	46	48	29	20	-	NON	France Air-Avec tole-2500-300-200	402		0	12	24	23	16	18	-11	-20
402	France Air	Avec tole	500	300	250	45%	SRC Octave lxhx500	3	7	10	10	11	6	4	-	NON	France Air-Avec tole-500-300-250	403		0	1	2	-10	-20	-19	-34	-36
403	France Air	Avec tole	1000	300	250	45%	SRC Octave lxhx1000	6	11	17	18	19	11	7	-	NON	France Air-Avec tole-1000-300-250	404		0	4	6	-3	-12	-11	-29	-33
404	France Air	Avec tole	1500	300	250	45%	SRC Octave lxhx1500	8	16	24	25	27	15	10	-	NON	France Air-Avec tole-1500-300-250	405		0	6	11	4	-5	-3	-25	-30
405	France Air	Avec tole	2000	300	250	45%	SRC Octave lxhx2000	11	21	31	33	35	19	13	-	NON	France Air-Avec tole-2000-300-250	406		0	9	16	11	3	5	-21	-27
406	France Air	Avec tole	2500	300	250	45%	SRC Octave lxhx2500	13	24	36	39	41	23	15	-	NON	France Air-Avec tole-2500-300-250	407		0	11	19	16	9	11	-17	-25
407	BETRAC	Sans tole	600	200	50	20%	BETRAC-200-50	5	8	16	27	32	30	21	17	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-50	408		0	3	3	-4	-3	2	-10	-19	-13
408	BETRAC	Sans tole	900	200	50	20%	BETRAC-200-50	5	11	24	34	42	41	30	22	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-50	409		0	3	6	4	4	12	1	-10	-8
409	BETRAC	Sans tole	1200	200	50	20%	BETRAC-200-50	6	14	30	39	48	46	37	27	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-50	410		0	4	9	10	9	18	6	-3	-3
410	BETRAC	Sans tole	1500	200	50	20%	BETRAC-200-50	7	16	37	48	50	50	40	30	OUI	BETRAC-Sans tole-1500-200-50	411		1	5	11	17	18	20	10	0	0
411	BETRAC	Sans tole	1800	200	50	20%	BETRAC-200-50	8	18	40	50	50	50	42	35	OUI	BETRAC-Sans tole-1800-200-50	412		1	6	13	20	20	20	10	2	5
412	BETRAC	Sans tole	2100	200	50	20%	BETRAC-200-50	8	19	44	50	50	50	44	37	OUI	BETRAC-Sans tole-2100-200-50	413		1	6	14	24	20	20	10	4	7
413	BETRAC	Sans tole	2400	200	50	20%	BETRAC-200-50	9	21	45	50	50	50	46	39	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-200-50	414		1	7	16	25	20	20	10	6	9
414	BETRAC	Sans tole	600	200	75	27%	BETRAC-200-75	4	7	14	24	29	28	19	15	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-75	415		0	2	2	-6	-6	-1	-12	-21	-15
415	BETRAC	Sans tole	900	200	75	27%	BETRAC-200-75	4	10	21	31	40	38	26	19	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-75	416		0	2	5	1	1	10	-2	-14	-11
416	BETRAC	Sans tole	1200	200	75	27%	BETRAC-200-75	5	12	27	36	46	43	31	24	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-75	417		0	3	7	7	6	16	3	-9	-6
417	BETRAC	Sans tole	1500	200	75	27%	BETRAC-200-75	6	15	34	44	50	48	35	27	NON	BETRAC-Sans tole-1500-200-75	418		0	4	10	14	14	20	8	-5	-3
418	BETRAC	Sans tole	1800	200	75	27%	BETRAC-200-75	7	16	38	48	50	50	38	30	NON	BETRAC-Sans tole-1800-200-75	419		0	5	11	18	18	20	10	-2	0
419	BETRAC	Sans tole	2100	200	75	27%	BETRAC-200-75	7	17	42	50	50	50	41	32	OUI	BETRAC-Sans tole-2100-200-75	420		1	5	12	22	20	20	10	1	2
420	BETRAC	Sans tole	2400	200	75	27%	BETRAC-200-75	8	19	44	50	50	50	44	34	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-200-75	421		1	6	14	24	20	20	10	4	4
421	BETRAC	Sans tole	600	200	100	33%	BETRAC-200-100	3	5	12	20	26	25	17	13	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-100	422		0	1	0	-8	-10	-4	-15	-23	-17
422	BETRAC	Sans tole	900	200	100	33%	BETRAC-200-100	3	8	18	27	38	34	21	16	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-100	423		0	1	3	-2	-3	8	-6	-19	-14
423	BETRAC	Sans tole	1200	200	100	33%	BETRAC-200-100	3	10	24	33	45	40	25	20	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-100	424		0	1	5	4	3	15	0	-15	-10
424	BETRAC	Sans tole	1500	200	100	33%	BETRAC-200-100	5	13	31	39	50	45	30	23	NON	BETRAC-Sans tole-1500-200-100	425		0	3	8	11	9	20	5	-10	-7
425	BETRAC	Sans tole	1800	200	100	33%	BETRAC-200-100	5	14	35	46	50	50	34	25	NON	BETRAC-Sans tole-1800-200-100	426		0	3	9	15	16	20	10	-6	-5
426	BETRAC	Sans tole	2100	200	100	33%	BETRAC-200-100	6	15	40	50	50	50	38	27	NON	BETRAC-Sans tole-2100-200-100	427		0	4	10	20	20	20	10	-2	-3
427	BETRAC	Sans tole	2400	200	100	33%	BETRAC-200-100	6	17	43	50	50	50	41	29	NON	BETRAC-Sans tole-2400-200-100	428		0	4	12	23	20	20	10	1	-1
428	BETRAC	Sans tole	600	200	125	38%	BETRAC-200-125	2	4	11	18	23	21	14	11	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-125	429		0	0	-1	-9	-12	-7	-19	-26	-19
429	BETRAC	Sans tole	900	200	125	38%	BETRAC-200-125	2	7	16	25	34	29	18	13	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-125	430		0	0	2	-4	-5	4	-11	-22	-17
430	BETRAC	Sans tole	1200	200	125	38%	BETRAC-200-125	3	9	21	31	41	35	22	16	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-125	431		0	1	4	1	1	11	-5	-18	-14
431	BETRAC	Sans tole	1500	200	125	38%	BETRAC-200-125	4	11	28	37	48	41	26	19	NON	BETRAC-Sans tole-1500-200-125	432		0	2	6	8	7	18	1	-14	-11
432	BETRAC	Sans tole	1800	200	125	38%	BETRAC-200-125	4	12	32	44	50	47	30	20	NON	BETRAC-Sans tole-1800-200-125	433		0	2	7	12	14	20	7	-10	-10
433	BETRAC	Sans tole	2100	200	125	38%	BETRAC-200-125	5	13	37	49	50	50	33	22	NON	BETRAC-Sans tole-2100-200-125	434		0	3	8	17	19	20	10	-7	-8
434	BETRAC	Sans tole	2400	200	125	38%	BETRAC-200-125	5	15	40	50	50	50	35	23	NON	BETRAC-Sans tole-2400-200-125	435		0	3	10	20	20	20	10	-5	-7
435	BETRAC	Sans tole	600	200	150	43%	BETRAC-200-150	2	3	10	17	21	18	11	10	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-150	436		0	0	-2	-10	-13	-9	-22	-29	-20
436	BETRAC	Sans tole	900	200	150	43%	BETRAC-200-150	2	6	14	23	30	25	15	11	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-150	437		0	0	1	-6	-7	0	-15	-25	-19
437	BETRAC	Sans tole	1200	200	150	43%	BETRAC-200-150	3	8	19	30	38	31	19	13	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-150	438		0	1	3	-1	0	8	-9	-21	-17
438	BETRAC	Sans tole	1500	200	150	43%	BETRAC-200-150	3	10	25	36	46	37	23	15	NON	BETRAC-Sans tole-1500-200-150	439		0	1	5	5	6	16	-3	-17	-15
439	BETRAC	Sans tole	1800	200	150	43%	BETRAC-200-150	3	11	29	43	50	44	26	16	NON	BETRAC-Sans tole-1800-200-150	440		0	1	6	9	13	20	4	-14	-14
440	BETRAC	Sans tole	2100	200	150	43%	BETRAC-200-150	4	12	34	49	50	50	28	18	NON	BETRAC-Sans tole-2100-200-150	441		0	2	7	14	19	20	10	-12	-12
441	BETRAC	Sans tole	2400	200	150	43%	BETRAC-200-150	4	14	37	50	50	50	30	18	NON	BETRAC-Sans tole-2400-200-150	442		0	2	9	17	20	20	10	-10	-12
442	BETRAC	Sans tole	600	200	175	47%	BETRAC-200-175	2	2	9	15	18	15	9	8	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-175	443		0	0	-3	-11	-15	-12	-25	-31	-22
443	BETRAC	Sans tole	900	200	175	47%	BETRAC-200-175	2	5	12	21	26	21	12	9	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-175	444		0	0	0	-8	-9	-4	-19	-28	-21
444	BETRAC	Sans tole	1200	200	175	47%	BETRAC-200-175	3	7	17	27	34	26	15	11	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-175	445		0	1	2	-3	-3	4	-14	-25	-19
445	BETRAC	Sans tole	1500	200	175	47%	BETRAC-200-175	3	9	22	32	42	32	18	13	NON	BETRAC-Sans tole-1500-200-175	446		0	1	4	2	2	12	-8	-22	-17
446	BETRAC	Sans tole	1800	200	175	47%	BETRAC-200-175	3	9	26	39	47	37	20	13	NON	BETRAC-Sans tole-1800-200-175	447		0	1	4	6	9	17	-3	-20	-17
447	BETRAC	Sans tole	2100	200	175	47%	BETRAC-200-175	3	10	30	44	50	43	22	15	NON	BETRAC-Sans tole-2100-200-175	448		0	1	5	10	14	20	3	-18	-15
448	BETRAC	Sans tole	2400	200	175	47%	BETRAC-200-175	3	13	33	47	50	44	24	15	NON	BETRAC-Sans tole-2400-200-175	449		0	1	8	13	17	20	4	-16	-15
449	BETRAC	Sans tole	600	200	200	50%	BETRAC-200-200	2	2	8	13	16	12	7	7	NON	BETRAC-Sans tole-600-200-200	450		0	0	-3	-12	-17	-14	-28	-33	-23
450	BETRAC	Sans tole	900	200	200	50%	BETRAC-200-200	2	5	11	19	23	17	10	8	NON	BETRAC-Sans tole-900-200-200	451		0	0	0	-9	-11	-7	-23	-30	-22
451	BETRAC	Sans tole	1200	200	200	50%	BETRAC-200-200	3	6	15	24	30	22	12	9	NON	BETRAC-Sans tole-1200-200-200	452		0	1	1	-5	-6	0	-18	-28	-21
452	BETRAC	Sans tole	1500	200	200	50%	BETRAC-200-200	3	8	20	29	38	27	14	11	NON	BETRAC-Sans tole-1500-200-200	453		0	1	3	0	-1	8	-13	-26	-19
453	BETRAC	Sans tole	1800	200	200	50%	BETRAC-200-200	3	8	23	35	44	31	15	11	NON	BETRAC-Sans tole-1800-200-200	454		0	1	3	3	5	14	-9	-25	-19
454	BETRAC	Sans tole	2100	200	200	50%	BETRAC-200-200	3	9	27	40	50	36	17	12	NON	BETRAC-Sans tole-2100-200-200	455		0	1	4	7	10	20	-4	-23	-18
455	BETRAC	Sans tole	2400	200	200	50%	BETRAC-200-200	3	12	30	45	50	39	18	13	NON	BETRAC-Sans tole-2400-200-200	456		0	1	7	10	15	20	-1	-22	-17
456	BETRAC	Sans tole	600	100	50	33%	BETRAC-100-50	1	4	10	18	31	30	21	17	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-50	457		0	-1	-1	-10	-12	1	-10	-19	-13
457	BETRAC	Sans tole	900	100	50	33%	BETRAC-100-50	3	6	15	29	46	41	31	21	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-50	458		0	1	1	-5	-1	16	1	-9	-9
458	BETRAC	Sans tole	1200	100	50	33%	BETRAC-100-50	4	7	19	38	50	47	37	27	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-50	459		0	2	2	-1	8	20	7	-3	-3
459	BETRAC	Sans tole	1500	100	50	33%	BETRAC-100-50	4	9	21	46	50	50	41	36	OUI	BETRAC-Sans tole-1500-100-50	460		1	2	4	1	16	20	10	1	6
460	BETRAC	Sans tole	1800	100	50	33%	BETRAC-100-50	4	11	24	48	50	50	42	39	OUI	BETRAC-Sans tole-1800-100-50	461		1	2	6	4	18	20	10	2	9
461	BETRAC	Sans tole	2100	100	50	33%	BETRAC-100-50	5	12	27	50	50	50	44	39	OUI	BETRAC-Sans tole-2100-100-50	462		1	3	7	7	20	20	10	4	9
462	BETRAC	Sans tole	2400	100	50	33%	BETRAC-100-50	5	14	32	50	50	50	46	38	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-100-50	463		1	3	9	12	20	20	10	6	8
463	BETRAC	Sans tole	600	100	75	43%	BETRAC-100-75	0	3	6	15	27	26	18	14	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-75	464		0	-2	-2	-14	-15	-3	-14	-22	-16
464	BETRAC	Sans tole	900	100	75	43%	BETRAC-100-75	2	5	12	24	40	37	26	18	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-75	465		0	0	0	-8	-6	10	-3	-14	-12
465	BETRAC	Sans tole	1200	100	75	43%	BETRAC-100-75	3	6	14	31	47	44	31	22	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-75	466		0	1	1	-6	1	17	4	-9	-8
466	BETRAC	Sans tole	1500	100	75	43%	BETRAC-100-75	3	7	17	39	49	48	35	28	NON	BETRAC-Sans tole-1500-100-75	467		0	1	2	-3	9	19	8	-5	-2
467	BETRAC	Sans tole	1800	100	75	43%	BETRAC-100-75	3	9	19	42	50	50	38	31	NON	BETRAC-Sans tole-1800-100-75	468		0	1	4	-1	12	20	10	-2	1
468	BETRAC	Sans tole	2100	100	75	43%	BETRAC-100-75	4	9	20	45	50	50	40	33	OUI	BETRAC-Sans tole-2100-100-75	469		1	2	4	0	15	20	10	0	3
469	BETRAC	Sans tole	2400	100	75	43%	BETRAC-100-75	4	11	26	47	50	50	41	34	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-100-75	470		1	2	6	6	17	20	10	1	4
470	BETRAC	Sans tole	600	100	100	50%	BETRAC-100-100	0	2	5	11	22	21	14	11	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-100	471		0	-2	-3	-15	-19	-8	-19	-26	-19
471	BETRAC	Sans tole	900	100	100	50%	BETRAC-100-100	1	3	8	19	34	32	20	14	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-100	472		0	-1	-2	-12	-11	4	-8	-20	-16
472	BETRAC	Sans tole	1200	100	100	50%	BETRAC-100-100	2	4	10	25	43	40	25	18	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-100	473		0	0	-1	-10	-5	13	0	-15	-12
473	BETRAC	Sans tole	1500	100	100	50%	BETRAC-100-100	2	5	12	31	49	47	30	21	NON	BETRAC-Sans tole-1500-100-100	474		0	0	0	-8	1	19	7	-10	-9
474	BETRAC	Sans tole	1800	100	100	50%	BETRAC-100-100	2	6	13	36	50	50	34	24	NON	BETRAC-Sans tole-1800-100-100	475		0	0	1	-7	6	20	10	-6	-6
475	BETRAC	Sans tole	2100	100	100	50%	BETRAC-100-100	3	7	16	41	50	50	37	27	NON	BETRAC-Sans tole-2100-100-100	476		0	1	2	-4	11	20	10	-3	-3
476	BETRAC	Sans tole	2400	100	100	50%	BETRAC-100-100	3	8	19	44	50	50	39	29	NON	BETRAC-Sans tole-2400-100-100	477		0	1	3	-1	14	20	10	-1	-1
477	BETRAC	Sans tole	600	100	125	56%	BETRAC-100-125	0	1	4	9	18	17	10	7	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-125	478		0	-2	-4	-16	-21	-12	-23	-30	-23
478	BETRAC	Sans tole	900	100	125	56%	BETRAC-100-125	0	2	7	16	30	27	16	11	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-125	479		0	-2	-3	-13	-14	0	-13	-24	-19
479	BETRAC	Sans tole	1200	100	125	56%	BETRAC-100-125	1	3	8	22	39	34	20	15	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-125	480		0	-1	-2	-12	-8	9	-6	-20	-15
480	BETRAC	Sans tole	1500	100	125	56%	BETRAC-100-125	1	4	10	27	46	41	24	17	NON	BETRAC-Sans tole-1500-100-125	481		0	-1	-1	-10	-3	16	1	-16	-13
481	BETRAC	Sans tole	1800	100	125	56%	BETRAC-100-125	1	5	11	32	50	45	28	19	NON	BETRAC-Sans tole-1800-100-125	482		0	-1	0	-9	2	20	5	-12	-11
482	BETRAC	Sans tole	2100	100	125	56%	BETRAC-100-125	2	6	14	36	50	47	30	22	NON	BETRAC-Sans tole-2100-100-125	483		0	0	1	-6	6	20	7	-10	-8
483	BETRAC	Sans tole	2400	100	125	56%	BETRAC-100-125	2	6	15	39	50	48	33	24	NON	BETRAC-Sans tole-2400-100-125	484		0	0	1	-5	9	20	8	-7	-6
484	BETRAC	Sans tole	600	100	150	60%	BETRAC-100-150	0	1	3	8	14	13	7	3	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-150	485		0	-2	-4	-17	-22	-16	-27	-33	-27
485	BETRAC	Sans tole	900	100	150	60%	BETRAC-100-150	0	2	6	14	26	22	13	9	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-150	486		0	-2	-3	-14	-16	-4	-18	-27	-21
486	BETRAC	Sans tole	1200	100	150	60%	BETRAC-100-150	1	3	7	19	35	29	16	12	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-150	487		0	-1	-2	-13	-11	5	-11	-24	-18
487	BETRAC	Sans tole	1500	100	150	60%	BETRAC-100-150	1	4	9	24	43	35	19	14	NON	BETRAC-Sans tole-1500-100-150	488		0	-1	-1	-11	-6	13	-5	-21	-16
488	BETRAC	Sans tole	1800	100	150	60%	BETRAC-100-150	1	4	10	28	50	40	22	15	NON	BETRAC-Sans tole-1800-100-150	489		0	-1	-1	-10	-2	20	0	-18	-15
489	BETRAC	Sans tole	2100	100	150	60%	BETRAC-100-150	2	5	12	31	50	44	24	17	NON	BETRAC-Sans tole-2100-100-150	490		0	0	0	-8	1	20	4	-16	-13
490	BETRAC	Sans tole	2400	100	150	60%	BETRAC-100-150	2	5	12	34	50	46	27	19	NON	BETRAC-Sans tole-2400-100-150	491		0	0	0	-8	4	20	6	-13	-11
491	BETRAC	Sans tole	600	100	175	64%	BETRAC-100-175	0	1	3	7	13	12	6	3	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-175	492		0	-2	-4	-17	-23	-17	-28	-34	-27
492	BETRAC	Sans tole	900	100	175	64%	BETRAC-100-175	0	1	5	13	23	19	11	7	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-175	493		0	-2	-4	-15	-17	-7	-21	-29	-23
493	BETRAC	Sans tole	1200	100	175	64%	BETRAC-100-175	1	2	6	17	31	24	13	10	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-175	494		0	-1	-3	-14	-13	1	-16	-27	-20
494	BETRAC	Sans tole	1500	100	175	64%	BETRAC-100-175	1	3	8	22	38	29	16	12	NON	BETRAC-Sans tole-1500-100-175	495		0	-1	-2	-12	-8	8	-11	-24	-18
495	BETRAC	Sans tole	1800	100	175	64%	BETRAC-100-175	1	3	9	25	44	34	19	13	NON	BETRAC-Sans tole-1800-100-175	496		0	-1	-2	-11	-5	14	-6	-21	-17
496	BETRAC	Sans tole	2100	100	175	64%	BETRAC-100-175	2	4	10	28	46	37	21	14	NON	BETRAC-Sans tole-2100-100-175	497		0	0	-1	-10	-2	16	-3	-19	-16
497	BETRAC	Sans tole	2400	100	175	64%	BETRAC-100-175	2	4	11	30	46	39	23	16	NON	BETRAC-Sans tole-2400-100-175	498		0	0	-1	-9	0	16	-1	-17	-14
498	BETRAC	Sans tole	600	100	200	67%	BETRAC-100-200	0	1	3	7	12	11	6	3	NON	BETRAC-Sans tole-600-100-200	499		0	-2	-4	-17	-23	-18	-29	-34	-27
499	BETRAC	Sans tole	900	100	200	67%	BETRAC-100-200	0	1	5	12	21	16	9	6	NON	BETRAC-Sans tole-900-100-200	500		0	-2	-4	-15	-18	-9	-24	-31	-24
500	BETRAC	Sans tole	1200	100	200	67%	BETRAC-100-200	1	2	6	16	27	20	11	8	NON	BETRAC-Sans tole-1200-100-200	501		0	-1	-3	-14	-14	-3	-20	-29	-22
501	BETRAC	Sans tole	1500	100	200	67%	BETRAC-100-200	1	3	7	20	33	24	14	10	NON	BETRAC-Sans tole-1500-100-200	502		0	-1	-2	-13	-10	3	-16	-26	-20
502	BETRAC	Sans tole	1800	100	200	67%	BETRAC-100-200	1	3	8	23	39	28	16	11	NON	BETRAC-Sans tole-1800-100-200	503		0	-1	-2	-12	-7	9	-12	-24	-19
503	BETRAC	Sans tole	2100	100	200	67%	BETRAC-100-200	2	4	9	26	43	31	18	12	NON	BETRAC-Sans tole-2100-100-200	504		0	0	-1	-11	-4	13	-9	-22	-18
504	BETRAC	Sans tole	2400	100	200	67%	BETRAC-100-200	2	4	10	27	43	33	19	13	NON	BETRAC-Sans tole-2400-100-200	505		0	0	-1	-10	-3	13	-7	-21	-17
505	BETRAC	Sans tole	600	150	50	25%	BETRAC-150-50	3	5	12	25	38	32	22	16	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-50	506		0	1	0	-8	-5	8	-8	-18	-14
506	BETRAC	Sans tole	900	150	50	25%	BETRAC-150-50	3	8	18	35	50	43	29	23	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-50	507		0	1	3	-2	5	20	3	-11	-7
507	BETRAC	Sans tole	1200	150	50	25%	BETRAC-150-50	4	10	24	42	50	50	35	27	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-50	508		0	2	5	4	12	20	10	-5	-3
508	BETRAC	Sans tole	1500	150	50	25%	BETRAC-150-50	5	11	30	49	50	50	41	31	OUI	BETRAC-Sans tole-1500-150-50	509		1	3	6	10	19	20	10	1	1
509	BETRAC	Sans tole	1800	150	50	25%	BETRAC-150-50	6	13	34	50	50	50	47	35	OUI	BETRAC-Sans tole-1800-150-50	510		1	4	8	14	20	20	10	7	5
510	BETRAC	Sans tole	2100	150	50	25%	BETRAC-150-50	6	15	38	50	50	50	50	38	OUI	BETRAC-Sans tole-2100-150-50	511		1	4	10	18	20	20	10	10	8
511	BETRAC	Sans tole	2400	150	50	25%	BETRAC-150-50	6	17	43	50	50	50	50	41	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-150-50	512		1	4	12	23	20	20	10	10	11
512	BETRAC	Sans tole	600	150	75	33%	BETRAC-150-75	3	4	10	22	33	28	19	14	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-75	513		0	1	-1	-10	-8	3	-12	-21	-16
513	BETRAC	Sans tole	900	150	75	33%	BETRAC-150-75	3	7	15	30	44	37	25	20	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-75	514		0	1	2	-5	0	14	-3	-15	-10
514	BETRAC	Sans tole	1200	150	75	33%	BETRAC-150-75	3	8	21	37	48	44	30	24	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-75	515		0	1	3	1	7	18	4	-10	-6
515	BETRAC	Sans tole	1500	150	75	33%	BETRAC-150-75	4	10	26	43	50	47	36	27	NON	BETRAC-Sans tole-1500-150-75	516		0	2	5	6	13	20	7	-4	-3
516	BETRAC	Sans tole	1800	150	75	33%	BETRAC-150-75	5	11	30	47	50	50	41	30	OUI	BETRAC-Sans tole-1800-150-75	517		1	3	6	10	17	20	10	1	0
517	BETRAC	Sans tole	2100	150	75	33%	BETRAC-150-75	5	13	33	50	50	50	44	33	OUI	BETRAC-Sans tole-2100-150-75	518		1	3	8	13	20	20	10	4	3
518	BETRAC	Sans tole	2400	150	75	33%	BETRAC-150-75	5	15	37	50	50	50	46	36	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-150-75	519		1	3	10	17	20	20	10	6	6
519	BETRAC	Sans tole	600	150	100	40%	BETRAC-150-100	3	3	9	19	28	24	16	12	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-100	520		0	1	-2	-11	-11	-2	-16	-24	-18
520	BETRAC	Sans tole	900	150	100	40%	BETRAC-150-100	3	6	13	26	39	32	22	17	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-100	521		0	1	1	-7	-4	9	-8	-18	-13
521	BETRAC	Sans tole	1200	150	100	40%	BETRAC-150-100	3	7	18	32	47	38	26	21	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-100	522		0	1	2	-2	2	17	-2	-14	-9
522	BETRAC	Sans tole	1500	150	100	40%	BETRAC-150-100	4	9	23	37	50	44	31	24	NON	BETRAC-Sans tole-1500-150-100	523		0	2	4	3	7	20	4	-9	-6
523	BETRAC	Sans tole	1800	150	100	40%	BETRAC-150-100	4	10	26	44	50	50	35	26	NON	BETRAC-Sans tole-1800-150-100	524		0	2	5	6	14	20	10	-5	-4
524	BETRAC	Sans tole	2100	150	100	40%	BETRAC-150-100	5	11	29	50	50	50	39	28	NON	BETRAC-Sans tole-2100-150-100	525		0	3	6	9	20	20	10	-1	-2
525	BETRAC	Sans tole	2400	150	100	40%	BETRAC-150-100	5	13	32	50	50	50	42	31	OUI	BETRAC-Sans tole-2400-150-100	526		1	3	8	12	20	20	10	2	1
526	BETRAC	Sans tole	600	150	125	45%	BETRAC-150-125	2	2	8	17	24	20	13	10	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-125	527		0	0	-3	-12	-13	-6	-20	-27	-20
527	BETRAC	Sans tole	900	150	125	45%	BETRAC-150-125	2	5	11	24	34	28	18	14	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-125	528		0	0	0	-9	-6	4	-12	-22	-16
528	BETRAC	Sans tole	1200	150	125	45%	BETRAC-150-125	2	6	16	29	42	34	21	17	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-125	529		0	0	1	-4	-1	12	-6	-19	-13
529	BETRAC	Sans tole	1500	150	125	45%	BETRAC-150-125	3	8	20	34	48	40	26	19	NON	BETRAC-Sans tole-1500-150-125	530		0	1	3	0	4	18	0	-14	-11
530	BETRAC	Sans tole	1800	150	125	45%	BETRAC-150-125	3	8	22	41	50	46	30	21	NON	BETRAC-Sans tole-1800-150-125	531		0	1	3	2	11	20	6	-10	-9
531	BETRAC	Sans tole	2100	150	125	45%	BETRAC-150-125	4	9	25	46	50	49	33	23	NON	BETRAC-Sans tole-2100-150-125	532		0	2	4	5	16	20	9	-7	-7
532	BETRAC	Sans tole	2400	150	125	45%	BETRAC-150-125	4	11	28	49	50	50	36	25	NON	BETRAC-Sans tole-2400-150-125	533		0	2	6	8	19	20	10	-4	-5
533	BETRAC	Sans tole	600	150	150	50%	BETRAC-150-150	2	2	7	16	21	17	11	8	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-150	534		0	0	-3	-13	-14	-9	-23	-29	-22
534	BETRAC	Sans tole	900	150	150	50%	BETRAC-150-150	2	4	10	22	30	24	14	11	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-150	535		0	0	-1	-10	-8	0	-16	-26	-19
535	BETRAC	Sans tole	1200	150	150	50%	BETRAC-150-150	2	5	14	27	38	30	17	13	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-150	536		0	0	0	-6	-3	8	-10	-23	-17
536	BETRAC	Sans tole	1500	150	150	50%	BETRAC-150-150	3	7	17	32	47	36	21	15	NON	BETRAC-Sans tole-1500-150-150	537		0	1	2	-3	2	17	-4	-19	-15
537	BETRAC	Sans tole	1800	150	150	50%	BETRAC-150-150	3	7	19	38	50	43	25	16	NON	BETRAC-Sans tole-1800-150-150	538		0	1	2	-1	8	20	3	-15	-14
538	BETRAC	Sans tole	2100	150	150	50%	BETRAC-150-150	4	8	21	43	50	49	28	18	NON	BETRAC-Sans tole-2100-150-150	539		0	2	3	1	13	20	9	-12	-12
539	BETRAC	Sans tole	2400	150	150	50%	BETRAC-150-150	4	10	24	48	50	50	30	19	NON	BETRAC-Sans tole-2400-150-150	540		0	2	5	4	18	20	10	-10	-11
540	BETRAC	Sans tole	600	150	175	54%	BETRAC-150-175	1	2	6	14	18	14	9	7	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-175	541		0	-1	-3	-14	-16	-12	-26	-31	-23
541	BETRAC	Sans tole	900	150	175	54%	BETRAC-150-175	1	3	9	20	26	21	12	9	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-175	542		0	-1	-2	-11	-10	-4	-19	-28	-21
542	BETRAC	Sans tole	1200	150	175	54%	BETRAC-150-175	2	4	12	24	34	26	14	11	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-175	543		0	0	-1	-8	-6	4	-14	-26	-19
543	BETRAC	Sans tole	1500	150	175	54%	BETRAC-150-175	2	6	15	29	42	31	18	13	NON	BETRAC-Sans tole-1500-150-175	544		0	0	1	-5	-1	12	-9	-22	-17
544	BETRAC	Sans tole	1800	150	175	54%	BETRAC-150-175	2	6	17	35	47	36	20	14	NON	BETRAC-Sans tole-1800-150-175	545		0	0	1	-3	5	17	-4	-20	-16
545	BETRAC	Sans tole	2100	150	175	54%	BETRAC-150-175	3	7	19	40	49	42	23	15	NON	BETRAC-Sans tole-2100-150-175	546		0	1	2	-1	10	19	2	-17	-15
546	BETRAC	Sans tole	2400	150	175	54%	BETRAC-150-175	3	8	22	45	50	44	24	16	NON	BETRAC-Sans tole-2400-150-175	547		0	1	3	2	15	20	4	-16	-14
547	BETRAC	Sans tole	600	150	200	57%	BETRAC-150-200	1	2	6	12	16	12	7	7	NON	BETRAC-Sans tole-600-150-200	548		0	-1	-3	-14	-18	-14	-28	-33	-23
548	BETRAC	Sans tole	900	150	200	57%	BETRAC-150-200	1	3	9	18	23	18	10	8	NON	BETRAC-Sans tole-900-150-200	549		0	-1	-2	-11	-12	-7	-22	-30	-22
549	BETRAC	Sans tole	1200	150	200	57%	BETRAC-150-200	2	4	11	22	30	22	12	9	NON	BETRAC-Sans tole-1200-150-200	550		0	0	-1	-9	-8	0	-18	-28	-21
550	BETRAC	Sans tole	1500	150	200	57%	BETRAC-150-200	2	6	14	27	38	26	15	11	NON	BETRAC-Sans tole-1500-150-200	551		0	0	1	-6	-3	8	-14	-25	-19
551	BETRAC	Sans tole	1800	150	200	57%	BETRAC-150-200	2	6	16	33	44	30	16	12	NON	BETRAC-Sans tole-1800-150-200	552		0	0	1	-4	3	14	-10	-24	-18
552	BETRAC	Sans tole	2100	150	200	57%	BETRAC-150-200	3	6	18	38	49	35	18	13	NON	BETRAC-Sans tole-2100-150-200	553		0	1	1	-2	8	19	-5	-22	-17
553	BETRAC	Sans tole	2400	150	200	57%	BETRAC-150-200	3	7	20	42	50	38	18	13	NON	BETRAC-Sans tole-2400-150-200	554		0	1	2	0	12	20	-2	-22	-17
554	F2A BS+	Sans tole	600	200	50	20%	SONIE BS+ 200-50	4	11	19	30	44	43	29	24	NON	F2A BS+-Sans tole-600-200-50	555		0	2	6	-1	0	14	3	-11	-6
555	F2A BS+	Sans tole	600	200	100	33%	SONIE BS+ 200-100	2	5	12	21	28	27	17	12	NON	F2A BS+-Sans tole-600-200-100	556		0	0	0	-8	-9	-2	-13	-23	-18
556	F2A BS+	Sans tole	600	200	150	43%	SONIE BS+ 200-150	2	4	11	18	22	20	12	8	NON	F2A BS+-Sans tole-600-200-150	557		0	0	-1	-9	-12	-8	-20	-28	-22
557	F2A BS+	Sans tole	600	200	200	50%	SONIE BS+ 200-200	1	4	9	13	17	14	7	6	NON	F2A BS+-Sans tole-600-200-200	558		0	-1	-1	-11	-17	-13	-26	-33	-24
558	F2A BS+	Sans tole	1200	200	50	20%	SONIE BS+ 200-50	6	17	27	40	51	52	36	34	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-200-50	559		0	4	12	7	10	21	12	-4	4
559	F2A BS+	Sans tole	1200	200	100	33%	SONIE BS+ 200-100	4	10	29	33	49	45	26	18	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-200-100	560		0	2	5	9	3	19	5	-14	-12
560	F2A BS+	Sans tole	1200	200	150	43%	SONIE BS+ 200-150	2	9	22	31	42	34	18	12	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-200-150	561		0	0	4	2	1	12	-6	-22	-18
561	F2A BS+	Sans tole	1200	200	200	50%	SONIE BS+ 200-200	2	7	17	25	32	24	12	8	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-200-200	562		0	0	2	-3	-5	2	-16	-28	-22
562	F2A BS+	Sans tole	1800	200	50	20%	SONIE BS+ 200-50	10	26	42	49	53	54	38	42	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-200-50	563		0	8	21	22	19	23	14	-2	12
563	F2A BS+	Sans tole	1800	200	100	33%	SONIE BS+ 200-100	6	14	39	46	52	50	37	22	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-200-100	564		0	4	9	19	16	22	10	-3	-8
564	F2A BS+	Sans tole	1800	200	150	43%	SONIE BS+ 200-150	4	12	30	44	54	47	25	15	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-200-150	565		0	2	7	10	14	24	7	-15	-15
565	F2A BS+	Sans tole	1800	200	200	50%	SONIE BS+ 200-200	4	10	24	36	46	31	16	9	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-200-200	566		0	2	5	4	6	16	-9	-24	-21
566	F2A BS+	Sans tole	2400	200	50	20%	SONIE BS+ 200-50	13	31	47	52	54	55	39	45	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-200-50	567		0	11	26	27	22	24	15	-1	15
567	F2A BS+	Sans tole	2400	200	100	33%	SONIE BS+ 200-100	6	17	44	50	55	53	37	29	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-200-100	568		0	4	12	24	20	25	13	-3	-1
568	F2A BS+	Sans tole	2400	200	150	43%	SONIE BS+ 200-150	5	15	40	50	56	54	29	19	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-200-150	569		0	3	10	20	20	26	14	-11	-11
569	F2A BS+	Sans tole	2400	200	200	50%	SONIE BS+ 200-200	4	12	32	45	56	37	19	11	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-200-200	570		0	2	7	12	15	26	-3	-21	-19
570	F2A BS+	Sans tole	600	300	50	14%	SONIE BS+ 300-50	7	15	23	36	45	43	29	27	NON	F2A BS+-Sans tole-600-300-50	571		0	5	10	3	6	15	3	-11	-3
571	F2A BS+	Sans tole	600	300	100	25%	SONIE BS+ 300-100	3	10	17	25	31	31	20	15	NON	F2A BS+-Sans tole-600-300-100	572		0	1	5	-3	-5	1	-9	-20	-15
572	F2A BS+	Sans tole	600	300	150	33%	SONIE BS+ 300-150	1	7	13	17	21	20	11	9	NON	F2A BS+-Sans tole-600-300-150	573		0	-1	2	-7	-13	-9	-20	-29	-21
573	F2A BS+	Sans tole	600	300	200	40%	SONIE BS+ 300-200	3	7	13	17	18	14	8	6	NON	F2A BS+-Sans tole-600-300-200	574		0	1	2	-7	-13	-12	-26	-32	-24
574	F2A BS+	Sans tole	1200	300	50	14%	SONIE BS+ 300-50	11	2	26	45	47	40	32	34	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-300-50	575		0	9	-3	6	15	17	0	-8	4
575	F2A BS+	Sans tole	1200	300	100	25%	SONIE BS+ 300-100	6	18	23	43	46	38	30	22	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-300-100	576		0	4	13	3	13	16	-2	-10	-8
576	F2A BS+	Sans tole	1200	300	150	33%	SONIE BS+ 300-150	4	14	19	33	38	31	18	11	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-300-150	577		0	2	9	-1	3	8	-9	-22	-19
577	F2A BS+	Sans tole	1200	300	200	40%	SONIE BS+ 300-200	6	11	19	30	33	24	13	9	NON	F2A BS+-Sans tole-1200-300-200	578		0	4	6	-1	0	3	-16	-27	-21
578	F2A BS+	Sans tole	1800	300	50	14%	SONIE BS+ 300-50	15	31	39	49	54	51	36	43	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-300-50	579		0	13	26	19	19	24	11	-4	13
579	F2A BS+	Sans tole	1800	300	100	25%	SONIE BS+ 300-100	10	25	37	51	55	53	37	28	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-300-100	580		0	8	20	17	21	25	13	-3	-2
580	F2A BS+	Sans tole	1800	300	150	33%	SONIE BS+ 300-150	7	20	29	43	51	42	23	14	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-300-150	581		0	5	15	9	13	21	2	-17	-16
581	F2A BS+	Sans tole	1800	300	200	40%	SONIE BS+ 300-200	9	17	29	41	47	34	17	11	NON	F2A BS+-Sans tole-1800-300-200	582		0	7	12	9	11	17	-6	-23	-19
582	F2A BS+	Sans tole	2400	300	50	14%	SONIE BS+ 300-50	21	32	41	51	54	54	37	46	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-300-50	583		0	19	27	21	21	24	14	-3	16
583	F2A BS+	Sans tole	2400	300	100	25%	SONIE BS+ 300-100	14	26	38	55	57	54	38	35	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-300-100	584		0	12	21	18	25	27	14	-2	5
584	F2A BS+	Sans tole	2400	300	150	33%	SONIE BS+ 300-150	8	25	34	49	54	48	27	17	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-300-150	585		0	6	20	14	19	24	8	-13	-13
585	F2A BS+	Sans tole	2400	300	200	40%	SONIE BS+ 300-200	12	22	32	47	54	43	22	13	NON	F2A BS+-Sans tole-2400-300-200	586		0	10	17	12	17	24	3	-18	-17
				82

				Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## Régénération silencieux à baffles
Régénération silencieux à baffles (source TROX, AXIMA, ALDES et FRANCE AIR)			Régénération / Fréquences (Hz) / Régénération silencieux (dB)

débit	5000	m3/h
voie d'air	100	mm
épaisseur des baffles	100	mm

largeur silencieux	1000	mm
hauteur silencieux	1400	mm
longueur silencieux	1000	mm

largeur x hauteur (section frontale)	1,4	m²

section de passage	0,7	m²

vitesse dans silencieux	1,98	m/s

nombre de baffle	5

NIVEAU DE REGENERATION (dB)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global dB(A)	Niveau NR	Perte de Charge
CALCUL (équations selon données TROX)
bruit régénéré sans correction Ls	12,69	8,24	4,52	1,70	-1,60	-4,71	-7,44	-10,44

correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)
1,4	1,46
Silencieux TROX	14	10	6	3	0	-3	-6	-9	5,9	NR 1	<4
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB(A))	-11,85	-6,3	-2,51	0,17	-0,14	-2,25	-4,98	-9,98
	0,07	0,23	0,56	1,04	0,97	0,6	0,32	0,1

CALCUL (équations selon ALDES)
K=	26	22	20	16	11	8	2	-8
bruit régénéré sans correction Ls	32,47	28,47	26,47	22,47	17,47	14,47	8,47	-1,53
Silencieux ALDES	34	30	28	24	19	16	10	0	25,8	NR 20	<9
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB(A))	7,93	13,93	19,43	20,93	18,93	16,93	10,93	-1,07
	6,21	24,7	87,65	123,81	78,12	49,29	12,38	0,78

CALCUL (équations déduite des données France Air)
bruit régénéré Arpege sans correction Ls	8,67	3,82	-0,83	-6,23	-12,38	-19,99	-28,86	-
bruit régénéré Octave sans correction Ls	12	6	1	-7	-15	-23	-33
correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)
14,15	1,46
Silencieux FRANCE AIR – OCTAVE	14	7	2	0	0	0	0	-	6,5	NR 6
Silencieux FRANCE AIR – ARPEGE	10	5	1	0	0	0	0	-	6,3	NR 6
pondération A	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1
niveau de bruit régénéré Arpege par le silencieux (dB(A))	-15,87	-10,72	-7,87	-3	0	1	1	-1
	0,03	0,08	0,16	0,5	1	1,26	1,26	0,79
niveau de bruit régénéré Octave par le silencieux (dB(A))	-12,46	-8,71	-6,25	-3	0	1	1	-1
	0,06	0,13	0,24	0,5	1	1,26	1,26	0,79

bruit régénéré sans correction Ls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Silencieux F2A	1	1	1	1	1	1	1	1	8,4	NR 8	2,0 Pa
	-24,54	-14,54	-7,04	-1,54	1,46	2,46	2,46	0,46
	0	0,04	0,2	0,7	1,4	1,76	1,76	1,11

bruit régénéré sans correction Ls	26,94	16,94	17,94	16,94	12,94	4,94	-7,06	-17,06
Correction Ls en dB (par rapport à la section frontale)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Silencieux BETRAC	28	18	19	18	14	6	-6	-16	19,2	NR 15
niveau de bruit régénéré par le silencieux (dB(A))	2,4	2,4	10,9	15,4	14,4	7,4	-4,6	-16,6
	1,74	1,74	12,3	34,66	27,53	5,49	0,35	0,02

Calculé par AXIMA	15	12	9	5	1	-4	-11	-18	6,6	NR 1
	-11	-4	0	2	1	-3	-10	-19
	0,07	0,36	1,01	1,43	1,14	0,45	0,09	0,01
								Atténuation / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)
ATTENUATION (dB)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000

données TROX
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4 m/s (données TROX)	30	26	22	19	15	12	9	6
6 m/s (données TROX)	41	36	32	28	25	21	18	15
8 m/s (données TROX)	48	43	39	35	31	28	25	22
10 m/s (données TROX)	53	49	44	40	37	33	30	27
12 m/s (données TROX)	58	53	49	45	41	37	34	31
14 m/s (données TROX)	62	57	53	49	45	41	38	35
16 m/s (données TROX)	65	61	56	52	48	44	41	38
18 m/s (données TROX)	68	64	59	55	51	48	44	41
20 m/s (données TROX)	71	66	62	57	53	49	46	43

données AXIMA
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
R(j)	60	57	54	50	46	41	34	27
B(j) largeur 200	0,4	0,7	1,52	3	5,1	4	2,6	2
B(j) largeur 100	0,12	0,22	0,54	1,2	3,3	4	2,7	1,8

données ALDES (baffles 100mm)
vitesse m/s	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2 m/s (données ALDES)	26	22	20	16	11	8	2	0
4 m/s (données ALDES)	41	37	35	31	26	23	17	7
6 m/s (données ALDES)	50	46	44	40	35	32	26	16
8 m/s (données ALDES)	56	52	50	46	41	38	32	22
10 m/s (données ALDES)	61	57	55	51	46	43	37	27

Silencieux TROX MSA 100-100 long.1000 mm	3	8	9	13	21	21	15	11
pas de TROX XSA	-	-	-	-	-	-	-	-

Silencieux ALDES ECTA 100-100 long.1000 mm	2	4	10	19	31	30	22	15

pas de SRC OCTAVE	-	-	-	-	-	-	-	-
Silencieux FRANCE AIR SRC ARPEGE 100x100- long.1000 mm	4	7	12	17	33	43	36	-

pas de F2A	-	-	-	-	-	-	-	-
pas de F2A BS+	-	-	-	-	-	-	-	-

pas de BETRAC	-	-	-	-	-	-	-	-

	4	5	8	15	36	43	30	21
Calculé par AXIMA	4	5	8	15	36	43	30	21

Atténuation souhaitée pour le silencieux	2	5	20	30	30	40	40	30

	4	Silencieux circulaire
	82	Silencieux rectangulaire

TRI DES SILENCIEUX POUR TABLEAU RECAP DES ATTENUATIONS
TROX-Avec tole-1000-100-100	15	400	TROX-Avec tole-1000-100-100		1		Silencieux TROX MSA
TROX-Sans tole-1000-100-100	45	489	TROX-Avec tole-500-200-80		0		Silencieux TROX XSA
ALDES-Sans tole-1000-100-100	189	1	ALDES-Sans tole-1000-100-100		1		Silencieux ALDES
F2A-Sans tole-1000-100-100	571	187	F2A BS+-Sans tole-600-300-50		0		SIlencieux F2A
F2A BS+-Sans tole-1000-100-100	416	155	BETRAC-Sans tole-900-200-75		0		SIlencieux F2A BS+
France Air-Sans tole-1000-100-100	254	295	France Air-Sans tole-1000-100-100		1		Silencieux France Air Arpège
France Air-Avec tole-1000-100-100	217	229	F2A-Sans tole-900-200-250		0		Silencieux France Air Octave
BETRAC-Sans tole-1000-100-100	192	8	ALDES-Sans tole-1000-200-50		0		Silencieux BETRAC

ALDES-Sans tole-1000-100-100	189	1
ALDES-Sans tole-1000-100-150	190	2
ALDES-Sans tole-1000-100-200	191	3
ALDES-Sans tole-1000-100-50	188	4
ALDES-Sans tole-1000-200-100	193	5		LISTE DES SILENCIEUX TRIEE CROISSANT
ALDES-Sans tole-1000-200-150	194	6
ALDES-Sans tole-1000-200-200	195	7
ALDES-Sans tole-1000-200-50	192	8
BETRAC-Sans tole-1200-100-100	473	9
BETRAC-Sans tole-1200-100-125	480	10
BETRAC-Sans tole-1200-100-150	487	11
BETRAC-Sans tole-1200-100-175	494	12
BETRAC-Sans tole-1200-100-200	501	13
BETRAC-Sans tole-1200-100-50	459	14
BETRAC-Sans tole-1200-100-75	466	15
BETRAC-Sans tole-1200-150-100	522	16
BETRAC-Sans tole-1200-150-125	529	17
BETRAC-Sans tole-1200-150-150	536	18
BETRAC-Sans tole-1200-150-175	543	19
BETRAC-Sans tole-1200-150-200	550	20
BETRAC-Sans tole-1200-150-50	508	21
BETRAC-Sans tole-1200-150-75	515	22
BETRAC-Sans tole-1200-200-100	424	23
BETRAC-Sans tole-1200-200-125	431	24
BETRAC-Sans tole-1200-200-150	438	25
BETRAC-Sans tole-1200-200-175	445	26
BETRAC-Sans tole-1200-200-200	452	27
BETRAC-Sans tole-1200-200-50	410	28
BETRAC-Sans tole-1200-200-75	417	29
BETRAC-Sans tole-1500-100-100	474	30
BETRAC-Sans tole-1500-100-125	481	31
BETRAC-Sans tole-1500-100-150	488	32
BETRAC-Sans tole-1500-100-175	495	33
BETRAC-Sans tole-1500-100-200	502	34
BETRAC-Sans tole-1500-100-50	460	35
BETRAC-Sans tole-1500-100-75	467	36
BETRAC-Sans tole-1500-150-100	523	37
BETRAC-Sans tole-1500-150-125	530	38
BETRAC-Sans tole-1500-150-150	537	39
BETRAC-Sans tole-1500-150-175	544	40
BETRAC-Sans tole-1500-150-200	551	41
BETRAC-Sans tole-1500-150-50	509	42
BETRAC-Sans tole-1500-150-75	516	43
BETRAC-Sans tole-1500-200-100	425	44
BETRAC-Sans tole-1500-200-125	432	45
BETRAC-Sans tole-1500-200-150	439	46
BETRAC-Sans tole-1500-200-175	446	47
BETRAC-Sans tole-1500-200-200	453	48
BETRAC-Sans tole-1500-200-50	411	49
BETRAC-Sans tole-1500-200-75	418	50
BETRAC-Sans tole-1800-100-100	475	51
BETRAC-Sans tole-1800-100-125	482	52
BETRAC-Sans tole-1800-100-150	489	53
BETRAC-Sans tole-1800-100-175	496	54
BETRAC-Sans tole-1800-100-200	503	55
BETRAC-Sans tole-1800-100-50	461	56
BETRAC-Sans tole-1800-100-75	468	57
BETRAC-Sans tole-1800-150-100	524	58
BETRAC-Sans tole-1800-150-125	531	59
BETRAC-Sans tole-1800-150-150	538	60
BETRAC-Sans tole-1800-150-175	545	61
BETRAC-Sans tole-1800-150-200	552	62
BETRAC-Sans tole-1800-150-50	510	63
BETRAC-Sans tole-1800-150-75	517	64
BETRAC-Sans tole-1800-200-100	426	65
BETRAC-Sans tole-1800-200-125	433	66
BETRAC-Sans tole-1800-200-150	440	67
BETRAC-Sans tole-1800-200-175	447	68
BETRAC-Sans tole-1800-200-200	454	69
BETRAC-Sans tole-1800-200-50	412	70
BETRAC-Sans tole-1800-200-75	419	71
BETRAC-Sans tole-2100-100-100	476	72
BETRAC-Sans tole-2100-100-125	483	73
BETRAC-Sans tole-2100-100-150	490	74
BETRAC-Sans tole-2100-100-175	497	75
BETRAC-Sans tole-2100-100-200	504	76
BETRAC-Sans tole-2100-100-50	462	77
BETRAC-Sans tole-2100-100-75	469	78
BETRAC-Sans tole-2100-150-100	525	79
BETRAC-Sans tole-2100-150-125	532	80
BETRAC-Sans tole-2100-150-150	539	81
BETRAC-Sans tole-2100-150-175	546	82
BETRAC-Sans tole-2100-150-200	553	83
BETRAC-Sans tole-2100-150-50	511	84
BETRAC-Sans tole-2100-150-75	518	85
BETRAC-Sans tole-2100-200-100	427	86
BETRAC-Sans tole-2100-200-125	434	87
BETRAC-Sans tole-2100-200-150	441	88
BETRAC-Sans tole-2100-200-175	448	89
BETRAC-Sans tole-2100-200-200	455	90
BETRAC-Sans tole-2100-200-50	413	91
BETRAC-Sans tole-2100-200-75	420	92
BETRAC-Sans tole-2400-100-100	477	93
BETRAC-Sans tole-2400-100-125	484	94
BETRAC-Sans tole-2400-100-150	491	95
BETRAC-Sans tole-2400-100-175	498	96
BETRAC-Sans tole-2400-100-200	505	97
BETRAC-Sans tole-2400-100-50	463	98
BETRAC-Sans tole-2400-100-75	470	99
BETRAC-Sans tole-2400-150-100	526	100
BETRAC-Sans tole-2400-150-125	533	101
BETRAC-Sans tole-2400-150-150	540	102
BETRAC-Sans tole-2400-150-175	547	103
BETRAC-Sans tole-2400-150-200	554	104
BETRAC-Sans tole-2400-150-50	512	105
BETRAC-Sans tole-2400-150-75	519	106
BETRAC-Sans tole-2400-200-100	428	107
BETRAC-Sans tole-2400-200-125	435	108
BETRAC-Sans tole-2400-200-150	442	109
BETRAC-Sans tole-2400-200-175	449	110
BETRAC-Sans tole-2400-200-200	456	111
BETRAC-Sans tole-2400-200-50	414	112
BETRAC-Sans tole-2400-200-75	421	113
BETRAC-Sans tole-600-100-100	471	114
BETRAC-Sans tole-600-100-125	478	115
BETRAC-Sans tole-600-100-150	485	116
BETRAC-Sans tole-600-100-175	492	117
BETRAC-Sans tole-600-100-200	499	118
BETRAC-Sans tole-600-100-50	457	119
BETRAC-Sans tole-600-100-75	464	120
BETRAC-Sans tole-600-150-100	520	121
BETRAC-Sans tole-600-150-125	527	122
BETRAC-Sans tole-600-150-150	534	123
BETRAC-Sans tole-600-150-175	541	124
BETRAC-Sans tole-600-150-200	548	125
BETRAC-Sans tole-600-150-50	506	126
BETRAC-Sans tole-600-150-75	513	127
BETRAC-Sans tole-600-200-100	422	128
BETRAC-Sans tole-600-200-125	429	129
BETRAC-Sans tole-600-200-150	436	130
BETRAC-Sans tole-600-200-175	443	131
BETRAC-Sans tole-600-200-200	450	132
BETRAC-Sans tole-600-200-50	408	133
BETRAC-Sans tole-600-200-75	415	134
BETRAC-Sans tole-900-100-100	472	135
BETRAC-Sans tole-900-100-125	479	136
BETRAC-Sans tole-900-100-150	486	137
BETRAC-Sans tole-900-100-175	493	138
BETRAC-Sans tole-900-100-200	500	139
BETRAC-Sans tole-900-100-50	458	140
BETRAC-Sans tole-900-100-75	465	141
BETRAC-Sans tole-900-150-100	521	142
BETRAC-Sans tole-900-150-125	528	143
BETRAC-Sans tole-900-150-150	535	144
BETRAC-Sans tole-900-150-175	542	145
BETRAC-Sans tole-900-150-200	549	146
BETRAC-Sans tole-900-150-50	507	147
BETRAC-Sans tole-900-150-75	514	148
BETRAC-Sans tole-900-200-100	423	149
BETRAC-Sans tole-900-200-125	430	150
BETRAC-Sans tole-900-200-150	437	151
BETRAC-Sans tole-900-200-175	444	152
BETRAC-Sans tole-900-200-200	451	153
BETRAC-Sans tole-900-200-50	409	154
BETRAC-Sans tole-900-200-75	416	155
F2A BS+-Sans tole-1200-200-100	560	156
F2A BS+-Sans tole-1200-200-150	561	157
F2A BS+-Sans tole-1200-200-200	562	158
F2A BS+-Sans tole-1200-200-50	559	159
F2A BS+-Sans tole-1200-300-100	576	160
F2A BS+-Sans tole-1200-300-150	577	161
F2A BS+-Sans tole-1200-300-200	578	162
F2A BS+-Sans tole-1200-300-50	575	163
F2A BS+-Sans tole-1800-200-100	564	164
F2A BS+-Sans tole-1800-200-150	565	165
F2A BS+-Sans tole-1800-200-200	566	166
F2A BS+-Sans tole-1800-200-50	563	167
F2A BS+-Sans tole-1800-300-100	580	168
F2A BS+-Sans tole-1800-300-150	581	169
F2A BS+-Sans tole-1800-300-200	582	170
F2A BS+-Sans tole-1800-300-50	579	171
F2A BS+-Sans tole-2400-200-100	568	172
F2A BS+-Sans tole-2400-200-150	569	173
F2A BS+-Sans tole-2400-200-200	570	174
F2A BS+-Sans tole-2400-200-50	567	175
F2A BS+-Sans tole-2400-300-100	584	176
F2A BS+-Sans tole-2400-300-150	585	177
F2A BS+-Sans tole-2400-300-200	586	178
F2A BS+-Sans tole-2400-300-50	583	179
F2A BS+-Sans tole-600-200-100	556	180
F2A BS+-Sans tole-600-200-150	557	181
F2A BS+-Sans tole-600-200-200	558	182
F2A BS+-Sans tole-600-200-50	555	183
F2A BS+-Sans tole-600-300-100	572	184
F2A BS+-Sans tole-600-300-150	573	185
F2A BS+-Sans tole-600-300-200	574	186
F2A BS+-Sans tole-600-300-50	571	187
F2A-Sans tole-1200-100-100	201	188
F2A-Sans tole-1200-100-50	200	189
F2A-Sans tole-1200-200-100	218	190
F2A-Sans tole-1200-200-150	219	191
F2A-Sans tole-1200-200-200	220	192
F2A-Sans tole-1200-200-250	221	193
F2A-Sans tole-1500-100-100	203	194
F2A-Sans tole-1500-100-50	202	195
F2A-Sans tole-1500-200-100	222	196
F2A-Sans tole-1500-200-150	223	197
F2A-Sans tole-1500-200-200	224	198
F2A-Sans tole-1500-200-250	225	199
F2A-Sans tole-1800-100-100	205	200
F2A-Sans tole-1800-100-50	204	201
F2A-Sans tole-1800-200-100	226	202
F2A-Sans tole-1800-200-150	227	203
F2A-Sans tole-1800-200-200	228	204
F2A-Sans tole-1800-200-250	229	205
F2A-Sans tole-2100-100-100	207	206
F2A-Sans tole-2100-100-50	206	207
F2A-Sans tole-2100-200-100	230	208
F2A-Sans tole-2100-200-150	231	209
F2A-Sans tole-2100-200-200	232	210
F2A-Sans tole-2100-200-250	233	211
F2A-Sans tole-2400-100-100	209	212
F2A-Sans tole-2400-100-50	208	213
F2A-Sans tole-2400-200-100	234	214
F2A-Sans tole-2400-200-150	235	215
F2A-Sans tole-2400-200-200	236	216
F2A-Sans tole-2400-200-250	237	217
F2A-Sans tole-600-100-100	197	218
F2A-Sans tole-600-100-50	196	219
F2A-Sans tole-600-200-100	210	220
F2A-Sans tole-600-200-150	211	221
F2A-Sans tole-600-200-200	212	222
F2A-Sans tole-600-200-250	213	223
F2A-Sans tole-900-100-100	199	224
F2A-Sans tole-900-100-50	198	225
F2A-Sans tole-900-200-100	214	226
F2A-Sans tole-900-200-150	215	227
F2A-Sans tole-900-200-200	216	228
F2A-Sans tole-900-200-250	217	229
France Air-Avec tole-1000-200-100	349	230
France Air-Avec tole-1000-200-120	354	231
France Air-Avec tole-1000-200-150	359	232
France Air-Avec tole-1000-200-160	364	233
France Air-Avec tole-1000-200-200	369	234
France Air-Avec tole-1000-200-250	374	235
France Air-Avec tole-1000-200-80	344	236
France Air-Avec tole-1000-300-100	384	237
France Air-Avec tole-1000-300-120	389	238
France Air-Avec tole-1000-300-150	394	239
France Air-Avec tole-1000-300-200	399	240
France Air-Avec tole-1000-300-250	404	241
France Air-Avec tole-1000-300-80	379	242
France Air-Avec tole-1500-200-100	350	243
France Air-Avec tole-1500-200-120	355	244
France Air-Avec tole-1500-200-150	360	245
France Air-Avec tole-1500-200-160	365	246
France Air-Avec tole-1500-200-200	370	247
France Air-Avec tole-1500-200-250	375	248
France Air-Avec tole-1500-200-80	345	249
France Air-Avec tole-1500-300-100	385	250
France Air-Avec tole-1500-300-120	390	251
France Air-Avec tole-1500-300-150	395	252
France Air-Avec tole-1500-300-200	400	253
France Air-Avec tole-1500-300-250	405	254
France Air-Avec tole-1500-300-80	380	255
France Air-Avec tole-2000-200-100	351	256
France Air-Avec tole-2000-200-120	356	257
France Air-Avec tole-2000-200-150	361	258
France Air-Avec tole-2000-200-160	366	259
France Air-Avec tole-2000-200-200	371	260
France Air-Avec tole-2000-200-250	376	261
France Air-Avec tole-2000-200-80	346	262
France Air-Avec tole-2000-300-100	386	263
France Air-Avec tole-2000-300-120	391	264
France Air-Avec tole-2000-300-150	396	265
France Air-Avec tole-2000-300-200	401	266
France Air-Avec tole-2000-300-250	406	267
France Air-Avec tole-2000-300-80	381	268
France Air-Avec tole-2500-200-100	352	269
France Air-Avec tole-2500-200-120	357	270
France Air-Avec tole-2500-200-150	362	271
France Air-Avec tole-2500-200-160	367	272
France Air-Avec tole-2500-200-200	372	273
France Air-Avec tole-2500-200-250	377	274
France Air-Avec tole-2500-200-80	347	275
France Air-Avec tole-2500-300-100	387	276
France Air-Avec tole-2500-300-120	392	277
France Air-Avec tole-2500-300-150	397	278
France Air-Avec tole-2500-300-200	402	279
France Air-Avec tole-2500-300-250	407	280
France Air-Avec tole-2500-300-80	382	281
France Air-Avec tole-500-200-100	348	282
France Air-Avec tole-500-200-120	353	283
France Air-Avec tole-500-200-150	358	284
France Air-Avec tole-500-200-160	363	285
France Air-Avec tole-500-200-200	368	286
France Air-Avec tole-500-200-250	373	287
France Air-Avec tole-500-200-80	343	288
France Air-Avec tole-500-300-100	383	289
France Air-Avec tole-500-300-120	388	290
France Air-Avec tole-500-300-150	393	291
France Air-Avec tole-500-300-200	398	292
France Air-Avec tole-500-300-250	403	293
France Air-Avec tole-500-300-80	378	294
France Air-Sans tole-1000-100-100	254	295
France Air-Sans tole-1000-100-120	259	296
France Air-Sans tole-1000-100-150	249	297
France Air-Sans tole-1000-100-160	264	298
France Air-Sans tole-1000-100-200	244	299
France Air-Sans tole-1000-100-250	269	300
France Air-Sans tole-1000-100-80	239	301
France Air-Sans tole-1000-200-100	279	302
France Air-Sans tole-1000-200-120	284	303
France Air-Sans tole-1000-200-150	289	304
France Air-Sans tole-1000-200-160	294	305
France Air-Sans tole-1000-200-200	299	306
France Air-Sans tole-1000-200-250	304	307
France Air-Sans tole-1000-200-80	274	308
France Air-Sans tole-1000-300-100	314	309
France Air-Sans tole-1000-300-120	319	310
France Air-Sans tole-1000-300-150	324	311
France Air-Sans tole-1000-300-160	329	312
France Air-Sans tole-1000-300-200	334	313
France Air-Sans tole-1000-300-250	339	314
France Air-Sans tole-1000-300-80	309	315
France Air-Sans tole-1500-100-100	255	316
France Air-Sans tole-1500-100-120	260	317
France Air-Sans tole-1500-100-150	250	318
France Air-Sans tole-1500-100-160	265	319
France Air-Sans tole-1500-100-200	245	320
France Air-Sans tole-1500-100-250	270	321
France Air-Sans tole-1500-100-80	240	322
France Air-Sans tole-1500-200-100	280	323
France Air-Sans tole-1500-200-120	285	324
France Air-Sans tole-1500-200-150	290	325
France Air-Sans tole-1500-200-160	295	326
France Air-Sans tole-1500-200-200	300	327
France Air-Sans tole-1500-200-250	305	328
France Air-Sans tole-1500-200-80	275	329
France Air-Sans tole-1500-300-100	315	330
France Air-Sans tole-1500-300-120	320	331
France Air-Sans tole-1500-300-150	325	332
France Air-Sans tole-1500-300-160	330	333
France Air-Sans tole-1500-300-200	335	334
France Air-Sans tole-1500-300-250	340	335
France Air-Sans tole-1500-300-80	310	336
France Air-Sans tole-2000-100-100	256	337
France Air-Sans tole-2000-100-120	261	338
France Air-Sans tole-2000-100-150	251	339
France Air-Sans tole-2000-100-160	266	340
France Air-Sans tole-2000-100-200	246	341
France Air-Sans tole-2000-100-250	271	342
France Air-Sans tole-2000-100-80	241	343
France Air-Sans tole-2000-200-100	281	344
France Air-Sans tole-2000-200-120	286	345
France Air-Sans tole-2000-200-150	291	346
France Air-Sans tole-2000-200-160	296	347
France Air-Sans tole-2000-200-200	301	348
France Air-Sans tole-2000-200-250	306	349
France Air-Sans tole-2000-200-80	276	350
France Air-Sans tole-2000-300-100	316	351
France Air-Sans tole-2000-300-120	321	352
France Air-Sans tole-2000-300-150	326	353
France Air-Sans tole-2000-300-160	331	354
France Air-Sans tole-2000-300-200	336	355
France Air-Sans tole-2000-300-250	341	356
France Air-Sans tole-2000-300-80	311	357
France Air-Sans tole-2500-100-100	257	358
France Air-Sans tole-2500-100-120	262	359
France Air-Sans tole-2500-100-150	252	360
France Air-Sans tole-2500-100-160	267	361
France Air-Sans tole-2500-100-200	247	362
France Air-Sans tole-2500-100-250	272	363
France Air-Sans tole-2500-100-80	242	364
France Air-Sans tole-2500-200-100	282	365
France Air-Sans tole-2500-200-120	287	366
France Air-Sans tole-2500-200-150	292	367
France Air-Sans tole-2500-200-160	297	368
France Air-Sans tole-2500-200-200	302	369
France Air-Sans tole-2500-200-250	307	370
France Air-Sans tole-2500-200-80	277	371
France Air-Sans tole-2500-300-100	317	372
France Air-Sans tole-2500-300-120	322	373
France Air-Sans tole-2500-300-150	327	374
France Air-Sans tole-2500-300-160	332	375
France Air-Sans tole-2500-300-200	337	376
France Air-Sans tole-2500-300-250	342	377
France Air-Sans tole-2500-300-80	312	378
France Air-Sans tole-500-100-100	253	379
France Air-Sans tole-500-100-120	258	380
France Air-Sans tole-500-100-150	248	381
France Air-Sans tole-500-100-160	263	382
France Air-Sans tole-500-100-200	243	383
France Air-Sans tole-500-100-250	268	384
France Air-Sans tole-500-100-80	238	385
France Air-Sans tole-500-200-100	278	386
France Air-Sans tole-500-200-120	283	387
France Air-Sans tole-500-200-150	288	388
France Air-Sans tole-500-200-160	293	389
France Air-Sans tole-500-200-200	298	390
France Air-Sans tole-500-200-250	303	391
France Air-Sans tole-500-200-80	273	392
France Air-Sans tole-500-300-100	313	393
France Air-Sans tole-500-300-120	318	394
France Air-Sans tole-500-300-150	323	395
France Air-Sans tole-500-300-160	328	396
France Air-Sans tole-500-300-200	333	397
France Air-Sans tole-500-300-250	338	398
France Air-Sans tole-500-300-80	308	399
TROX-Avec tole-1000-100-100	15	400
TROX-Avec tole-1000-100-40	9	401
TROX-Avec tole-1000-100-50	10	402
TROX-Avec tole-1000-100-60	11	403
TROX-Avec tole-1000-100-70	12	404
TROX-Avec tole-1000-100-80	13	405
TROX-Avec tole-1000-100-90	14	406
TROX-Avec tole-1000-200-100	54	407
TROX-Avec tole-1000-200-120	55	408
TROX-Avec tole-1000-200-140	56	409
TROX-Avec tole-1000-200-160	57	410
TROX-Avec tole-1000-200-180	58	411
TROX-Avec tole-1000-200-200	59	412
TROX-Avec tole-1000-200-60	52	413
TROX-Avec tole-1000-200-80	53	414
TROX-Avec tole-1500-100-100	22	415
TROX-Avec tole-1500-100-40	16	416
TROX-Avec tole-1500-100-50	17	417
TROX-Avec tole-1500-100-60	18	418
TROX-Avec tole-1500-100-70	19	419
TROX-Avec tole-1500-100-80	20	420
TROX-Avec tole-1500-100-90	21	421
TROX-Avec tole-1500-200-100	62	422
TROX-Avec tole-1500-200-120	63	423
TROX-Avec tole-1500-200-140	64	424
TROX-Avec tole-1500-200-160	65	425
TROX-Avec tole-1500-200-180	66	426
TROX-Avec tole-1500-200-200	67	427
TROX-Avec tole-1500-200-60	60	428
TROX-Avec tole-1500-200-80	61	429
TROX-Avec tole-2000-100-100	29	430
TROX-Avec tole-2000-100-40	23	431
TROX-Avec tole-2000-100-50	24	432
TROX-Avec tole-2000-100-60	25	433
TROX-Avec tole-2000-100-70	26	434
TROX-Avec tole-2000-100-80	27	435
TROX-Avec tole-2000-100-90	28	436
TROX-Avec tole-2000-200-100	70	437
TROX-Avec tole-2000-200-120	71	438
TROX-Avec tole-2000-200-140	72	439
TROX-Avec tole-2000-200-160	73	440
TROX-Avec tole-2000-200-180	74	441
TROX-Avec tole-2000-200-200	75	442
TROX-Avec tole-2000-200-60	68	443
TROX-Avec tole-2000-200-80	69	444
TROX-Avec tole-2500-100-100	36	445
TROX-Avec tole-2500-100-40	30	446
TROX-Avec tole-2500-100-50	31	447
TROX-Avec tole-2500-100-60	32	448
TROX-Avec tole-2500-100-70	33	449
TROX-Avec tole-2500-100-80	34	450
TROX-Avec tole-2500-100-90	35	451
TROX-Avec tole-2500-200-100	78	452
TROX-Avec tole-2500-200-120	79	453
TROX-Avec tole-2500-200-140	80	454
TROX-Avec tole-2500-200-160	81	455
TROX-Avec tole-2500-200-180	82	456
TROX-Avec tole-2500-200-200	83	457
TROX-Avec tole-2500-200-60	76	458
TROX-Avec tole-2500-200-80	77	459
TROX-Avec tole-3000-100-100	43	460
TROX-Avec tole-3000-100-40	37	461
TROX-Avec tole-3000-100-50	38	462
TROX-Avec tole-3000-100-60	39	463
TROX-Avec tole-3000-100-70	40	464
TROX-Avec tole-3000-100-80	41	465
TROX-Avec tole-3000-100-90	42	466
TROX-Avec tole-3000-200-100	86	467
TROX-Avec tole-3000-200-120	87	468
TROX-Avec tole-3000-200-140	88	469
TROX-Avec tole-3000-200-160	89	470
TROX-Avec tole-3000-200-180	90	471
TROX-Avec tole-3000-200-200	91	472
TROX-Avec tole-3000-200-60	84	473
TROX-Avec tole-3000-200-80	85	474
TROX-Avec tole-500-100-100	8	475
TROX-Avec tole-500-100-40	2	476
TROX-Avec tole-500-100-50	3	477
TROX-Avec tole-500-100-60	4	478
TROX-Avec tole-500-100-70	5	479
TROX-Avec tole-500-100-80	6	480
TROX-Avec tole-500-100-90	7	481
TROX-Avec tole-500-200-100	46	482
TROX-Avec tole-500-200-120	47	483
TROX-Avec tole-500-200-140	48	484
TROX-Avec tole-500-200-160	49	485
TROX-Avec tole-500-200-180	50	486
TROX-Avec tole-500-200-200	51	487
TROX-Avec tole-500-200-60	44	488
TROX-Avec tole-500-200-80	45	489
TROX-Sans tole-1000-200-100	102	490
TROX-Sans tole-1000-200-120	103	491
TROX-Sans tole-1000-200-140	104	492
TROX-Sans tole-1000-200-160	105	493
TROX-Sans tole-1000-200-180	106	494
TROX-Sans tole-1000-200-200	107	495
TROX-Sans tole-1000-200-60	100	496
TROX-Sans tole-1000-200-80	101	497
TROX-Sans tole-1000-300-100	148	498
TROX-Sans tole-1000-300-150	149	499
TROX-Sans tole-1000-300-200	150	500
TROX-Sans tole-1000-300-250	151	501
TROX-Sans tole-1000-300-300	152	502
TROX-Sans tole-1000-300-400	153	503
TROX-Sans tole-1000-300-500	154	504
TROX-Sans tole-1000-300-600	155	505
TROX-Sans tole-1500-200-100	110	506
TROX-Sans tole-1500-200-120	111	507
TROX-Sans tole-1500-200-140	112	508
TROX-Sans tole-1500-200-160	113	509
TROX-Sans tole-1500-200-180	114	510
TROX-Sans tole-1500-200-200	115	511
TROX-Sans tole-1500-200-60	108	512
TROX-Sans tole-1500-200-80	109	513
TROX-Sans tole-1500-300-100	156	514
TROX-Sans tole-1500-300-150	157	515
TROX-Sans tole-1500-300-200	158	516
TROX-Sans tole-1500-300-250	159	517
TROX-Sans tole-1500-300-300	160	518
TROX-Sans tole-1500-300-400	161	519
TROX-Sans tole-1500-300-500	162	520
TROX-Sans tole-1500-300-600	163	521
TROX-Sans tole-2000-200-100	118	522
TROX-Sans tole-2000-200-120	119	523
TROX-Sans tole-2000-200-140	120	524
TROX-Sans tole-2000-200-160	121	525
TROX-Sans tole-2000-200-180	122	526
TROX-Sans tole-2000-200-200	123	527
TROX-Sans tole-2000-200-60	116	528
TROX-Sans tole-2000-200-80	117	529
TROX-Sans tole-2000-300-100	164	530
TROX-Sans tole-2000-300-150	165	531
TROX-Sans tole-2000-300-200	166	532
TROX-Sans tole-2000-300-250	167	533
TROX-Sans tole-2000-300-300	168	534
TROX-Sans tole-2000-300-400	169	535
TROX-Sans tole-2000-300-500	170	536
TROX-Sans tole-2000-300-600	171	537
TROX-Sans tole-2500-200-100	126	538
TROX-Sans tole-2500-200-120	127	539
TROX-Sans tole-2500-200-140	128	540
TROX-Sans tole-2500-200-160	129	541
TROX-Sans tole-2500-200-180	130	542
TROX-Sans tole-2500-200-200	131	543
TROX-Sans tole-2500-200-60	124	544
TROX-Sans tole-2500-200-80	125	545
TROX-Sans tole-2500-300-100	172	546
TROX-Sans tole-2500-300-150	173	547
TROX-Sans tole-2500-300-200	174	548
TROX-Sans tole-2500-300-250	175	549
TROX-Sans tole-2500-300-300	176	550
TROX-Sans tole-2500-300-400	177	551
TROX-Sans tole-2500-300-500	178	552
TROX-Sans tole-2500-300-600	179	553
TROX-Sans tole-3000-200-100	134	554
TROX-Sans tole-3000-200-120	135	555
TROX-Sans tole-3000-200-140	136	556
TROX-Sans tole-3000-200-160	137	557
TROX-Sans tole-3000-200-180	138	558
TROX-Sans tole-3000-200-200	139	559
TROX-Sans tole-3000-200-60	132	560
TROX-Sans tole-3000-200-80	133	561
TROX-Sans tole-3000-300-100	180	562
TROX-Sans tole-3000-300-150	181	563
TROX-Sans tole-3000-300-200	182	564
TROX-Sans tole-3000-300-250	183	565
TROX-Sans tole-3000-300-300	184	566
TROX-Sans tole-3000-300-400	185	567
TROX-Sans tole-3000-300-500	186	568
TROX-Sans tole-3000-300-600	187	569
TROX-Sans tole-500-200-100	94	570
TROX-Sans tole-500-200-120	95	571
TROX-Sans tole-500-200-140	96	572
TROX-Sans tole-500-200-160	97	573
TROX-Sans tole-500-200-180	98	574
TROX-Sans tole-500-200-200	99	575
TROX-Sans tole-500-200-60	92	576
TROX-Sans tole-500-200-80	93	577
TROX-Sans tole-500-300-100	140	578
TROX-Sans tole-500-300-150	141	579
TROX-Sans tole-500-300-200	142	580
TROX-Sans tole-500-300-250	143	581
TROX-Sans tole-500-300-300	144	582
TROX-Sans tole-500-300-400	145	583
TROX-Sans tole-500-300-500	146	584
TROX-Sans tole-500-300-600	147	585

								CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR					CALCUL DU NIVEAU NR POUR
TABLEAU DES COURBE NR						EXTRAPOLE PAR BLANDINE					TROX					AXIMA					ALDES					Arpege					Octave					BETRAC					F2A
NR précsion 1dB	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000		63	125	250	500	1000	2000	4000		63	125	250	500	1000	2000	4000		63	125	250	500	1000	2000	4000
NR 0	35,5	22,0	12,0	4,8	0	-3,4	-5,8	-7,7		21,35	12,3	6,01	1,63	0,14		0,18	1,28		20,94	10,44	3,44	0,24		1,04	5,64	10,74		1,57					25,37	16,72	11,37	4,8	0				21,96	14,71	9,75	4,8	0				7,1	3,6					34,04	20,54	10,54	3,34
NR 1	36,3	22,9	12,9	5,8	1	-2,4	-4,8	-6,7		22,13	13,16	6,93	2,61	1,14	0,85	1,18	2,28		21,72	11,3	4,36	1,22	0,44	2,04	6,64	11,74		2,35					26,15	17,58	12,29	5,78	1				22,74	15,57	10,67	5,78	1				7,88	4,46					0,8		34,82	21,4	11,46	4,32
NR 2	37,1	23,7	13,8	6,8	2	-1,4	-3,8	-5,7		22,91	14,02	7,85	3,59	2,14	1,85	2,18	3,28		22,5	12,16	5,28	2,2	1,44	3,04	7,64	12,74		3,13					26,93	18,44	13,21	6,76	2				23,52	16,43	11,59	6,76	2				8,66	5,32					1,8		35,6	22,26	12,38	5,3	0,54
NR 3	37,8	24,6	14,8	7,7	3	-0,4	-2,8	-4,7		23,69	14,88	8,77	4,57	3,14	2,85	3,18	4,28		23,28	13,02	6,2	3,18	2,44	4,04	8,64	13,74		3,91					27,71	19,3	14,13	7,74	3				24,3	17,29	12,51	7,74	3				9,44	6,18					2,8		36,38	23,12	13,3	6,28	1,54
NR 4	38,6	25,4	15,7	8,7	4	0,6	-1,8	-3,7		24,47	15,74	9,69	5,55	4,14	3,85	4,18	5,28		24,06	13,88	7,12	4,16	3,44	5,04	9,64	14,74		4,69					28,49	20,16	15,05	8,72	4	0,6			25,08	18,15	13,43	8,72	4	0,6			10,22	7,04					3,8		37,16	23,98	14,22	7,26	2,54
NR 5	39,4	26,3	16,6	9,7	5	1,6	-0,8	-2,7		25,25	16,6	10,61	6,53	5,14	4,85	5,18	6,28		24,84	14,74	8,04	5,14	4,44	6,04	10,64	15,74		5,47					29,27	21,02	15,97	9,7	5	1,6			25,86	19,01	14,35	9,7	5	1,6			11	7,9					4,8		37,94	24,84	15,14	8,24	3,54	0,14
NR 6	40,2	27,2	17,5	10,7	6	2,6	0,2	-1,7		26,03	17,48	11,55	7,49	6,14	5,85	6,18	7,28		25,62	15,62	8,98	6,1	5,44	7,04	11,64	16,74		6,25					30,05	21,9	16,91	10,66	6	2,6	0,2		26,64	19,89	15,29	10,66	6	2,6	0,2		11,78	8,78					5,8		38,72	25,72	16,08	9,2	4,54	1,14
NR 7	41,0	28,1	18,5	11,6	7	3,6	1,2	-0,7		26,81	18,36	12,49	8,45	7,14	6,85	7,18	8,28		26,4	16,5	9,92	7,06	6,44	8,04	12,64	17,74		7,03					30,83	22,78	17,85	11,62	7	3,6	1,2		27,42	20,77	16,23	11,62	7	3,6	1,2		12,56	9,66					6,8		39,5	26,6	17,02	10,16	5,54	2,14
NR 8	41,7	28,9	19,4	12,6	8	4,6	2,2	0,3		27,59	19,24	13,43	9,41	8,14	7,85	8,18	9,28		27,18	17,38	10,86	8,02	7,44	9,04	13,64	18,74		7,81					0,37		31,61	23,66	18,79	12,58	8	4,6	2,2		28,2	21,65	17,17	12,58	8	4,6	2,2		13,34	10,54	0,02				7,8		40,28	27,48	17,96	11,12	6,54	3,14	0,74
NR 9	42,5	29,8	20,4	13,5	9	5,6	3,2	1,3		28,37	20,12	14,37	10,37	9,14	8,85	9,18	10,28		27,96	18,26	11,8	8,98	8,44	10,04	14,64	19,74		8,59					1,37		32,39	24,54	19,73	13,54	9	5,6	3,2		28,98	22,53	18,11	13,54	9	5,6	3,2		14,12	11,42	0,96				8,8		41,06	28,36	18,9	12,08	7,54	4,14	1,74
NR 10	43,4	30,7	21,3	14,5	10	6,6	4,2	2,3		29,25	21	15,31	11,33	10,14	9,85	10,18	11,28		28,84	19,14	12,74	9,94	9,44	11,04	15,64	20,74		9,47	0,77					2,37		33,27	25,42	20,67	14,5	10	6,6	4,2		29,86	23,41	19,05	14,5	10	6,6	4,2		15	12,3	1,9			0,2	9,8		41,94	29,24	19,84	13,04	8,54	5,14	2,74
NR 11	44,2	31,6	22,2	15,5	11	7,6	5,2	3,3		30,03	21,86	16,23	12,31	11,14	10,87	11,2	12,3		29,62	20	13,66	10,92	10,44	12,06	16,66	21,76		10,25	1,63					3,39		34,05	26,28	21,59	15,48	11	7,62	5,22		30,64	24,27	19,97	15,48	11	7,62	5,22		15,78	13,16	2,82			1,22	10,82		42,72	30,1	20,76	14,02	9,54	6,16	3,76
NR 12	45,0	32,4	23,1	16,5	12	8,6	6,2	4,3		30,81	22,72	17,15	13,29	12,14	11,89	12,22	13,32		30,4	20,86	14,58	11,9	11,44	13,08	17,68	22,78		11,03	2,49					4,41		34,83	27,14	22,51	16,46	12	8,64	6,24		31,42	25,13	20,89	16,46	12	8,64	6,24		16,56	14,02	3,74			2,24	11,84		43,5	30,96	21,68	15	10,54	7,18	4,78
NR 13	45,7	33,3	24,1	17,4	13	9,7	7,3	5,4		31,59	23,58	18,07	14,27	13,14	12,91	13,24	14,34		31,18	21,72	15,5	12,88	12,44	14,1	18,7	23,8		11,81	3,35					5,43		35,61	28	23,43	17,44	13	9,66	7,26		32,2	25,99	21,81	17,44	13	9,66	7,26		17,34	14,88	4,66			3,26	12,86		44,28	31,82	22,6	15,98	11,54	8,2	5,8
NR 14	46,5	34,1	25,0	18,4	14	10,7	8,3	6,4		32,37	24,44	18,99	15,25	14,14	13,93	14,26	15,36		31,96	22,58	16,42	13,86	13,44	15,12	19,72	24,82		12,59	4,21					6,45		36,39	28,86	24,35	18,42	14	10,68	8,28		32,98	26,85	22,73	18,42	14	10,68	8,28		18,12	15,74	5,58	0,02		4,28	13,88		45,06	32,68	23,52	16,96	12,54	9,22	6,82
NR 15	47,3	35,0	25,9	19,4	15	11,7	9,3	7,4		33,15	25,3	19,91	16,23	15,14	14,95	15,28	16,38		32,74	23,44	17,34	14,84	14,44	16,14	20,74	25,84		13,37	5,07					7,47		37,17	29,72	25,27	19,4	15	11,7	9,3		33,76	27,71	23,65	19,4	15	11,7	9,3		18,9	16,6	6,5	1	0,6	5,3	14,9		45,84	33,54	24,44	17,94	13,54	10,24	7,84
NR 16	48,1	35,9	26,8	20,4	16	12,7	10,3	8,4		33,93	26,18	20,85	17,21	16,14	15,97	16,3	17,42		33,52	24,32	18,28	15,82	15,44	17,16	21,76	26,88		14,15	5,95					0,39	8,51		37,95	30,6	26,21	20,38	16	12,72	10,32		34,54	28,59	24,59	20,38	16	12,72	10,32		19,68	17,48	7,44	1,98	1,6	6,32	15,92		46,62	34,42	25,38	18,92	14,54	11,26	8,86
NR 17	48,9	36,8	27,8	21,4	17	13,7	11,3	9,5		34,71	27,06	21,79	18,19	17,14	16,99	17,32	18,46		34,3	25,2	19,22	16,8	16,44	18,18	22,78	27,92		14,93	6,83					1,41	9,55		38,73	31,48	27,15	21,36	17	13,74	11,34		35,32	29,47	25,53	21,36	17	13,74	11,34		20,46	18,36	8,38	2,96	2,6	7,34	16,94		47,4	35,3	26,32	19,9	15,54	12,28	9,88
NR 18	49,6	37,6	28,7	22,3	18	14,8	12,4	10,5		35,49	27,94	22,73	19,17	18,14	18,01	18,34	19,5		35,08	26,08	20,16	17,78	17,44	19,2	23,8	28,96		15,71	7,71	0,79				2,43	10,59		39,51	32,36	28,09	22,34	18	14,76	12,36		36,1	30,35	26,47	22,34	18	14,76	12,36		21,24	19,24	9,32	3,94	3,6	8,36	17,96		48,18	36,18	27,26	20,88	16,54	13,3	10,9
NR 19	50,4	38,5	29,7	23,3	19	15,8	13,4	11,6		36,27	28,82	23,67	20,15	19,14	19,03	19,36	20,54		35,86	26,96	21,1	18,76	18,44	20,22	24,82	30		16,49	8,59	1,73		0,07		3,45	11,63		40,29	33,24	29,03	23,32	19	15,78	13,38		36,88	31,23	27,41	23,32	19	15,78	13,38		22,02	20,12	10,26	4,92	4,6	9,38	18,98		48,96	37,06	28,2	21,86	17,54	14,32	11,92
NR 20	51,3	39,4	30,6	24,3	20	16,8	14,4	12,6		37,15	29,7	24,61	21,13	20,14	20,05	20,38	21,58		36,74	27,84	22,04	19,74	19,44	21,24	25,84	31,04		17,37	9,47	2,67	0,37	1,07	0,87	4,47	12,67		41,17	34,12	29,97	24,3	20	16,8	14,4		37,76	32,11	28,35	24,3	20	16,8	14,4		22,9	21	11,2	5,9	5,6	10,4	20		49,84	37,94	29,14	22,84	18,54	15,34	12,94
NR 21	52,1	40,3	31,5	25,3	21	17,8	15,4	13,6		37,93	30,56	25,53	22,11	21,14	21,07	21,4	22,6		37,52	28,7	22,96	20,72	20,44	22,26	26,86	32,06		18,15	10,33	3,59	1,35	2,07	1,89	5,49	13,69		41,95	34,98	30,89	25,28	21	17,82	15,42		38,54	32,97	29,27	25,28	21	17,82	15,42		23,68	21,86	12,12	6,88	6,6	11,42	21,02		50,62	38,8	30,06	23,82	19,54	16,36	13,96
NR 22	52,9	41,1	32,4	26,3	22	18,8	16,4	14,6		38,71	31,42	26,45	23,09	22,14	22,09	22,42	23,62		38,3	29,56	23,88	21,7	21,44	23,28	27,88	33,08		18,93	11,19	4,51	2,33	3,07	2,91	6,51	14,71		42,73	35,84	31,81	26,26	22	18,84	16,44		39,32	33,83	30,19	26,26	22	18,84	16,44		24,46	22,72	13,04	7,86	7,6	12,44	22,04		51,4	39,66	30,98	24,8	20,54	17,38	14,98
NR 23	53,6	42,0	33,4	27,2	23	19,9	17,5	15,7		39,49	32,28	27,37	24,07	23,14	23,11	23,44	24,64		39,08	30,42	24,8	22,68	22,44	24,3	28,9	34,1		19,71	12,05	5,43	3,31	4,07	3,93	7,53	15,73		43,51	36,7	32,73	27,24	23	19,86	17,46		40,1	34,69	31,11	27,24	23	19,86	17,46		25,24	23,58	13,96	8,84	8,6	13,46	23,06		52,18	40,52	31,9	25,78	21,54	18,4	16
NR 24	54,4	42,8	34,3	28,2	24	20,9	18,5	16,7		40,27	33,14	28,29	25,05	24,14	24,13	24,46	25,66		39,86	31,28	25,72	23,66	23,44	25,32	29,92	35,12		20,49	12,91	6,35	4,29	5,07	4,95	8,55	16,75		44,29	37,56	33,65	28,22	24	20,88	18,48		40,88	35,55	32,03	28,22	24	20,88	18,48		26,02	24,44	14,88	9,82	9,6	14,48	24,08		52,96	41,38	32,82	26,76	22,54	19,42	17,02
NR 25	55,2	43,7	35,2	29,2	25	21,9	19,5	17,7		41,05	34	29,21	26,03	25,14	25,15	25,48	26,68		40,64	32,14	26,64	24,64	24,44	26,34	30,94	36,14		21,27	13,77	7,27	5,27	6,07	5,97	9,57	17,77		45,07	38,42	34,57	29,2	25	21,9	19,5		41,66	36,41	32,95	29,2	25	21,9	19,5		26,8	25,3	15,8	10,8	10,6	15,5	25,1		53,74	42,24	33,74	27,74	23,54	20,44	18,04
NR 26	56,0	44,6	36,1	30,2	26	22,9	20,5	18,7		41,83	34,88	30,15	26,99	26,14	26,15	26,52	27,72		41,42	33,02	27,58	25,6	25,44	27,34	31,98	37,18		22,05	14,65	8,21	6,23	7,07	6,97	10,61	18,81		45,85	39,3	35,51	30,16	26	22,9	20,54		42,44	37,29	33,89	30,16	26	22,9	20,54		27,58	26,18	16,74	11,76	11,6	16,5	26,14		54,52	43,12	34,68	28,7	24,54	21,44	19,08
NR 27	56,8	45,5	37,1	31,1	27	23,9	21,6	19,8		42,61	35,76	31,09	27,95	27,14	27,15	27,56	28,76		42,2	33,9	28,52	26,56	26,44	28,34	33,02	38,22		22,83	15,53	9,15	7,19	8,07	7,97	11,65	19,85		46,63	40,18	36,45	31,12	27	23,9	21,58		43,22	38,17	34,83	31,12	27	23,9	21,58		28,36	27,06	17,68	12,72	12,6	17,5	27,18		55,3	44	35,62	29,66	25,54	22,44	20,12
NR 28	57,5	46,3	38,0	32,1	28	24,9	22,6	20,8		43,39	36,64	32,03	28,91	28,14	28,15	28,6	29,8		42,98	34,78	29,46	27,52	27,44	29,34	34,06	39,26		23,61	16,41	10,09	8,15	9,07	8,97	12,69	20,89		47,41	41,06	37,39	32,08	28	24,9	22,62		44	39,05	35,77	32,08	28	24,9	22,62		29,14	27,94	18,62	13,68	13,6	18,5	28,22		56,08	44,88	36,56	30,62	26,54	23,44	21,16
NR 29	58,3	47,2	39,0	33,0	29	25,9	23,7	21,9		44,17	37,52	32,97	29,87	29,14	29,15	29,64	30,84		43,76	35,66	30,4	28,48	28,44	30,34	35,1	40,3		24,39	17,29	11,03	9,11	10,07	9,97	13,73	21,93		48,19	41,94	38,33	33,04	29	25,9	23,66		44,78	39,93	36,71	33,04	29	25,9	23,66		29,92	28,82	19,56	14,64	14,6	19,5	29,26		56,86	45,76	37,5	31,58	27,54	24,44	22,2
NR 30	59,2	48,1	39,9	34,0	30	26,9	24,7	22,9		45,05	38,4	33,91	30,83	30,14	30,15	30,68	31,88		44,64	36,54	31,34	29,44	29,44	31,34	36,14	41,34		25,27	18,17	11,97	10,07	11,07	10,97	14,77	22,97		49,07	42,82	39,27	34	30	26,9	24,7		45,66	40,81	37,65	34	30	26,9	24,7		30,8	29,7	20,5	15,6	15,6	20,5	30,3		57,74	46,64	38,44	32,54	28,54	25,44	23,24
NR 31	60,0	49,0	40,8	35,0	31	27,9	25,7	23,9		45,83	39,26	34,83	31,81	31,14	31,17	31,7	32,9		45,42	37,4	32,26	30,42	30,44	32,36	37,16	42,36		26,05	19,03	12,89	11,05	12,07	11,99	15,79	23,99		49,85	43,68	40,19	34,98	31	27,92	25,72		46,44	41,67	38,57	34,98	31	27,92	25,72		31,58	30,56	21,42	16,58	16,6	21,52	31,32		58,52	47,5	39,36	33,52	29,54	26,46	24,26
NR 32	60,8	49,8	41,7	36,0	32	28,9	26,7	24,9		46,61	40,12	35,75	32,79	32,14	32,19	32,72	33,92		46,2	38,26	33,18	31,4	31,44	33,38	38,18	43,38		26,83	19,89	13,81	12,03	13,07	13,01	16,81	25,01		50,63	44,54	41,11	35,96	32	28,94	26,74		47,22	42,53	39,49	35,96	32	28,94	26,74		32,36	31,42	22,34	17,56	17,6	22,54	32,34		59,3	48,36	40,28	34,5	30,54	27,48	25,28
NR 33	61,5	50,7	42,7	36,9	33	30,0	27,8	26,0		47,39	40,98	36,67	33,77	33,14	33,21	33,74	34,94		46,98	39,12	34,1	32,38	32,44	34,4	39,2	44,4		27,61	20,75	14,73	13,01	14,07	14,03	17,83	26,03		51,41	45,4	42,03	36,94	33	29,96	27,76		48	43,39	40,41	36,94	33	29,96	27,76		33,14	32,28	23,26	18,54	18,6	23,56	33,36		60,08	49,22	41,2	35,48	31,54	28,5	26,3
NR 34	62,3	51,5	43,6	37,9	34	31,0	28,8	27,0		48,17	41,84	37,59	34,75	34,14	34,23	34,76	35,96		47,76	39,98	35,02	33,36	33,44	35,42	40,22	45,42		28,39	21,61	15,65	13,99	15,07	15,05	18,85	27,05		52,19	46,26	42,95	37,92	34	30,98	28,78		48,78	44,25	41,33	37,92	34	30,98	28,78		33,92	33,14	24,18	19,52	19,6	24,58	34,38		60,86	50,08	42,12	36,46	32,54	29,52	27,32
NR 35	63,1	52,4	44,5	38,9	35	32,0	29,8	28,0		48,95	42,7	38,51	35,73	35,14	35,25	35,78	36,98		48,54	40,84	35,94	34,34	34,44	36,44	41,24	46,44		29,17	22,47	16,57	14,97	16,07	16,07	19,87	28,07		52,97	47,12	43,87	38,9	35	32	29,8		49,56	45,11	42,25	38,9	35	32	29,8		34,7	34	25,1	20,5	20,6	25,6	35,4		61,64	50,94	43,04	37,44	33,54	30,54	28,34
NR 36	63,9	53,3	45,4	39,9	36	33,0	30,8	29,0		49,73	43,58	39,45	36,71	36,14	36,27	36,8	38,02		49,32	41,72	36,88	35,32	35,44	37,46	42,26	47,48		29,95	23,35	17,51	15,95	17,07	17,09	20,89	29,11		53,75	48	44,81	39,88	36	33,02	30,82		50,34	45,99	43,19	39,88	36	33,02	30,82		35,48	34,88	26,04	21,48	21,6	26,62	36,42		62,42	51,82	43,98	38,42	34,54	31,56	29,36
NR 37	64,7	54,2	46,4	40,9	37	34,0	31,8	30,1		50,51	44,46	40,39	37,69	37,14	37,29	37,82	39,06		50,1	42,6	37,82	36,3	36,44	38,48	43,28	48,52		30,73	24,23	18,45	16,93	18,07	18,11	21,91	30,15		54,53	48,88	45,75	40,86	37	34,04	31,84		51,12	46,87	44,13	40,86	37	34,04	31,84		36,26	35,76	26,98	22,46	22,6	27,64	37,44		63,2	52,7	44,92	39,4	35,54	32,58	30,38
NR 38	65,4	55,0	47,3	41,8	38	35,1	32,9	31,1		51,29	45,34	41,33	38,67	38,14	38,31	38,84	40,1		50,88	43,48	38,76	37,28	37,44	39,5	44,3	49,56		31,51	25,11	19,39	17,91	19,07	19,13	22,93	31,19		55,31	49,76	46,69	41,84	38	35,06	32,86		51,9	47,75	45,07	41,84	38	35,06	32,86		37,04	36,64	27,92	23,44	23,6	28,66	38,46		63,98	53,58	45,86	40,38	36,54	33,6	31,4
NR 39	66,2	55,9	48,3	42,8	39	36,1	33,9	32,2		52,07	46,22	42,27	39,65	39,14	39,33	39,86	41,14		51,66	44,36	39,7	38,26	38,44	40,52	45,32	50,6		32,29	25,99	20,33	18,89	20,07	20,15	23,95	32,23		56,09	50,64	47,63	42,82	39	36,08	33,88		52,68	48,63	46,01	42,82	39	36,08	33,88		37,82	37,52	28,86	24,42	24,6	29,68	39,48		64,76	54,46	46,8	41,36	37,54	34,62	32,42
NR 40	67,1	56,8	49,2	43,8	40	37,1	34,9	33,2		52,95	47,1	43,21	40,63	40,14	40,35	40,88	42,18		52,54	45,24	40,64	39,24	39,44	41,54	46,34	51,64		33,17	26,87	21,27	19,87	21,07	21,17	24,97	33,27		56,97	51,52	48,57	43,8	40	37,1	34,9		53,56	49,51	46,95	43,8	40	37,1	34,9		38,7	38,4	29,8	25,4	25,6	30,7	40,5		65,64	55,34	47,74	42,34	38,54	35,64	33,44
NR 41	67,9	57,7	50,1	44,8	41	38,1	35,9	34,2		53,73	47,96	44,09	41,59	41,14	41,37	41,9	43,2		53,32	46,1	41,52	40,2	40,44	42,56	47,36	52,66		33,95	27,73	22,15	20,83	22,07	22,19	25,99	34,29		57,75	52,38	49,45	44,76	41	38,12	35,92		54,34	50,37	47,83	44,76	41	38,12	35,92		39,48	39,26	30,68	26,36	26,6	31,72	41,52		66,42	56,2	48,62	43,3	39,54	36,66	34,46
NR 42	68,7	58,5	51,0	45,7	42	39,1	36,9	35,2		54,51	48,82	44,97	42,55	42,14	42,39	42,92	44,22		54,1	46,96	42,4	41,16	41,44	43,58	48,38	53,68		34,73	28,59	23,03	21,79	23,07	23,21	27,01	35,31		58,53	53,24	50,33	45,72	42	39,14	36,94		55,12	51,23	48,71	45,72	42	39,14	36,94		40,26	40,12	31,56	27,32	27,6	32,74	42,54		67,2	57,06	49,5	44,26	40,54	37,68	35,48
NR 43	69,4	59,4	51,8	46,7	43	40,2	38,0	36,3		55,29	49,68	45,85	43,51	43,14	43,41	43,94	45,24		54,88	47,82	43,28	42,12	42,44	44,6	49,4	54,7		35,51	29,45	23,91	22,75	24,07	24,23	28,03	36,33		59,31	54,1	51,21	46,68	43	40,16	37,96		55,9	52,09	49,59	46,68	43	40,16	37,96		41,04	40,98	32,44	28,28	28,6	33,76	43,56		67,98	57,92	50,38	45,22	41,54	38,7	36,5
NR 44	70,2	60,2	52,7	47,6	44	41,2	39,0	37,3		56,07	50,54	46,73	44,47	44,14	44,43	44,96	46,26		55,66	48,68	44,16	43,08	43,44	45,62	50,42	55,72		36,29	30,31	24,79	23,71	25,07	25,25	29,05	37,35		60,09	54,96	52,09	47,64	44	41,18	38,98		56,68	52,95	50,47	47,64	44	41,18	38,98		41,82	41,84	33,32	29,24	29,6	34,78	44,58		68,76	58,78	51,26	46,18	42,54	39,72	37,52
NR 45	71,0	61,1	53,6	48,6	45	42,2	40,0	38,3		56,85	51,4	47,61	45,43	45,14	45,45	45,98	47,28		56,44	49,54	45,04	44,04	44,44	46,64	51,44	56,74		37,07	31,17	25,67	24,67	26,07	26,27	30,07	38,37		60,87	55,82	52,97	48,6	45	42,2	40		57,46	53,81	51,35	48,6	45	42,2	40		42,6	42,7	34,2	30,2	30,6	35,8	45,6		69,54	59,64	52,14	47,14	43,54	40,74	38,54
NR 46	71,8	62,0	54,6	49,6	46	43,2	41,0	39,3		57,63	52,28	48,59	46,41	46,14	46,45	47,02	48,32		57,22	50,42	46,02	45,02	45,44	47,64	52,48	57,78		37,85	32,05	26,65	25,65	27,07	27,27	31,11	39,41		61,65	56,7	53,95	49,58	46	43,2	41,04		58,24	54,69	52,33	49,58	46	43,2	41,04		43,38	43,58	35,18	31,18	31,6	36,8	46,64		70,32	60,52	53,12	48,12	44,54	41,74	39,58
NR 47	72,6	62,9	55,6	50,6	47	44,2	42,1	40,4		58,41	53,16	49,57	47,39	47,14	47,45	48,06	49,36		58	51,3	47	46	46,44	48,64	53,52	58,82		38,63	32,93	27,63	26,63	28,07	28,27	32,15	40,45		62,43	57,58	54,93	50,56	47	44,2	42,08		59,02	55,57	53,31	50,56	47	44,2	42,08		44,16	44,46	36,16	32,16	32,6	37,8	47,68		71,1	61,4	54,1	49,1	45,54	42,74	40,62
NR 48	73,3	63,7	56,5	51,5	48	45,2	43,1	41,4		59,19	54,04	50,55	48,37	48,14	48,45	49,1	50,4		58,78	52,18	47,98	46,98	47,44	49,64	54,56	59,86		39,41	33,81	28,61	27,61	29,07	29,27	33,19	41,49		63,21	58,46	55,91	51,54	48	45,2	43,12		59,8	56,45	54,29	51,54	48	45,2	43,12		44,94	45,34	37,14	33,14	33,6	38,8	48,72		71,88	62,28	55,08	50,08	46,54	43,74	41,66
NR 49	74,1	64,6	57,5	52,5	49	46,2	44,2	42,5		59,97	54,92	51,53	49,35	49,14	49,45	50,14	51,44		59,56	53,06	48,96	47,96	48,44	50,64	55,6	60,9		40,19	34,69	29,59	28,59	30,07	30,27	34,23	42,53		63,99	59,34	56,89	52,52	49	46,2	44,16		60,58	57,33	55,27	52,52	49	46,2	44,16		45,72	46,22	38,12	34,12	34,6	39,8	49,76		72,66	63,16	56,06	51,06	47,54	44,74	42,7
NR 50	75,0	65,5	58,5	53,5	50	47,2	45,2	43,5		60,85	55,8	52,51	50,33	50,14	50,45	51,18	52,48		60,44	53,94	49,94	48,94	49,44	51,64	56,64	61,94		41,07	35,57	30,57	29,57	31,07	31,27	35,27	43,57		64,87	60,22	57,87	53,5	50	47,2	45,2		61,46	58,21	56,25	53,5	50	47,2	45,2		46,6	47,1	39,1	35,1	35,6	40,8	50,8		73,54	64,04	57,04	52,04	48,54	45,74	43,74
NR 51	75,8	66,4	59,4	54,5	51	48,2	46,2	44,5		61,63	56,66	53,43	51,31	51,14	51,47	52,2	53,5		61,22	54,8	50,86	49,92	50,44	52,66	57,66	62,96		41,85	36,43	31,49	30,55	32,07	32,29	36,29	44,59		65,65	61,08	58,79	54,48	51	48,22	46,22		62,24	59,07	57,17	54,48	51	48,22	46,22		47,38	47,96	40,02	36,08	36,6	41,82	51,82		74,32	64,9	57,96	53,02	49,54	46,76	44,76
NR 52	76,6	67,2	60,3	55,5	52	49,2	47,2	45,5		62,41	57,52	54,35	52,29	52,14	52,49	53,22	54,52		62	55,66	51,78	50,9	51,44	53,68	58,68	63,98		42,63	37,29	32,41	31,53	33,07	33,31	37,31	45,61		66,43	61,94	59,71	55,46	52	49,24	47,24		63,02	59,93	58,09	55,46	52	49,24	47,24		48,16	48,82	40,94	37,06	37,6	42,84	52,84		75,1	65,76	58,88	54	50,54	47,78	45,78
NR 53	77,3	68,1	61,3	56,4	53	50,3	48,3	46,6		63,19	58,38	55,27	53,27	53,14	53,51	54,24	55,54		62,78	56,52	52,7	51,88	52,44	54,7	59,7	65		43,41	38,15	33,33	32,51	34,07	34,33	38,33	46,63		67,21	62,8	60,63	56,44	53	50,26	48,26		63,8	60,79	59,01	56,44	53	50,26	48,26		48,94	49,68	41,86	38,04	38,6	43,86	53,86		75,88	66,62	59,8	54,98	51,54	48,8	46,8
NR 54	78,1	68,9	62,2	57,4	54	51,3	49,3	47,6		63,97	59,24	56,19	54,25	54,14	54,53	55,26	56,56		63,56	57,38	53,62	52,86	53,44	55,72	60,72	66,02		44,19	39,01	34,25	33,49	35,07	35,35	39,35	47,65		67,99	63,66	61,55	57,42	54	51,28	49,28		64,58	61,65	59,93	57,42	54	51,28	49,28		49,72	50,54	42,78	39,02	39,6	44,88	54,88		76,66	67,48	60,72	55,96	52,54	49,82	47,82
NR 55	78,9	69,8	63,1	58,4	55	52,3	50,3	48,6		64,75	60,1	57,11	55,23	55,14	55,55	56,28	57,58		64,34	58,24	54,54	53,84	54,44	56,74	61,74	67,04		44,97	39,87	35,17	34,47	36,07	36,37	40,37	48,67		68,77	64,52	62,47	58,4	55	52,3	50,3		65,36	62,51	60,85	58,4	55	52,3	50,3		50,5	51,4	43,7	40	40,6	45,9	55,9		77,44	68,34	61,64	56,94	53,54	50,84	48,84
NR 56	79,7	70,7	64,0	59,4	56	53,3	51,3	49,6		65,53	60,98	58,05	56,19	56,14	56,57	57,3	58,62		65,12	59,12	55,48	54,8	55,44	57,76	62,76	68,08		45,75	40,75	36,11	35,43	37,07	37,39	41,39	49,71		69,55	65,4	63,41	59,36	56	53,32	51,32		66,14	63,39	61,79	59,36	56	53,32	51,32		51,28	52,28	44,64	40,96	41,6	46,92	56,92		78,22	69,22	62,58	57,9	54,54	51,86	49,86
NR 57	80,5	71,6	65,0	60,3	57	54,3	52,3	50,7		66,31	61,86	58,99	57,15	57,14	57,59	58,32	59,66		65,9	60	56,42	55,76	56,44	58,78	63,78	69,12		46,53	41,63	37,05	36,39	38,07	38,41	42,41	50,75		70,33	66,28	64,35	60,32	57	54,34	52,34		66,92	64,27	62,73	60,32	57	54,34	52,34		52,06	53,16	45,58	41,92	42,6	47,94	57,94		79	70,1	63,52	58,86	55,54	52,88	50,88
NR 58	81,2	72,4	65,9	61,3	58	55,4	53,4	51,7		67,09	62,74	59,93	58,11	58,14	58,61	59,34	60,7		66,68	60,88	57,36	56,72	57,44	59,8	64,8	70,16		47,31	42,51	37,99	37,35	39,07	39,43	43,43	51,79		71,11	67,16	65,29	61,28	58	55,36	53,36		67,7	65,15	63,67	61,28	58	55,36	53,36		52,84	54,04	46,52	42,88	43,6	48,96	58,96		79,78	70,98	64,46	59,82	56,54	53,9	51,9
NR 59	82,0	73,3	66,9	62,2	59	56,4	54,4	52,8		67,87	63,62	60,87	59,07	59,14	59,63	60,36	61,74		67,46	61,76	58,3	57,68	58,44	60,82	65,82	71,2		48,09	43,39	38,93	38,31	40,07	40,45	44,45	52,83		71,89	68,04	66,23	62,24	59	56,38	54,38		68,48	66,03	64,61	62,24	59	56,38	54,38		53,62	54,92	47,46	43,84	44,6	49,98	59,98		80,56	71,86	65,4	60,78	57,54	54,92	52,92
NR 60	82,9	74,2	67,8	63,2	60	57,4	55,4	53,8		68,75	64,5	61,81	60,03	60,14	60,65	61,38	62,78		68,34	62,64	59,24	58,64	59,44	61,84	66,84	72,24		48,97	44,27	39,87	39,27	41,07	41,47	45,47	53,87		72,77	68,92	67,17	63,2	60	57,4	55,4		69,36	66,91	65,55	63,2	60	57,4	55,4		54,5	55,8	48,4	44,8	45,6	51	61		81,44	72,74	66,34	61,74	58,54	55,94	53,94
NR 61	83,7	75,1	68,7	64,2	61	58,4	56,4	54,8		69,53	65,36	62,73	61,01	61,14	61,67	62,4	63,8		69,12	63,5	60,16	59,62	60,44	62,86	67,86	73,26		49,75	45,13	40,79	40,25	42,07	42,49	46,49	54,89		73,55	69,78	68,09	64,18	61	58,42	56,42		70,14	67,77	66,47	64,18	61	58,42	56,42		55,28	56,66	49,32	45,78	46,6	52,02	62,02		82,22	73,6	67,26	62,72	59,54	56,96	54,96
NR 62	84,5	75,9	69,6	65,2	62	59,4	57,4	55,8		70,31	66,22	63,65	61,99	62,14	62,69	63,42	64,82		69,9	64,36	61,08	60,6	61,44	63,88	68,88	74,28		50,53	45,99	41,71	41,23	43,07	43,51	47,51	55,91		74,33	70,64	69,01	65,16	62	59,44	57,44		70,92	68,63	67,39	65,16	62	59,44	57,44		56,06	57,52	50,24	46,76	47,6	53,04	63,04		83	74,46	68,18	63,7	60,54	57,98	55,98
NR 63	85,2	76,8	70,6	66,1	63	60,5	58,5	56,9		71,09	67,08	64,57	62,97	63,14	63,71	64,44	65,84		70,68	65,22	62	61,58	62,44	64,9	69,9	75,3		51,31	46,85	42,63	42,21	44,07	44,53	48,53	56,93		75,11	71,5	69,93	66,14	63	60,46	58,46		71,7	69,49	68,31	66,14	63	60,46	58,46		56,84	58,38	51,16	47,74	48,6	54,06	64,06		83,78	75,32	69,1	64,68	61,54	59	57
NR 64	86,0	77,6	71,5	67,1	64	61,5	59,5	57,9		71,87	67,94	65,49	63,95	64,14	64,73	65,46	66,86		71,46	66,08	62,92	62,56	63,44	65,92	70,92	76,32		52,09	47,71	43,55	43,19	45,07	45,55	49,55	57,95		75,89	72,36	70,85	67,12	64	61,48	59,48		72,48	70,35	69,23	67,12	64	61,48	59,48		57,62	59,24	52,08	48,72	49,6	55,08	65,08		84,56	76,18	70,02	65,66	62,54	60,02	58,02
NR 65	86,8	78,5	72,4	68,1	65	62,5	60,5	58,9		72,65	68,8	66,41	64,93	65,14	65,75	66,48	67,88		72,24	66,94	63,84	63,54	64,44	66,94	71,94	77,34		52,87	48,57	44,47	44,17	46,07	46,57	50,57	58,97		76,67	73,22	71,77	68,1	65	62,5	60,5		73,26	71,21	70,15	68,1	65	62,5	60,5		58,4	60,1	53	49,7	50,6	56,1	66,1		85,34	77,04	70,94	66,64	63,54	61,04	59,04
NR 66	87,6	79,4	73,3	69,1	66	63,5	61,5	59,9		73,43	69,68	67,33	65,91	66,14	66,75	67,52	68,92		73,02	67,82	64,76	64,52	65,44	67,94	72,98	78,38		53,65	49,45	45,39	45,15	47,07	47,57	51,61	60,01		77,45	74,1	72,69	69,08	66	63,5	61,54		74,04	72,09	71,07	69,08	66	63,5	61,54		59,18	60,98	53,92	50,68	51,6	57,1	67,14		86,12	77,92	71,86	67,62	64,54	62,04	60,08
NR 67	88,4	80,3	74,2	70,1	67	64,5	62,6	61,0		74,21	70,56	68,25	66,89	67,14	67,75	68,56	69,96		73,8	68,7	65,68	65,5	66,44	68,94	74,02	79,42		54,43	50,33	46,31	46,13	48,07	48,57	52,65	61,05		78,23	74,98	73,61	70,06	67	64,5	62,58		74,82	72,97	71,99	70,06	67	64,5	62,58		59,96	61,86	54,84	51,66	52,6	58,1	68,18		86,9	78,8	72,78	68,6	65,54	63,04	61,12
NR 68	89,1	81,1	75,2	71,0	68	65,5	63,6	62,0		74,99	71,44	69,17	67,87	68,14	68,75	69,6	71		74,58	69,58	66,6	66,48	67,44	69,94	75,06	80,46		55,21	51,21	47,23	47,11	49,07	49,57	53,69	62,09		79,01	75,86	74,53	71,04	68	65,5	63,62		75,6	73,85	72,91	71,04	68	65,5	63,62		60,74	62,74	55,76	52,64	53,6	59,1	69,22		87,68	79,68	73,7	69,58	66,54	64,04	62,16
NR 69	89,9	82,0	76,1	72,0	69	66,5	64,7	63,1		75,77	72,32	70,09	68,85	69,14	69,75	70,64	72,04		75,36	70,46	67,52	67,46	68,44	70,94	76,1	81,5		55,99	52,09	48,15	48,09	50,07	50,57	54,73	63,13		79,79	76,74	75,45	72,02	69	66,5	64,66		76,38	74,73	73,83	72,02	69	66,5	64,66		61,52	63,62	56,68	53,62	54,6	60,1	70,26		88,46	80,56	74,62	70,56	67,54	65,04	63,2
NR 70	90,8	82,9	77,3	73,0	70	67,5	65,7	64,1		76,65	73,2	71,31	69,83	70,14	70,75	71,68	73,08		76,24	71,34	68,74	68,44	69,44	71,94	77,14	82,54		56,87	52,97	49,37	49,07	51,07	51,57	55,77	64,17		80,67	77,62	76,67	73	70	67,5	65,7		77,26	75,61	75,05	73	70	67,5	65,7		62,4	64,5	57,9	54,6	55,6	61,1	71,3		89,34	81,44	75,84	71,54	68,54	66,04	64,24
NR 71	91,6	83,8	78,2	74,0	71	68,5	66,7	65,1		77,43	74,06	72,19	70,81	71,14	71,77	72,7	74,1		77,02	72,2	69,62	69,42	70,44	72,96	78,16	83,56		57,65	53,83	50,25	50,05	52,07	52,59	56,79	65,19		81,45	78,48	77,55	73,98	71	68,52	66,72		78,04	76,47	75,93	73,98	71	68,52	66,72		63,18	65,36	58,78	55,58	56,6	62,12	72,32		90,12	82,3	76,72	72,52	69,54	67,06	65,26
NR 72	92,4	84,6	79,1	75,0	72	69,5	67,7	66,1		78,21	74,92	73,07	71,79	72,14	72,79	73,72	75,12		77,8	73,06	70,5	70,4	71,44	73,98	79,18	84,58		58,43	54,69	51,13	51,03	53,07	53,61	57,81	66,21		82,23	79,34	78,43	74,96	72	69,54	67,74		78,82	77,33	76,81	74,96	72	69,54	67,74		63,96	66,22	59,66	56,56	57,6	63,14	73,34		90,9	83,16	77,6	73,5	70,54	68,08	66,28
NR 73	93,1	85,5	79,9	75,9	73	70,6	68,8	67,2		78,99	75,78	73,95	72,77	73,14	73,81	74,74	76,14		78,58	73,92	71,38	71,38	72,44	75	80,2	85,6		59,21	55,55	52,01	52,01	54,07	54,63	58,83	67,23		83,01	80,2	79,31	75,94	73	70,56	68,76		79,6	78,19	77,69	75,94	73	70,56	68,76		64,74	67,08	60,54	57,54	58,6	64,16	74,36		91,68	84,02	78,48	74,48	71,54	69,1	67,3
NR 74	93,9	86,3	80,8	76,9	74	71,6	69,8	68,2		79,77	76,64	74,83	73,75	74,14	74,83	75,76	77,16		79,36	74,78	72,26	72,36	73,44	76,02	81,22	86,62		59,99	56,41	52,89	52,99	55,07	55,65	59,85	68,25		83,79	81,06	80,19	76,92	74	71,58	69,78		80,38	79,05	78,57	76,92	74	71,58	69,78		65,52	67,94	61,42	58,52	59,6	65,18	75,38		92,46	84,88	79,36	75,46	72,54	70,12	68,32
NR 75	94,7	87,2	81,7	77,9	75	72,6	70,8	69,2		80,55	77,5	75,71	74,73	75,14	75,85	76,78	78,18		80,14	75,64	73,14	73,34	74,44	77,04	82,24	87,64		60,77	57,27	53,77	53,97	56,07	56,67	60,87	69,27		84,57	81,92	81,07	77,9	75	72,6	70,8		81,16	79,91	79,45	77,9	75	72,6	70,8		66,3	68,8	62,3	59,5	60,6	66,2	76,4		93,24	85,74	80,24	76,44	73,54	71,14	69,34
NR 76	95,5	88,1	82,6	78,9	76	73,6	71,8	70,2		81,33	78,38	76,65	75,69	76,14	76,87	77,8	79,22		80,92	76,52	74,08	74,3	75,44	78,06	83,26	88,68		61,55	58,15	54,71	54,93	57,07	57,69	61,89	70,31		85,35	82,8	82,01	78,86	76	73,62	71,82		81,94	80,79	80,39	78,86	76	73,62	71,82		67,08	69,68	63,24	60,46	61,6	67,22	77,42		94,02	86,62	81,18	77,4	74,54	72,16	70,36
NR 77	96,3	89,0	83,6	79,8	77	74,6	72,8	71,3		82,11	79,26	77,59	76,65	77,14	77,89	78,82	80,26		81,7	77,4	75,02	75,26	76,44	79,08	84,28	89,72		62,33	59,03	55,65	55,89	58,07	58,71	62,91	71,35		86,13	83,68	82,95	79,82	77	74,64	72,84		82,72	81,67	81,33	79,82	77	74,64	72,84		67,86	70,56	64,18	61,42	62,6	68,24	78,44		94,8	87,5	82,12	78,36	75,54	73,18	71,38
NR 78	97,0	89,8	84,5	80,8	78	75,7	73,9	72,3		82,89	80,14	78,53	77,61	78,14	78,91	79,84	81,3		82,48	78,28	75,96	76,22	77,44	80,1	85,3	90,76		63,11	59,91	56,59	56,85	59,07	59,73	63,93	72,39		86,91	84,56	83,89	80,78	78	75,66	73,86		83,5	82,55	82,27	80,78	78	75,66	73,86		68,64	71,44	65,12	62,38	63,6	69,26	79,46		95,58	88,38	83,06	79,32	76,54	74,2	72,4
NR 79	97,8	90,7	85,5	81,7	79	76,7	74,9	73,4		83,67	81,02	79,47	78,57	79,14	79,93	80,86	82,34		83,26	79,16	76,9	77,18	78,44	81,12	86,32	91,8		63,89	60,79	57,53	57,81	60,07	60,75	64,95	73,43		87,69	85,44	84,83	81,74	79	76,68	74,88		84,28	83,43	83,21	81,74	79	76,68	74,88		69,42	72,32	66,06	63,34	64,6	70,28	80,48		96,36	89,26	84	80,28	77,54	75,22	73,42
NR 80	98,7	91,6	86,4	82,7	80	77,7	75,9	74,4		84,55	81,9	80,41	79,53	80,14	80,95	81,88	83,38		84,14	80,04	77,84	78,14	79,44	82,14	87,34	92,84		64,77	61,67	58,47	58,77	61,07	61,77	65,97	74,47		88,57	86,32	85,77	82,7	80	77,7	75,9		85,16	84,31	84,15	82,7	80	77,7	75,9		70,3	73,2	67	64,3	65,6	71,3	81,5		97,24	90,14	84,94	81,24	78,54	76,24	74,44
NR 81	99,5	92,5	87,3	83,7	81	78,7	76,9	75,4		85,33	82,76	81,33	80,51	81,14	81,97	82,9	84,4		84,92	80,9	78,76	79,12	80,44	83,16	88,36	93,86		65,55	62,53	59,39	59,75	62,07	62,79	66,99	75,49		89,35	87,18	86,69	83,68	81	78,72	76,92		85,94	85,17	85,07	83,68	81	78,72	76,92		71,08	74,06	67,92	65,28	66,6	72,32	82,52		98,02	91	85,86	82,22	79,54	77,26	75,46
NR 82	100,3	93,3	88,2	84,7	82	79,7	77,9	76,4		86,11	83,62	82,25	81,49	82,14	82,99	83,92	85,42		85,7	81,76	79,68	80,1	81,44	84,18	89,38	94,88		66,33	63,39	60,31	60,73	63,07	63,81	68,01	76,51		90,13	88,04	87,61	84,66	82	79,74	77,94		86,72	86,03	85,99	84,66	82	79,74	77,94		71,86	74,92	68,84	66,26	67,6	73,34	83,54		98,8	91,86	86,78	83,2	80,54	78,28	76,48
NR 83	101,0	94,2	89,2	85,6	83	80,8	79,0	77,5		86,89	84,48	83,17	82,47	83,14	84,01	84,94	86,44		86,48	82,62	80,6	81,08	82,44	85,2	90,4	95,9		67,11	64,25	61,23	61,71	64,07	64,83	69,03	77,53		90,91	88,9	88,53	85,64	83	80,76	78,96		87,5	86,89	86,91	85,64	83	80,76	78,96		72,64	75,78	69,76	67,24	68,6	74,36	84,56		99,58	92,72	87,7	84,18	81,54	79,3	77,5
NR 84	101,8	95,0	90,1	86,6	84	81,8	80,0	78,5		87,67	85,34	84,09	83,45	84,14	85,03	85,96	87,46		87,26	83,48	81,52	82,06	83,44	86,22	91,42	96,92		67,89	65,11	62,15	62,69	65,07	65,85	70,05	78,55		91,69	89,76	89,45	86,62	84	81,78	79,98		88,28	87,75	87,83	86,62	84	81,78	79,98		73,42	76,64	70,68	68,22	69,6	75,38	85,58		100,36	93,58	88,62	85,16	82,54	80,32	78,52
NR 85	102,6	95,9	91,0	87,6	85	82,8	81,0	79,5		88,45	86,2	85,01	84,43	85,14	86,05	86,98	88,48		88,04	84,34	82,44	83,04	84,44	87,24	92,44	97,94		68,67	65,97	63,07	63,67	66,07	66,87	71,07	79,57		92,47	90,62	90,37	87,6	85	82,8	81		89,06	88,61	88,75	87,6	85	82,8	81		74,2	77,5	71,6	69,2	70,6	76,4	86,6		101,14	94,44	89,54	86,14	83,54	81,34	79,54
NR 86	103,4	96,8	91,9	88,6	86	83,8	82,0	80,5		89,23	87,08	85,95	85,41	86,14	87,05	88,02	89,52		88,82	85,22	83,38	84,02	85,44	88,24	93,48	98,98		69,45	66,85	64,01	64,65	67,07	67,87	72,11	80,61		93,25	91,5	91,31	88,58	86	83,8	82,04		89,84	89,49	89,69	88,58	86	83,8	82,04		74,98	78,38	72,54	70,18	71,6	77,4	87,64		101,92	95,32	90,48	87,12	84,54	82,34	80,58
NR 87	104,2	97,7	92,9	89,6	87	84,8	83,1	81,6		90,01	87,96	86,89	86,39	87,14	88,05	89,06	90,56		89,6	86,1	84,32	85	86,44	89,24	94,52	100,02		70,23	67,73	64,95	65,63	68,07	68,87	73,15	81,65		94,03	92,38	92,25	89,56	87	84,8	83,08		90,62	90,37	90,63	89,56	87	84,8	83,08		75,76	79,26	73,48	71,16	72,6	78,4	88,68		102,7	96,2	91,42	88,1	85,54	83,34	81,62
NR 88	104,9	98,5	93,8	90,5	88	85,8	84,1	82,6		90,79	88,84	87,83	87,37	88,14	89,05	90,1	91,6		90,38	86,98	85,26	85,98	87,44	90,24	95,56	101,06		71,01	68,61	65,89	66,61	69,07	69,87	74,19	82,69		94,81	93,26	93,19	90,54	88	85,8	84,12		91,4	91,25	91,57	90,54	88	85,8	84,12		76,54	80,14	74,42	72,14	73,6	79,4	89,72		103,48	97,08	92,36	89,08	86,54	84,34	82,66
NR 89	105,7	99,4	94,8	91,5	89	86,8	85,2	83,7		91,57	89,72	88,77	88,35	89,14	90,05	91,14	92,64		91,16	87,86	86,2	86,96	88,44	91,24	96,6	102,1		71,79	69,49	66,83	67,59	70,07	70,87	75,23	83,73		95,59	94,14	94,13	91,52	89	86,8	85,16		92,18	92,13	92,51	91,52	89	86,8	85,16		77,32	81,02	75,36	73,12	74,6	80,4	90,76		104,26	97,96	93,3	90,06	87,54	85,34	83,7
NR 90	106,6	100,3	95,7	92,5	90	87,8	86,2	84,7		92,45	90,6	89,71	89,33	90,14	91,05	92,18	93,68		92,04	88,74	87,14	87,94	89,44	92,24	97,64	103,14		72,67	70,37	67,77	68,57	71,07	71,87	76,27	84,77		96,47	95,02	95,07	92,5	90	87,8	86,2		93,06	93,01	93,45	92,5	90	87,8	86,2		78,2	81,9	76,3	74,1	75,6	81,4	91,8		105,14	98,84	94,24	91,04	88,54	86,34	84,74
NR 91	107,4	101,2	96,6	93,5	91	88,8	87,2	85,7		93,23	91,46	90,63	90,29	91,14	92,07	93,2	94,7		92,82	89,6	88,06	88,9	90,44	93,26	98,66	104,16		73,45	71,23	68,69	69,53	72,07	72,89	77,29	85,79		97,25	95,88	95,99	93,46	91	88,82	87,22		93,84	93,87	94,37	93,46	91	88,82	87,22		78,98	82,76	77,22	75,06	76,6	82,42	92,82		105,92	99,7	95,16	92	89,54	87,36	85,76
NR 92	108,2	102,0	97,5	94,4	92	89,8	88,2	86,7		94,01	92,32	91,55	91,25	92,14	93,09	94,22	95,72		93,6	90,46	88,98	89,86	91,44	94,28	99,68	105,18		74,23	72,09	69,61	70,49	73,07	73,91	78,31	86,81		98,03	96,74	96,91	94,42	92	89,84	88,24		94,62	94,73	95,29	94,42	92	89,84	88,24		79,76	83,62	78,14	76,02	77,6	83,44	93,84		106,7	100,56	96,08	92,96	90,54	88,38	86,78
NR 93	108,9	102,9	98,5	95,4	93	90,9	89,3	87,8		94,79	93,18	92,47	92,21	93,14	94,11	95,24	96,74		94,38	91,32	89,9	90,82	92,44	95,3	100,7	106,2		75,01	72,95	70,53	71,45	74,07	74,93	79,33	87,83		98,81	97,6	97,83	95,38	93	90,86	89,26		95,4	95,59	96,21	95,38	93	90,86	89,26		80,54	84,48	79,06	76,98	78,6	84,46	94,86		107,48	101,42	97	93,92	91,54	89,4	87,8
NR 94	109,7	103,7	99,4	96,3	94	91,9	90,3	88,8		95,57	94,04	93,39	93,17	94,14	95,13	96,26	97,76		95,16	92,18	90,82	91,78	93,44	96,32	101,72	107,22		75,79	73,81	71,45	72,41	75,07	75,95	80,35	88,85		99,59	98,46	98,75	96,34	94	91,88	90,28		96,18	96,45	97,13	96,34	94	91,88	90,28		81,32	85,34	79,98	77,94	79,6	85,48	95,88		108,26	102,28	97,92	94,88	92,54	90,42	88,82
NR 95	110,5	104,6	100,3	97,3	95	92,9	91,3	89,8		96,35	94,9	94,31	94,13	95,14	96,15	97,28	98,78		95,94	93,04	91,74	92,74	94,44	97,34	102,74	108,24		76,57	74,67	72,37	73,37	76,07	76,97	81,37	89,87		100,37	99,32	99,67	97,3	95	92,9	91,3		96,96	97,31	98,05	97,3	95	92,9	91,3		82,1	86,2	80,9	78,9	80,6	86,5	96,9		109,04	103,14	98,84	95,84	93,54	91,44	89,84
NR 96	111,3	105,5	101,2	98,3	96	93,9	92,3	90,8		97,13	95,78	95,25	95,11	96,14	97,17	98,3	99,82		96,72	93,92	92,68	93,72	95,44	98,36	103,76	109,28		77,35	75,55	73,31	74,35	77,07	77,99	82,39	90,91		101,15	100,2	100,61	98,28	96	93,92	92,32		97,74	98,19	98,99	98,28	96	93,92	92,32		82,88	87,08	81,84	79,88	81,6	87,52	97,92		109,82	104,02	99,78	96,82	94,54	92,46	90,86
NR 97	112,1	106,4	102,2	99,3	97	94,9	93,3	91,9		97,91	96,66	96,19	96,09	97,14	98,19	99,32	100,86		97,5	94,8	93,62	94,7	96,44	99,38	104,78	110,32		78,13	76,43	74,25	75,33	78,07	79,01	83,41	91,95		101,93	101,08	101,55	99,26	97	94,94	93,34		98,52	99,07	99,93	99,26	97	94,94	93,34		83,66	87,96	82,78	80,86	82,6	88,54	98,94		110,6	104,9	100,72	97,8	95,54	93,48	91,88
NR 98	112,8	107,2	103,1	100,2	98	96,0	94,4	92,9		98,69	97,54	97,13	97,07	98,14	99,21	100,34	101,9		98,28	95,68	94,56	95,68	97,44	100,4	105,8	111,36		78,91	77,31	75,19	76,31	79,07	80,03	84,43	92,99		102,71	101,96	102,49	100,24	98	95,96	94,36		99,3	99,95	100,87	100,24	98	95,96	94,36		84,44	88,84	83,72	81,84	83,6	89,56	99,96		111,38	105,78	101,66	98,78	96,54	94,5	92,9
NR 99	113,6	108,1	104,1	101,2	99	97,0	95,4	94,0		99,47	98,42	98,07	98,05	99,14	100,23	101,36	102,94		99,06	96,56	95,5	96,66	98,44	101,42	106,82	112,4		79,69	78,19	76,13	77,29	80,07	81,05	85,45	94,03		103,49	102,84	103,43	101,22	99	96,98	95,38		100,08	100,83	101,81	101,22	99	96,98	95,38		85,22	89,72	84,66	82,82	84,6	90,58	100,98		112,16	106,66	102,6	99,76	97,54	95,52	93,92
NR 100	114,5	109,0	105,0	102,2	100	98,0	96,4	95,0		100,35	99,3	99,01	99,03	100,14	101,25	102,38	103,98		99,94	97,44	96,44	97,64	99,44	102,44	107,84	113,44		80,57	79,07	77,07	78,27	81,07	82,07	86,47	95,07		104,37	103,72	104,37	102,2	100	98	96,4		100,96	101,71	102,75	102,2	100	98	96,4		86,1	90,6	85,6	83,8	85,6	91,6	102		113,04	107,54	103,54	100,74	98,54	96,54	94,94
NR 101	115,3	109,9	105,9	103,2	101	99,0	97,4	96,0		101,13	100,16	99,93	100,01	101,14	102,27	103,4	105		100,72	98,3	97,36	98,62	100,44	103,46	108,86	114,46		81,35	79,93	77,99	79,25	82,07	83,09	87,49	96,09		105,15	104,58	105,29	103,18	101	99,02	97,42		101,74	102,57	103,67	103,18	101	99,02	97,42		86,88	91,46	86,52	84,78	86,6	92,62	103,02		113,82	108,4	104,46	101,72	99,54	97,56	95,96
NR 102	116,1	110,7	106,8	104,2	102	100,0	98,4	97,0		101,91	101,02	100,85	100,99	102,14	103,29	104,42	106,02		101,5	99,16	98,28	99,6	101,44	104,48	109,88	115,48		82,13	80,79	78,91	80,23	83,07	84,11	88,51	97,11		105,93	105,44	106,21	104,16	102	100,04	98,44		102,52	103,43	104,59	104,16	102	100,04	98,44		87,66	92,32	87,44	85,76	87,6	93,64	104,04		114,6	109,26	105,38	102,7	100,54	98,58	96,98
NR 103	116,8	111,6	107,8	105,1	103	101,1	99,5	98,1		102,69	101,88	101,77	101,97	103,14	104,31	105,44	107,04		102,28	100,02	99,2	100,58	102,44	105,5	110,9	116,5		82,91	81,65	79,83	81,21	84,07	85,13	89,53	98,13		106,71	106,3	107,13	105,14	103	101,06	99,46		103,3	104,29	105,51	105,14	103	101,06	99,46		88,44	93,18	88,36	86,74	88,6	94,66	105,06		115,38	110,12	106,3	103,68	101,54	99,6	98
NR 104	117,6	112,4	108,7	106,1	104	102,1	100,5	99,1		103,47	102,74	102,69	102,95	104,14	105,33	106,46	108,06		103,06	100,88	100,12	101,56	103,44	106,52	111,92	117,52		83,69	82,51	80,75	82,19	85,07	86,15	90,55	99,15		107,49	107,16	108,05	106,12	104	102,08	100,48		104,08	105,15	106,43	106,12	104	102,08	100,48		89,22	94,04	89,28	87,72	89,6	95,68	106,08		116,16	110,98	107,22	104,66	102,54	100,62	99,02
NR 105	118,4	113,3	109,6	107,1	105	103,1	101,5	100,1		104,25	103,6	103,61	103,93	105,14	106,35	107,48	109,08		103,84	101,74	101,04	102,54	104,44	107,54	112,94	118,54		84,47	83,37	81,67	83,17	86,07	87,17	91,57	100,17		108,27	108,02	108,97	107,1	105	103,1	101,5		104,86	106,01	107,35	107,1	105	103,1	101,5		90	94,9	90,2	88,7	90,6	96,7	107,1		116,94	111,84	108,14	105,64	103,54	101,64	100,04
NR 106	119,2	114,2	110,5	108,1	106	104,1	102,5	101,1		105,03	104,48	104,55	104,89	106,14	107,35	108,52	110,12		104,62	102,62	101,98	103,5	105,44	108,54	113,98	119,58		85,25	84,25	82,61	84,13	87,07	88,17	92,61	101,21		109,05	108,9	109,91	108,06	106	104,1	102,54		105,64	106,89	108,29	108,06	106	104,1	102,54		90,78	95,78	91,14	89,66	91,6	97,7	108,14		117,72	112,72	109,08	106,6	104,54	102,64	101,08
NR 107	120,0	115,1	111,5	109,0	107	105,1	103,6	102,2		105,81	105,36	105,49	105,85	107,14	108,35	109,56	111,16		105,4	103,5	102,92	104,46	106,44	109,54	115,02	120,62		86,03	85,13	83,55	85,09	88,07	89,17	93,65	102,25		109,83	109,78	110,85	109,02	107	105,1	103,58		106,42	107,77	109,23	109,02	107	105,1	103,58		91,56	96,66	92,08	90,62	92,6	98,7	109,18		118,5	113,6	110,02	107,56	105,54	103,64	102,12
NR 108	120,7	115,9	112,4	110,0	108	106,1	104,6	103,2		106,59	106,24	106,43	106,81	108,14	109,35	110,6	112,2		106,18	104,38	103,86	105,42	107,44	110,54	116,06	121,66		86,81	86,01	84,49	86,05	89,07	90,17	94,69	103,29		110,61	110,66	111,79	109,98	108	106,1	104,62		107,2	108,65	110,17	109,98	108	106,1	104,62		92,34	97,54	93,02	91,58	93,6	99,7	110,22		119,28	114,48	110,96	108,52	106,54	104,64	103,16
NR 109	121,5	116,8	113,4	110,9	109	107,1	105,7	104,3		107,37	107,12	107,37	107,77	109,14	110,35	111,64	113,24		106,96	105,26	104,8	106,38	108,44	111,54	117,1	122,7		87,59	86,89	85,43	87,01	90,07	91,17	95,73	104,33		111,39	111,54	112,73	110,94	109	107,1	105,66		107,98	109,53	111,11	110,94	109	107,1	105,66		93,12	98,42	93,96	92,54	94,6	100,7	111,26		120,06	115,36	111,9	109,48	107,54	105,64	104,2
NR 110	122,4	117,7	114,3	111,9	110	108,1	106,7	105,3		108,25	108	108,31	108,73	110,14	111,35	112,68	114,28		107,84	106,14	105,74	107,34	109,44	112,54	118,14	123,74		88,47	87,77	86,37	87,97	91,07	92,17	96,77	105,37		112,27	112,42	113,67	111,9	110	108,1	106,7		108,86	110,41	112,05	111,9	110	108,1	106,7		94	99,3	94,9	93,5	95,6	101,7	112,3		120,94	116,24	112,84	110,44	108,54	106,64	105,24
NR 111	123,2	118,6	115,2	112,9	111	109,1	107,7	106,3		109,03	108,86	109,23	109,71	111,14	112,37	113,7	115,3		108,62	107	106,66	108,32	110,44	113,56	119,16	124,76		89,25	88,63	87,29	88,95	92,07	93,19	97,79	106,39		113,05	113,28	114,59	112,88	111	109,12	107,72		109,64	111,27	112,97	112,88	111	109,12	107,72		94,78	100,16	95,82	94,48	96,6	102,72	113,32		121,72	117,1	113,76	111,42	109,54	107,66	106,26
NR 112	124,0	119,4	116,1	113,9	112	110,1	108,7	107,3		109,81	109,72	110,15	110,69	112,14	113,39	114,72	116,32		109,4	107,86	107,58	109,3	111,44	114,58	120,18	125,78		90,03	89,49	88,21	89,93	93,07	94,21	98,81	107,41		113,83	114,14	115,51	113,86	112	110,14	108,74		110,42	112,13	113,89	113,86	112	110,14	108,74		95,56	101,02	96,74	95,46	97,6	103,74	114,34		122,5	117,96	114,68	112,4	110,54	108,68	107,28
NR 113	124,7	120,3	117,1	114,8	113	111,2	109,8	108,4		110,59	110,58	111,07	111,67	113,14	114,41	115,74	117,34		110,18	108,72	108,5	110,28	112,44	115,6	121,2	126,8		90,81	90,35	89,13	90,91	94,07	95,23	99,83	108,43		114,61	115	116,43	114,84	113	111,16	109,76		111,2	112,99	114,81	114,84	113	111,16	109,76		96,34	101,88	97,66	96,44	98,6	104,76	115,36		123,28	118,82	115,6	113,38	111,54	109,7	108,3
NR 114	125,5	121,1	118,0	115,8	114	112,2	110,8	109,4		111,37	111,44	111,99	112,65	114,14	115,43	116,76	118,36		110,96	109,58	109,42	111,26	113,44	116,62	122,22	127,82		91,59	91,21	90,05	91,89	95,07	96,25	100,85	109,45		115,39	115,86	117,35	115,82	114	112,18	110,78		111,98	113,85	115,73	115,82	114	112,18	110,78		97,12	102,74	98,58	97,42	99,6	105,78	116,38		124,06	119,68	116,52	114,36	112,54	110,72	109,32
NR 115	126,3	122,0	118,9	116,8	115	113,2	111,8	110,4		112,15	112,3	112,91	113,63	115,14	116,45	117,78	119,38		111,74	110,44	110,34	112,24	114,44	117,64	123,24	128,84		92,37	92,07	90,97	92,87	96,07	97,27	101,87	110,47		116,17	116,72	118,27	116,8	115	113,2	111,8		112,76	114,71	116,65	116,8	115	113,2	111,8		97,9	103,6	99,5	98,4	100,6	106,8	117,4		124,84	120,54	117,44	115,34	113,54	111,74	110,34
NR 116	127,1	122,9	119,8	117,8	116	114,2	112,8	111,4		112,93	113,18	113,85	114,61	116,14	117,47	118,8	120,42		112,52	111,32	111,28	113,22	115,44	118,66	124,26	129,88		93,15	92,95	91,91	93,85	97,07	98,29	102,89	111,51		116,95	117,6	119,21	117,78	116	114,22	112,82		113,54	115,59	117,59	117,78	116	114,22	112,82		98,68	104,48	100,44	99,38	101,6	107,82	118,42		125,62	121,42	118,38	116,32	114,54	112,76	111,36
NR 117	127,9	123,8	120,8	118,8	117	115,2	113,8	112,5		113,71	114,06	114,79	115,59	117,14	118,49	119,82	121,46		113,3	112,2	112,22	114,2	116,44	119,68	125,28	130,92		93,93	93,83	92,85	94,83	98,07	99,31	103,91	112,55		117,73	118,48	120,15	118,76	117	115,24	113,84		114,32	116,47	118,53	118,76	117	115,24	113,84		99,46	105,36	101,38	100,36	102,6	108,84	119,44		126,4	122,3	119,32	117,3	115,54	113,78	112,38
NR 118	128,6	124,6	121,7	119,7	118	116,3	114,9	113,5		114,49	114,94	115,73	116,57	118,14	119,51	120,84	122,5		114,08	113,08	113,16	115,18	117,44	120,7	126,3	131,96		94,71	94,71	93,79	95,81	99,07	100,33	104,93	113,59		118,51	119,36	121,09	119,74	118	116,26	114,86		115,1	117,35	119,47	119,74	118	116,26	114,86		100,24	106,24	102,32	101,34	103,6	109,86	120,46		127,18	123,18	120,26	118,28	116,54	114,8	113,4
NR 119	129,4	125,5	122,7	120,7	119	117,3	115,9	114,6		115,27	115,82	116,67	117,55	119,14	120,53	121,86	123,54		114,86	113,96	114,1	116,16	118,44	121,72	127,32	133		95,49	95,59	94,73	96,79	100,07	101,35	105,95	114,63		119,29	120,24	122,03	120,72	119	117,28	115,88		115,88	118,23	120,41	120,72	119	117,28	115,88		101,02	107,12	103,26	102,32	104,6	110,88	121,48		127,96	124,06	121,2	119,26	117,54	115,82	114,42
NR 120	130,3	126,4	123,6	121,7	120	118,3	116,9	115,6		116,15	116,7	117,61	118,53	120,14	121,55	122,88	124,58		115,74	114,84	115,04	117,14	119,44	122,74	128,34	134,04		96,37	96,47	95,67	97,77	101,07	102,37	106,97	115,67		120,17	121,12	122,97	121,7	120	118,3	116,9		116,76	119,11	121,35	121,7	120	118,3	116,9		101,9	108	104,2	103,3	105,6	111,9	122,5		128,84	124,94	122,14	120,24	118,54	116,84	115,44
NR 121	131,1	127,3	124,5	122,7	121	119,3	117,9	116,6		116,93	117,56	118,53	119,51	121,14	122,57	123,9	125,6		116,52	115,7	115,96	118,12	120,44	123,76	129,36	135,06		97,15	97,33	96,59	98,75	102,07	103,39	107,99	116,69		120,95	121,98	123,89	122,68	121	119,32	117,92		117,54	119,97	122,27	122,68	121	119,32	117,92		102,68	108,86	105,12	104,28	106,6	112,92	123,52		129,62	125,8	123,06	121,22	119,54	117,86	116,46
NR 122	131,9	128,1	125,4	123,7	122	120,3	118,9	117,6		117,71	118,42	119,45	120,49	122,14	123,59	124,92	126,62		117,3	116,56	116,88	119,1	121,44	124,78	130,38	136,08		97,93	98,19	97,51	99,73	103,07	104,41	109,01	117,71		121,73	122,84	124,81	123,66	122	120,34	118,94		118,32	120,83	123,19	123,66	122	120,34	118,94		103,46	109,72	106,04	105,26	107,6	113,94	124,54		130,4	126,66	123,98	122,2	120,54	118,88	117,48
NR 123	132,6	129,0	126,4	124,6	123	121,4	120,0	118,7		118,49	119,28	120,37	121,47	123,14	124,61	125,94	127,64		118,08	117,42	117,8	120,08	122,44	125,8	131,4	137,1		98,71	99,05	98,43	100,71	104,07	105,43	110,03	118,73		122,51	123,7	125,73	124,64	123	121,36	119,96		119,1	121,69	124,11	124,64	123	121,36	119,96		104,24	110,58	106,96	106,24	108,6	114,96	125,56		131,18	127,52	124,9	123,18	121,54	119,9	118,5
NR 124	133,4	129,8	127,3	125,6	124	122,4	121,0	119,7		119,27	120,14	121,29	122,45	124,14	125,63	126,96	128,66		118,86	118,28	118,72	121,06	123,44	126,82	132,42	138,12		99,49	99,91	99,35	101,69	105,07	106,45	111,05	119,75		123,29	124,56	126,65	125,62	124	122,38	120,98		119,88	122,55	125,03	125,62	124	122,38	120,98		105,02	111,44	107,88	107,22	109,6	115,98	126,58		131,96	128,38	125,82	124,16	122,54	120,92	119,52
NR 125	134,2	130,7	128,2	126,6	125	123,4	122,0	120,7		120,05	121	122,21	123,43	125,14	126,65	127,98	129,68		119,64	119,14	119,64	122,04	124,44	127,84	133,44	139,14		100,27	100,77	100,27	102,67	106,07	107,47	112,07	120,77		124,07	125,42	127,57	126,6	125	123,4	122		120,66	123,41	125,95	126,6	125	123,4	122		105,8	112,3	108,8	108,2	110,6	117	127,6		132,74	129,24	126,74	125,14	123,54	121,94	120,54
NR 126	135,0	131,6	129,1	127,6	126	124,4	123,0	121,7		120,83	121,88	123,15	124,39	126,14	127,65	129,02	130,72		120,42	120,02	120,58	123	125,44	128,84	134,48	140,18		101,05	101,65	101,21	103,63	107,07	108,47	113,11	121,81		124,85	126,3	128,51	127,56	126	124,4	123,04		121,44	124,29	126,89	127,56	126	124,4	123,04		106,58	113,18	109,74	109,16	111,6	118	128,64		133,52	130,12	127,68	126,1	124,54	122,94	121,58
NR 127	135,8	132,5	130,1	128,5	127	125,4	124,1	122,8		121,61	122,76	124,09	125,35	127,14	128,65	130,06	131,76		121,2	120,9	121,52	123,96	126,44	129,84	135,52	141,22		101,83	102,53	102,15	104,59	108,07	109,47	114,15	122,85		125,63	127,18	129,45	128,52	127	125,4	124,08		122,22	125,17	127,83	128,52	127	125,4	124,08		107,36	114,06	110,68	110,12	112,6	119	129,68		134,3	131	128,62	127,06	125,54	123,94	122,62
NR 128	136,5	133,3	131,0	129,5	128	126,4	125,1	123,8		122,39	123,64	125,03	126,31	128,14	129,65	131,1	132,8		121,98	121,78	122,46	124,92	127,44	130,84	136,56	142,26		102,61	103,41	103,09	105,55	109,07	110,47	115,19	123,89		126,41	128,06	130,39	129,48	128	126,4	125,12		123	126,05	128,77	129,48	128	126,4	125,12		108,14	114,94	111,62	111,08	113,6	120	130,72		135,08	131,88	129,56	128,02	126,54	124,94	123,66
NR 129	137,3	134,2	132,0	130,4	129	127,4	126,2	124,9		123,17	124,52	125,97	127,27	129,14	130,65	132,14	133,84		122,76	122,66	123,4	125,88	128,44	131,84	137,6	143,3		103,39	104,29	104,03	106,51	110,07	111,47	116,23	124,93		127,19	128,94	131,33	130,44	129	127,4	126,16		123,78	126,93	129,71	130,44	129	127,4	126,16		108,92	115,82	112,56	112,04	114,6	121	131,76		135,86	132,76	130,5	128,98	127,54	125,94	124,7
NR 130	138,2	135,1	132,9	131,4	130	128,4	127,2	125,9		124,05	125,4	126,91	128,23	130,14	131,65	133,18	134,88		123,64	123,54	124,34	126,84	129,44	132,84	138,64	144,34		104,27	105,17	104,97	107,47	111,07	112,47	117,27	125,97		128,07	129,82	132,27	131,4	130	128,4	127,2		124,66	127,81	130,65	131,4	130	128,4	127,2		109,8	116,7	113,5	113	115,6	122	132,8		136,74	133,64	131,44	129,94	128,54	126,94	125,74

								0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0		0	10	18	20	19	20	16	8		0	0	0	0	0	4	6		0	0	0	0	0	4	6		0	0	8	14	15	10	1		0	0	0	0	2	5	8

CALCUL DES PERTES DE CHARGES DE TROX								Valeurs de France Air Cibele
				V en m/s					INTERPOLATION					V en m/s
Ref:	Ep. Baffle	L	Ecart Baffle	4	6	8	10	12	14	16	18	20		Element Choisi		Ep Baffle :	100		verif	1					Ep. Baffle	L	Ecart Baffle	4	6	8	11,1	12	14	16	18	20
1000500040	100	0500	040	5	12	21	33	48	65	85	108	134				Long :	1000					100		100
1000500050	100	0500	050	5	11	19	30	43	58	76	96	118				Ecart Baffle :	100					100
1000500060	100	0500	060	4	10	17	27	39	53	70	88	109		Ref elemt choisi			1001000100					100
1000500070	100	0500	070	4	9	17	26	37	51	66	84	103					100
1000500080	100	0500	080	4	9	16	25	36	49	64	80	99					100
1000500090	100	0500	090	4	9	15	24	35	47	62	78	96				4	6	8	10	12	14	16	18	20		100
1000500100	100	0500	100	4	8	15	23	34	46	60	76	94				4	10	17	27	38	52	68	87	107		100
1001000040	100	1000	040	7	16	29	46	66	89	117	148	182					100
1001000050	100	1000	050	6	14	24	38	55	75	98	124	153					100
1001000060	100	1000	060	5	12	22	34	49	66	87	110	135				Interpolation.	#N/D	#N/D	--->	1,98					100
1001000070	100	1000	070	5	11	20	31	45	61	80	101	124					#N/D	#N/D		#N/D					100
1001000080	100	1000	080	5	10	19	29	42	57	75	94	117					100
1001000090	100	1000	090	4	10	18	28	40	54	71	90	111					100
1001000100	100	1000	100	4	10	17	27	38	52	68	87	107					100
1001500040	100	1500	040	11	25	45	70	101	137	179	226	279					100
1001500050	100	1500	050	9	20	35	55	80	108	142	179	221					100
1001500060	100	1500	060	8	17	30	47	68	92	120	152	188					100
1001500070	100	1500	070	7	15	27	42	60	81	106	135	166					100
1001500080	100	1500	080	6	14	24	38	54	76	97	123	151					100
1001500090	100	1500	090	6	13	23	35	51	69	90	114	141					100
1001500100	100	1500	100	5	12	21	33	48	65	85	107	133					100
1002000040	100	2000	040	11	25	45	70	101	137	179	226	279					100
1002000050	100	2000	050	9	20	35	55	80	108	142	179	221					100
1002000060	100	2000	060	8	17	30	47	68	92	120	152	188					100
1002000070	100	2000	070	7	15	27	42	60	81	106	135	166					100
1002000080	100	2000	080	6	14	24	38	54	76	97	123	151					100
1002000090	100	2000	090	6	13	23	35	51	69	90	114	141					100
1002000100	100	2000	100	5	12	21	33	48	65	85	107	133					100
1002500040	100	2500	040	13	30	52	82	118	161	210	266	328					100
1002500050	100	2500	050	10	23	41	64	92	125	164	207	256					100
1002500060	100	2500	060	9	19	34	53	77	105	137	173	214					100
1002500070	100	2500	070	7	17	30	47	67	92	120	152	187					100
1002500080	100	2500	080	7	15	27	42	61	83	108	137	169					100
1002500090	100	2500	090	6	14	25	39	56	76	100	126	156					100
1002500100	100	2500	100	6	13	23	36	52	71	93	118	146					100
1003000040	100	3000	040	15	34	60	94	136	185	241	305	377					100
1003000050	100	3000	050	12	26	46	73	104	142	186	235	290					100
1003000060	100	3000	060	10	22	38	60	86	118	154	164	240					100
1003000070	100	3000	070	8	19	33	52	75	102	133	168	208					100
1003000080	100	3000	080	7	17	30	47	67	91	119	151	186					100
1003000090	100	3000	090	7	15	27	43	61	83	109	138	170					100
1003000100	100	3000	100	6	14	25	40	57	78	101	128	158					100
2000500060	200	0500	060	8	18	31	49	71	96	126	159	197					200
2000500080	200	0500	080	6	14	24	38	55	74	97	123	151					200
2000500100	200	0500	100	5	11	20	31	45	61	80	101	125					200
2000500120	200	0500	120	4	10	17	27	39	53	69	88	108					200
2000500140	200	0500	140	4	9	15	24	35	47	62	78	96					200
2000500160	200	0500	160	4	8	14	22	32	43	56	71	88					200
2000500180	200	0500	180	3	7	13	20	29	40	52	65	81					200
2000500200	200	0500	200	3	7	12	19	27	37	48	61	75					200
2001000060	200	1000	060	9	20	36	57	82	111	145	183	226					200
2001000080	200	1000	080	7	16	28	44	63	85	112	141	174					200
2001000100	200	1000	100	6	13	23	36	52	71	92	117	144					200
2001000120	200	1000	120	5	11	20	31	45	61	80	101	124					200
2001000140	200	1000	140	4	10	18	28	40	54	71	89	110					200
2001000160	200	1000	160	4	9	16	25	36	49	64	81	100					200
2001000180	200	1000	180	4	8	15	23	33	45	59	75	92					200
2001000200	200	1000	200	3	8	14	22	31	42	55	70	86					200
2001500060	200	1500	060	10	23	41	64	92	126	164	207	256					200
2001500080	200	1500	080	8	18	32	49	71	97	126	160	197					200
2001500100	200	1500	100	7	15	26	41	59	80	104	132	163					200
2001500120	200	1500	120	6	13	22	35	51	69	90	114	140					200
2001500140	200	1500	140	5	11	20	31	45	61	80	101	125					200
2001500160	200	1500	160	5	10	18	28	41	55	72	92	113					200
2001500180	200	1500	180	4	9	17	26	37	51	67	84	104					200
2001500200	200	1500	200	4	9	16	24	35	48	62	79	97					200
2002000060	200	2000	060	11	26	46	71	103	140	183	231	286					200
2002000080	200	2000	080	9	20	35	55	79	108	141	178	220					200
2002000100	200	2000	100	7	16	29	45	65	89	116	147	181					200
2002000120	200	2000	120	6	14	25	39	56	77	100	127	156					200
2002000140	200	2000	140	6	12	22	35	50	68	89	112	139					200
2002000160	200	2000	160	5	11	20	31	45	62	80	102	126					200
2002000180	200	2000	180	5	10	19	29	42	57	76	94	116					200
2002000200	200	2000	200	4	10	17	27	39	53	69	87	108					200
2002500060	200	2500	060	13	28	50	79	114	155	202	255	315					200
2002500080	200	2500	080	10	22	39	61	87	119	155	197	243					200
2002500100	200	2500	100	8	18	32	50	72	98	128	162	200					200
2002500120	200	2500	120	7	16	28	43	62	85	110	140	172					200
2002500140	200	2500	140	6	14	24	38	55	75	98	124	153					200
2002500160	200	2500	160	6	12	22	35	50	68	89	112	138					200
2002500180	200	2500	180	5	11	20	32	46	62	81	103	127					200
2002500200	200	2500	200	5	11	19	30	43	58	76	96	118					200
2003000060	200	3000	060	14	31	55	86	124	169	221	279	345
2003000080	200	3000	080	11	24	42	66	96	130	170	215	266
2003000100	200	3000	100	9	20	35	55	79	107	140	177	219
2003000120	200	3000	120	8	17	30	47	68	92	121	153	189
2003000140	200	3000	140	7	15	27	42	60	82	107	135	167
2003000160	200	3000	160	6	14	24	38	54	74	97	122	151
2003000180	200	3000	180	6	13	22	35	50	68	89	113	139
2003000200	200	3000	200	5	12	21	32	47	63	83	105	129
3000500100	300	0500	100	7	16	29	45	64	88	115	145	179
3000500150	300	0500	150	5	12	21	33	48	65	85	107	132
3000500200	300	0500	200	4	10	18	28	40	54	71	90	111
3000500250	300	0500	250	4	9	16	25	36	48	63	80	99
3000500300	300	0500	300	4	8	14	23	33	44	58	73	91
3000500400	300	0500	400	3	7	13	20	29	39	51	65	80
3000500500	300	0500	500	3	7	12	19	27	36	47	60	74
3000500600	300	0500	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3001000100	300	1000	100	8	17	31	48	69	94	123	156	192
3001000150	300	1000	150	5	12	22	34	49	66	87	110	136
3001000200	300	1000	200	4	10	18	28	40	55	72	91	112
3001000250	300	1000	250	4	9	16	25	36	48	63	80	99
3001000300	300	1000	300	4	8	15	23	33	45	58	74	91
3001000400	300	1000	400	3	7	13	20	29	39	52	65	81
3001000500	300	1000	500	3	7	12	19	27	36	48	60	74
3001000600	300	1000	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3001500100	300	1500	100	8	18	33	51	74	101	132	166	206
3001500150	300	1500	150	6	13	22	35	50	68	89	113	139
3001500200	300	1500	200	5	10	18	28	41	56	73	92	114
3001500250	300	1500	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3001500300	300	1500	300	4	8	15	23	33	45	59	74	92
3001500400	300	1500	400	3	7	13	20	29	40	52	65	81
3001500500	300	1500	500	3	7	12	19	27	37	48	60	75
3001500600	300	1500	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3002000100	300	2000	100	9	20	35	55	79	107	140	177	219
3002000150	300	2000	150	6	13	23	36	51	70	91	115	142
3002000200	300	2000	200	5	10	18	29	42	57	74	93	115
3002000250	300	2000	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3002000300	300	2000	300	4	8	15	23	33	45	59	75	92
3002000400	300	2000	400	3	7	13	20	29	40	52	66	81
3002000500	300	2000	500	3	7	12	19	27	37	48	60	75
3002000600	300	2000	600	3	6	11	18	25	34	45	57	70
3002500100	300	2500	100	9	21	37	58	84	114	148	188	232
3002500150	300	2500	150	6	13	23	36	52	71	93	118	146
3002500200	300	2500	200	5	11	19	29	45	57	75	95	117
3002500250	300	2500	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3002500300	300	2500	300	4	8	15	23	33	45	59	75	93
3002500400	300	2500	400	3	7	13	20	29	40	52	66	81
3002500500	300	2500	500	3	7	12	19	27	37	48	61	75
3002500600	300	2500	600	3	6	11	18	25	35	45	57	71
3003000100	300	3000	100	10	22	39	61	88	120	157	199	245
3003000150	300	3000	150	6	13	24	37	54	73	95	121	149
3003000200	300	3000	200	5	11	19	30	43	58	76	96	118
3003000250	300	3000	250	4	9	16	25	36	49	64	81	100
3003000300	300	3000	300	4	8	15	23	33	46	60	75	93
3003000400	300	3000	400	3	7	13	20	29	40	52	66	82
3003000500	300	3000	500	3	7	12	19	27	37	48	61	75
3003000600	300	3000	600	3	6	11	18	25	35	45	57	71

DONNEES ALDES POUR REGENERATION
	Baffle 200	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	2	28	24	22	18	13	10	4	-6
	4	43	39	37	33	28	25	19	9
	6	52	48	46	42	37	34	28	18
	8	58	54	52	48	43	40	34	24
	10	63	59	57	53	48	45	39	29

	Baffle 100	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	2	26	22	20	16	11	8	2	-8
	4	41	37	35	31	26	23	17	7
	6	50	46	44	40	35	32	26	16
	8	56	52	50	46	41	38	32	22
	10	61	57	55	51	46	43	37	27

		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	K=	26	22	20	16	11	8	2	-8
		32,47	28,47	26,47	22,47	17,47	14,47	8,47	-1,53

	Correction	1,46

CALCUL DES PERTE DE CHARGE ALDES
Ref:	Ep. Baffle	L	Ecart Baffle	4	6	8	10
1000500050	100	0500	050	11	25	45	69		Element Choisi		Ep Baffle :	100		Verif	1
1000500100	100	0500	100	8	17	30	45				Long :	1000
1000500150	100	0500	150	5	12	22	34				Ecart Baffle :	100
1000500200	100	0500	200	4	10	18	27		Ref elemt choisi			1001000100
1001000050	100	1000	050	13	29	53	82
1001000100	100	1000	100	9	19	34	51			4	6	8	10
1001000150	100	1000	150	7	14	24	38			9	19	34	51	0					0
1001000200	100	1000	200	4	11	19	30
1001500050	100	1500	050	16	34	62	95
1001500100	100	1500	100	10	21	38	57			Interpolation.	#N/D	#N/D	--->	1,98
1001500150	100	1500	150	7	15	27	42				#N/D	#N/D		#N/D
1001500200	100	1500	200	5	12	21	33
1002000050	100	2000	050	18	39	70	107
1002000100	100	2000	100	11	24	42	63
1002000150	100	2000	150	7	16	29	45
1002000200	100	2000	200	5	13	23	36
2000500050	200	0500	050	13	31	53	83
2000500100	200	0500	100	10	23	39	61
2000500150	200	0500	150	7	18	32	50
2000500200	200	0500	200	5	15	27	42
2001000050	200	1000	050	15	35	61	96
2001000100	200	1000	100	11	25	43	66
2001000150	200	1000	150	8	20	34	54
2001000200	200	1000	200	6	16	29	45		les cases en jaunes sont extrapolées à l'œil
2001500050	200	1500	050	17	40	68	108
2001500100	200	1500	100	12	26	46	71
2001500150	200	1500	150	9	21	37	57
2001500200	200	1500	200	7	17	31	47
2002000050	200	2000	050	19	45	76	120
2002000100	200	2000	100	13	28	49	77
2002000150	200	2000	150	10	22	39	60
2002000200	200	2000	200	8	18	32	50

DONNEE DE REGENERATION FRANCE AIR POUR 1M2
					Regen France air
		v	63	125	250	500	1000	2000	4000
1m2		2,8	11	8	4
		3,3	24	21	17	11	5
		4,2	30	27	23	17	11	5
		4,4	31	28	24	18	12	6
		5,6	36	33	30	25	20	14	7
		5,6	36	33	30	25	20	14	7
		6,7	42	39	36	31	26	20	13
		7	43	40	37	32	27	21	14
		7,8	46	43	41	36	31	26	20
		8,4	48	45	43	38	33	28	22
		8,9	50	47	45	40	35	30	24
		9,8	53	50	48	43	38	33	27
		10	52	51	48	45	40	35	29
		11,1	55	54	51	48	43	38	32
		11,1	55	54	51	48	43	38	32
		12,2	58	57	54	51	46	41	35
		12,5	57	56	54	51	46	41	36
		13,3	59	58	56	53	48	43	38
		13,9	60	59	57	54	49	44	39
		14,5	61	60	58	55	50	45	40
		15,3	62	62	60	57	52	48	43
		15,6	62	62	60	57	52	48	43
		16,7	64	64	62	59	54	50	45
		16,7	64	64	62	59	54	50	45
		18,1	66	66	65	62	58	53	48
		19,5	69	69	68	65	61	56	51

		3,5	28	24	20	13	7
		4,9	37	34	30	23	17	10	2
		5,6	40	36	33	28	23	16	8
		6,3	44	41	37	32	28	21	13
		7,7	50	46	44	39	35	29	22
		9,1	56	53	51	45	41	36	29
		10,5	58	57	54	51	47	41	35
		11,8	63	62	58	55	52	46	39
		13,2	65	64	62	58	55	49	44
		14,6	68	67	65	62	59	53	47
		16	69	69	67	64	61	56	51
		17,4	73	73	70	67	64	60	54
		18,1	73	73	72	68	67	61	55
		18,8	74	74	73	69	68	62	56
		19,5	76	76	75	72	70	64	59

DONNEE DE PERTES DE CHARGE F2A

	v	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	L=
	600	0	0	2	4	6	10	15	21	28	35	44	54	64	76	89
	900	0	0	2	4	8	12	17	24	31	39	49	59	69	82	95
	1200	0	1	2	5	9	14	19	26	34	43	53	63	75	88	101
	1500	0	1	3	5	9	15	21	28	37	46	57	68	81	95	109
	1800	0	1	3	6	10	15	22	30	39	49	60	73	86	101	117
	2100	0	1	3	6	11	17	24	33	42	54	66	80	95	111	129
	2400	0	1	3	6	11	18	25	35	45	58	71	86	103	121	141

		données du catalogue F2A						les cases en jaunes sont extrapolées à l'œil

					INTERPOLATION
					Element Choisi		Long :	1000

					verif	1

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	2	4	8	12	17	24	31	39	49	59	69	82	95

							Interpolation.	1	2	--->	1,98
								0	2		1,97

DONNEE DE REGEN F2A ecartement 100 mm								REGEN F2A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	10	5	1	0	0	0	0	0
								3	19	14	11	10	9	9	7	6
		fonction tirée des données du catalogue F2A				=21,64 * LN(x) - 157,32					4	29	23	21	19	18	17	14	11
				Baffles 100	pour 1m2					x	y			5	34	28	26	24	23	22	19	15
			Débit :	5000		régén	26,99	dB(A)					6	40	33	32	31	29	27	24	19
				pour x m²			25,53			0,36	30			7	44	38	37	35	34	32	29	24
								1,96	72			8	48	43	41	39	38	37	33	28
								9	50	45	42	41	40	39	35	30
		fonction tirée des données du catalogue F2A				=21,64 * LN(x) - 155,32					10	52	46	45	43	42	41	37	31
				Baffles 200	pour 1,44m2					11	55	49	48	47	45	45	39	33
			Débit :	5000		régén	28,99	dB(A)					12	57	52	50	49	47	47	41	35
				pour x m²			27,53					13	61	56	54	53	51	51	45	38
								14	64	59	58	57	54	55	48	41
								15	73	68	67	68	64	66	56	46

								vitesse ds sil
								0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	0	0	0	0	0	0	0	0
								1,98	0	0	0	0	0	0	0	0

REGEN BETRAC

		Vitesse dans les voies d'air :
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20	24	28	32	37	41	45	50	54	58	62	67	71			1	24
								2	28
								Vitesse dans silencieux		1,98	27,94

			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Correction spectrale	-1	-11	-10	-11	-15	-23	-35	-45
			27	17	18	17	13	5	-7	-17

## silencieux circulaire
N°	FAB	LONG	DIAM	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	TROX	500	100	CA 050	3	5	8	14	23	30	18	13	NON					0	1	0	-12	-16	-7	-10	-22	-17
2	TROX	500	125	CA 050	3	4	7	12	21	23	12	10	NON					0	1	-1	-13	-18	-9	-17	-28	-20
3	TROX	500	160	CA 050	2	3	6	10	18	17	8	8	NON					0	0	-2	-14	-20	-12	-23	-32	-22
4	TROX	500	200	CA 050	1	2	5	9	16	13	5	6	NON					0	-1	-3	-15	-21	-14	-27	-35	-24
5	TROX	500	250	CA 050	1	2	4	8	14	10	3	4	NON					0	-1	-3	-16	-22	-16	-30	-37	-26
6	TROX	500	315	CA 050	1	1	3	7	12	7	2	3	NON					0	-1	-4	-17	-23	-18	-33	-38	-27
7	TROX	500	400	CA 050	1	1	3	6	11	6	1	2	NON					0	-1	-4	-17	-24	-19	-34	-39	-28
8	TROX	1000	100	CA 050	4	9	15	27	42	50	43	25	NON					0	2	4	-5	-3	12	10	3	-5
9	TROX	1000	125	CA 050	4	7	12	23	38	42	29	20	NON					0	2	2	-8	-7	8	2	-11	-10
10	TROX	1000	160	CA 050	3	5	9	19	34	30	18	15	NON					0	1	0	-11	-11	4	-10	-22	-15
11	TROX	1000	200	CA 050	2	4	8	16	31	22	12	11	NON					0	0	-1	-12	-14	1	-18	-28	-19
12	TROX	1000	250	CA 050	2	3	6	14	28	17	8	9	NON					0	0	-2	-14	-16	-2	-23	-32	-21
13	TROX	1000	315	CA 050	1	2	5	12	25	13	5	6	NON					0	-1	-3	-15	-18	-5	-27	-35	-24
14	TROX	1000	400	CA 050	1	2	4	10	22	10	3	5	NON					0	-1	-3	-16	-20	-8	-30	-37	-25
15	TROX	1500	250	CA 050	2	4	8	19	39	23	13	12	NON					0	0	-1	-12	-11	9	-17	-27	-18
16	TROX	1500	315	CA 050	2	3	7	17	35	17	9	9	NON					0	0	-2	-13	-13	5	-23	-31	-21
17	TROX	1500	400	CA 050	1	2	6	14	31	13	6	7	NON					0	-1	-3	-14	-16	1	-27	-34	-23
18	TROX	500	100	CA 100	4	9	12	18	35	33	26	14	NON					0	2	4	-8	-12	5	-7	-14	-16
19	TROX	500	125	CA 100	4	7	10	17	31	26	19	11	NON					0	2	2	-10	-13	1	-14	-21	-19
20	TROX	500	160	CA 100	3	6	9	15	28	20	13	8	NON					0	1	1	-11	-15	-2	-20	-27	-22
21	TROX	500	200	CA 100	3	5	8	15	25	16	9	7	NON					0	1	0	-12	-15	-5	-24	-31	-23
22	TROX	500	250	CA 100	2	4	7	14	21	13	6	5	NON					0	0	-1	-13	-16	-9	-27	-34	-25
23	TROX	500	315	CA 100	2	3	6	13	18	10	4	4	NON					0	0	-2	-14	-17	-12	-30	-36	-26
24	TROX	500	400	CA 100	1	3	6	12	17	8	3	3	NON					0	-1	-2	-14	-18	-13	-32	-37	-27
25	TROX	1000	100	CA 100	5	17	24	35	50	50	47	25	NON					0	3	12	4	5	20	10	7	-5
26	TROX	1000	125	CA 100	5	14	21	32	48	44	33	20	NON					0	3	9	1	2	18	4	-7	-10
27	TROX	1000	160	CA 100	5	11	18	30	42	33	22	15	NON					0	3	6	-2	0	12	-7	-18	-15
28	TROX	1000	200	CA 100	4	9	16	28	38	26	16	12	NON					0	2	4	-4	-2	8	-14	-24	-18
29	TROX	1000	250	CA 100	3	8	14	26	33	21	11	9	NON					0	1	3	-6	-4	3	-19	-29	-21
30	TROX	1000	315	CA 100	3	6	12	24	29	16	8	7	NON					0	1	1	-8	-6	-1	-24	-32	-23
31	TROX	1000	400	CA 100	2	5	11	23	25	12	5	5	NON					0	0	0	-9	-7	-5	-28	-35	-25
32	TROX	1000	450	CA 100	2	5	10	22	23	11	4	5	NON					0	0	0	-10	-8	-7	-29	-36	-25
33	TROX	1000	500	CA 100	2	4	10	21	22	10	4	4	NON					0	0	-1	-10	-9	-8	-30	-36	-26
34	TROX	1500	250	CA 100	4	11	21	37	41	27	15	12	NON					0	2	6	1	7	11	-13	-25	-18
35	TROX	1500	315	CA 100	3	9	18	34	35	21	10	9	NON					0	1	4	-2	4	5	-19	-30	-21
36	TROX	1500	400	CA 100	3	7	16	32	31	16	7	7	NON					0	1	2	-4	2	1	-24	-33	-23
37	TROX	1500	450	CA 100	2	6	15	31	29	14	6	6	NON					0	0	1	-5	1	-1	-26	-34	-24
38	TROX	1500	500	CA 100	2	6	14	30	27	13	5	6	NON					0	0	1	-6	0	-3	-27	-35	-24
39	TROX	1500	560	CA 100	2	5	13	29	25	11	4	5	NON					0	0	0	-7	-1	-5	-29	-36	-25
40	TROX	1500	630	CA 100	2	5	12	28	23	10	4	4	NON					0	0	0	-8	-2	-7	-30	-36	-26
41	TROX	1500	710	CA 100	2	5	11	27	22	9	3	4	NON					0	0	0	-9	-3	-8	-31	-37	-26
42	TROX	1500	800	CA 100	2	4	11	26	20	8	2	3	NON					0	0	-1	-9	-4	-10	-32	-38	-27
43	TROX	500	250	CB 050	1	3	6	11	17	20	23	23	NON					0	-1	-2	-14	-19	-13	-20	-17	-7
44	TROX	500	315	CB 050	1	3	5	10	15	17	18	18	NON					0	-1	-2	-15	-20	-15	-23	-22	-12
45	TROX	500	400	CB 050	1	2	5	8	13	15	14	13	NON					0	-1	-3	-15	-22	-17	-25	-26	-17
46	TROX	1000	250	CB 050	3	5	9	18	42	48	47	35	NON					0	1	0	-11	-12	12	8	7	5
47	TROX	1000	315	CB 050	2	5	8	15	40	42	36	27	NON					0	0	0	-12	-15	10	2	-4	-3
48	TROX	1000	400	CB 050	2	4	6	12	38	35	28	20	NON					0	0	-1	-14	-18	8	-5	-12	-10
49	TROX	1500	250	CB 050	5	7	10	23	50	50	50	44	NON					0	3	2	-10	-7	20	10	10	14
50	TROX	1500	315	CB 050	5	6	8	19	50	50	50	34	NON					0	3	1	-12	-11	20	10	10	4
51	TROX	1500	400	CB 050	5	5	7	15	50	50	39	25	NON					0	3	0	-13	-15	20	10	-1	-5
52	TROX	500	250	CB 100	2	5	10	17	24	23	26	24	NON					0	0	0	-10	-13	-6	-17	-14	-6
53	TROX	500	315	CB 100	2	5	9	16	21	20	21	18	NON					0	0	0	-11	-14	-9	-20	-19	-12
54	TROX	500	400	CB 100	1	4	8	14	18	17	16	14	NON					0	-1	-1	-12	-16	-12	-23	-24	-16
55	TROX	500	450	CB 100	1	4	7	14	16	16	14	12	NON					0	-1	-1	-13	-16	-14	-24	-26	-18
56	TROX	500	500	CB 100	1	3	7	13	16	15	13	11	NON					0	-1	-2	-13	-17	-14	-25	-27	-19
57	TROX	500	560	CB 100	1	3	6	13	15	14	11	10	NON					0	-1	-2	-14	-17	-15	-26	-29	-20
58	TROX	500	630	CB 100	1	3	6	12	15	13	10	9	NON					0	-1	-2	-14	-18	-15	-27	-30	-21
59	TROX	500	710	CB 100	1	3	6	12	14	12	9	8	NON					0	-1	-2	-14	-18	-16	-28	-31	-22
60	TROX	500	800	CB 100	1	2	5	11	13	11	8	7	NON					0	-1	-3	-15	-19	-17	-29	-32	-23
61	TROX	500	900	CB 100	1	2	5	10	13	10	7	6	NON					0	-1	-3	-15	-20	-17	-30	-33	-24
62	TROX	500	1000	CB 100	1	2	5	10	12	10	6	5	NON					0	-1	-3	-15	-20	-18	-30	-34	-25
63	TROX	1000	250	CB 100	5	10	17	30	47	50	50	36	NON					0	3	5	-3	0	17	10	10	6
64	TROX	1000	315	CB 100	4	9	15	27	44	45	39	27	NON					0	2	4	-5	-3	14	5	-1	-3
65	TROX	1000	400	CB 100	3	7	13	25	40	38	29	21	NON					0	1	2	-7	-5	10	-2	-11	-9
66	TROX	1000	450	CB 100	3	7	12	24	39	35	26	18	NON					0	1	2	-8	-6	9	-5	-14	-12
67	TROX	1000	500	CB 100	2	6	12	23	38	33	24	17	NON					0	0	1	-8	-7	8	-7	-16	-13
68	TROX	1000	560	CB 100	2	6	11	22	36	31	21	15	NON					0	0	1	-9	-8	6	-9	-19	-15
69	TROX	1000	630	CB 100	2	5	11	21	34	29	19	13	NON					0	0	0	-9	-9	4	-11	-21	-17
70	TROX	1000	710	CB 100	2	5	10	20	33	27	17	12	NON					0	0	0	-10	-10	3	-13	-23	-18
71	TROX	1000	800	CB 100	2	5	9	19	31	25	14	10	NON					0	0	0	-11	-11	1	-15	-26	-20
72	TROX	1000	900	CB 100	2	4	9	18	30	23	13	9	NON					0	0	-1	-11	-12	0	-17	-27	-21
73	TROX	1000	1000	CB 100	2	4	8	17	29	22	12	8	NON					0	0	-1	-12	-13	-1	-18	-28	-22
74	TROX	1500	250	CB 100	7	14	22	41	50	50	50	44	OUI					1	5	9	2	11	20	10	10	14
75	TROX	1500	315	CB 100	7	12	20	37	50	50	50	34	OUI					1	5	7	0	7	20	10	10	4
76	TROX	1500	400	CB 100	6	10	17	33	50	50	40	26	NON					0	4	5	-3	3	20	10	0	-4
77	TROX	1500	450	CB 100	5	9	16	31	50	50	36	23	NON					0	3	4	-4	1	20	10	-4	-7
78	TROX	1500	500	CB 100	5	9	16	30	50	50	33	21	NON					0	3	4	-4	0	20	10	-7	-9
79	TROX	1500	560	CB 100	4	8	15	30	50	48	29	19	NON					0	2	3	-5	0	20	8	-11	-11
80	TROX	1500	630	CB 100	4	8	14	29	50	44	26	16	NON					0	2	3	-6	-1	20	4	-14	-14
81	TROX	1500	710	CB 100	4	7	13	28	50	41	23	14	NON					0	2	2	-7	-2	20	1	-17	-16
82	TROX	1500	800	CB 100	3	6	13	26	49	37	20	12	NON					0	1	1	-7	-4	19	-3	-20	-18
83	TROX	1500	900	CB 100	3	6	12	24	47	34	17	11	NON					0	1	1	-8	-6	17	-6	-23	-19
84	TROX	1500	1000	CB 100	3	6	11	23	45	33	16	10	NON					0	1	1	-9	-7	15	-7	-24	-20
85	FRANCE AIR	250	250	SC 250		1	4	6	11	13	9	6	NON					0	-2	-4	-16	-24	-19	-27	-31	-24
86	FRANCE AIR	375	250	SC 250		0	6	9	23	16	11	10	NON					0	-2	-5	-14	-21	-7	-24	-29	-20
87	FRANCE AIR	500	250	SC 250		1	8	14	24	21	13	12	NON					0	-2	-4	-12	-16	-6	-19	-27	-18
88	FRANCE AIR	315	315	SC 315		1	3	8	14	9	8	7	NON					0	-2	-4	-17	-22	-16	-31	-32	-23
89	FRANCE AIR	475	315	SC 315		2	5	12	19	13	11	8	NON					0	-2	-3	-15	-18	-11	-27	-29	-22
90	FRANCE AIR	600	315	SC 315		6	6	16	26	17	13	9	NON					0	-2	1	-14	-14	-4	-23	-27	-21
91	FRANCE AIR	315	315	SCN 315		1	4	9	16	17	13	10	NON					0	-2	-4	-16	-21	-14	-23	-27	-20
92	FRANCE AIR	475	315	SCN 315		4	5	13	23	26	18	12	NON					0	-2	-1	-15	-17	-7	-14	-22	-18
93	FRANCE AIR	600	315	SCN 315		6	7	17	32	33	22	17	NON					0	-2	1	-13	-13	2	-7	-18	-13
94	FRANCE AIR	355	355	SC 355		0	3	9	14	10	8	6	NON					0	-2	-5	-17	-21	-16	-30	-32	-24
95	FRANCE AIR	530	355	SC 355		0	5	12	21	13	11	9	NON					0	-2	-5	-15	-18	-9	-27	-29	-21
96	FRANCE AIR	700	355	SC 355		2	6	15	25	16	12	10	NON					0	-2	-3	-14	-15	-5	-24	-28	-20
97	FRANCE AIR	355	355	SCN 355		0	4	11	22	21	15	12	NON					0	-2	-5	-16	-19	-8	-19	-25	-18
98	FRANCE AIR	530	355	SCN 355		1	7	15	33	32	22	17	NON					0	-2	-4	-13	-15	3	-8	-18	-13
99	FRANCE AIR	700	355	SCN 355		2	8	19	40	39	27	20	NON					0	-2	-3	-12	-11	10	-1	-13	-10
100	FRANCE AIR	400	400	SC 400		0	4	10	13	8	8	5	NON					0	-2	-5	-16	-20	-17	-32	-32	-25
101	FRANCE AIR	600	400	SC 400		1	5	14	19	12	10	8	NON					0	-2	-4	-15	-16	-11	-28	-30	-22
102	FRANCE AIR	800	400	SC 400		2	7	18	24	15	12	9	NON					0	-2	-3	-13	-12	-6	-25	-28	-21
103	FRANCE AIR	400	400	SCN 400		1	4	11	20	18	14	11	NON					0	-2	-4	-16	-19	-10	-22	-26	-19
104	FRANCE AIR	600	400	SCN 400		2	6	15	31	27	19	14	NON					0	-2	-3	-14	-15	1	-13	-21	-16
105	FRANCE AIR	800	400	SCN 400		2	9	20	37	35	23	16	NON					0	-2	-3	-11	-10	7	-5	-17	-14
106	FRANCE AIR	450	450	SC 450		1	4	12	12	9	6	6	NON					0	-2	-4	-16	-18	-18	-31	-34	-24
107	FRANCE AIR	675	450	SC 450		1	6	17	17	13	9	8	NON					0	-2	-4	-14	-13	-13	-27	-31	-22
108	FRANCE AIR	900	450	SC 450		1	7	21	21	15	10	8	NON					0	-2	-4	-13	-9	-9	-25	-30	-22
109	FRANCE AIR	450	450	SCN 450		1	6	14	21	19	13	9	NON					0	-2	-4	-14	-16	-9	-21	-27	-21
110	FRANCE AIR	675	450	SCN 450		2	7	19	31	28	18	12	NON					0	-2	-3	-13	-11	1	-12	-22	-18
111	FRANCE AIR	900	450	SCN 450		3	10	23	39	36	21	15	NON					0	-2	-2	-10	-7	9	-4	-19	-15
112	FRANCE AIR	500	500	SC 500		0	4	13	11	9	6	5	NON					0	-2	-5	-16	-17	-19	-31	-34	-25
113	FRANCE AIR	750	500	SC 500		1	6	18	17	12	9	7	NON					0	-2	-4	-14	-12	-13	-28	-31	-23
114	FRANCE AIR	1000	500	SC 500		2	8	23	21	14	11	8	NON					0	-2	-3	-12	-7	-9	-26	-29	-22
115	FRANCE AIR	500	500	SCN 500		2	5	13	20	16	11	8	NON					0	-2	-3	-15	-17	-10	-24	-29	-22
116	FRANCE AIR	750	500	SCN 500		3	7	19	29	24	14	10	NON					0	-2	-2	-13	-11	-1	-16	-26	-20
117	FRANCE AIR	1000	500	SCN 500		3	10	24	38	32	18	12	NON					0	-2	-2	-10	-6	8	-8	-22	-18
118	FRANCE AIR	560	560	SC 560		0	4	14	11	8	5	4	NON					0	-2	-5	-16	-16	-19	-32	-35	-26
119	FRANCE AIR	840	560	SC 560		2	7	20	15	11	8	5	NON					0	-2	-3	-13	-10	-15	-29	-32	-25
120	FRANCE AIR	1120	560	SC 560		1	9	24	19	14	10	7	NON					0	-2	-4	-11	-6	-11	-26	-30	-23
121	FRANCE AIR	560	560	SCN 560		1	6	15	21	17	11	8	NON					0	-2	-4	-14	-15	-9	-23	-29	-22
122	FRANCE AIR	840	560	SCN 560		3	9	22	35	27	15	11	NON					0	-2	-2	-11	-8	5	-13	-25	-19
123	FRANCE AIR	1120	560	SCN 560		2	12	27	41	35	18	12	NON					0	-2	-3	-8	-3	11	-5	-22	-18
124	FRANCE AIR	630	630	SC 630		1	5	14	10	9	5	5	NON					0	-2	-4	-15	-16	-20	-31	-35	-25
125	FRANCE AIR	945	630	SC 630		2	7	20	14	12	8	6	NON					0	-2	-3	-13	-10	-16	-28	-32	-24
126	FRANCE AIR	1240	630	SC 630		2	9	25	17	14	10	7	NON					0	-2	-3	-11	-5	-13	-26	-30	-23
127	FRANCE AIR	630	630	SCN 630		1	6	15	19	16	10	8	NON					0	-2	-4	-14	-15	-11	-24	-30	-22
128	FRANCE AIR	945	630	SCN 630		2	9	22	29	23	14	10	NON					0	-2	-3	-11	-8	-1	-17	-26	-20
129	FRANCE AIR	1240	630	SCN 630		3	11	27	37	29	15	12	NON					0	-2	-2	-9	-3	7	-11	-25	-18
130	FRANCE AIR	710	710	SC 710		1	5	12	9	7	5	5	NON					0	-2	-4	-15	-18	-21	-33	-35	-25
131	FRANCE AIR	1065	710	SC 710		2	7	18	11	9	6	7	NON					0	-2	-3	-13	-12	-19	-31	-34	-23
132	FRANCE AIR	1420	710	SC 710		4	9	24	14	11	8	8	NON					0	-2	-1	-11	-6	-16	-29	-32	-22
133	FRANCE AIR	710	710	SCN 710		2	7	15	20	18	12	10	NON					0	-2	-3	-13	-15	-10	-22	-28	-20
134	FRANCE AIR	1065	710	SCN 710		3	11	22	31	25	13	11	NON					0	-2	-2	-9	-8	1	-15	-27	-19
135	FRANCE AIR	1420	710	SCN 710		5	14	29	41	32	18	15	NON					0	-2	0	-6	-1	11	-8	-22	-15
136	FRANCE AIR	800	800	SC 800		3	7	9	8	6	5	4	NON					0	-2	-2	-13	-21	-22	-34	-35	-26
137	FRANCE AIR	1200	800	SC 800		5	10	13	12	9	7	7	NON					0	-2	0	-10	-17	-18	-31	-33	-23
138	FRANCE AIR	1600	800	SC 800		6	12	22	14	10	9	7	NON					0	-2	1	-8	-8	-16	-30	-31	-23
139	FRANCE AIR	800	800	SCN 800		3	9	12	17	15	9	8	NON					0	-2	-2	-11	-18	-13	-25	-31	-22
140	FRANCE AIR	1200	800	SCN 800		6	13	18	26	22	12	11	NON					0	-2	1	-7	-12	-4	-18	-28	-19
141	FRANCE AIR	1600	800	SCN 800		6	16	29	35	26	15	12	NON					0	-2	1	-4	-1	5	-14	-25	-18
142	FRANCE AIR	900	900	SC 900		3	7	13	8	6	5	4	NON					0	-2	-2	-13	-17	-22	-34	-35	-26
143	FRANCE AIR	1350	900	SC 900		5	11	16	11	7	7	5	NON					0	-2	0	-9	-14	-19	-33	-33	-25
144	FRANCE AIR	1800	900	SC 900		6	14	23	13	9	7	6	NON					0	-2	1	-6	-7	-17	-31	-33	-24
145	FRANCE AIR	900	900	SCN 900		4	8	15	16	11	8	7	NON					0	-2	-1	-12	-15	-14	-29	-32	-23
146	FRANCE AIR	1350	900	SCN 900		5	12	20	27	16	10	9	NON					0	-2	0	-8	-10	-3	-24	-30	-21
147	FRANCE AIR	1800	900	SCN 900		7	17	30	34	20	12	11	NON					0	-2	2	-3	0	4	-20	-28	-19
148	FRANCE AIR	1000	1000	SC 1000		3	8	12	8	4	4	4	NON					0	-2	-2	-12	-18	-22	-36	-36	-26
149	FRANCE AIR	1500	1000	SC 1000		5	12	17	10	6	6	5	NON					0	-2	0	-8	-13	-20	-34	-34	-25
150	FRANCE AIR	2000	1000	SC 1000		6	16	23	12	7	7	6	NON					0	-2	1	-4	-7	-18	-33	-33	-24
151	FRANCE AIR	1000	1000	SCN 1000		8	14	20	24	21	14	10	NON					0	-2	3	-6	-10	-6	-19	-26	-20
152	FRANCE AIR	1500	1000	SCN 1000		10	22	30	37	29	16	12	NON					0	-2	5	2	0	7	-11	-24	-18
153	FRANCE AIR	2000	1000	SCN 1000		13	28	39	47	38	19	13	NON					0	-2	8	8	9	17	-2	-21	-17
154	FRANCE AIR	1120	1120	SC 1120		3	8	13	7	5	4	3	NON					0	-2	-2	-12	-17	-23	-35	-36	-27
155	FRANCE AIR	1680	1120	SC 1120		5	12	18	8	6	5	4	NON					0	-2	0	-8	-12	-22	-34	-35	-26
156	FRANCE AIR	2240	1120	SC 1120		6	15	23	10	7	6	6	NON					0	-2	1	-5	-7	-20	-33	-34	-24
157	FRANCE AIR	1120	1120	SCN 1120		6	13	20	21	14	8	7	NON					0	-2	1	-7	-10	-9	-26	-32	-23
158	FRANCE AIR	1680	1120	SCN 1120		10	19	29	33	20	11	10	NON					0	-2	5	-1	-1	3	-20	-29	-20
159	FRANCE AIR	1120	1120	SCN 1120		14	26	36	42	24	13	11	NON					0	-2	9	6	6	12	-16	-27	-19
160	FRANCE AIR	1250	1250	SC 1250		3	9	13	7	4	4	3	NON					0	-2	-2	-11	-17	-23	-36	-36	-27
161	FRANCE AIR	1875	1250	SC 1250		6	12	17	8	5	5	4	NON					0	-2	1	-8	-13	-22	-35	-35	-26
162	FRANCE AIR	2500	1250	SC 1250		8	17	22	10	6	6	5	NON					0	-2	3	-3	-8	-20	-34	-34	-25
163	FRANCE AIR	1120	1250	SCN 1250		7	12	18	19	10	6	6	NON					0	-2	2	-8	-12	-11	-30	-34	-24
164	FRANCE AIR	1875	1250	SCN 1250		10	18	26	29	14	9	7	NON					0	-2	5	-2	-4	-1	-26	-31	-23
165	FRANCE AIR	2500	1250	SCN 1250		13	25	35	37	17	11	9	NON					0	-2	8	5	5	7	-23	-29	-21
166	FRANCE AIR	1000	125	SC VMC 125		9	9	13	18	30	36		NON					0	-2	4	-11	-17	-12	-10	-4	-30
167	FRANCE AIR	1000	160	SC VMC 160		9	11	15	24	34	37		NON					0	-2	4	-9	-15	-6	-6	-3	-30
168	FRANCE AIR	1000	200	SC VMC 200		8	9	15	25	35	29		NON					0	-2	3	-11	-15	-5	-5	-11	-30
169	FRANCE AIR	1000	250	SC VMC 250		7	8	11	25	34	23		NON					0	-2	2	-12	-19	-5	-6	-17	-30
170	FRANCE AIR	1000	315	SC VMC 315		4	5	10	23	28	21		NON					0	-2	-1	-15	-20	-7	-12	-19	-30
171	FRANCE AIR	1000	355	SC VMC 355		4	5	12	23	22	19		NON					0	-2	-1	-15	-18	-7	-18	-21	-30
172	FRANCE AIR	1000	400	SC VMC 400		3	4	11	21	20	20		NON					0	-2	-2	-16	-19	-9	-20	-20	-30
173	FRANCE AIR	1000	450	SC VMC 450		3	4	7	16	18	14		NON					0	-2	-2	-16	-23	-14	-22	-26	-30
174	FRANCE AIR	1000	500	SC VMC 500		3	3	6	14	16	13		NON					0	-2	-2	-17	-24	-16	-24	-27	-30
175	F2A	900	125	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5	NON					0	-1	-2	-14	-20	-18	-32	-34	-25
176	F2A	900	160	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5	NON					0	-1	-2	-14	-20	-18	-32	-34	-25
177	STIK	600	250	CDF 250/600	2	8	16	25	32	29	20	20	NON					0	0	3	-4	-5	2	-11	-20	-10
178	STIK	1250	250	CDF 250/1250	5	14	22	37	45	39	33	33	NON					0	3	9	2	7	15	-1	-7	3
179	STIK	600	315	CDF 315/600	2	7	15	18	26	34	24	24	NON					0	0	2	-5	-12	-4	-6	-16	-6
180	STIK	1250	315	CDF 315/1250	5	15	21	33	41	46	40	40	OUI					1	3	10	1	3	11	6	0	10
181	STIK	600	400	CDF 400/600	2	8	9	16	22	24	19	19	NON					0	0	3	-11	-14	-8	-16	-21	-11
182	STIK	1250	400	CDF 400/1250	3	11	21	30	38	43	28	28	NON					0	1	6	1	0	8	3	-12	-2
183	STIK	600	500	CDF 500/600	2	8	9	14	21	17	15	15	NON					0	0	3	-11	-16	-9	-23	-25	-15
184	STIK	1250	500	CDF 500/1250	3	10	16	26	35	29	22	22	NON					0	1	5	-4	-4	5	-11	-18	-8
185	STIK	600	630	CDF 630/600	1	6	7	14	23	14	13	13	NON					0	-1	1	-13	-16	-7	-26	-27	-17
186	STIK	1250	630	CDF 630/1250	2	8	11	23	38	22	19	19	NON					0	0	3	-9	-7	8	-18	-21	-11
187	STIK	300	100	CD 100/50/300	1	5	9	12	20	25	17	17	NON					0	-1	0	-11	-18	-10	-15	-23	-13
188	STIK	600	100	CD100/100/600	4	13	23	34	46	52	40		NON					0	2	8	3	4	16	12	0	-30
189	STIK	900	100	CD100/50/900	2	9	22	32	36	33	31	27	NON					0	0	4	2	2	6	-7	-9	-3
190	STIK	600	100	100/100/600	4	13	23	34	46	52	40	36	OUI					1	2	8	3	4	16	12	0	6
191	STIK	300	125	125/50/300	0	3	7	14	19	16	19	18	NON					0	-2	-2	-13	-16	-11	-24	-21	-12
192	STIK	900	125	CD125/50/900	2	7	16	28	38	38	35	33	NON					0	0	2	-4	-2	8	-2	-5	3
193	STIK	600	125	CD125/100/600	3	11	20	30	40	45	30	29	NON					0	1	6	0	0	10	5	-10	-1
194	STIK	600	160	CD160/50/600	0	3	11	22	33	42	29	26	NON					0	-2	-2	-9	-8	3	2	-11	-4
195	STIK	900	160	CD160/50/900	2	8	14	23	39	37	25	23	NON					0	0	3	-6	-7	9	-3	-15	-7
196	STIK	900	160	160/100/900	3	11	24	35	49	51	27	25	NON					0	1	6	4	5	19	11	-13	-5
197	STIK	600	200	CD200/50/600	0	4	8	15	31	28	20	17	NON					0	-2	-1	-12	-15	1	-12	-20	-13
198	STIK	1200	200	CD200/50/1200	3	11	17	26	34	40	26	25	NON					0	1	6	-3	-4	4	0	-14	-5
199	STIK	900	200	CD200/100/900	2	8	18	28	40	37	23	21	NON					0	0	3	-2	-2	10	-3	-17	-9
200	STIK	900	250	CD250/50/900	2	8	11	20	33	24	18	16	NON					0	0	3	-9	-10	3	-16	-22	-14
201	STIK	900	250	CD250/100/900	1	5	17	30	34	28	17	16	NON					0	-1	0	-3	0	4	-12	-23	-14
202	STIK	900	315	CD315/100/900	0	4	12	21	26	19	15	13	NON					0	-2	-1	-8	-9	-4	-21	-25	-17
203	STIK	1200	315	CD315/100/1200	2	7	15	28	35	24	18	17	NON					0	0	2	-5	-2	5	-16	-22	-13
204	STIK	900	400	CD400/100/900	1	5	12	19	22	18	13	12	NON					0	-1	0	-8	-11	-8	-22	-27	-18
205	STIK	1200	400	CD400/100/1200	2	7	16	22	29	22	15	14	NON					0	0	2	-4	-8	-1	-18	-25	-16
206	STIK	900	500	CD500/100/900	0	4	11	18	16	14	11	10	NON					0	-2	-1	-9	-12	-14	-26	-29	-20
207	STIK	1200	500	CD500/100/1200	2	6	13	21	21	17	14	12	NON					0	0	1	-7	-9	-9	-23	-26	-18
208	STIK	900	630	CD630/100/900	1	5	8	14	14	13	9	8	NON					0	-1	0	-12	-16	-16	-27	-31	-22
209	STIK	1200	630	CD630/100/1200	2	6	13	18	15	15	12	11	NON					0	0	1	-7	-12	-15	-25	-28	-19
210	ALDES	1499	250	ACTA 250	9	19	25	26	32	50	45	33	NON					0	7	14	5	-4	2	10	5	3
211	ALDES	1514	315	ACTA 315	7	19	22	25	32	41	30	22	NON					0	5	14	2	-5	2	1	-10	-8
212	ALDES	1465	355	ACTA 355	7	19	22	25	32	41	30	22	NON					0	5	14	2	-5	2	1	-10	-8
213	ALDES	1250	400	ACTA 400	7	19	22	25	31	41	31	22	NON					0	5	14	2	-5	1	1	-9	-8
214	ALDES	1491	450	ACTA 450	4	9	19	24	28	33	25	17	NON					0	2	4	-1	-6	-2	-7	-15	-13
215	ALDES	1250	500	ACTA 500	4	9	19	24	28	33	25	17	NON					0	2	4	-1	-6	-2	-7	-15	-13
216	ALDES	2000	560	ACTA 560	9	16	20	27	31	33	22	16	NON					0	7	11	0	-3	1	-7	-18	-14
217	ALDES	2000	630	ACTA 630	9	16	20	27	31	33	22	16	NON					0	7	11	0	-3	1	-7	-18	-14
218	ALDES	640	250	OCTA à baffle 250	4	6	12	22	40	38	30	24	NON					0	2	1	-8	-8	10	-2	-10	-6
219	ALDES	640	315	OCTA à baffle 315	4	5	12	21	38	35	25	22	NON					0	2	0	-8	-9	8	-5	-15	-8
220	ALDES	820	355	OCTA à baffle 355	3	5	10	20	35	35	25	22	NON					0	1	0	-10	-10	5	-5	-15	-8
221	ALDES	820	400	OCTA à baffle 400	3	5	10	20	35	31	25	20	NON					0	1	0	-10	-10	5	-9	-15	-10
222	ALDES	820	450	OCTA à baffle 450	3	5	10	19	31	28	23	17	NON					0	1	0	-10	-11	1	-12	-17	-13
223	ALDES	820	500	OCTA à baffle 500	3	5	10	16	29	22	18	16	NON					0	1	0	-10	-14	-1	-18	-22	-14
224	ALDES	820	560	OCTA à baffle 560	2	4	9	16	22	20	13	10	NON					0	0	-1	-11	-14	-8	-20	-27	-20
225	ALDES	820	630	OCTA à baffle 630	2	4	8	16	19	19	10	8	NON					0	0	-1	-12	-14	-11	-21	-30	-22
226	ALDES	640	125	OCTA 125	3	8	10	20	28	35	21	9	NON					0	1	3	-10	-10	-2	-5	-19	-21
227	ALDES	640	160	OCTA 160	4	7	9	16	27	26	13	5	NON					0	2	2	-11	-14	-3	-14	-27	-25
228	ALDES	640	200	OCTA 200	3	8	9	19	32	17	8	3	NON					0	1	3	-11	-11	2	-23	-32	-27
229	ALDES	640	250	OCTA 250	3	6	7	15	29	11	5	4	NON					0	1	1	-13	-15	-1	-29	-35	-26
230	ALDES	640	315	OCTA 315	1	5	6	15	21	9	4	5	NON					0	-1	0	-14	-15	-9	-31	-36	-25
231	ALDES	820	355	OCTA 355	3	4	5	12	21	7	5	2	NON					0	1	-1	-15	-18	-9	-33	-35	-28
232	ALDES	820	400	OCTA 400	2	4	5	12	15	6	5	2	NON					0	0	-1	-15	-18	-15	-34	-35	-28
233	ALDES	820	450	OCTA 450	2	4	5	12	15	6	5	2	NON					0	0	-1	-15	-18	-15	-34	-35	-28
234	ALDES	820	500	OCTA 500	2	4	5	10	15	6	4	2	NON					0	0	-1	-15	-20	-15	-34	-36	-28
235	ALDES	820	560	OCTA 560	2	4	5	10	13	5	3	2	NON					0	0	-1	-15	-20	-17	-35	-37	-28
236	ALDES	820	630	OCTA 630	1	4	4	9	13	5	3	1	NON					0	-1	-1	-16	-21	-17	-35	-37	-29
237	ALDES	1240	710	OCTA 710	1	3	4	9	13	5	3	1	NON					0	-1	-2	-16	-21	-17	-35	-37	-29
238	ALDES	1240	800	OCTA 800	1	3	4	9	12	4	3	1	NON					0	-1	-2	-16	-21	-18	-36	-37	-29
239	ALDES	1240	900	OCTA 900	1	3	3	8	11	4	2	1	NON					0	-1	-2	-17	-22	-19	-36	-38	-29
240	ALDES	1240	1000	OCTA 1000	1	3	3	8	10	4	2	1	NON					0	-1	-2	-17	-22	-20	-36	-38	-29
241	BETRAC	1000	125	SC 125 200	-	7	16	19	30	44	42	-	NON					0		2	-4	-11	0	4	2
242	BETRAC	1000	200	SC 200 315	-	12	15	21	28	37	22	-	NON					0		7	-5	-9	-2	-3	-18
243	BETRAC	1000	315	SC 315 400	-	4	8	14	22	23	10	-	NON					0		-1	-12	-16	-8	-17	-30
244	BETRAC	1000	315	SC 315 500	-	7	13	14	20	24	10	-	NON					0		2	-7	-16	-10	-16	-30
245	BETRAC	1000	400	SC 400 500	-	6	7	12	19	14	8	-	NON					0		1	-13	-18	-11	-26	-32
246	BETRAC	1000	400	SC 400 630	-	8	12	11	18	14	8	-	NON					0		3	-8	-19	-12	-26	-32
247	BETRAC	1000	500	SC 500 630	-	4	6	13	17	12	7	-	NON					0		-1	-14	-17	-13	-28	-33
248	BETRAC	1000	560	SC 560 710	-	4	8	12	12	10	6	-	NON					0		-1	-12	-18	-18	-30	-34
249	BETRAC	1000	630	SC 630 800	-	4	7	10	9	7	6	-	NON					0		-1	-13	-20	-21	-33	-34
250	BETRAC	1000	200	SC B 200 315	-	13	16	24	37	42	45	-	NON					0		8	-4	-6	7	2	5
251	BETRAC	1000	315	SC B 315 400	-	6	10	18	29	40	36	-	NON					0		1	-10	-12	-1	0	-4
252	BETRAC	1000	315	SC B 315 500	-	9	14	18	31	42	38	-	NON					0		4	-6	-12	1	2	-2
253	BETRAC	1000	400	SC B 400 500	-	6	9	16	27	30	26	-	NON					0		1	-11	-14	-3	-10	-14
254	BETRAC	1000	400	SC B 400 630	-	9	12	16	25	32	27	-	NON					0		4	-8	-14	-5	-8	-13
255	BETRAC	1000	500	SC B 500 630	-	6	9	18	26	28	20	-	NON					0		1	-11	-12	-4	-12	-20
256	BETRAC	1000	560	SC B 560 710	-	5	9	16	22	23	12	-	NON					0		0	-11	-14	-8	-17	-28
257	BETRAC	1000	630	SC B 630 800	-	5	9	16	22	25	13	-	NON					0		0	-11	-14	-8	-15	-27

				4

	Silencieux circulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## interpolation
X1	1
X2	2

Y1	10
Y2	20

X3	1,5
Y3	15

## Données
	125	250	500	1000	2000	4000
FRANCE AIR Feutre intérieur 320 MO	0,00	0,08	0,13	0,25	0,51	0,74
FRANCE AIR Fib-Air A2	0,20	0,20	0,20	0,60	0,50	0,00
FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 15 mm	0,09	0,25	0,52	0,67	0,79	0,84
FRANCE AIR Fib-Air Phonic – 25 mm	0,29	0,46	0,72	0,90	1,00	1,02
FRANCE AIR Fib-Air Profil	0,30	0,40	0,70	0,75	0,90	0,90
FRANCE AIR Primitif 2V MO – 25 mm	0,06	0,23	0,62	0,92	0,96	0,94
FRANCE AIR Système Cleantec	0,07	0,25	0,69	0,94	0,93	0,74

											MARQUE		Diametre	Long.	125	250	500	1000	2000	4000
	125	250	500	1000	2000	4000		verif					FRANCE AIR Phoni-Flex		080	1	16	25	34	38	30	20	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-080
Ajout de conduit 1	- -							#N/D					FRANCE AIR Phoni-Flex		100	1	11	25	31	40	23	15	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-100
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D					FRANCE AIR Phoni-Flex		125	1	11	19	23	27	25	19	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-125
Ajout de conduit 2	- -							#N/D					FRANCE AIR Phoni-Flex		160	1	15	26	22	27	18	13	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-160
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D					FRANCE AIR Phoni-Flex		200	1	6	13	15	18	11	10	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-200
Ajout de conduit 3	--							ok					FRANCE AIR Phoni-Flex		250	1	9	11	12	10	7	11	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-250
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D					FRANCE AIR Phoni-Flex		315	1	8	8	8	7	6	8	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-315
Ajout de conduit 4	--							ok					FRANCE AIR Phoni-Flex		450	1	8	8	6	6	5	7	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-450
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D					FRANCE AIR Phoni-Flex		500	1	7	8	7	7	6	7	FRANCE AIR Phoni-Flex-1-500
											FRANCE AIR Phoni-Flex		080	2	22	37	48	54	46	30	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-080
											FRANCE AIR Phoni-Flex		100	2	17	31	50	50	38	26	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-100
											FRANCE AIR Phoni-Flex		125	2	17	31	43	43	35	22	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-125
											FRANCE AIR Phoni-Flex		160	2	22	38	35	39	29	20	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-160
											FRANCE AIR Phoni-Flex		200	2	15	31	32	38	21	18	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-200
											FRANCE AIR Phoni-Flex		250	2	21	24	24	22	13	15	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-250
											FRANCE AIR Phoni-Flex		315	2	16	15	14	13	9	13	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-315
											FRANCE AIR Phoni-Flex		450	2	18	15	14	13	8	10	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-450
											FRANCE AIR Phoni-Flex		500	2	-	-	-	-	-	-	FRANCE AIR Phoni-Flex-2-500
											FRANCE AIR Phoni-Flex		080	3	30	43	51	54	55	43	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-080
											FRANCE AIR Phoni-Flex		100	3	20	44	51	52	51	33	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-100
											FRANCE AIR Phoni-Flex		125	3	-	-	-	-	-	-	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-125
											FRANCE AIR Phoni-Flex		160	3	-	-	-	-	-	-	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-160
											FRANCE AIR Phoni-Flex		200	3	16	36	40	42	28	24	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-200
											FRANCE AIR Phoni-Flex		250	3	29	33	31	30	19	24	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-250
											FRANCE AIR Phoni-Flex		315	3	-	-	-	-	-	-	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-315
											FRANCE AIR Phoni-Flex		450	3	24	21	20	18	11	15	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-450
											FRANCE AIR Phoni-Flex		500	3	-	-	-	-	-	-	FRANCE AIR Phoni-Flex-3-500
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		080	1	22,5	29	24	19	14	17,5	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-080
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		100	1	21	27	22,5	17,5	13	16,5	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-100
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		125	1	19	25	20,5	16	12	15	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-125
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		160	1	17,5	23	19	15	11	14	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-160
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		200	1	16	21	17,5	13,5	10	12,5	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-200
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		250	1	15	19	16	12,5	9	11,5	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-250
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		315	1	13,5	17,5	14,5	11	8	10,5	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-315
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		450	1	12	15,5	13	10	7,5	9,5	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-450
											STRULIK SMO PHON AL1 insert		500	1	10,5	14	11,5	9	6,5	8	STRULIK SMO PHON AL1 insert-1-500
											STRULIK SMO PHON P Insertion		080	1	29	40	40	40	40	32	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-080
											STRULIK SMO PHON P Insertion		100	1	28	40	37	36	40	27	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-100
											STRULIK SMO PHON P Insertion		125	1	24	35	30	31	36	24	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-125
											STRULIK SMO PHON P Insertion		160	1	24	31	26	26	30	19	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-160
											STRULIK SMO PHON P Insertion		200	1	25	29	24	22	26	16	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-200
											STRULIK SMO PHON P Insertion		250	1	18	23	19	19	19	14	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-250
											STRULIK SMO PHON P Insertion		315	1	14	20	16	16	16	12	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-315
											STRULIK SMO PHON P Insertion		450	1	8	17	13	14	12	10	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-450
											STRULIK SMO PHON P Insertion		500	1	2	15	11	12	10	8	STRULIK SMO PHON P Insertion-1-500
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		080	1	6	7	7	8	11	15	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-080
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		100	1	6	6	7	8	10	14	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-100
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		125	1	6	6	7	8	10	14	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-125
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		160	1	6	6	7	8	10	13	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-160
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		200	1	6	6	7	8	10	12	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-200
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		250	1	7	6	6	8	10	11	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-250
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		315	1	7	6	6	8	10	9	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-315
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		450	1	8	6	6	8	9	7	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-450
											STRULIK SMO PHON P Rayonnement		500	1	8	6	5	8	9	5	STRULIK SMO PHON P Rayonnement-1-500
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		080	1	30	45	45	39	40	26	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-080
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		100	1	30	45	41	38	36	23	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-100
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		125	1	33	40	33	37	29	21	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-125
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		160	1	29	33	30	36	24	17	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-160
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		200	1	26	29	29	34	20	14	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-200
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		250	1	21	22	22	29	16	13	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-250
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		315	1	18	18	19	23	13	11	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-315
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		400	1	15	15	16	15	11	10	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-400
											STRULIK SMO PHON P50mm insert		500	1	13	12	14	9	9	9	STRULIK SMO PHON P50mm insert-1-500
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		080	1	6	6	8	10	13	18	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-080
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		100	1	6	6	8	10	13	18	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-100
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		125	1	6	7	8	9	13	17	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-125
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		160	1	6	6	8	10	13	16	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-160
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		200	1	5	6	8	10	13	14	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-200
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		250	1	6	6	7	10	12	13	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-250
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		315	1	7	6	7	10	12	11	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-315
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		400	1	9	6	7	10	11	9	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-400
											STRULIK SMO PHON P50mm rayonn		500	1	10	6	6	10	10	5	STRULIK SMO PHON P50mm rayonn-1-500

## Niveaux NR  registre
Choix : Octave ou Tiers octave	Choix : dB ou dB(A)	Choix de la Fréquence basse		pondération A				pondération A					Choix de la Fréquence haute		Fréquences	Spectre dB	Spectre dB(A)	Niveau NR36					niveau dB	Tonalité marqué inf (dB)	Tonalité marqué sup (dB)	Tonalité permises
Octave	dB	63					8000		63	34,1	8,1	63,9					10
			10	-70,4	12,5		16	-56,5	31,5					125	34,1	18,1	53,3	0					12,5
			12,5	-63,4	16	10	31,5	-39,5	63					250	32,1	23,6	45,4	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	16
			16	-56,7	20	12,5	63	-26	125					500	34,1	31,1	39,9	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	20
			20	-50,5	25	16	125	-16	250					1000	34,1	34,1	36,0	#N/D	0		#N/D	#N/D	#N/D	25
			25	-44,7	31,5	20	250	-8,5	500					2000	32,1	33,1	33,0	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	31,5
			31,5	-39,4	40	25	500	-3	1000					4000	30,1	31,1	30,8	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	40
			40	-34,6	50	31,5	1000	0	2000					8000	24,1	23,1	29,0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	50
			50	-30,2	63	40	2000	1	4000					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	63	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			63	-26,2	80	50	4000	1	8000					0				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	80	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			80	-22,5	100	63	8000	-1	16000					#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	100	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			100	-19,1	125	80	16000	-6,5					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				125	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			125	-16,1	160	100					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				160	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			160	-13,4	200	125					#N/D		#N/D		Niveau NR (5 dB)	#N/D	#N/D	NR 40			200	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			200	-10,9	250	160					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				250	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			250	-8,6	315	200					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				315	#N/D	#N/D	#N/D	10	#N/D
			315	-6,6	400	250					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				400	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			400	-4,8	500	315					#N/D		#N/D		Niveau NR (1 dB)	#N/D	#N/D	NR 36			500	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D	#N/D
			500	-3,2	630	400					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				630	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			630	-1,9	800	500					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				800	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			800	-0,8	1000	630					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				1000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			1000	0	1250	800					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				1250	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			1250	0,6	1600	1000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				1600	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			1600	1	2000	1250					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				2000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			2000	1,2	2500	1600					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				2500	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			2500	1,3	3150	2000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				3150	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			3150	1,2	4000	2500					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				4000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			4000	1	5000	3150					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				5000	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			5000	0,5	6300	4000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				6300	#N/D	#N/D	#N/D	5	#N/D
			6300	-0,1	8000	5000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				8000	#N/D	#N/D	#N/D
			8000	-1,1	10000	6300					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D			#N/D	10000	#N/D	#N/D	#N/D
			10000	-2,5	12500	8000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				12500	#N/D	#N/D	#N/D
			12500	-4,3	16000	10000					#N/D		#N/D			#N/D	#N/D				16000	#N/D	#N/D
			16000	-6,6	20000	12500					#N/D		#N/D					20000	#N/D	#N/D
			20000	-9,3		16000					#N/D	#N/D	7650,461					#N/D
				20000					#N/D	#N/D	0,000					#N/D
				#N/D	#N/D	38,837					#N/D
				Global	#N/D	38,8 dB(A)

NR précsion 5dB	31,5		63	34,1	125	34,1	250	32,1	500	34,1	1000	34,1	2000	32,1	4000	30,1	8000	24,1
NR 0	55,4	55,4	35,5	1,42	22		12		4,8		0		-3,4		-5,8		-7,7
NR 5	58,8	58,8	39,4	5,32	26,3		16,6		9,7		5		1,6		-0,8		-2,7
NR 10	62,2	62,2	43,4	9,32	30,7		21,3		14,5		10		6,6		4,2		2,3
NR 15	65,6	65,6	47,3	13,22	35	0,92	25,9		19,4		15		11,7		9,3		7,4
NR 20	69	69	51,3	17,22	39,4	5,32	30,6		24,3		20		16,8		14,4		12,6
NR 25	72,4	72,4	55,2	21,12	43,7	9,62	35,2	3,12	29,2		25		21,9		19,5		17,7
NR 30	75,8	75,8	59,2	25,12	48,1	14,02	39,9	7,82	34		30		26,9		24,7		22,9
NR 35	79,2	79,2	63,1	29,02	52,4	18,32	44,5	12,42	38,9	4,82	35	0,92	32		29,8		28,0	3,92
NR 40	82,6	82,6	67,1	33,02	56,8	22,72	49,2	17,12	43,8	9,72	40	5,92	37,1	5,02	34,9	4,82	33,2	9,12
NR 45	86	86	71	36,92	61,1	27,02	53,6	21,52	48,6	14,52	45	10,92	42,2	10,12	40	9,92	38,3	14,22
NR 50	89,4	89,4	75	40,92	65,5	31,42	58,5	26,42	53,5	19,42	50	15,92	47,2	15,12	45,2	15,12	43,5	19,42
NR 55	92,9	92,9	78,9	44,82	69,8	35,72	63,1	31,02	58,4	24,32	55	20,92	52,3	20,22	50,3	20,22	48,6	24,52
NR 60	96,3	96,3	82,9	48,82	74,2	40,12	67,8	35,72	63,2	29,12	60	25,92	57,4	25,32	55,4	25,32	53,8	29,72
NR 65	99,7	99,7	86,8	52,72	78,5	44,42	72,4	40,32	68,1	34,02	65	30,92	62,5	30,42	60,5	30,42	58,9	34,82
NR 70	103,1	103,1	90,8	56,72	82,9	48,82	77,3	45,22	73	38,92	70	35,92	67,5	35,42	65,7	35,62	64,1	40,02
NR 75	106,5	106,5	94,7	60,62	87,2	53,12	81,7	49,62	77,9	43,82	75	40,92	72,6	40,52	70,8	40,72	69,2	45,12
NR 80	109,9	109,9	98,7	64,62	91,6	57,52	86,4	54,32	82,7	48,62	80	45,92	77,7	45,62	75,9	45,82	74,4	50,32
NR 85	113,3	113,3	102,6	68,52	95,9	61,82	91	58,92	87,6	53,52	85	50,92	82,8	50,72	81	50,92	79,5	55,42
NR 90	116,7	116,7	106,6	72,52	100,3	66,22	95,7	63,62	92,5	58,42	90	55,92	87,8	55,72	86,2	56,12	84,7	60,62
NR 95	120,1	120,1	110,5	76,42	104,6	70,52	100,3	68,22	97,3	63,22	95	60,92	92,9	60,82	91,3	61,22	89,8	65,72
NR 100	123,5	123,5	114,5	80,42	109	74,92	105	72,92	102,2	68,12	100	65,92	98	65,92	96,4	66,32	95,0	70,92
NR 105	126,9	126,9	118,4	84,32	113,3	79,22	109,6	77,52	107,1	73,02	105	70,92	103,1	71,02	101,5	71,42	100,1	76,02
NR 110	130,3	130,3	122,4	88,32	117,7	83,62	114,3	82,22	111,9	77,82	110	75,92	108,1	76,02	106,7	76,62	105,3	81,22
NR 115	133,7	133,7	126,3	92,22	122	87,92	118,9	86,82	116,8	82,72	115	80,92	113,2	81,12	111,8	81,72	110,4	86,32
NR 120	137,1	137,1	130,3	96,22	126,4	92,32	123,6	91,52	121,7	87,62	120	85,92	118,3	86,22	116,9	86,82	115,6	91,52
NR 125	140,5	140,5	134,2	100,12	130,7	96,62	128,2	96,12	126,6	92,52	125	90,92	123,4	91,32	122	91,92	120,7	96,62
NR 130	143,9	143,9	138,2	104,12	135,1	101,02	132,9	100,82	131,4	97,32	130	95,92	128,4	96,32	127,2	97,12	125,9	101,82

		55,4		1,42		0,92		3,12		4,82		0,92		5,02		4,82		3,92
				NR 0		NR 15		NR 25		NR 35		NR 35		NR 40		NR 40		NR 35

				NR 40

NR précsion 1dB	31,5		63	34,1	125	34,1	250	32,1	500	34,1	1000	34,1	2000	32,1	4000	30,1	8000	24,1
NR 0	55,4	55,4	35,5	1,42	22,0		12,0		4,8		0		-3,4		-5,8		-7,7
NR 1	56,1	56,08	36,3	2,2	22,9		12,9		5,8		1		-2,4		-4,8		-6,7
NR 2	56,8	56,76	37,1	2,98	23,7		13,8		6,8		2		-1,4		-3,8		-5,7
NR 3	57,4	57,44	37,8	3,76	24,6		14,8		7,7		3		-0,4		-2,8		-4,7
NR 4	58,1	58,12	38,6	4,54	25,4		15,7		8,7		4		0,6		-1,8		-3,7
NR 5	58,8	58,8	39,4	5,32	26,3		16,6		9,7		5		1,6		-0,8		-2,7
NR 6	59,5	59,48	40,2	6,1	27,2		17,5		10,7		6		2,6		0,2		-1,7
NR 7	60,2	60,16	41,0	6,88	28,1		18,5		11,6		7		3,6		1,2		-0,7
NR 8	60,8	60,84	41,7	7,66	28,9		19,4		12,6		8		4,6		2,2		0,3
NR 9	61,5	61,52	42,5	8,44	29,8		20,4		13,5		9		5,6		3,2		1,3
NR 10	62,2	62,2	43,4	9,32	30,7		21,3		14,5		10		6,6		4,2		2,3
NR 11	62,9	62,88	44,2	10,1	31,6		22,2		15,5		11		7,6		5,2		3,3
NR 12	63,6	63,56	45,0	10,88	32,4		23,1		16,5		12		8,6		6,2		4,3
NR 13	64,2	64,24	45,7	11,66	33,3		24,1		17,4		13		9,7		7,3		5,4
NR 14	64,9	64,92	46,5	12,44	34,1	0,06	25,0		18,4		14		10,7		8,3		6,4
NR 15	65,6	65,6	47,3	13,22	35,0	0,92	25,9		19,4		15		11,7		9,3		7,4
NR 16	66,3	66,28	48,1	14	35,9	1,8	26,8		20,4		16		12,7		10,3		8,4
NR 17	67,0	66,96	48,9	14,78	36,8	2,68	27,8		21,4		17		13,7		11,3		9,5
NR 18	67,6	67,64	49,6	15,56	37,6	3,56	28,7		22,3		18		14,8		12,4		10,5
NR 19	68,3	68,32	50,4	16,34	38,5	4,44	29,7		23,3		19		15,8		13,4		11,6
NR 20	69,0	69	51,3	17,22	39,4	5,32	30,6		24,3		20		16,8		14,4		12,6
NR 21	69,7	69,68	52,1	18	40,3	6,18	31,5		25,3		21		17,8		15,4		13,6
NR 22	70,4	70,36	52,9	18,78	41,1	7,04	32,4	0,36	26,3		22		18,8		16,4		14,6
NR 23	71,0	71,04	53,6	19,56	42,0	7,9	33,4	1,28	27,2		23		19,9		17,5		15,7
NR 24	71,7	71,72	54,4	20,34	42,8	8,76	34,3	2,2	28,2		24		20,9		18,5		16,7
NR 25	72,4	72,4	55,2	21,12	43,7	9,62	35,2	3,12	29,2		25		21,9		19,5		17,7
NR 26	73,1	73,08	56,0	21,9	44,6	10,5	36,1	4,06	30,2		26		22,9		20,5		18,7
NR 27	73,8	73,76	56,8	22,68	45,5	11,38	37,1	5	31,1		27		23,9		21,6		19,8
NR 28	74,4	74,44	57,5	23,46	46,3	12,26	38,0	5,94	32,1		28		24,9		22,6		20,8
NR 29	75,1	75,12	58,3	24,24	47,2	13,14	39,0	6,88	33,0		29		25,9		23,7		21,9
NR 30	75,8	75,8	59,2	25,12	48,1	14,02	39,9	7,82	34,0		30		26,9		24,7		22,9
NR 31	76,5	76,48	60,0	25,9	49,0	14,88	40,8	8,74	35,0	0,9	31		27,9		25,7		23,9
NR 32	77,2	77,16	60,8	26,68	49,8	15,74	41,7	9,66	36,0	1,88	32		28,9		26,7		24,9	0,86
NR 33	77,8	77,84	61,5	27,46	50,7	16,6	42,7	10,58	36,9	2,86	33		30,0		27,8		26,0	1,88
NR 34	78,5	78,52	62,3	28,24	51,5	17,46	43,6	11,5	37,9	3,84	34		31,0		28,8		27,0	2,9
NR 35	79,2	79,2	63,1	29,02	52,4	18,32	44,5	12,42	38,9	4,82	35	0,92	32,0		29,8		28,0	3,92
NR 36	79,9	79,88	63,9	29,8	53,3	19,2	45,4	13,36	39,9	5,8	36	1,92	33,0	0,94	30,8	0,74	29,0	4,96
NR 37	80,6	80,56	64,7	30,58	54,2	20,08	46,4	14,3	40,9	6,78	37	2,92	34,0	1,96	31,8	1,76	30,1	6
NR 38	81,2	81,24	65,4	31,36	55,0	20,96	47,3	15,24	41,8	7,76	38	3,92	35,1	2,98	32,9	2,78	31,1	7,04
NR 39	81,9	81,92	66,2	32,14	55,9	21,84	48,3	16,18	42,8	8,74	39	4,92	36,1	4	33,9	3,8	32,2	8,08
NR 40	82,6	82,6	67,1	33,02	56,8	22,72	49,2	17,12	43,8	9,72	40	5,92	37,1	5,02	34,9	4,82	33,2	9,12
NR 41	83,3	83,28	67,9	33,8	57,7	23,58	50,1	18	44,8	10,68	41	6,92	38,1	6,04	35,9	5,84	34,2	10,14
NR 42	84,0	83,96	68,7	34,58	58,5	24,44	51,0	18,88	45,7	11,64	42	7,92	39,1	7,06	36,9	6,86	35,2	11,16
NR 43	84,6	84,64	69,4	35,36	59,4	25,3	51,8	19,76	46,7	12,6	43	8,92	40,2	8,08	38,0	7,88	36,3	12,18
NR 44	85,3	85,32	70,2	36,14	60,2	26,16	52,7	20,64	47,6	13,56	44	9,92	41,2	9,1	39,0	8,9	37,3	13,2
NR 45	86,0	86	71,0	36,92	61,1	27,02	53,6	21,52	48,6	14,52	45	10,92	42,2	10,12	40,0	9,92	38,3	14,22
NR 46	86,7	86,68	71,8	37,7	62,0	27,9	54,6	22,5	49,6	15,5	46	11,92	43,2	11,12	41,0	10,96	39,3	15,26
NR 47	87,4	87,36	72,6	38,48	62,9	28,78	55,6	23,48	50,6	16,48	47	12,92	44,2	12,12	42,1	12	40,4	16,3
NR 48	88,0	88,04	73,3	39,26	63,7	29,66	56,5	24,46	51,5	17,46	48	13,92	45,2	13,12	43,1	13,04	41,4	17,34
NR 49	88,7	88,72	74,1	40,04	64,6	30,54	57,5	25,44	52,5	18,44	49	14,92	46,2	14,12	44,2	14,08	42,5	18,38
NR 50	89,4	89,4	75,0	40,92	65,5	31,42	58,5	26,42	53,5	19,42	50	15,92	47,2	15,12	45,2	15,12	43,5	19,42
NR 51	90,1	90,08	75,8	41,7	66,4	32,28	59,4	27,34	54,5	20,4	51	16,92	48,2	16,14	46,2	16,14	44,5	20,44
NR 52	90,8	90,76	76,6	42,48	67,2	33,14	60,3	28,26	55,5	21,38	52	17,92	49,2	17,16	47,2	17,16	45,5	21,46
NR 53	91,4	91,44	77,3	43,26	68,1	34	61,3	29,18	56,4	22,36	53	18,92	50,3	18,18	48,3	18,18	46,6	22,48
NR 54	92,1	92,12	78,1	44,04	68,9	34,86	62,2	30,1	57,4	23,34	54	19,92	51,3	19,2	49,3	19,2	47,6	23,5
NR 55	92,9	92,9	78,9	44,82	69,8	35,72	63,1	31,02	58,4	24,32	55	20,92	52,3	20,22	50,3	20,22	48,6	24,52
NR 56	93,6	93,58	79,7	45,6	70,7	36,6	64,0	31,96	59,4	25,28	56	21,92	53,3	21,24	51,3	21,24	49,6	25,56
NR 57	94,3	94,26	80,5	46,38	71,6	37,48	65,0	32,9	60,3	26,24	57	22,92	54,3	22,26	52,3	22,26	50,7	26,6
NR 58	94,9	94,94	81,2	47,16	72,4	38,36	65,9	33,84	61,3	27,2	58	23,92	55,4	23,28	53,4	23,28	51,7	27,64
NR 59	95,6	95,62	82,0	47,94	73,3	39,24	66,9	34,78	62,2	28,16	59	24,92	56,4	24,3	54,4	24,3	52,8	28,68
NR 60	96,3	96,3	82,9	48,82	74,2	40,12	67,8	35,72	63,2	29,12	60	25,92	57,4	25,32	55,4	25,32	53,8	29,72
NR 61	97,0	96,98	83,7	49,6	75,1	40,98	68,7	36,64	64,2	30,1	61	26,92	58,4	26,34	56,4	26,34	54,8	30,74
NR 62	97,7	97,66	84,5	50,38	75,9	41,84	69,6	37,56	65,2	31,08	62	27,92	59,4	27,36	57,4	27,36	55,8	31,76
NR 63	98,3	98,34	85,2	51,16	76,8	42,7	70,6	38,48	66,1	32,06	63	28,92	60,5	28,38	58,5	28,38	56,9	32,78
NR 64	99,0	99,02	86,0	51,94	77,6	43,56	71,5	39,4	67,1	33,04	64	29,92	61,5	29,4	59,5	29,4	57,9	33,8
NR 65	99,7	99,7	86,8	52,72	78,5	44,42	72,4	40,32	68,1	34,02	65	30,92	62,5	30,42	60,5	30,42	58,9	34,82
NR 66	100,4	100,38	87,6	53,5	79,4	45,3	73,3	41,24	69,1	35	66	31,92	63,5	31,42	61,5	31,46	59,9	35,86
NR 67	101,1	101,06	88,4	54,28	80,3	46,18	74,2	42,16	70,1	35,98	67	32,92	64,5	32,42	62,6	32,5	61,0	36,9
NR 68	101,7	101,74	89,1	55,06	81,1	47,06	75,2	43,08	71,0	36,96	68	33,92	65,5	33,42	63,6	33,54	62,0	37,94
NR 69	102,4	102,42	89,9	55,84	82,0	47,94	76,1	44	72,0	37,94	69	34,92	66,5	34,42	64,7	34,58	63,1	38,98
NR 70	103,1	103,1	90,8	56,72	82,9	48,82	77,3	45,22	73,0	38,92	70	35,92	67,5	35,42	65,7	35,62	64,1	40,02
NR 71	103,8	103,78	91,6	57,5	83,8	49,68	78,2	46,1	74,0	39,9	71	36,92	68,5	36,44	66,7	36,64	65,1	41,04
NR 72	104,5	104,46	92,4	58,28	84,6	50,54	79,1	46,98	75,0	40,88	72	37,92	69,5	37,46	67,7	37,66	66,1	42,06
NR 73	105,1	105,14	93,1	59,06	85,5	51,4	79,9	47,86	75,9	41,86	73	38,92	70,6	38,48	68,8	38,68	67,2	43,08
NR 74	105,8	105,82	93,9	59,84	86,3	52,26	80,8	48,74	76,9	42,84	74	39,92	71,6	39,5	69,8	39,7	68,2	44,1
NR 75	106,5	106,5	94,7	60,62	87,2	53,12	81,7	49,62	77,9	43,82	75	40,92	72,6	40,52	70,8	40,72	69,2	45,12
NR 76	107,2	107,18	95,5	61,4	88,1	54	82,6	50,56	78,9	44,78	76	41,92	73,6	41,54	71,8	41,74	70,2	46,16
NR 77	107,9	107,86	96,3	62,18	89,0	54,88	83,6	51,5	79,8	45,74	77	42,92	74,6	42,56	72,8	42,76	71,3	47,2
NR 78	108,5	108,54	97,0	62,96	89,8	55,76	84,5	52,44	80,8	46,7	78	43,92	75,7	43,58	73,9	43,78	72,3	48,24
NR 79	109,2	109,22	97,8	63,74	90,7	56,64	85,5	53,38	81,7	47,66	79	44,92	76,7	44,6	74,9	44,8	73,4	49,28
NR 80	109,9	109,9	98,7	64,62	91,6	57,52	86,4	54,32	82,7	48,62	80	45,92	77,7	45,62	75,9	45,82	74,4	50,32
NR 81	110,6	110,58	99,5	65,4	92,5	58,38	87,3	55,24	83,7	49,6	81	46,92	78,7	46,64	76,9	46,84	75,4	51,34
NR 82	111,3	111,26	100,3	66,18	93,3	59,24	88,2	56,16	84,7	50,58	82	47,92	79,7	47,66	77,9	47,86	76,4	52,36
NR 83	111,9	111,94	101,0	66,96	94,2	60,1	89,2	57,08	85,6	51,56	83	48,92	80,8	48,68	79,0	48,88	77,5	53,38
NR 84	112,6	112,62	101,8	67,74	95,0	60,96	90,1	58	86,6	52,54	84	49,92	81,8	49,7	80,0	49,9	78,5	54,4
NR 85	113,3	113,3	102,6	68,52	95,9	61,82	91,0	58,92	87,6	53,52	85	50,92	82,8	50,72	81,0	50,92	79,5	55,42
NR 86	114,0	113,98	103,4	69,3	96,8	62,7	91,9	59,86	88,6	54,5	86	51,92	83,8	51,72	82,0	51,96	80,5	56,46
NR 87	114,7	114,66	104,2	70,08	97,7	63,58	92,9	60,8	89,6	55,48	87	52,92	84,8	52,72	83,1	53	81,6	57,5
NR 88	115,3	115,34	104,9	70,86	98,5	64,46	93,8	61,74	90,5	56,46	88	53,92	85,8	53,72	84,1	54,04	82,6	58,54
NR 89	116,0	116,02	105,7	71,64	99,4	65,34	94,8	62,68	91,5	57,44	89	54,92	86,8	54,72	85,2	55,08	83,7	59,58
NR 90	116,7	116,7	106,6	72,52	100,3	66,22	95,7	63,62	92,5	58,42	90	55,92	87,8	55,72	86,2	56,12	84,7	60,62
NR 91	117,4	117,38	107,4	73,3	101,2	67,08	96,6	64,54	93,5	59,38	91	56,92	88,8	56,74	87,2	57,14	85,7	61,64
NR 92	118,1	118,06	108,2	74,08	102,0	67,94	97,5	65,46	94,4	60,34	92	57,92	89,8	57,76	88,2	58,16	86,7	62,66
NR 93	118,7	118,74	108,9	74,86	102,9	68,8	98,5	66,38	95,4	61,3	93	58,92	90,9	58,78	89,3	59,18	87,8	63,68
NR 94	119,4	119,42	109,7	75,64	103,7	69,66	99,4	67,3	96,3	62,26	94	59,92	91,9	59,8	90,3	60,2	88,8	64,7
NR 95	120,1	120,1	110,5	76,42	104,6	70,52	100,3	68,22	97,3	63,22	95	60,92	92,9	60,82	91,3	61,22	89,8	65,72
NR 96	120,8	120,78	111,3	77,2	105,5	71,4	101,2	69,16	98,3	64,2	96	61,92	93,9	61,84	92,3	62,24	90,8	66,76
NR 97	121,5	121,46	112,1	77,98	106,4	72,28	102,2	70,1	99,3	65,18	97	62,92	94,9	62,86	93,3	63,26	91,9	67,8
NR 98	122,1	122,14	112,8	78,76	107,2	73,16	103,1	71,04	100,2	66,16	98	63,92	96,0	63,88	94,4	64,28	92,9	68,84
NR 99	122,8	122,82	113,6	79,54	108,1	74,04	104,1	71,98	101,2	67,14	99	64,92	97,0	64,9	95,4	65,3	94,0	69,88
NR 100	123,5	123,5	114,5	80,42	109,0	74,92	105,0	72,92	102,2	68,12	100	65,92	98,0	65,92	96,4	66,32	95,0	70,92
NR 101	124,2	124,18	115,3	81,2	109,9	75,78	105,9	73,84	103,2	69,1	101	66,92	99,0	66,94	97,4	67,34	96,0	71,94
NR 102	124,9	124,86	116,1	81,98	110,7	76,64	106,8	74,76	104,2	70,08	102	67,92	100,0	67,96	98,4	68,36	97,0	72,96
NR 103	125,5	125,54	116,8	82,76	111,6	77,5	107,8	75,68	105,1	71,06	103	68,92	101,1	68,98	99,5	69,38	98,1	73,98
NR 104	126,2	126,22	117,6	83,54	112,4	78,36	108,7	76,6	106,1	72,04	104	69,92	102,1	70	100,5	70,4	99,1	75
NR 105	126,9	126,9	118,4	84,32	113,3	79,22	109,6	77,52	107,1	73,02	105	70,92	103,1	71,02	101,5	71,42	100,1	76,02
NR 106	127,6	127,58	119,2	85,1	114,2	80,1	110,5	78,46	108,1	73,98	106	71,92	104,1	72,02	102,5	72,46	101,1	77,06
NR 107	128,3	128,26	120,0	85,88	115,1	80,98	111,5	79,4	109,0	74,94	107	72,92	105,1	73,02	103,6	73,5	102,2	78,1
NR 108	128,9	128,94	120,7	86,66	115,9	81,86	112,4	80,34	110,0	75,9	108	73,92	106,1	74,02	104,6	74,54	103,2	79,14
NR 109	129,6	129,62	121,5	87,44	116,8	82,74	113,4	81,28	110,9	76,86	109	74,92	107,1	75,02	105,7	75,58	104,3	80,18
NR 110	130,3	130,3	122,4	88,32	117,7	83,62	114,3	82,22	111,9	77,82	110	75,92	108,1	76,02	106,7	76,62	105,3	81,22
NR 111	131,0	130,98	123,2	89,1	118,6	84,48	115,2	83,14	112,9	78,8	111	76,92	109,1	77,04	107,7	77,64	106,3	82,24
NR 112	131,7	131,66	124,0	89,88	119,4	85,34	116,1	84,06	113,9	79,78	112	77,92	110,1	78,06	108,7	78,66	107,3	83,26
NR 113	132,3	132,34	124,7	90,66	120,3	86,2	117,1	84,98	114,8	80,76	113	78,92	111,2	79,08	109,8	79,68	108,4	84,28
NR 114	133,0	133,02	125,5	91,44	121,1	87,06	118,0	85,9	115,8	81,74	114	79,92	112,2	80,1	110,8	80,7	109,4	85,3
NR 115	133,7	133,7	126,3	92,22	122,0	87,92	118,9	86,82	116,8	82,72	115	80,92	113,2	81,12	111,8	81,72	110,4	86,32
NR 116	134,4	134,38	127,1	93	122,9	88,8	119,8	87,76	117,8	83,7	116	81,92	114,2	82,14	112,8	82,74	111,4	87,36
NR 117	135,1	135,06	127,9	93,78	123,8	89,68	120,8	88,7	118,8	84,68	117	82,92	115,2	83,16	113,8	83,76	112,5	88,4
NR 118	135,7	135,74	128,6	94,56	124,6	90,56	121,7	89,64	119,7	85,66	118	83,92	116,3	84,18	114,9	84,78	113,5	89,44
NR 119	136,4	136,42	129,4	95,34	125,5	91,44	122,7	90,58	120,7	86,64	119	84,92	117,3	85,2	115,9	85,8	114,6	90,48
NR 120	137,1	137,1	130,3	96,22	126,4	92,32	123,6	91,52	121,7	87,62	120	85,92	118,3	86,22	116,9	86,82	115,6	91,52
NR 121	137,8	137,78	131,1	97	127,3	93,18	124,5	92,44	122,7	88,6	121	86,92	119,3	87,24	117,9	87,84	116,6	92,54
NR 122	138,5	138,46	131,9	97,78	128,1	94,04	125,4	93,36	123,7	89,58	122	87,92	120,3	88,26	118,9	88,86	117,6	93,56
NR 123	139,1	139,14	132,6	98,56	129,0	94,9	126,4	94,28	124,6	90,56	123	88,92	121,4	89,28	120,0	89,88	118,7	94,58
NR 124	139,8	139,82	133,4	99,34	129,8	95,76	127,3	95,2	125,6	91,54	124	89,92	122,4	90,3	121,0	90,9	119,7	95,6
NR 125	140,5	140,5	134,2	100,12	130,7	96,62	128,2	96,12	126,6	92,52	125	90,92	123,4	91,32	122,0	91,92	120,7	96,62
NR 126	141,2	141,18	135,0	100,9	131,6	97,5	129,1	97,06	127,6	93,48	126	91,92	124,4	92,32	123,0	92,96	121,7	97,66
NR 127	141,9	141,86	135,8	101,68	132,5	98,38	130,1	98	128,5	94,44	127	92,92	125,4	93,32	124,1	94	122,8	98,7
NR 128	142,5	142,54	136,5	102,46	133,3	99,26	131,0	98,94	129,5	95,4	128	93,92	126,4	94,32	125,1	95,04	123,8	99,74
NR 129	143,2	143,22	137,3	103,24	134,2	100,14	132,0	99,88	130,4	96,36	129	94,92	127,4	95,32	126,2	96,08	124,9	100,78
NR 130	143,9	143,9	138,2	104,12	135,1	101,02	132,9	100,82	131,4	97,32	130	95,92	128,4	96,32	127,2	97,12	125,9	101,82

		55,4		1,42		0,06		0,36		0,9		0,92		0,94		0,74		0,86
				NR 0		NR 14		NR 22		NR 31		NR 35		NR 36		NR 36		NR 32

				NR 36

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.5	20/06/08	Création	BE	Création du document avec feuille A propos
1.51	23/06/08	modification	BE	Modification erreur dans feuille de calcul de l'interphonie / + ajout référence notice calcul interphonie
1.6	11/08/08	modification et ajout	BE	Feuille de calcul conversion débit vitesse TL : calcul de l'affaiblissement jusqu'à 3m de conduit maximum / + ajout d'une feuille sur le calcul du bruit régénéré par un silencieux à baffles
1.61	03/09/08	ajout	BE	ajout des silencieux FRANCE AIR SC, SCN et SC VMC dans la feuille silencieux circulaire
1.7	29/09/08	modification	BE	Correction bugs dans la feuille « Calcul de l'interphonie » et dans la feuille « conversion débit vitesse TL » (correction de la liste de validité)
1.71	27/02/09	modification et ajout	YL	Correction cellule F200 dans silencieux rectangulaire (erreur de saisie) / Ajout de la feuille S parois et V local
1.8	17/03/09	ajout	JJ	Ajout du niveau NR de régénération et des pertes de charges des silencieux à baffles TROX. / Reprise des atténuations pour différents types de silencieux dans la feuille « régénérations silencieux à baffle »
1.81	29/03/09	ajout	JJ	Ajout des silencieux FRANCE AIR dans « silencieux rectangulaire ». / Ajout du calcul de régénération pour silencieux ALDES et FRANCE AIR avec niveaux NR. / Calcul de perte de charges pour ALDES.
1.82	10/08/09	modification	JJ	Auto filtre sur les 2 pages de silencieux
1.86	23/09/11	modification	JJ	Ajout des silencieux BETRAC dans « silencieux rectangulaire » et « Silencieux circulaires ». / Ajout du calcul de régénération pour ces silencieux. / Case « atténuation minimum » pour recherche de silencieux. / Ajout des conduits Strulik pour calcul d'interphonie.