# Désolidarisation d'une hélistation

2 possibilités : boîtes à ressort ou élastomère
# Quelques exemples de réalisations ÉCHOLOGOS :
- Hôpital Lyon Sud : élastomère ANGST & PFISTER Sylomer posé entre la tête des poteaux et la dalle de la plateforme.
- Hôpital Louis Pradel Bron (69) : boîtes à ressort PAULSTRA VIBRACHOC VIB posées sur la dalle du dernier niveau du bâtiment.
# Quelques avantages et inconvénients de chaque solution
	Boîte à ressort	Elastomère
Isolation vibratoire	Fréquence de coupure très basse (de l'ordre du Hz)	Fréquence de coupure limitée à une dizaine de Hz
Tenue dans le temps	A priori élevée	Durabilité incertaine (de l'ordre d'une quinzaine d'année ?).
Coût	Élevé à la fourniture (environ 3x plus que l'élastomère d'après Paulstra) / Réduction du temps de mise en oeuvre in situ (ajustements moins sévères,	Modéré. / Mise en oeuvre assez lourde : voir ci-dessous
Maintenance	Facile : comprimer une boîte à ressort, la sortir, la remplacer, régler la nouvelle.	Intervention lourde pour le remplacement : prévoir une platine plus large pour placer un vérin de soulèvement de la plateforme...
Mise en oeuvre	Peut supporter des ajustements de l'ordre du cm par réglage de la compression des ressorts.	Nécessite des tolérances très précises au niveau des appuis pour éviter l'écrasement d'un plot : à réserver à une structure métallique (tolérances de charpente métallique de l'ordre du mm – tolérances de maçonnerie de l'ordre du cm...). / Prévoir des butées antiécrasement et d'arrêt en translation.
Reprise des efforts horizontaux	Efforts supportables par les ressorts (à vérifier par le calcul)	Pertes internes de l'élastomère (à vérifier par le calcul) / Prévoir des butées d'arrêt en translation.
Encombrement	De l'ordre de 20 cm	De l'ordre de 20 à 40 mm

# Quelques marques :
Boîte à ressort	Elastomère
GERB	ANGST & PFISTER Sylomer
PAULSTRA-VIBRACHOC	PAULSTRA-VIBRACHOC Support Sandwich
CDM - ACOUSYSTEM	CDM - ACOUSYSTEM
	BSW Regupol

# Méthodologie pour le dimensionnement d'une isolation vibratoire par plots en élastomère :

Demander au bureau d'études structure les efforts maximaux axial (en compression) et radial par appui (descentes de charge poteau par poteau en différenciant le poids propre de l'hélistation + appareil et les charges équivalentes neige et vent).

1. En fonction de la fréquence de coupure désirée, retenir une fréquence de résonance de la suspension inférieure de X Hz.
2. Rechercher pour chaque appui un système de manière à ce que la flèche sous charge soit identique pour chaque appui.
3. Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes de charges radiales admissibles par la solution retenue.

# Méthodologie pour le dimensionnement d'une isolation vibratoire par boîte à ressorts :

Demander au bureau d'études structure les efforts maximaux axial (en compression) et radial par appui (descentes de charge poteau par poteau en différenciant le poids propre de l'hélistation + appareil et les charges équivalentes neige et vent).

1. En fonction de la fréquence de coupure désirée, retenir une fréquence de résonance de la suspension inférieure de X Hz.