## Feuille1
Dernière mise à jour: 3/11/2009
Feuille récapitulative sur les spectres de directivité de cheminée
0 degré / 45 degrés / 90 degrés / 135 degrés

Directivité de cheminées en spectrales
Rédacteur	Dossier	remarques	Date	directivité	global A	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
DUHIL	St christol les Alez	tiré d'un VISA – chaudière GAZ	01/01/09	90°		-2	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-11	-11
DUHIL	Rochefort CH SDMO	tirée du visa groupe électrogène	13/11/09	120°			-3	-4	-5	-7	-9	-11	-15	-15
DUHIL	VESOUL CH	Tiré de notes de calcul de l'entreprise Fauché - groupe électrogène	01/03/09	135°			-10	-11	-11	-14	-16	-19	-21	-22

Directivité de cheminées en global
Rédacteur	Dossier	remarques	Date	directivité	global A
DUHIL	Roanne pôle énergie	Issu de mesures « in situ – comme j'ai pu » réalisées sur le site de Roanne – chaudières GAZ	10/10/08	0-30°	0 à -2dB
DUHIL	Roanne pôle énergie		10/10/08	30° - 60°	-2 à -4dB
DUHIL	Roanne pôle énergie		10/10/08	60° - 90°	-4 à -6dB
DUHIL	Roanne pôle énergie		10/10/08	90° - 120°	-6 à -8dB
DUHIL	Roanne pôle énergie		10/10/08	120° - 150°	-8 à -11dB
DUHIL	Roanne pôle énergie		10/10/08	150° - 180°	-11 à -15dB