## ALSTOM 1000 kVA
		Signature sonore d'un transformateur 1000 kVA - ALSTOM / Fréquence (Hz) / Niveau de puissance acosutique (dB)
Fréquence en Tiers d'octave	Niveau de puissance en dB
40	45
50	51
63	52,5
80	58,5
100	57
125	41,5
160	45
200	55
250	46
315	68
400	58
500	67,5
630	59
800	49
1000	51	Spectre de puissance acoustique du transformateur / ALSTOM MELODY - 1000 kVA / Fréquence (Hz) / Lw (dB)
1250	41,5
1600	39,5
2000	39
2500	36
3150	32
4000	27
dB	67 dB(A)

## MERLIN GERIN 400 - 630 kVA
Fabricant	MERLIN GERIN					Fabricant	MERLIN GERIN
Modèle						Modèle
Puissance (kVA)	400					Puissance (kVA)	630
Type	Immergé					Type	ERI
tension HT (V)	20000					tension HT (V)	20000
Intensité (A)	11,5					Intensité (A)	18,2

tension BT (V)	410					tension BT (V)	410
Intensité (A)	563,3					Intensité (A)	887,1
Norme	HN 52 S 20					Norme	NF C 52100 Bruit réduit

Lw dB(A)	65					Lw dB(A)	49

Lp à 0,3 m en dB(A)	1	3 – 4	6	8 – 9		Lp à 0,3 m en dB(A)	8
63	31,1	30,3	30,4	28,3		63	24,9
125	37,4	30,5	34,2	32,8		125	35,9
250	48,1	52,9	55,3	44,5		250	32,7
500	50,2	53,7	52	47,5		500	30,5
1k	50,7	45,3	47,8	42,5		1k	28,4
2k	42,4	34,6	44	38,1		2k	45,1
4k	25,4	26,7	27,5	27,8		4k	24,3
dB(A)	54,9	53,9	57,9	53,4		dB(A)	46,1
		56,7		51,1

Lp à 0,3 m en dB	1	3 – 4	6	8 – 9		Lp à 0,3 m en dB	8
63	57,1	56,3	56,4	54,3		63	50,9
125	53,4	46,5	50,2	48,8		125	51,9
250	56,6	61,4	63,8	53,0		250	41,2
500	53,2	56,7	55,0	50,5		500	33,5
1k	50,7	45,3	47,8	42,5		1k	28,4
2k	41,4	33,6	43,0	37,1		2k	44,1
4k	24,4	25,7	26,5	26,8		4k	23,3
dB(A)	54,9	56,7	57,9	50,5		dB(A)	46,1