## air
Calcul de la vitesse à partir du débit et du diamètre:					Les Diamètres hydrauliques sont déterminés
				à l'aide de la formule de CHESY.
D (mm) :	500
			V (m/s) :	2,377		D: Diamètre hydraulique
Q (m³/h) :	1680
				a: Largeur du conduit

Calcul du diamètre à partir de la vitesse et du débit:					b: Hauteur du conduit

V (m/s) :	3					Q: Débit d'air dans la gaine
			D (mm) :	399		Gaine rectangulaire		Gaine oblongue
Q (m³/h) :	1350
				a	a
Calcul du diamètre équivalent pour une gaine rectangulaire:
				b
a (mm) :	1800					b
			D (mm) :	1011
b (mm) :	520

Calcul du diamètre équivalent pour une gaine oblongue:

a (mm) :	950
			D (mm) :	553
b (mm) :	300

Calcul de la vitesse à partir du débit dans une section
rectangulaire:

Q (m³/h) :	7240				609

a (mm) :	800		V (m/s) :	6,905

b (mm) :	400

## propagation_conduit
propagation acoustique dans un conduit
cas monodim
c	344
H	0,56

cas rectangulaire
Tableau 1	En-dessous de la fréquence fc (f<fc), le mode m ne se propage pas (onde évanescente)
	Au-dessus de la fréquence fc (f>fc), le mode m se propage (onde propagative)
	Le mode 0 (en desous de fc1) est le mode plan – prpagation d’une onde plane
Tableau 2	à une fréquence f, le mode m et les modes m-1 se propagent dans le conduit

Tableau 1			Tableau 2
m	fc		f	m
1	307,1		50	0
2	614,3		63	0
3	921,4		80	0
4	1228,6		100	0
5	1535,7		125	0
6	1842,9		160	0
7	2150,0		250	0
8	2457,1		500	1
9	2764,3		1000	3
10	3071,4		2000	6

cas cylindrique
cst	1,84
fc(m=1)	359,8

## info
indice	Date	Auteur	Commentaire
v00	19/03/18	BF	Création