## Lot 2 – Couverture – Étanchéité
Systèmes MONOPANEL ou ARCELOR MITTAL
### Couverture en bac acier double peau
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 39 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 28 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 AC perforé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de verre sans pare-vapeur d’épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 120 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 60 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 35 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 28 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 AC perforé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de verre sans pare-vapeur d’épaisseur 80 mm de type ISOVER Isoconfort ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutral ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 27 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 18 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de verre sans pare-vapeur d’épaisseur 45 mm de type ISOVER Panolène façadier ou techniquement équivalent dans écarteur de 80 mm de hauteur ;
– pare-vapeur aluminium ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 49 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 33 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 90 mm de type ROCKWOOL Sorock ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Torock ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier B nu ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum de type SOPREMA Soprafix ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 42 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 21 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 90 mm de type ROCKWOOL Sorock ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier B nu ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum de type SOPREMA Soprafix ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 40 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 16 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 ou techniquement équivalent d’épaisseur 1,0 mm ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 70 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d’épaisseur 1,0 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 38 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 16 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 70 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 36 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 11 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 77.400 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 50 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d’épaisseur 60 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 29 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,75. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARCELORMITTAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine minérale sans pare-vapeur d’épaisseur 50 mm de type ISOVER Panolène bardage ou techniquement équivalent ;
– feutre tendu alu d’épaisseur minimale 80 mm (ou plus selon étude thermique) de type ISOVER Feutral ou techniquement équivalent ;
– profil acier d’épaisseur 0,63 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 32 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier non perforé d’épaisseur 0,75 mm de type ARCELORMITTAL Hacierco ou techniquement équivalent ;
– laine minérale d’épaisseur totale minimale 120 mm en une ou plusieurs couches ;
– profil acier d’épaisseur 0,63 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 39 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,90. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 20 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARCELORMITTAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine de roche sans pare vapeur d’épaisseur 55 mm de densité 70 kg/m3 ;
– pare-vapeur ;
– panneaux de laine de roche d’épaisseur totale 130 mm de densité 40 kg/m3 ;
– profil acier d’épaisseur 1,25 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 35 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,90. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 20 cm. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARCELORMITTAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine de verre sans pare vapeur d’épaisseur 65 mm de type ISOVER Isofaçade Noir 32P ou R (anciennement Panolène facadier) ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– laine de verre d’épaisseur 150 mm de type ISOVER Panolène ou techniquement équivalent ;
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
Les épaisseurs d’isolant pourront être plus importantes pour des raisons thermiques. Dans tous les cas, une épaisseur minimale de 50 mm de laine minérale doit être conservée entre le plateau perforé et le pare-vapeur. Il pourra être prévu pour des raisons structurelles des entretoises et pannes intermédiaires qui ne sont pas décrites dans le présent document.
### Couverture en bac acier support d’étanchéité
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 32 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,95. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– laine de verre pliée dans les ondes ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 40 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur aluminium ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 100 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 32 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 40 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur aluminium ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 100 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 28 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,9. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– feutre en laine de verre revêtu d’un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d’un voile de verre sur sa face inférieure d’épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 28 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 AC perforé en plage ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– feutre en laine de verre revêtu d’un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d’un voile de verre sur sa face inférieure d’épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 28 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,50. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 Crevé ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– feutre en laine de verre revêtu d’un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d’un voile de verre sur sa face inférieure d’épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 34 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 1,20 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 200 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 33 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 200 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 33 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 1,20 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 140 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 32 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 140 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 36 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 57 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– pare-vapeur de type SOPREMA Sopravap Stick Alu S 16 ou techniquement équiv ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier C soudable ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche de type SOPREMA Elastophène Flam + Sopralène Flam de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 32 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 1,20 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 31 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 29 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d’épaisseur 80 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 33 dB. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé d’épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 34 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,70. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé dans les ondes de type ARCELORMITTAL Hacierco 74 SPA ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 30 mm de type ISOVER Panolene bardage ou techniquement équivalent plié dans la nervure ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 80 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 34 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,90. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé sur toute la surface de type ARCELORMITTAL Hacierco 74 SPS ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 30 mm de type ISOVER Panolene bardage ou techniquement équivalent plié dans la nervure ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 40 mm minimum de type ISOVER Panotoit FI ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur de type SOPREMA Vapobac ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 90 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 28 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé sur toute la surface de type ARCELORMITTAL Hacierco 74 SPS ou techniquement équivalent ;
– barrette de laine de roche ensachée dans la nervure ;
– voile de verre tissé de 240 g revêtu d’un pare-vapeur aluminium de 40 microns de type ROCKWOOL Rocksourdine 304 ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm minimum de type ROCKWOOL Rockacier ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 28 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,95. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm et de hauteur 56 mm perforé sur toute la surface de type ARCELORMITTAL Hacierco 56 SPS ou techniquement équivalent ;
– barrette de laine de roche ensachée dans la nervure ;
– voile de verre tissé de 240 g revêtu d’un pare-vapeur aluminium de 40 microns de type ROCKWOOL Rocksourdine 304 ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm minimum de type ROCKWOOL Rockacier ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 28 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,80. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm et de hauteur 56 mm perforé sur toute la surface de type ARCELORMITTAL Hacierco 56 SPS ou techniquement équivalent ;
– voile de verre acoustique de fort grammage de couleur noire, revêtu d’un pare-vapeur en aluminium renforcé d’une grille de verre de type ISOVER Parvason ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d’étanchéité d’indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB et de coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,80. Ce complexe sera composé de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– profil acier d’épaisseur 0,75 mm perforé dans les plages de type ARCELORMITTAL Hacierco C perforé « P » ou techniquement équivalent ;
– feutre en laine de verre revêtu d’un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d’un voile de verre sur sa face inférieure d’épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit Fibac VV ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
Afin de diminuer les bruits d’impact, la sous face du bac acier sera traitée par un procédé de type HAIRONVILLE Haircotherm 150 ou techniquement équivalent.
### Couverture traditionnelle
– Couverture en zinc sur voligeage bois jointif, continu ou sur panneaux de CTBH de 22 mm d’épaisseur. Un complexe de doublage acoustique et thermique viendra en sous face de cette couverture. Une attention particulière sera portée aux jonctions de ces complexes de couverture avec le gros œuvre, les charpentes, les doublages en particulier en termes d’étanchéité et de continuité des performances acoustiques.
Localisation :	XX ;
XX.
### Dallettes sur plots
Le système retenu devra permettre d’obtenir un niveau pondéré du bruit de chocs standardisé L’n,T,w ≤ 58 dB (ou 55 dB si Qualitel) dans les locaux situés à l’étage inférieur.
– Les terrasses situées directement au-dessus des locaux mentionnés, seront composées de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– dalle de béton de 20 cm d’épaisseur minimum ;
– isolation thermique (épaisseur selon étude thermique) ;
– revêtement d’étanchéité bitumineux de 4 mm d’épaisseur minimum ;
– dallettes sur plots.
Localisation :	XXX ;
XXX.
Les dallettes sur plots seront équipées d’un dispositif antivibratile (interposition de matériau résilient entre le plot et la dallette) de type SIPLAST rondelle plot Zoom ou techniquement équivalent. Une attention particulière sera portée à la désolidarisation de la périphérie de la terrasse. Tout point de contact entre les dallettes et la structure du bâtiment doit être scrupuleusement évité.
### Fenêtres de toit – Lanterneaux
– Lanterneaux présentant un indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB.
Localisation :	tous lanterneaux donnant sur un local de réception du chapitre Erreur : source de la référence non trouvée autres que circulations, cages d’escalier, hall, sanitaires et locaux techniques.
### Exutoires de fumées
Les exutoires de fumées de la salle XX seront fournis par le lot Erreur : source de la référence non trouvée et mis en œuvre par le présent lot. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 d’indice Rw (C ; Ctr) = 46 (-1 ; -6) soit RA ≥ 45 dB ou SOUCHIER Certilight phonique CPLR d’indice Rw (C ; Ctr) = 45 (-2 ; -6) soit RA ≥ 43 dB ou techniquement équivalent.
La costière est constituée de l’intérieur vers l’extérieur :
– d’une tôle 30/10 ;
– d’un Calibel 10+70 (plaque de plâtre à l’extérieur) ;
– d’une tôle de 15/10e en équerre ;
– d’une laine de roche bituminée de 30 mm en 150 kg/m3.
L’étanchéité remontera sur ce panneau.
L’étanchéité acoustique de l’ensemble devra être assurée.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Au droit des cloisons, le plateau intérieur ne sera pas perforé. Une bande résiliente sera posée entre le bac et la tête de cloison.
La liaison des bacs et des murs béton sera effectuée par l’intermédiaire d’une bande résiliente qui sera comprimée. Tous les interstices entre murs et bacs seront bourrés de laine minérale.
La mise en œuvre des éléments du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés).
Ces points particuliers doivent être traités en réunion de synthèse et/ou en réunion technique spécifique.
Au droit des costières de lanterneaux, trappes et autres éléments de structure, charpente, couverture, doublages, cloisons, plafonds, l’étanchéité acoustique des calfeutrements doit être particulièrement soignée. À ce titre, le titulaire du présent lot doit prévoir à sa charge fourniture et pose de tous les matériaux (tôleries, visco-élastiques…) et toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de ces points singuliers (relevés et costières par exemple) et en reconstituant systématiquement l’étanchéité acoustique au droit de tous les points singuliers.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 2 – Couverture – Étanchéité
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr et procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw du complexe de couverture ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des exutoires de fumées (à demander au lot Erreur : source de la référence non trouvée) ;
Fiches techniques et plans de détails des dispositifs antivibratiles mis en place entre le plot et la dallette.