## Lot 6 – Plâtrerie – Isolation
### Doublages
– Doublage d’indice ΔRA ≥ 17 dB sur béton plein composé de 2 BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d’indice ΔRA ≥ 14 dB sur béton plein composé de 1 BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d’indice ΔRA ≥ 10 dB sur béton plein composé de 1 BA13 sur ossature métallique + 45 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d’indice ΔRA ≥ 7 dB sur béton plein de type complexe collé composé d’une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de 80 mm minimum de polystyrène élastifié ou de laine minérale (ISOVER Calibel, KNAUF Xtherm 32, LAFARGE Prégymax 32, PLACO Doublissimo ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d’indice d’efficacité ΔRA ≥ - 1 dB sur béton plein composé d’une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de polystyrène de 100 mm (de type PLACO Placomur ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
### Cloisons
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 68 dB, d’épaisseur 260 mm, à double ossature alternée et indépendante de 90 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 68 dB, d’épaisseur 260 mm, composée de deux demi-cloisons liaisonnées entre elles par des entretoises antivibratiles SINIAT Phoni SL, chaque demi-cloison est constituée d’une double ossature de 48 mm, avec 2 × 85 mm de laine minérale et un parement composé de 1 BA13 et 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 67 dB, d’épaisseur 220 mm, à double ossature alternée et indépendante de 70 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 66 dB, d’épaisseur 200 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 66 dB, d’épaisseur 200 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 65 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 PREGYTWIN BA25 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 64 dB, d’épaisseur 180 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, un parement étant constitué de 3 BA13, l’autre de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 64 dB, d’épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, un parement étant constitué de 1 PREGYTWIN BA25 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 62 dB, d’épaisseur 180 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant constitué de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 62 dB, d’épaisseur 180 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 60 mm de laine minérale, chaque parement étant constitué de 1 PREGYTWIN BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 61 dB, d’épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 50 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 61 dB, d’épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 61 dB, d’épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 90 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 61 dB, d’épaisseur 186 mm, à ossature de 150 mm, avec 150 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 PREGYTWIN BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 60 dB, d’épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 PREGYTWIN BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 58 dB, d’épaisseur 140 mm, à double ossature alternée et indépendante de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 58 dB, d’épaisseur 140 mm, à ossature de 90 mm, avec 85 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 57 dB, d’épaisseur 120 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 57 dB, d’épaisseur 120 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 PREGYTWIN BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 56 dB, d’épaisseur 140 mm, à ossature de 90 mm, avec 55 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 2 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 56 dB, d’épaisseur 120 mm, à ossature de 84 mm, avec 85 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 PREGYTWIN BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 54 dB, d’épaisseur 123 mm, à ossature acoustique de 62 mm de type SINIAT M62-35 dB ou techniquement équivalent, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18 et 1 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 54 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 2 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 53 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 Duo’Tech 25.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 53 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 62 mm, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 PREGYTWIN BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 51 dB, d’épaisseur 132 mm, à ossature de 70 mm, avec 75 mm de laine minérale, un parement étant composé de 2 BA13, l’autre parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 51 dB, d’épaisseur 140 mm, à ossature de 90 mm, avec 100 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 50 dB, d’épaisseur 120 mm, à ossature acoustique SINIAT M84-35 dB de 84 mm, avec 85 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18 S.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 50 dB, d’épaisseur 120 mm, à ossature de 70 mm, avec 75 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 50 dB, d’épaisseur 120 mm, à ossature de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 50 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 1 BA13 et 1 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 49 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature acoustique SINIAT M62-35 Xtra de 62 mm, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 48 dB, d’épaisseur 100 mm, à ossature de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15 Diamant.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 47 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 Duo’Tech 25.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 47 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature acoustique SINIAT M62-35 dB de 62 mm, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 47 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 45 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 62 mm, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 44 dB, d’épaisseur 120 mm, à ossature de 90 mm, avec 100 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 44 dB, d’épaisseur 120 mm, à ossature de 90 mm, avec 85 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 43 dB, d’épaisseur 100 mm, à ossature de 70 mm, avec 75 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 43 dB, d’épaisseur 100 mm, à ossature de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 43 dB, d’épaisseur 72 mm, à ossature métallique de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 1 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 42 dB, d’épaisseur 84 mm, à ossature métallique de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 41 dB, d’épaisseur 72 mm, à ossature métallique de 36 mm, avec 30 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 40 dB, d’épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 39 dB, d’épaisseur 72 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 36 dB, d’épaisseur 84 mm, à ossature métallique de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d’indice Rw+C ≥ 35 dB, d’épaisseur 72 mm, à ossature de 36 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
### Chapes sèches
– Chape sèche composée de deux plaques de sol croisées, de type FERMACELL 2 E 32 – c + 10 mm de laine minérale haute densité et au moins 20 mm de granules d’égalisation ou techniquement équivalent, l’ensemble présentant un indice ΔLw ≥ 22 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Chape sèche composée de deux plaques de sol croisées, de type FERMACELL 2 E 32 + 10 mm de laine minérale haute densité ou techniquement équivalent, l’ensemble présentant un indice ΔLw ≥ 21 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Chape sèche composée de deux plaques de sol croisées, de type FERMACELL 2 E 13 + 20 mm de mousse polystyrène ou techniquement équivalent, l’ensemble présentant un indice ΔLw ≥ 17 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Chape sèche composée de deux plaques de sol croisées, de type FERMACELL 2 E 16 + 10 mm d’isolant en fibre de bois ou techniquement équivalent, l’ensemble présentant un indice ΔLw ≥ 7 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Chape sèche composée de plaques de type BPB PLACO Placosol posées sur une forme de granules Placoforme d’au moins 2 cm d’épaisseur, (épaisseur maxi : 10 cm) ou techniquement équivalent, l’ensemble présentant un indice ΔLw ≥ 10 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Chape sèche composée de plaques de type SINIAT Pregychape posées sur une forme de granulats d’au moins 2 cm d’épaisseur (épaisseur maxi : 10 cm), ou techniquement équivalent, l’ensemble présentant un indice ΔLw ≥ 12 dB et un indice RA ≥ 5 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Plafonds
– Plafond constitué de 2 plaques de BA13 surmontées de 100 mm de laine minérale.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de BA13 surmontée de 85 mm de laine minérale.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type SINIAT Prégybel C10 n°8 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 75 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type KNAUF Delta Alterne 12/20/66 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 18 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 75 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type SINIAT Prégybel R12 n°2 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 14 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type SINIAT Prégybel R15 n°1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type SINIAT Prégybel L5×80 n°8 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 11 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type SINIAT Prégybel R15 n°8 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 11 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d’une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 75 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Globe G1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 10 %) surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Globe G1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 10 %) sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Globe G2L ou techniquement équivalent sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Globe G4L ou techniquement équivalent sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Globe G4F ou techniquement équivalent sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,40.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Quadril Q1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 13 %) surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Quadril Q1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 13 %) sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Quadril Q2L ou techniquement équivalent sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Quadril Q4 ou techniquement équivalent sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Quadril Q4F ou techniquement équivalent surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,45.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Quadril Q4F ou techniquement équivalent sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,40.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Micro M1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 10 %) surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 50 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Micro M1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 10 %) sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Tangent T1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 20 %) surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 60 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,80.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Tangent T1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 20 %) sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Aleatoire ou techniquement équivalent (taux de perforation ≈ 10 %) surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 60 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Unity 6 System ou techniquement équivalent (taux de perforation ≈ 12 %) sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Contrapanel ou techniquement équivalent (taux de perforation ≈ 10 %) surmontées d’un matelas de laine minérale d’environ 60 mm sans pare-vapeur. Un pare-vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué de dalles de plâtre perforé de type KNAUF Danoline Contrapanel ou techniquement équivalent (taux de perforation ≈ 10 %) sans laine minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
### Habillages des parois
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type SINIAT Prégybel C10 n°8 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d’au moins 50 mm de laine minérale sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type KNAUF Delta Alterne 12/20/66 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 18 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 75 mm sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type SINIAT Prégybel R12 n°2 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 14 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type SINIAT Prégybel R15 n°1 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type SINIAT Prégybel L5×80 n°8 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 11 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,55.
Localisation :	XX ;
XX.
–  Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type SINIAT Prégybel R15 n°8 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 11 %) surmontée d’un matelas de laine minérale d’environ 80 mm sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12 %) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d’au moins 50 mm de laine minérale sans pare-vapeur. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des panneaux composés de plaques de plâtre perforées (taux de perforation ≥ 25 %) masquant un panneau de laine minérale de 33 mm d’épaisseur sans pare-vapeur, de type KNAUF Adit ou techniquement équivalent. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,90.
Localisation :	XX ;
XX.
### Coffres et trappes d’accès
– Coffres réalisés avec un complexe sandwich à base de plaques de plâtre et de laine minérale (10 + 50 + 10) de type LAFARGE Pregyroche Duo ou ROCKWOOL Rockplak 409 ou techniquement équivalent. Coffres constitués de 2 BA13 sur ossature et de 50 mm de fibre minérale de densité supérieure à 70 kg/m3 de type ROCKWOOL Alpharock ou techniquement équivalent.
Localisation :	toutes les gaines techniques et de chutes EP et EU se trouvant dans des bureaux, salles de réunion, etc.
– Trappes de visites en CTBH de 22 mm et fibre minérale de 45 mm comprenant un cadre faisant feuillure avec la trappe et avec les plaques de plâtre. Un joint compressible sera posé entre la trappe et son cadre. Les trappes de visite des gaines techniques devront présenter un indice RA ≥ 37 dB pour les logements, et RA ≥ 32 dB dans les autres cas.
Localisation :	trappes de visite des gaines décrites ci-dessus.
– Caissons constitués de deux épaisseurs de plaque de plâtre BA 18 et de 70 mm de laine minérale de densité 55 kg/m3 minimum.
Localisation : en habillage de tous les ventilo-convecteurs ou autres équipements situés dans des faux plafonds en fibre minérale. Les silencieux en soufflage et à l’extraction seront également caissonnés.
### Habillage en fibres de bois liées au ciment
Les locaux techniques bruyants recevront sur le plafond et sur l’un des grands murs un matériau de correction acoustique de type FIBRALITH Fibrafutura Roc 50 ou techniquement équivalent, vissé par point sur ces parois ou bien un panneau de FIBRALITH Fibrafutura Alpha ou techniquement équivalent, de 25 mm d’épaisseur, fixé sur ossature métallique (type F530) avec interposition de 50 mm de fibre minérale. L’ensemble présentera un indice αw ≥ 0,70.