Note de projet INTERNE (non visible à l’impression)
les paragraphes surlignés sont à supprimer ou à conserver en fonction du contexte
Grenoble	Echologos 2018.

S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Nom du projet / à Ville (Département)
Mesurages acoustiques de réception

Pour le compte de :	Communauté de Communes de l'Abbevillois
8 place du Général de Gaulle
80100 ABBEVILLE
Ouvrage :	Nom du projet
à Ville (Département)
Adresse :	24 place du 18 juin 2012 – 78670 Abbeville
Objet :	Mesurages acoustiques de réception
Date des mesurages :	dans la nuit du 23 au 24 août 2018.
Textes de référence :	– articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ;
– articles R. 571-25 à -30 du code de l’environnement ;
– arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
– norme NF S 31‑010 ;
– arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;
- arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique ;
– guide de mesures acoustiques pour l’attestation acoustique ;
– norme NF S 31‑057 – acoustique. Vérification de la qualité acoustique des bâtiments. Octobre 1982.
Observations :
Auteur :	Bastien FRANCONY
Acousticien

Indice	Date	Auteur	Commentaire	V
v00			Création

Table des matières

# Objet
Le présent rapport a pour objet de présenter le détail des mesurages effectués dans le cadre du projet de Nom du projet à Ville (Département) en fonction des plaintes des demandeurs. Les parties d’ouvrage sont choisies par le sapiteur en fonction de ces demandes.
Ces mesurages ont porté sur cinq domaines :
– les durées de réverbération ;
– l’isolement au bruit aérien intérieur ;
– l’isolement vis-à-vis de l’espace extérieur ;
– l’isolement aux bruits de chocs ;
– les niveaux de bruit des systèmes de ventilation.

# Généralités
Les grandeurs acoustiques utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces grandeurs sont détaillées et précisées dans l’annexe 1.
Dénomination de la grandeur	Symbole	Unité
Durée de réverbération	T	s
Isolement acoustique standardisé	DnT	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose	DnT,A = DnT,w + C	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit routier	DnT,A,tr = DnT,w + Ctr	dB
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L'nT,w	dB
Niveau de pression acoustique normalisé	LnAT	dB(A)
Niveau de pression acoustique	Lp	dB(A)

L’ensemble de ces grandeurs peuvent être utilisées en valeur globale comme en valeur spectrale par bande d’octave.
## Méthodologie des mesurages
Les mesurages sont effectués suivant la norme NF S 31-057 et calculés selon selon les normes ISO 140-4 et 140-7. Les conditions précises sont énumérées dans les paragraphes ci-dessous. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux, les feuilles de mesures figurant en annexe.
## Appareillage
Le sonomètre, le microphone et la source sonore étalon sont des matériels homologués qui ont fait l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé. Ce matériel est conforme à la norme de mesurage utilisée. Une copie du carnet métrologique est donnée en annexe 4.
La liste du matériel est donné en annexe 6.
La dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer. De plus, avant les essais et après chaque série de mesure, un contrôle de la qualité acoustique global de l’appareillage est effectué avec la source sonore étalon.

## Objectifs
Les mesurages sont comparés aux valeurs réglementaires données dans le référentiel Certivéa du CCTP acoustique de l’opération (CCTP acoustique v02 du 2018/12/12) précisées ci-dessous.
Il n’a pas été porté à la connaissance de l’auteur de ce rapport l’expert de l’existence d’un label ou d’une certification QUALITEL (Certivéa, NF Habitat, BBC, HPE, THPE…), sur cette opération. Les objectifs sont donc ceux de la réglementation.
Les réglementations du 14 juin 1969 puis du 28 octobre 1994, applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 1996 puis du 1er janvier 1999, ont défini des objectifs pour les isolements au bruit aérien et aux bruits de chocs. Et depuis le 30 juin 1999, les indices ont changé : mise en place des indices européens. Il existe une tolérance de 3 dB sur tous ces objectifs, due à la méthode de mesurage.
On appelle « pièce de réception », la pièce dans laquelle on mesure le bruit en provenance d’un autre appartement ou habitation.
On appelle « pièce principale », le séjour, la salle à manger et les chambres.
# Locaux concernés
[plan de localisation des points de mesurage]

# Mesurage de la durée de réverbération
## Méthodologie
La durée de réverbération est l’intervalle de temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique décroisse de 60 dB après l’arrêt de la source.
La norme NF S 31-057 ne définit pas de méthode de mesurage proprement dit de la durée de réverbération d’un local. La mesure de ce critère acoustique sert principalement dans la présente norme à l’évaluation du terme correctif pour le calcul des valeurs normalisées pour tenir compte de l’ameublement.
Toutefois, il s’agit aussi d’un critère acoustique prévu au programme au cahier des charges acoustique mais en général pour un nombre limité de bandes de fréquences.
En l’absence de méthode pour les locaux de petit volume, les durées de réverbérations seront mesurées par bande d’octaves à l’aide du sonomètre au point prévu par la norme NF S 31-057 pour les autres types de mesures. Pour les locaux de grand volume, les durées de réverbération seront mesurées suivant la norme NF S 31-012 (voir ci-dessous).
Les locaux sont mesurés à l’état studio (avec exécutants).
Les locaux sont mesurés vides (à l’exception de l’opérateur) et non meublés.
Les locaux sont mesurés à l’état occupé (80 % minimum des sièges occupés).
### Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conforme aux présentes normes
La source de bruit (non hululé) est directionnelle omnidirectionnelle.
Les mesures sont directement réalisées par bande d’octaves de tiers d’octaves par le sonomètre.
Les résultats proviennent de la détermination de la réponse impulsionnelle de la salle par un logiciel spécialisé.
## Objectifs
Dénomination du local	Durée de réverbération T (s)
Salles de repos des écoles maternelles ;	0,4 ≤ T ≤ 0,8
Local d’enseignement, de musique, d’études ou d’activités pratiques d’un volume > 250 m3.	0,6 ≤ T ≤ 1,2

## Résultats
Le détail des mesurages est donné en annexe.
Bande d’octave (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	Moyenne
Local	s	s	s	s	s	s	500-2k	250-4k

Bande d’octave (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	Moyenne	Objectif	Conformité
Local	s	s	s	s	s	s	500-2k	500-2k

O : oui ; N : non ; I : oui avec la tolérence.
## Commentaires
Les résultats obtenus sont conformes aux objectifs.

# Mesurage de l’isolement au bruit aérien entre locaux
## Méthodologie
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis d’un local d’émission. Le local d’émission est le local où est placée la source sonore. Le local de réception est celui que l’on doit protéger. Le mesurage consiste à effectuer la différence des niveaux sonores entre ces deux pièces.
Le résultat est l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A = DnT,w + C.
Plus il est élevé, meilleur est l’isolement.
### Méthode de mesurage suivie
Les mesurages sont réalisés par bandes d’octave de tiers d’octave.
Le système de ventilation est coupé.
### Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
La correction due au bruit de fond (si elle a été nécessaire) est effectuée par soustraction logarithmique par le logiciel et non en suivant les déductions forfaitaires de la norme : la méthode employée est plus exacte.
### Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de fréquence par le logiciel de mesurage du sonomètre.
Les valeurs de durée de réverbération calculées par le logiciel du sonomètre sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
### Objectifs
Local d’émission		Local de réception : pièce d’un autre logement
		Pièce principale[1] / Cuisine et salle d’eau	Cuisine et salle d’eau
Local d’un logement, à l’exclusion des garages individuels		53	50
Circulation commune intérieure au bâtiment	Seulement une porte palière ou une porte palière et une porte de distribution	40	37
	Dans les autres cas	53	50
Garage		55	52
Local d’activités		58	55
[1] Les pièces principales d’un logement sont la salle à manger, le séjour et les chambres.

Tolérance de mesurage : 3 dB due à la méthode de mesurage.

## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			DnT,A (dB)
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce	Résultat	Conformité

O : oui ; N : non ; I : oui avec la tolérence.
## Commentaires
Tous les mesurages sont conformes aux objectifs.

# Mesurage du niveau de bruit de chocs
## Méthodologie
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis d’un local d’émission. Le local d’émission est le local où est placée la machine à chocs. Le local de réception est celui que l’on doit protéger et où s’effectue la mesure de niveau sonore produit par la machine.
Le résultat est l’isolement acoustique standardisé pondéré L’nT,w.
Plus il est faible, meilleur est l’isolement.
### Méthode de mesurage suivie
Les mesurages sont réalisés par bandes d’octave de tiers d’octave.
Le système de ventilation est coupé.
### Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
La correction due au bruit de fond (si elle a été nécessaire) est effectuée par soustraction logarithmique par le logiciel et non en suivant les déductions forfaitaires de la norme : la méthode employée est plus exacte.
### Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de fréquence par le logiciel de mesurage du sonomètre.
Les valeurs de durée de réverbération calculées par le logiciel du sonomètre sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
### Objectifs
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé du bruit perçu dans les locaux de réception ne doit pas dépasser L’n,T,w ≤ 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.

## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			L’n,T,w (dB)
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce	Résultat	Conformité

O : oui ; N : non ; I : oui avec la tolérance.
## Commentaires
Tous les mesurages sont conformes aux objectifs.

# Mesurage de l’isolement acoustique des façades
## Méthodologie
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis de l’extérieur. Le local de réception est celui que l’on doit protéger. Le mesurage consiste à effectuer la différence des niveaux sonores entre celui mesuré devant la façade et celui mesuré dans la pièce de réception.
Les pièces de réception sont constituées des pièces principales et de la cuisine.
Le résultat est l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr = DnT,w + Ctr.
Plus il est élevé, meilleur est l’isolement.
### Méthode de mesurage suivie
La source de bruit choisie est une source de bruit artificielle la source réelle de la circulation.
Les mesurages sont réalisés par bandes d’octave de tiers d’octave.
Le système de ventilation est coupé.
### Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
La correction due au bruit de fond (si elle a été nécessaire) est effectuée par soustraction logarithmique par le logiciel et non en suivant les déductions forfaitaires de la norme : la méthode employée est plus exacte.
### Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bandes de fréquence par le logiciel de mesurage du sonomètre.
Les valeurs de durée de réverbération calculées par le logiciel du sonomètre sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
### Objectifs
[Tableau des objectifs d’isolement de façade]

## Résultats
Mesure	Local de réception			DnT,A,tr (dB)
	N°	Nom	Pièce	Résultat	Conformité

O : oui ; N : non ; I : oui avec la tolérance.
## Commentaires
Tous les mesurages sont conformes à la réglementation.

# Mesurage du niveau de bruit des équipements
## Méthodologie
La norme définit le niveau du bruit des équipements collectifs mesuré dans les pièces principales et les pièces d’eau (cuisine, salle de bains, WC).
Le résultat est le niveau du bruit LnAT.
Plus il est faible, meilleur est le confort.
### Méthode de mesurage suivie
Les mesurages sont réalisés par bandes d’octave de tiers d’octave.
### Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
La correction due au bruit de fond (si elle a été nécessaire) est effectuée par soustraction logarithmique par le logiciel et non en suivant les déductions forfaitaires de la norme : la méthode employée est plus exacte.
### Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de fréquence par le logiciel de mesurage du sonomètre.
Les valeurs de durée de réverbération calculées par le logiciel du sonomètre sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
### Spécifications
Chaque équipement est considéré séparément pour les mesurages.
Tous les équipements satisfont aux conditions de fonctionnement correspondant à une utilisation normale.
La pression de l’eau au niveau des équipements hydrauliques est mesurée lorsque ceux-ci sont en fonctionnement.
Le manomètre est branché sur un équipement voisin, alimenté sur la même colonne.
Dans le local testé, le débit des bouches de ventilation a été mesuré. La position des bouches (cuisine ou locaux assimilés) est notée sur le croquis joint en annexe X.

## Équipements soumis aux essais
### Baignoire
Les têtes d’eau chaude et d’eau froide sont ouvertes en grand, puis, la tête d’eau froide est fermée progressivement jusqu’à fermeture totale.
Ensuite les deux têtes sont ouvertes en grand, puis, la tête d’eau chaude est fermée progressivement jusqu’à fermeture totale.
La vidange et l’alimentation se font simultanément.
Le niveau de pression acoustique maximal reçu dans le local principal du logement est retenu quels que soit le débit et la température de l’eau.
Comme l’eau chaude était obtenue avec un chauffe-bain individuel, l’essai a été effectué avec le chauffe-bain en marche. (A rayer selon le cas)
### Cabinet d’aisance
Robinet à flotteurs ou robinet de chasse sous pression.
Le résultat d’essai est le niveau de pression acoustique correspondant à la moyenne quadratique des trois pressions acoustiques maximales relevées dans le local de réception pendant trois fonctionnements successifs.
Le robinet d’arrêt correspondant a été ouvert en grand.
### Évier, lavabo, douche, bidet
Le débit maximal des robinetteries au cours des mesurages a été réglé à 0,25 l/s.
Chacune des têtes des robinets d’eau chaude et d’eau froide était considérée comme un robinet simple.
Le niveau de pression acoustique maximal mesuré, tant pour le fonctionnement en eau froide que pour le fonctionnement en eau chaude, est le résultat de l’essai.
En présence d’un coup de bélier, nous avons consigné la valeur du niveau de pression acoustique. (A rayer selon le cas)
### Ventilation mécanique
Toutes les bouches étaient en position d’ouverture minimale.
En l’absence de possibilité de contrôle, nous avons supposé cela vérifié.
– Bruit créé par le ventilateur :
Le mesurage a été effectué dans le local le plus proche du ventilateur.
Dans les logements, le mesurage a été effectué dans la pièce principale la plus proche du ventilateur et les bouches de ventilation mécanique réglables du logement considéré ont été réglées à leur ouverture maximale.
– Bruit créé par la bouche d’extraction ou de soufflage :
Le mesurage a été effectué dans le local contenant la bouche.
### Ascenseur et monte-charge
Le bruit a été mesuré dans les locaux les plus exposés. Le niveau de pression acoustique retenu est celui mesuré lors des phases les plus bruyantes du fonctionnement.
Le résultat de l’essai est le niveau de pression acoustique correspondant à la moyenne quadratique des trois pressions acoustiques maximales relevées pendant trois fonctionnements successifs.
### Chaufferie, surpresseur et équipements annexes
Le mesurage a été réalisé lors des phases les plus bruyantes du fonctionnement dans les pièces principales des locaux les plus exposés.
### Vide-ordures
Le bruit provoqué par la chute des déchets est mesuré dans le local le plus proche de la gaine, de préférence le plus près possible du bas de la chute.
Avant les essais, la gaine a été purgée de ses déchets. Le bruit est provoqué par l’envoi simultané de l’étage le plus élevé de deux tubes de polychrome de vinyle non plastifiés de caractéristiques suivantes :
– diamètre extérieur nominal Dn = 50 mm ;
– épaisseur nominale (e) = 3 mm ;
– masse par mètre = 0,680 kg/m ;
– longueur = 1 mètre.
Le résultat de l’essai est le niveau de pression acoustique correspondant à la moyenne quadratique des trois pressions acoustiques maximales relevées pendant trois chutes successives, diminué de 12 dB afin de tenir compte dans l’appréciation des résultats de la très faible durée du bruit considéré.
### Équipements individuels intérieurs à un logement
Il s’agit essentiellement du mesurage du niveau de bruit créé dans une pièce principale d’un logement par les bouches d’extraction de ventilation mécanique et par l’installation de chauffage individuel de ce même logement.
Lors du mesurage du niveau de bruit créé par les bouches de ventilation mécanique, les bouches du logement testé ont été réglées à leur ouverture maximale, les autres bouches de la colonne de ventilation à leur ouverture minimale.
### Le système de chauffage par ventilo-convecteur
???
## Objectifs
Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.
Local	Bruit d’un équipement individuel de chauffage ou de climatisation	Bruit d’une VMC en position minimale, ou d’un équipement individuel de logement ou d’un équipement collectif du bâtiment
Pièce principale d’un logement	35	30
Pièce principale si cuisine ouverte	40
Cuisine fermée	50	35

## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			LnAT (dB)
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce	Résultat	Conformité

O : oui ; N : non ; I : oui avec la tolérance.
## Commentaires
Tous les mesurages sont conformes aux objectifs.

# Conclusion

# Annexe 1 : Définitions

Désignation	Indice	Description
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L’n,T,w	C’est le niveau du bruit de choc standardisé comparé à la courbe de référence. Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
Niveau du bruit de choc standardisé	L’nT	C’est le niveau de pression brut du bruit de chocs corrigé de la durée de réverbération du local de réception. Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave. L’nT = Lj – 10 log (T/T0) / Avec Lj : le niveau du bruit de choc ; / T, T0 : la durée de réverbération du local et de référence.
Niveau de bruit d’un équipement	Lp,equip,A	Le niveau de bruit d’un équipement est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque l’équipement est en fonctionnement. Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
Niveau de bruit normalisé d’un équipement	LnAT	Le niveau de bruit normalisé maximal admissible dans un local : LnAT est le niveau maximal obtenu lorsque toutes les sources dues aux équipements du bâtiment sont en fonctionnement simultanément. Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)). LnAT = L2 – 10 log(T/T0)
Niveau de pression acoustique	Lp	C’est le niveau de pression acoustique en un endroit donné. En global, cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A,	LAeq,T	Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Pression acoustique de référence : 20 μPa.
Émergence	E	Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. E = LA eq,T bruit ambiant - LA eq,T bruit particulier. Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
Durée de réverbération	T	La durée de réverbération (T ou TR) d’un local est le temps nécessaire pour qu’un son décroisse de 60 dB après coupure brusque de sa source. / Cette grandeur est exprimée en secondes.
Durée de réverbération de référence	T0	La durée de réverbération de référence est utilisé dans les mesures et calculs d’isolement, de niveau de bruit d’équipement par exemple. Elle est différente de la durée de réverbération du local.
Isolement acoustique standardisé	DnT	L’isolement acoustique standardisé d’une paroi est l’isolement brut, corrigé de la durée de réverbération du local de réception. Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave. / DnT = D + 10 log (T/T0). / Avec D : l’isolement acoustique brut ; / T0 : la durée de réverbération du local de référence ; / T : la durée de réverbération du local de réception.
Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	Ces valeurs sont obtenues en comparant la courbe d’isolement acoustique standardisé avec des courbes de référence, qui dépendent du type de bruit considéré. / Cette grandeur est exprimée en décibels (dB). / Pour la suite de notre étude, nous utiliserons les indices DnT,A et DnT,A,tr en fonction du type d’isolement acoustique standardisé pondéré recherché.
Isolement acoustique standardisé pour un bruit particulier	DnT,A, DnT,A,tr	Indice d’affaiblissement standardisé : / - pour un bruit routier : DnT,A,tr = DnT,w + Ctr. / - pour un bruit rose : DnT,A = DnT,w + C.

# Annexe 2 : Résultats complets
# Annexe 3 : carnet métrologique
Copie du carnet métrologique.
# Annexe 4 : liste du matériel
Voici, ci-dessous, la liste du matériel utilisés pour les mesurages :
N°	Designation	V
1	Microphone BRUËL & KJAËR type 4189 n°2174804
2	Sonomètre analyseur BRUËL & KJAËR type 2260D n°2217583
3	Sonomètre analyseur BRUËL & KJAËR type 2250 n°3004723
	Microphone BRUËL & KJAËR type 4189 n°n°2888658
4	Source sonore étalon BRUËL & KJAËR type 4231 n°1934109
5	Logiciel de mesurages bâtiment/v2 BRUËL & KJAËRtype BZ7204
6	Logiciel d’analyse avancée BRUËL & KJAËR type BZ7202
7	Logiciel BRUËL & KJAËR type 7820 Evaluator Version 4.16 n°2223787
8	Logiciel acoustique bâtiment BRUËL & KJAËR type 7830 Qualifier Version 2.17 n°2197442
9	Sonomètre intégrateur enregistreur 01 dB embarqué sur un micro-ordinateur portable COMPAQ Portable II comprenant : / – un microphone CIRRUS type MK 224 n°901015 ; / – un Piston-phone CIRRUS type CRL511E n°920706 ; / – un préamplificateur CIRRUS type 181 A ; / – une carte numérique analogique OROS AU 21 ; / – un logiciel d’acquisition 01 dB dBSeuil, / L’ensemble est agréé par le Ministère de l’Industrie (LNE) comme sonomètre de précision de classe 1P sous le numéro d’homologation 90.2.01.931.1.1. en date du 10 décembre 1990.
10	– Microphone BRUËL & KJAËR type 4155 n°17860006 ;
11	– Sonomètre BRUËL & KJAËR type 2230 n°1483859 ;
12	– Filtre BRUËL & KJAËR type 1625 n°1678433 ;
13	– Pistonphone BRUËL & KJAËR type 4220 n°1404479
14	Amplificateur générateur de bruit rose SINUS type M600N n°800287.7
15	Enceinte omnidirectionnelle SINUS type DO-12 n°80068.2
16	Machine à chocs normalisée BRUEL & KJAER type 2304 n°513158
17	Sonomètre analyseur BRUEL & KJAER type 2260 n°2217583
18	Calibreur BRUEL & KJAER type 4231 n°2343057
19	S’agissant d’un bruit stationnaire, le matériel suivant a été utilisé : / – Microphone BRUËL & KJAËR type 4155 n°1214548 ; / – Sonomètre BRUËL & KJAËR type 2230 n°1211154 ; / – Filtre BRUËL & KJAËR type 1625 n°1284610 ; / – Pistonphone CIRRUS type CRL511E n°920706.