## Lot 2 – Couverture – Étanchéité
Systèmes MONOPANEL ou ARCELOR MITTAL
### Couverture en bac acier double peau

[prescription]

Les épaisseurs d’isolant pourront être plus importantes pour des raisons thermiques. Dans tous les cas, une épaisseur minimale de 50 mm de laine minérale doit être conservée entre le plateau perforé et le pare-vapeur. Il pourra être prévu pour des raisons structurelles des entretoises et pannes intermédiaires qui ne sont pas décrites dans le présent document.
### Couverture en bac acier support d’étanchéité

[prescription]

Afin de diminuer les bruits d’impact, la sous face du bac acier sera traitée par un procédé de type HAIRONVILLE Haircotherm 150 ou techniquement équivalent.
### Couverture traditionnelle
– Couverture en zinc sur voligeage bois jointif, continu ou sur panneaux de CTBH de 22 mm d’épaisseur. Un complexe de doublage acoustique et thermique viendra en sous face de cette couverture. Une attention particulière sera portée aux jonctions de ces complexes de couverture avec le gros œuvre, les charpentes, les doublages en particulier en termes d’étanchéité et de continuité des performances acoustiques.
Localisation :	XX ;
XX.
### Dallettes sur plots
Le système retenu devra permettre d’obtenir un niveau pondéré du bruit de chocs standardisé L’n,T,w ≤ 58 dB (ou 55 dB si Qualitel) dans les locaux situés à l’étage inférieur.
– Les terrasses situées directement au-dessus des locaux mentionnés, seront composées de l’intérieur vers l’extérieur des éléments suivants :
– dalle de béton de 20 cm d’épaisseur minimum ;
– isolation thermique (épaisseur selon étude thermique) ;
– revêtement d’étanchéité bitumineux de 4 mm d’épaisseur minimum ;
– dallettes sur plots.
Localisation :	XXX ;
XXX.
Les dallettes sur plots seront équipées d’un dispositif antivibratile (interposition de matériau résilient entre le plot et la dallette) de type SIPLAST rondelle plot Zoom ou techniquement équivalent. Une attention particulière sera portée à la désolidarisation de la périphérie de la terrasse. Tout point de contact entre les dallettes et la structure du bâtiment doit être scrupuleusement évité.

### Fenêtres de toit – Lanterneaux
– Lanterneaux présentant un indice d’affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB.
Localisation :	tous lanterneaux donnant sur un local de réception du chapitre Erreur : source de la référence non trouvée autres que circulations, cages d’escalier, hall, sanitaires et locaux techniques.
### Exutoires de fumées
Les exutoires de fumées de la salle XX seront fournis par le lot Erreur : source de la référence non trouvée et mis en œuvre par le présent lot. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 d’indice Rw (C ; Ctr) = 46 (-1 ; -6) soit RA ≥ 45 dB ou SOUCHIER Certilight phonique CPLR d’indice Rw (C ; Ctr) = 45 (-2 ; -6) soit RA ≥ 43 dB ou techniquement équivalent.
La costière est constituée de l’intérieur vers l’extérieur :
– d’une tôle 30/10 ;
– d’un Calibel 10+70 (plaque de plâtre à l’extérieur) ;
– d’une tôle de 15/10e en équerre ;
– d’une laine de roche bituminée de 30 mm en 150 kg/m3.
L’étanchéité remontera sur ce panneau.
L’étanchéité acoustique de l’ensemble devra être assurée.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Au droit des cloisons, le plateau intérieur ne sera pas perforé. Une bande résiliente sera posée entre le bac et la tête de cloison.
La liaison des bacs et des murs béton sera effectuée par l’intermédiaire d’une bande résiliente qui sera comprimée. Tous les interstices entre murs et bacs seront bourrés de laine minérale.
La mise en œuvre des éléments du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés).
Ces points particuliers doivent être traités en réunion de synthèse et/ou en réunion technique spécifique.
Au droit des costières de lanterneaux, trappes et autres éléments de structure, charpente, couverture, doublages, cloisons, plafonds, l’étanchéité acoustique des calfeutrements doit être particulièrement soignée. À ce titre, le titulaire du présent lot doit prévoir à sa charge fourniture et pose de tous les matériaux (tôleries, visco-élastiques…) et toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de ces points singuliers (relevés et costières par exemple) et en reconstituant systématiquement l’étanchéité acoustique au droit de tous les points singuliers.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 2 – Couverture – Étanchéité
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr et procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw du complexe de couverture ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des exutoires de fumées (à demander au lot Erreur : source de la référence non trouvée) ;
Fiches techniques et plans de détails des dispositifs antivibratiles mis en place entre le plot et la dallette.