## Lot XX – Chapes flottantes
### Chapes flottantes sur sous-couche résiliente
– Chape en mortier de ciment de 40 mm minimum désolidarisée du dallage par un isolant thermique de type KNAUF K-FOAM C500. Sous cet isolant, un matériau résilient sera mis en œuvre. Ce matériau résilient sera composé d’une nappe de fibres de verre surfacée d’un liant bitumineux et d’un film plastique. Il aura une épaisseur d’environ 3 mm et présentera un indice ΔL ≥ 19 dB. Il pourra être de type SIPLAST Assour Chape 19 ou techniquement équivalent. Il disposera d’un classement « SC » compatible avec la norme NF P 61‑203.
Localisation :	salles de classe, bureaux ;
XX.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant deux couches d’isolant :
– isolant thermique (PSE 72, XPS 70 ou PU60) (épaisseur selon étude thermique) ;
– une sous-couche acoustique mince certifiée CSTBât composée de fibres de verre + bitume de type SIPLAST Assour Chape.
Localisation :	entre logements et locaux d’activités ;
entre logements et garages ;
XX.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant deux couches d’isolant :
– une couche en panneaux de laine de roche d’épaisseur 30 mm de type ISOVER Domisol LR30 sur toute la surface posée sur le sol béton ;
– une couche en panneaux de polystyrène extrudé de type ISOVER Styrofoam 200-A (épaisseur selon étude thermique).
Localisation :	entre logements et locaux d’activités.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant sur sous-couche acoustique de type SIPLAST Draina G10 ou techniquement équivalent d’indice ΔLw ≥ 16 dB.
Localisation :	coursives extérieures des logements.
– Chape en mortier de ciment de 50 mm minimum reposant sur sous-couche acoustique de type ISOVER Domisol LV 15, ISOLGOMMA G5, ABRISO Acoustic Reflex 35 ou techniquement équivalent d’indice ΔLw ≥ 23 dB.
Localisation :	XX ;
XX.