## Lw bouche extraction
Projet :	Longueur du local		m
Local : Cuisine ouverte sur séjour	Largeur du local		m
Niveau de bruit autorisé : 30 dB(A)	Hauteur du local		m
	Volume du local		m3

Puissance acoustique de l'équipement

Type d'équipement	Niveau de puissance acoustique
Bouche d'extraction		dB(A)

Aire d'absorption équivalente du local

TR du local	0,5	s
Aire d'absorption du local		m²

Niveau de pression acoustique dans le local
Distance bouche d'extraction – point de calcul		m
Directivité de la bouche d'extraction :

Calcul à m de la bouche d'extraction, avec Q =
Calcul en champ réverbéré

## Lw plusieurs sources
PROJET
Local

Caractéristiques du local
Longueur			m
Largeur			m		Volume			0	m3
Hauteur			m

TR du local		0,5	sec		Aire d'absorption équivalente			0	m²

Objectif de niveau de bruit			dB(A)

Calcul du niveau de puissance maximal de chaque source
n°	Dénomination de la source de bruit	Directivité de la source Q			Distance à la source (en m)		Contribution sonore de la source (en %)		Objectif de bruit pour chaque source en dB(A)		Niveau de puissance max de la source / Lw en dB(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
					GLOBAL		Erreur !		10 dB(A)
					,

## Notice_bouche extraction
Notice Feuille 1
Cellule C1 : Rentrer la longueur du local
Cellule C2 : Rentrer la largeur du local
Cellule C3 : Rentrer la hauteur du local
Cellule C4 : Calcul du volume
Cellule B9 : Rentrer le niveau de puissance de la bouche d'extraction
Cellule B14 : Rentrer la durée de réverbération du local
Cellule B15 : Calcul de l'aire d'absorption du local	( A = 0,16 * V over Tr )
Cellule B19 : Rentrer la distance entre le point de calcul et la bouche d'extraction
Cellule B20 : Rentrer la directivité de la bouche d'extraction
Cellule B22 : Calcul du niveau de bruit en tenant compte du champ direct et du champ réverbéré	(Lp=Lw + 10*log(Q over (4*%pi*r^{2})+4 over A ) )
Cellule B23 : Calcul du niveau de bruit en champ réverbéré	(Lp =Lw + 10*log(4 over A ) )

## Notice_plusieurs sources
Notice Feuille 2
Cellule C5 : Rentrer la longueur du local
Cellule C6 : Rentrer la largeur du local
Cellule C7 : Rentrer la hauteur du local
Cellule I6 : Calcul automatique du volume
Cellule C9 : Rentrer la durée de réverbération du local
Cellule I9 : Calcul automatique de l'aire d'absorption du local	( A = 0,16 * V over Tr )
Cellule C11 : Rentrer l'objectif de niveau sonore dans le local
Cellules B15 à B24 : Rentrer le nom des différentes sources de bruit
Cellules C15 à C24 : Rentrer la directivité des différentes sources de bruit
Cellules F15 à F24 : Rentrer la distance entre le point de calcul et les différentes sources de bruit
Cellules H15 à H24 : Rentrer la contribution sonore des différentes sources de bruit sur le niveau sonore global à atteindre dans le local
Cellules J15 à J24 : Calcul automatique du niveau des différentes sources de bruit en fonction de leur contribution	(Lp=Lw + 10*log(Q over (4*%pi*r^{2})+4 over A ) ) / Lp(source) = Lp(objectif global)+10*log(contribution over 100 )
Cellules L15 à L24 : Calcul automatique du niveau de puissance des différentes sources de bruit

## A  propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.0	26/09/08	Création	BE	Création du document avec feuille A propos
2.0	03/12/13	Modification	AS	Création de la Feuille 2 pour le calcul du Lw de plusieurs sources de bruit dans un local en fonction de leur contribution dans le niveau global