S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

PROJET
Cahier des charges pour les mesures du niveau de bruit résiduel
Ce document comprend pages

# Objet
Cahier des charges pour la réalisation de la campagne de mesurages du niveau de bruit résiduel dans le cadre du projet de XXX à XXX.
Ce document décrit les mesurages acoustiques à faire réaliser par le maître d'ouvrage au titre des données programmatiques, de manière à fournir à la maîtrise d'œuvre les valeurs nécessaires à la conception et au dimensionnement des bâtiments et de leurs installations techniques pour le respect des textes réglementaires.
# Réglementation
Les textes et normes suivants seront utilisés en référence (liste non exhaustive) :
– loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (modifiée par la loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et la loi n° 95-101 du 2 février 1995) ;
– décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
– arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
– circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
– norme NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage ; révision de 1996 ;
– norme NF S 31-085 Caractérisation et mesurage du bruit du au trafic routier ;

# Préambule
La réglementation relative aux bruits de voisinage s'appuie sur l'indicateur d'émergence sonore, défini comme la différence entre le niveau de bruit ambiant – incluant l'ensemble des contributions sonores liées au fonctionnement de l'établissement (y compris ses installations techniques) – et le niveau de bruit résiduel – lorsque l'établissement en question est à l'arrêt total (bruit de fond en langage courant).
# Cahier des charges
L'objectif étant de fournir à la maîtrise d'œuvre les données nécessaires à la conception et au dimensionnement des parois des bâtiments et des protections de leurs installations techniques, le niveau de bruit résiduel sur le site doit être évalué.
Pour ce faire, les mesurages devront être réalisés comme suit :
– XXX points de mesurage sont définis en limite de propriété (voir plan en annexe) ;
– si le niveau de bruit résiduel est produit par une activité ayant le caractère d'un tiers vis-à-vis du maître d'ouvrage et que l'opérateur évalue que cette activité n'est manifestement pas en conformité avec la réglementation (par exemple groupe frigorifique ou PAC d'un bâtiment voisin émergeant manifestement plus que ce que la réglementation autorise) , un (ou plusieurs) autre(s) point(s) de mesures supplémentaires seront choisis dans « un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au(x) point(s) de mesurage(s) initialement prévu(s) ;
– intervalle de mesurage de 24h consécutives avec détermination de la ½ heure la plus calme en dB pour chaque période ou bien un intervalle de mesurages de 35 mn dans chaque période :
- pour la période diurne, le mesurage sera fait entre 21h25 et 22h00 sauf si l'opérateur estime que le niveau est plus faible à une autre période de la journée ; dans ce cas il justifiera son choix et le mesurage devra être fait sur au moins 90 mn avec détermination de la ½ heure la plus calme en dB(A) ;
- pour la période nocturne, le mesurage sera fait entre 2h et 4h du matin sauf conditions particulières qui seront alors détaillées pour justifier d'une autre période.
– les mesurages devront se dérouler pendant une durée d'au moins 30 minutes ; cet intervalle de mesurage sera choisi pendant la période supposée de fonctionnement de l'établissement c’est-à-dire
– de XXX à XXX ;
- à l'heure de la fermeture envisagée pour une salle des fêtes ;
- entre 1 h et 1h30 pour un théâtre, une salle de spectacles, de concerts, …
- entre 3 h et 5 h pour un établissement fonctionnant 24 h sur 24 h ou après 1 h du matin en « un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu » ;
– les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31-010 selon la méthode dite « de contrôle » mais avec les prescriptions plus contraignantes ci-après :
- le ou les sonomètres utilisés seront de classe 1, homologués et à jour de leur vérification périodique ;
- – un étalonnage du ou des sonomètres sera effectué avant et après le mesurage, le fichier numérique de mesurage incluant le niveau sonore en présence du calibreur en début et fin de mesure ;
- – les mesurages seront effectués avec une vitesse de vent inférieure ou égale à 3 m/s et en l'absence de précipitations.
– pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone de l’instrument de mesurage une bonnette anti-vent sera montée sur le microphone, il conviendra d'indiquer l'influence de cette bonnette sur le résultat ;
– les mesurages seront effectués à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m au-dessus du sol ou d’un obstacle, à au moins 2 m de toute surface réfléchissante, en façade d'un bâtiment, …
– les mesurages seront effectués dans les bandes d'octave centrées sur les fréquences de 63 à 8 000 Hz.

Le technicien effectuera un relevé des évènements sonores les plus significatifs pendant toute la durée des mesurages et les horodatera. Il indiquera les évènements qu'il exclue du relevé et justifiera son choix tant pour les évènements exclus du relevé que ceux qui sont maintenus, cf. également paragraphe suivant.
# Résultats à fournir
Un rapport conforme à la norme NF S 31-010 sera fourni.
Conformément à l'arrêté du 5 décembre 2006, les périodes d'apparition de « bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc) » seront exclus des résultats (toutefois, leur apparition cumulée ne devra pas dépasser 15 mn). Un relevé justificatif de ces bruits exclus sera inclus dans le rapport.
Dans ce rapport, les résultats suivants devront figurer pour la ½ heure la plus clame en dB(A) de chaque période pour chaque point :
– indication de l'intervalle de mesurage ;
– niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : LAeq, 30mn ;
– niveaux acoustiques fractiles LA90,30mn et LA50,30mn ;
- niveaux par bandes d'octave Lfeq,30mn de fréquence centrale comprise entre 125 Hz et 4 kHz (bornes comprises);
- niveaux acoustiques fractiles par bandes d'octaves Lf90,30mn et Lf50,30mn avec f … compris entre 63 Hz et 8 kHz
Ces niveaux seront présentés sous forme de tableaux et de courbes d'évolution temporelle pour le LAeq30mn.
Les courbes d'évolution temporelle du LAeq,1s sur l'ensemble de la mesure et sur la demie-heure la plus silencieuse pour chacune des périodes réglementaires devront être fournies pour les mesurages longue durée.

Le caractère « isolé » du passage d'un ou de plusieurs véhicule(s) pourra être apprécié en répondant à la question : est-il raisonnablement possible de trouver une période de 30 mn sans passage de véhicules ?
En cas de doute, et si l'ensemble des sources exceptionnelles ou additionnelles dépassent 10 % de la durée de la mesure, les résultats seront fournis en marquant les Leq unitaires des passages de véhicules et en fournissant les résultats demandés avec ou sans ces bruits de véhicules.
C'est dans le cas où le Leq90 ne peut plus être utilisé pour définir le bruit résiduel « vrai ».
	En dB(A)	Temps
1 voiture :	80	5 s
	77	10 s
	74	20 s
	71	40 s
	68	80 s (1'20''')
	65	160 s (2'40'')
	62	320 s (5'20'')
	59	640 s (10'40'')
	56	1 280 s (20'20'')
	53	40'40'
	50	1h21'20''
	47	2h42'740''
	43	5h23'20''
	40	10h46'40''
LAeq (7 h – 22) environ 40 dB(A).