Mission DET – Guide d’une visite de chantier

1. Préalable : prévenir l’architecte et l’OPC de son passage. Prendre l’appareil photo.
2. Sécurité :
  - Chaussures, casques, …
  - contôle d’accès sur certains chantiers ;
  - stationner ou non dans l’enceinte du chantier ;
  - si visite en dehors des réunions, se présenter au chef de chantier ;
  - quand on a le nez en l’air, regarder où l’on met les pieds ;
  - attention aux flaques d’eau qui peuvent être une trémie pleine d’eau ;
  - signaler tout risque important : dispositif de sécurité manquant ou détérioré (surtout garde corps) ;
  - Attention aux câbles électriques debranchés. Ne pas mettre le nez (ni les doigts) dans le TGBT et les armoires électriques en fin de chantier. Le plus dangereux sont les chantier sur existants car on ne sait jamais si le courant est coupé ou pas.
En arrivant :
  - Localiser :
    - le local de la réunion de chantier ;
    - le local du chef de chantier ;
    - les lieux de stockage des matériaux.
  - Se présenter à l’architecte et à l’OPC pour être noté présent dans le C.R. : important.
Tour de chantier :
En fonction de l’avancement...
  - Gros-oeuvre :
    - localiser les JD pour la suite... en fin de chantier, vérifier s’ils ont été nettoyés.
    - si isolement extérieur, mise en place de joints.
    - chapes flottantes : passer sur le chantier à la pose du matériau antivibratile de la première pièce avant coulage et après coulage.
  - Menuiseries intérieures/extérieures, placo, équipement, revêtements de sol, faux-plafond :
    - 1. marques d’identification ;
    - 2. conditions de stockage (intempéries, …) ;
    - 3. conditions de mise en euvre : réglages.
  - Placo :
    - si pas croisement, TT du joint ;
    - joint en pied et tête de plaques.
  - Équipements :
    - colliers antivibratiles et tuyaux qui se touchent ou touchent le GO ;
    - test désolidarisation groupe froid, GE, … ;
    - cheminements des réseaux / plans chantier validés.
  - Électricité :
    - percements cloisons entre pièces ;
    - distance entre boîtiers.
  - Carrelage scellé sur chape sur antivibratile :
    - passer à la pose du matériau antivibratile de la première pièce avant coulage et après coulage.
  - Traitement des JD :
    - GO ;
    - cloison ;
    - sols ;
  - Équipements :
    - identification des machines ;
    - vérification des silencieux (L, nombre de baffles, épaisseur).
  - SYNthèse :
    peut se faire après la réunion de chantier mais n’a que peu de rapport avec, puisque très en amont de la mise en œuvre.
  - Établissement du C.R. :
    - insertion de photos ;
    - schéma pour expliquer les problèmes rencontrés ;
    - demandes :
    • de plans de chantier ;
    • d’avis techniques sur produits ;
    • de P.V. sur produits.
  - Salle de réunion de chantier :
    - possibilité de consulter tout le D.C.E. plus les PAC, les plans d’EXE, … (Quid des armoires à plans) ;
    - salle d’échantillons ;
    - téléphone (de moins en moins à l’ère des cellulaires). Permet d’appeler une entreprise absente..