Maria GODLEWSKA Architecture

Courriel

Livry-Louvercy, le 6 octobre 2005

N/ref.	:	DN/FD/05399

Objet	:	Bayonne - Théâtre scène nationale

Compte rendu de visite de chantier du 6 octobre 2005

Lot gros œuvre : Faure-Sylva

– La reprise des parois en partie basse de la salle est en cours ;

– côté cour, en partie basse reboucher les trous dans le mur. Au niveau du balcon file 6 piquer le plâtre et le béton ;

– côté jardin, faire un enduit de rattrapage au niveau de l’ancien plancher et reboucher les trous du mur entre les files 7 et 8 ;

– reboucher les trous dans les murs de la régie ;

– reconstituer la dalle du plafond du dégagement du RDC côté cour file 8.

Lot plomberie sanitaire : DOMEC

– Vérifier que toutes les traversées de cloisons du murs et de dalles soient munies de fourreaux résilients ;

– toutes les canalisations doivent être équipées de colliers antivibratiles.

Lot chauffage ventilation : DOMEC

– Vérifier que toutes les traversées de cloisons du murs et de dalles soient munies de fourreaux résilients ;

– vérifier qu’aucune gaine ne soit en contact avec des murs ou des cloisons ;

– vérifier que toutes les fixations des gaines et des appareillages soient désolidarisées ;

– le supportage vertical des gaines de ventilation côté jardin file 5 doit être désolidarisé. Attention au type d’antivibratile choisi ; il devra être compatible avec le poids à supporter.

Lot électricité : INEO

– Attention à ce qu’aucune suspente de chemin de câble ne vienne toucher les gaines ;

– après le passage des câbles, effectuer un rebouchage des réservations.

Lot menuiserie bois : ATELIER D’AGENCEMENT

– Avis favorable pour les résonateurs présentés ;

– les habillages, en poirier plein, des poteaux seront réalisés au plus près de ceux-ci en accord avec les croquis de la fiche 29 ;

– l’habillage du devant de la régie sous la vitre, sera réalisé en lames de bois.

Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A & M