Choisir le type de silencieux
Must be a value from the list!
## donnees
N°	FAB	TYPE	LONG	EPBAFFL	VOIEAIR	TAUX DE PASSAGE	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	oui ou non ??					63	125	250	500	1000	2000
1	TROX	Avec tole	500	100	40	29%	MSA 100-40	4	9	11	12	20	27	24	17	OUI	TROX-Avec tole-500-100-40	2		1	4	9	11	12	20	27
2	TROX	Avec tole	500	100	50	33%	MSA 100-50	4	9	10	12	19	25	21	16	OUI	TROX-Avec tole-500-100-50	3		1	4	9	10	12	19	25
3	TROX	Avec tole	500	100	60	38%	MSA 100-60	3	8	9	11	18	23	19	14	OUI	TROX-Avec tole-500-100-60	4		1	3	8	9	11	18	23
4	TROX	Avec tole	500	100	70	41%	MSA 100-70	3	7	8	10	17	21	17	13	OUI	TROX-Avec tole-500-100-70	5		1	3	7	8	10	17	21
5	TROX	Avec tole	500	100	80	44%	MSA 100-80	3	6	7	9	15	19	15	11	OUI	TROX-Avec tole-500-100-80	6		1	3	6	7	9	15	19
6	TROX	Avec tole	500	100	90	47%	MSA 100-90	3	5	6	8	14	17	13	10	OUI	TROX-Avec tole-500-100-90	7		1	3	5	6	8	14	17
7	TROX	Avec tole	500	100	100	50%	MSA 100-100	3	4	5	8	13	15	11	8	OUI	TROX-Avec tole-500-100-100	8		1	3	4	5	8	13	15
8	TROX	Avec tole	1000	100	40	29%	MSA 100-40	5	12	20	22	31	37	32	25	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-40	9		1	5	12	20	22	31	37
9	TROX	Avec tole	1000	100	50	33%	MSA 100-50	5	12	18	21	29	34	29	23	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-50	10		1	5	12	18	21	29	34
10	TROX	Avec tole	1000	100	60	38%	MSA 100-60	5	11	16	19	27	32	26	21	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-60	11		1	5	11	16	19	27	32
11	TROX	Avec tole	1000	100	70	41%	MSA 100-70	4	10	15	18	26	29	23	18	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-70	12		1	4	10	15	18	26	29
12	TROX	Avec tole	1000	100	80	44%	MSA 100-80	4	9	13	16	24	27	20	16	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-80	13		1	4	9	13	16	24	27
13	TROX	Avec tole	1000	100	90	47%	MSA 100-90	4	9	11	15	22	24	17	13	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-90	14		1	4	9	11	15	22	24
14	TROX	Avec tole	1000	100	100	50%	MSA 100-100	3	8	9	13	21	21	15	11	OUI	TROX-Avec tole-1000-100-100	15		1	3	8	9	13	21	21
15	TROX	Avec tole	1500	100	40	29%	MSA 100-40	6	15	29	32	41	47	40	34	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-40	16		1	6	15	29	32	41	47
16	TROX	Avec tole	1500	100	50	33%	MSA 100-50	6	14	27	29	39	44	36	30	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-50	17		1	6	14	27	29	39	44
17	TROX	Avec tole	1500	100	60	38%	MSA 100-60	6	14	24	27	37	40	33	27	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-60	18		1	6	14	24	27	37	40
18	TROX	Avec tole	1500	100	70	41%	MSA 100-70	5	13	22	25	35	37	29	23	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-70	19		1	5	13	22	25	35	37
19	TROX	Avec tole	1500	100	80	44%	MSA 100-80	5	12	19	23	33	34	26	20	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-80	20		1	5	12	19	23	33	34
20	TROX	Avec tole	1500	100	90	47%	MSA 100-90	5	11	16	21	31	31	22	17	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-90	21		1	5	11	16	21	31	31
21	TROX	Avec tole	1500	100	100	50%	MSA 100-100	4	10	14	19	28	28	19	13	OUI	TROX-Avec tole-1500-100-100	22		1	4	10	14	19	28	28
22	TROX	Avec tole	2000	100	40	29%	MSA 100-40	7	18	38	41	50	50	48	42	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-40	23		1	7	18	38	41	50	50
23	TROX	Avec tole	2000	100	50	33%	MSA 100-50	7	17	35	38	49	50	43	37	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-50	24		1	7	17	35	38	49	50
24	TROX	Avec tole	2000	100	60	38%	MSA 100-60	7	16	32	36	46	49	39	33	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-60	25		1	7	16	32	36	46	49
25	TROX	Avec tole	2000	100	70	41%	MSA 100-70	6	15	28	33	44	45	35	29	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-70	26		1	6	15	28	33	44	45
26	TROX	Avec tole	2000	100	80	44%	MSA 100-80	6	14	25	30	41	42	31	24	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-80	27		1	6	14	25	30	41	42
27	TROX	Avec tole	2000	100	90	47%	MSA 100-90	5	13	22	27	39	38	27	20	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-90	28		1	5	13	22	27	39	38
28	TROX	Avec tole	2000	100	100	50%	MSA 100-100	5	12	19	24	36	34	22	16	OUI	TROX-Avec tole-2000-100-100	29		1	5	12	19	24	36	34
29	TROX	Avec tole	2500	100	40	29%	MSA 100-40	9	21	47	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-40	30		1	9	21	47	50	50	50
30	TROX	Avec tole	2500	100	50	33%	MSA 100-50	8	20	43	47	50	50	50	44	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-50	31		1	8	20	43	47	50	50
31	TROX	Avec tole	2500	100	60	38%	MSA 100-60	8	19	39	44	50	50	46	39	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-60	32		1	8	19	39	44	50	50
32	TROX	Avec tole	2500	100	70	41%	MSA 100-70	7	17	35	40	50	50	41	34	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-70	33		1	7	17	35	40	50	50
33	TROX	Avec tole	2500	100	80	44%	MSA 100-80	7	16	31	37	50	49	36	29	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-80	34		1	7	16	31	37	50	49
34	TROX	Avec tole	2500	100	90	47%	MSA 100-90	6	15	27	33	47	45	31	24	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-90	35		1	6	15	27	33	47	45
35	TROX	Avec tole	2500	100	100	50%	MSA 100-100	6	14	23	30	44	40	26	19	OUI	TROX-Avec tole-2500-100-100	36		1	6	14	23	30	44	40
36	TROX	Avec tole	3000	100	40	29%	MSA 100-40	10	24	50	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-40	37		1	10	24	50	50	50	50
37	TROX	Avec tole	3000	100	50	33%	MSA 100-50	9	23	50	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-50	38		1	9	23	50	50	50	50
38	TROX	Avec tole	3000	100	60	38%	MSA 100-60	9	21	47	50	50	50	50	50	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-60	39		1	9	21	47	50	50	50
39	TROX	Avec tole	3000	100	70	41%	MSA 100-70	8	20	42	48	50	50	47	39	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-70	40		1	8	20	42	48	50	50
40	TROX	Avec tole	3000	100	80	44%	MSA 100-80	8	18	37	44	50	50	41	33	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-80	41		1	8	18	37	44	50	50
41	TROX	Avec tole	3000	100	90	47%	MSA 100-90	7	17	33	40	50	50	36	27	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-90	42		1	7	17	33	40	50	50
42	TROX	Avec tole	3000	100	100	50%	MSA 100-100	7	16	28	35	50	47	30	21	OUI	TROX-Avec tole-3000-100-100	43		1	7	16	28	35	50	47
43	TROX	Avec tole	500	200	60	23%	MSA 200-60	3	6	17	20	23	20	16	13	OUI	TROX-Avec tole-500-200-60	44		1	3	6	17	20	23	20
44	TROX	Avec tole	500	200	80	29%	MSA 200-80	2	5	14	16	18	15	12	11	OUI	TROX-Avec tole-500-200-80	45		1	2	5	14	16	18	15
45	TROX	Avec tole	500	200	100	33%	MSA 200-100	1	5	12	13	16	12	10	9	OUI	TROX-Avec tole-500-200-100	46		1	1	5	12	13	16	12
46	TROX	Avec tole	500	200	120	38%	MSA 200-120	1	4	11	11	13	10	9	8	OUI	TROX-Avec tole-500-200-120	47		1	1	4	11	11	13	10
47	TROX	Avec tole	500	200	140	41%	MSA 200-140	1	4	9	10	11	9	8	7	OUI	TROX-Avec tole-500-200-140	48		1	1	4	9	10	11	9
48	TROX	Avec tole	500	200	160	44%	MSA 200-160	1	3	8	9	10	8	7	6	OUI	TROX-Avec tole-500-200-160	49		1	1	3	8	9	10	8
49	TROX	Avec tole	500	200	180	47%	MSA 200-180	1	3	8	8	9	8	7	6	OUI	TROX-Avec tole-500-200-180	50		1	1	3	8	8	9	8
50	TROX	Avec tole	500	200	200	50%	MSA 200-200	1	3	7	7	8	7	6	5	OUI	TROX-Avec tole-500-200-200	51		1	1	3	7	7	8	7
51	TROX	Avec tole	1000	200	60	23%	MSA 200-60	5	13	29	31	35	33	22	19	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-60	52		1	5	13	29	31	35	33
52	TROX	Avec tole	1000	200	80	29%	MSA 200-80	4	11	25	25	30	25	17	14	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-80	53		1	4	11	25	25	30	25
53	TROX	Avec tole	1000	200	100	33%	MSA 200-100	4	10	22	22	27	21	13	11	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-100	54		1	4	10	22	22	27	21
54	TROX	Avec tole	1000	200	120	38%	MSA 200-120	3	9	19	19	22	17	11	10	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-120	55		1	3	9	19	19	22	17
55	TROX	Avec tole	1000	200	140	41%	MSA 200-140	3	8	17	16	18	14	10	9	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-140	56		1	3	8	17	16	18	14
56	TROX	Avec tole	1000	200	160	44%	MSA 200-160	3	7	15	14	16	12	9	8	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-160	57		1	3	7	15	14	16	12
57	TROX	Avec tole	1000	200	180	47%	MSA 200-180	2	7	14	13	14	10	8	7	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-180	58		1	2	7	14	13	14	10
58	TROX	Avec tole	1000	200	200	50%	MSA 200-200	2	7	12	12	12	9	7	7	OUI	TROX-Avec tole-1000-200-200	59		1	2	7	12	12	12	9
59	TROX	Avec tole	1500	200	60	23%	MSA 200-60	7	18	42	42	48	47	29	20	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-60	60		1	7	18	42	42	48	47
60	TROX	Avec tole	1500	200	80	29%	MSA 200-80	6	15	35	35	41	34	22	17	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-80	61		1	6	15	35	35	41	34
61	TROX	Avec tole	1500	200	100	33%	MSA 200-100	5	13	32	31	37	27	17	14	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-100	62		1	5	13	32	31	37	27
62	TROX	Avec tole	1500	200	120	38%	MSA 200-120	4	12	28	27	30	23	14	12	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-120	63		1	4	12	28	27	30	23
63	TROX	Avec tole	1500	200	140	41%	MSA 200-140	4	11	24	23	25	19	13	11	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-140	64		1	4	11	24	23	25	19
64	TROX	Avec tole	1500	200	160	44%	MSA 200-160	3	10	22	21	21	16	11	10	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-160	65		1	3	10	22	21	21	16
65	TROX	Avec tole	1500	200	180	47%	MSA 200-180	3	10	20	18	18	14	10	9	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-180	66		1	3	10	20	18	18	14
66	TROX	Avec tole	1500	200	200	50%	MSA 200-200	3	9	18	17	15	12	9	8	OUI	TROX-Avec tole-1500-200-200	67		1	3	9	18	17	15	12
67	TROX	Avec tole	2000	200	60	23%	MSA 200-60	9	23	48	50	50	50	36	27	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-60	68		1	9	23	48	50	50	50
68	TROX	Avec tole	2000	200	80	29%	MSA 200-80	8	19	45	45	50	42	26	21	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-80	69		1	8	19	45	45	50	42
69	TROX	Avec tole	2000	200	100	33%	MSA 200-100	6	17	42	41	47	33	20	18	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-100	70		1	6	17	42	41	47	33
70	TROX	Avec tole	2000	200	120	38%	MSA 200-120	5	15	36	34	38	28	17	15	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-120	71		1	5	15	36	34	38	28
71	TROX	Avec tole	2000	200	140	41%	MSA 200-140	5	14	32	30	31	24	15	13	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-140	72		1	5	14	32	30	31	24
72	TROX	Avec tole	2000	200	160	44%	MSA 200-160	4	13	29	27	26	21	14	11	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-160	73		1	4	13	29	27	26	21
73	TROX	Avec tole	2000	200	180	47%	MSA 200-180	4	12	26	24	22	18	13	10	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-180	74		1	4	12	26	24	22	18
74	TROX	Avec tole	2000	200	200	50%	MSA 200-200	4	12	24	22	19	16	12	9	OUI	TROX-Avec tole-2000-200-200	75		1	4	12	24	22	19	16
75	TROX	Avec tole	2500	200	60	23%	MSA 200-60	12	29	50	50	50	50	41	29	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-60	76		1	12	29	50	50	50	50
76	TROX	Avec tole	2500	200	80	29%	MSA 200-80	9	24	50	50	50	50	30	23	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-80	77		1	9	24	50	50	50	50
77	TROX	Avec tole	2500	200	100	33%	MSA 200-100	8	21	50	48	50	40	23	19	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-100	78		1	8	21	50	48	50	40
78	TROX	Avec tole	2500	200	120	38%	MSA 200-120	7	19	43	41	46	33	20	16	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-120	79		1	7	19	43	41	46	33
79	TROX	Avec tole	2500	200	140	41%	MSA 200-140	6	17	38	36	38	28	18	14	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-140	80		1	6	17	38	36	38	28
80	TROX	Avec tole	2500	200	160	44%	MSA 200-160	5	16	34	32	32	24	16	12	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-160	81		1	5	16	34	32	32	24
81	TROX	Avec tole	2500	200	180	47%	MSA 200-180	5	15	31	29	27	20	15	11	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-180	82		1	5	15	31	29	27	20
82	TROX	Avec tole	2500	200	200	50%	MSA 200-200	4	14	29	27	24	17	13	10	OUI	TROX-Avec tole-2500-200-200	83		1	4	14	29	27	24	17
83	TROX	Avec tole	3000	200	60	23%	MSA 200-60	14	33	50	50	50	50	48	32	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-60	84		1	14	33	50	50	50	50
84	TROX	Avec tole	3000	200	80	29%	MSA 200-80	11	28	50	50	50	50	34	24	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-80	85		1	11	28	50	50	50	50
85	TROX	Avec tole	3000	200	100	33%	MSA 200-100	9	25	50	50	50	46	26	19	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-100	86		1	9	25	50	50	50	46
86	TROX	Avec tole	3000	200	120	38%	MSA 200-120	8	22	49	48	50	38	23	17	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-120	87		1	8	22	49	48	50	38
87	TROX	Avec tole	3000	200	140	41%	MSA 200-140	7	20	44	42	45	31	20	15	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-140	88		1	7	20	44	42	45	31
88	TROX	Avec tole	3000	200	160	44%	MSA 200-160	6	19	40	38	38	26	18	13	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-160	89		1	6	19	40	38	38	26
89	TROX	Avec tole	3000	200	180	47%	MSA 200-180	5	18	36	35	33	22	16	12	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-180	90		1	5	18	36	35	33	22
90	TROX	Avec tole	3000	200	200	50%	MSA 200-200	5	17	34	32	28	19	15	11	OUI	TROX-Avec tole-3000-200-200	91		1	5	17	34	32	28	19
91	TROX	Sans tole	500	200	60	23%	XSA 200-60	3	5	12	23	33	32	21	16	OUI	TROX-Sans tole-500-200-60	92		1	3	5	12	23	33	32
92	TROX	Sans tole	500	200	80	29%	XSA 200-80	2	4	10	20	27	26	18	12	OUI	TROX-Sans tole-500-200-80	93		1	2	4	10	20	27	26
93	TROX	Sans tole	500	200	100	33%	XSA 200-100	2	4	9	18	24	22	16	10	OUI	TROX-Sans tole-500-200-100	94		1	2	4	9	18	24	22
94	TROX	Sans tole	500	200	120	38%	XSA 200-120	2	3	8	15	20	19	13	8	OUI	TROX-Sans tole-500-200-120	95		1	2	3	8	15	20	19
95	TROX	Sans tole	500	200	140	41%	XSA 200-140	1	3	7	13	18	16	11	7	OUI	TROX-Sans tole-500-200-140	96		1	1	3	7	13	18	16
96	TROX	Sans tole	500	200	160	44%	XSA 200-160	1	2	7	12	16	14	10	7	OUI	TROX-Sans tole-500-200-160	97		1	1	2	7	12	16	14
97	TROX	Sans tole	500	200	180	47%	XSA 200-180	1	2	6	11	15	13	8	6	OUI	TROX-Sans tole-500-200-180	98		1	1	2	6	11	15	13
98	TROX	Sans tole	500	200	200	50%	XSA 200-200	1	2	6	10	14	11	7	6	OUI	TROX-Sans tole-500-200-200	99		1	1	2	6	10	14	11
99	TROX	Sans tole	1000	200	60	23%	XSA 200-60	3	10	22	34	48	48	31	22	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-60	100		1	3	10	22	34	48	48
100	TROX	Sans tole	1000	200	80	29%	XSA 200-80	3	8	19	31	44	43	27	18	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-80	101		1	3	8	19	31	44	43
101	TROX	Sans tole	1000	200	100	33%	XSA 200-100	3	7	17	29	41	39	24	15	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-100	102		1	3	7	17	29	41	39
102	TROX	Sans tole	1000	200	120	38%	XSA 200-120	2	6	15	25	35	32	20	12	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-120	103		1	2	6	15	25	35	32
103	TROX	Sans tole	1000	200	140	41%	XSA 200-140	2	5	14	23	31	27	17	10	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-140	104		1	2	5	14	23	31	27
104	TROX	Sans tole	1000	200	160	44%	XSA 200-160	2	5	13	21	28	24	14	9	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-160	105		1	2	5	13	21	28	24
105	TROX	Sans tole	1000	200	180	47%	XSA 200-180	2	5	12	20	26	21	12	8	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-180	106		1	2	5	12	20	26	21
106	TROX	Sans tole	1000	200	200	50%	XSA 200-200	2	4	11	19	24	19	11	7	OUI	TROX-Sans tole-1000-200-200	107		1	2	4	11	19	24	19
107	TROX	Sans tole	1500	200	60	23%	XSA 200-60	5	14	32	47	50	50	42	28	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-60	108		1	5	14	32	47	50	50
108	TROX	Sans tole	1500	200	80	29%	XSA 200-80	4	11	27	43	50	50	35	22	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-80	109		1	4	11	27	43	50	50
109	TROX	Sans tole	1500	200	100	33%	XSA 200-100	3	10	25	40	50	50	32	19	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-100	110		1	3	10	25	40	50	50
110	TROX	Sans tole	1500	200	120	38%	XSA 200-120	3	9	22	36	46	44	26	15	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-120	111		1	3	9	22	36	46	44
111	TROX	Sans tole	1500	200	140	41%	XSA 200-140	3	8	20	33	42	37	21	13	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-140	112		1	3	8	20	33	42	37
112	TROX	Sans tole	1500	200	160	44%	XSA 200-160	2	7	19	30	39	32	18	11	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-160	113		1	2	7	19	30	39	32
113	TROX	Sans tole	1500	200	180	47%	XSA 200-180	2	6	17	28	36	28	16	10	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-180	114		1	2	6	17	28	36	28
114	TROX	Sans tole	1500	200	200	50%	XSA 200-200	2	6	17	27	34	25	14	8	OUI	TROX-Sans tole-1500-200-200	115		1	2	6	17	27	34	25
115	TROX	Sans tole	2000	200	60	23%	XSA 200-60	6	17	41	50	50	50	50	33	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-60	116		1	6	17	41	50	50	50
116	TROX	Sans tole	2000	200	80	29%	XSA 200-80	5	14	36	50	50	50	44	26	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-80	117		1	5	14	36	50	50	50
117	TROX	Sans tole	2000	200	100	33%	XSA 200-100	4	13	33	50	50	50	39	22	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-100	118		1	4	13	33	50	50	50
118	TROX	Sans tole	2000	200	120	38%	XSA 200-120	4	11	29	46	50	50	31	18	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-120	119		1	4	11	29	46	50	50
119	TROX	Sans tole	2000	200	140	41%	XSA 200-140	3	10	26	42	50	47	26	15	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-140	120		1	3	10	26	42	50	47
120	TROX	Sans tole	2000	200	160	44%	XSA 200-160	3	9	24	39	49	41	22	13	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-160	121		1	3	9	24	39	49	41
121	TROX	Sans tole	2000	200	180	47%	XSA 200-180	3	8	23	37	46	36	19	11	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-180	122		1	3	8	23	37	46	36
122	TROX	Sans tole	2000	200	200	50%	XSA 200-200	2	8	22	35	44	32	16	10	OUI	TROX-Sans tole-2000-200-200	123		1	2	8	22	35	44	32
123	TROX	Sans tole	2500	200	60	23%	XSA 200-60	8	20	48	50	50	50	50	37	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-60	124		1	8	20	48	50	50	50
124	TROX	Sans tole	2500	200	80	29%	XSA 200-80	6	17	42	50	50	50	50	29	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-80	125		1	6	17	42	50	50	50
125	TROX	Sans tole	2500	200	100	33%	XSA 200-100	5	15	39	50	50	50	45	25	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-100	126		1	5	15	39	50	50	50
126	TROX	Sans tole	2500	200	120	38%	XSA 200-120	5	13	35	50	50	50	36	20	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-120	127		1	5	13	35	50	50	50
127	TROX	Sans tole	2500	200	140	41%	XSA 200-140	4	11	32	50	50	50	30	17	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-140	128		1	4	11	32	50	50	50
128	TROX	Sans tole	2500	200	160	44%	XSA 200-160	3	10	29	48	50	47	25	14	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-160	129		1	3	10	29	48	50	47
129	TROX	Sans tole	2500	200	180	47%	XSA 200-180	3	10	27	45	50	42	22	12	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-180	130		1	3	10	27	45	50	42
130	TROX	Sans tole	2500	200	200	50%	XSA 200-200	3	9	26	43	50	38	19	11	OUI	TROX-Sans tole-2500-200-200	131		1	3	9	26	43	50	38
131	TROX	Sans tole	3000	200	60	23%	XSA 200-60	10	23	50	50	50	50	50	40	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-60	132		1	10	23	50	50	50	50
132	TROX	Sans tole	3000	200	80	29%	XSA 200-80	8	19	49	50	50	50	50	32	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-80	133		1	8	19	49	50	50	50
133	TROX	Sans tole	3000	200	100	33%	XSA 200-100	7	17	46	50	50	50	50	27	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-100	134		1	7	17	46	50	50	50
134	TROX	Sans tole	3000	200	120	38%	XSA 200-120	5	15	40	50	50	50	41	22	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-120	135		1	5	15	40	50	50	50
135	TROX	Sans tole	3000	200	140	41%	XSA 200-140	5	13	37	50	50	50	34	18	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-140	136		1	5	13	37	50	50	50
136	TROX	Sans tole	3000	200	160	44%	XSA 200-160	4	12	34	50	50	50	29	16	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-160	137		1	4	12	34	50	50	50
137	TROX	Sans tole	3000	200	180	47%	XSA 200-180	3	11	32	50	50	48	25	13	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-180	138		1	3	11	32	50	50	48
138	TROX	Sans tole	3000	200	200	50%	XSA 200-200	3	10	30	50	50	44	21	12	OUI	TROX-Sans tole-3000-200-200	139		1	3	10	30	50	50	44
139	TROX	Sans tole	500	300	100	25%	XSA 300-100	4	6	15	22	28	27	19	15	OUI	TROX-Sans tole-500-300-100	140		1	4	6	15	22	28	27
140	TROX	Sans tole	500	300	150	33%	XSA 300-150	2	5	11	16	19	17	12	9	OUI	TROX-Sans tole-500-300-150	141		1	2	5	11	16	19	17
141	TROX	Sans tole	500	300	200	40%	XSA 300-200	2	4	10	14	16	14	10	7	OUI	TROX-Sans tole-500-300-200	142		1	2	4	10	14	16	14
142	TROX	Sans tole	500	300	250	45%	XSA 300-250	1	3	8	11	13	11	8	6	OUI	TROX-Sans tole-500-300-250	143		1	1	3	8	11	13	11
143	TROX	Sans tole	500	300	300	50%	XSA 300-300	1	3	7	9	10	7	6	5	OUI	TROX-Sans tole-500-300-300	144		1	1	3	7	9	10	7
144	TROX	Sans tole	500	300	400	57%	XSA 300-400	1	3	6	8	8	6	5	5	OUI	TROX-Sans tole-500-300-400	145		1	1	3	6	8	8	6
145	TROX	Sans tole	500	300	500	63%	XSA 300-500	1	2	5	7	7	5	4	4	OUI	TROX-Sans tole-500-300-500	146		1	1	2	5	7	7	5
146	TROX	Sans tole	500	300	600	67%	XSA 300-600	0	2	4	5	5	4	3	4	OUI	TROX-Sans tole-500-300-600	147		1	0	2	4	5	5	4
147	TROX	Sans tole	1000	300	100	25%	XSA 300-100	5	13	22	36	43	43	27	20	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-100	148		1	5	13	22	36	43	43
148	TROX	Sans tole	1000	300	150	33%	XSA 300-150	3	9	18	27	33	28	17	11	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-150	149		1	3	9	18	27	33	28
149	TROX	Sans tole	1000	300	200	40%	XSA 300-200	2	8	16	23	27	22	14	9	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-200	150		1	2	8	16	23	27	22
150	TROX	Sans tole	1000	300	250	45%	XSA 300-250	2	7	14	19	22	16	10	7	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-250	151		1	2	7	14	19	22	16
151	TROX	Sans tole	1000	300	300	50%	XSA 300-300	2	6	12	16	16	11	7	5	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-300	152		1	2	6	12	16	16	11
152	TROX	Sans tole	1000	300	400	57%	XSA 300-400	1	5	11	13	13	9	6	5	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-400	153		1	1	5	11	13	13	9
153	TROX	Sans tole	1000	300	500	63%	XSA 300-500	1	4	9	11	10	7	5	5	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-500	154		1	1	4	9	11	10	7
154	TROX	Sans tole	1000	300	600	67%	XSA 300-600	1	4	7	8	7	5	4	5	OUI	TROX-Sans tole-1000-300-600	155		1	1	4	7	8	7	5
155	TROX	Sans tole	1500	300	100	25%	XSA 300-100	7	18	31	46	50	50	36	24	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-100	156		1	7	18	31	46	50	50
156	TROX	Sans tole	1500	300	150	33%	XSA 300-150	3	14	26	38	46	39	21	13	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-150	157		1	3	14	26	38	46	39
157	TROX	Sans tole	1500	300	200	40%	XSA 300-200	3	12	23	33	38	31	17	11	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-200	158		1	3	12	23	33	38	31
158	TROX	Sans tole	1500	300	250	45%	XSA 300-250	3	10	20	27	30	22	13	8	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-250	159		1	3	10	20	27	30	22
159	TROX	Sans tole	1500	300	300	50%	XSA 300-300	2	9	18	23	23	14	9	6	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-300	160		1	2	9	18	23	23	14
160	TROX	Sans tole	1500	300	400	57%	XSA 300-400	2	8	16	19	18	12	7	6	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-400	161		1	2	8	16	19	18	12
161	TROX	Sans tole	1500	300	500	63%	XSA 300-500	1	7	13	16	14	9	6	5	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-500	162		1	1	7	13	16	14	9
162	TROX	Sans tole	1500	300	600	67%	XSA 300-600	1	6	11	12	9	6	4	5	OUI	TROX-Sans tole-1500-300-600	163		1	1	6	11	12	9	6
163	TROX	Sans tole	2000	300	100	25%	XSA 300-100	8	23	39	50	50	50	45	28	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-100	164		1	8	23	39	50	50	50
164	TROX	Sans tole	2000	300	150	33%	XSA 300-150	4	19	33	48	50	50	26	16	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-150	165		1	4	19	33	48	50	50
165	TROX	Sans tole	2000	300	200	40%	XSA 300-200	4	16	30	42	49	39	21	12	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-200	166		1	4	16	30	42	49	39
166	TROX	Sans tole	2000	300	250	45%	XSA 300-250	3	13	26	35	28	27	15	9	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-250	167		1	3	13	26	35	28	27
167	TROX	Sans tole	2000	300	300	50%	XSA 300-300	3	11	24	29	30	17	10	6	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-300	168		1	3	11	24	29	30	17
168	TROX	Sans tole	2000	300	400	57%	XSA 300-400	2	10	21	25	24	14	8	6	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-400	169		1	2	10	21	25	24	14
169	TROX	Sans tole	2000	300	500	63%	XSA 300-500	2	9	17	20	17	10	6	6	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-500	170		1	2	9	17	20	17	10
170	TROX	Sans tole	2000	300	600	67%	XSA 300-600	1	8	14	16	11	7	5	5	OUI	TROX-Sans tole-2000-300-600	171		1	1	8	14	16	11	7
171	TROX	Sans tole	2500	300	100	25%	XSA 300-100	10	28	48	50	50	50	50	32	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-100	172		1	10	28	48	50	50	50
172	TROX	Sans tole	2500	300	150	33%	XSA 300-150	5	23	41	50	50	50	30	18	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-150	173		1	5	23	41	50	50	50
173	TROX	Sans tole	2500	300	200	40%	XSA 300-200	5	20	37	50	50	47	24	14	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-200	174		1	5	20	37	50	50	47
174	TROX	Sans tole	2500	300	250	45%	XSA 300-250	4	17	32	42	47	33	17	10	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-250	175		1	4	17	32	42	47	33
175	TROX	Sans tole	2500	300	300	50%	XSA 300-300	4	14	29	35	37	20	12	6	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-300	176		1	4	14	29	35	37	20
176	TROX	Sans tole	2500	300	400	57%	XSA 300-400	3	12	25	30	29	16	9	6	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-400	177		1	3	12	25	30	29	16
177	TROX	Sans tole	2500	300	500	63%	XSA 300-500	2	11	21	25	21	12	7	6	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-500	178		1	2	11	21	25	21	12
178	TROX	Sans tole	2500	300	600	67%	XSA 300-600	1	9	17	19	13	7	5	6	OUI	TROX-Sans tole-2500-300-600	179		1	1	9	17	19	13	7
179	TROX	Sans tole	3000	300	100	25%	XSA 300-100	12	32	50	50	50	50	50	35	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-100	180		1	12	32	50	50	50	50
180	TROX	Sans tole	3000	300	150	33%	XSA 300-150	6	27	47	50	50	50	34	20	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-150	181		1	6	27	47	50	50	50
181	TROX	Sans tole	3000	300	200	40%	XSA 300-200	5	23	43	50	50	50	27	16	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-200	182		1	5	23	43	50	50	50
182	TROX	Sans tole	3000	300	250	45%	XSA 300-250	5	20	38	50	50	39	20	11	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-250	183		1	5	20	38	50	50	39
183	TROX	Sans tole	3000	300	300	50%	XSA 300-300	4	16	34	41	42	23	13	7	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-300	184		1	4	16	34	41	42	23
184	TROX	Sans tole	3000	300	400	57%	XSA 300-400	3	14	30	35	33	18	10	6	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-400	185		1	3	14	30	35	33	18
185	TROX	Sans tole	3000	300	500	63%	XSA 300-500	2	13	25	29	24	13	8	6	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-500	186		1	2	13	25	29	24	13
186	TROX	Sans tole	3000	300	600	67%	XSA 300-600	2	11	20	22	14	8	5	6	OUI	TROX-Sans tole-3000-300-600	187		1	2	11	20	22	14	8
187	ALDES	Sans tole	1000	100	50	33%	ECTA 100-50	3	7	16	27	45	42	32	23	OUI	ALDES-Sans tole-1000-100-50	188		1	3	7	16	27	45	42
188	ALDES	Sans tole	1000	100	100	50%	ECTA 100-100	2	4	10	19	31	30	22	15	OUI	ALDES-Sans tole-1000-100-100	189		1	2	4	10	19	31	30
189	ALDES	Sans tole	1000	100	150	60%	ECTA 100-150	1	3	7	14	22	23	17	11	OUI	ALDES-Sans tole-1000-100-150	190		1	1	3	7	14	22	23
190	ALDES	Sans tole	1000	100	200	67%	ECTA 100-200	1	2	5	10	16	18	13	8	OUI	ALDES-Sans tole-1000-100-200	191		1	1	2	5	10	16	18
191	ALDES	Sans tole	1000	200	50	20%	ECTA 200-50	7	12	25	34	50	50	41	31	OUI	ALDES-Sans tole-1000-200-50	192		1	7	12	25	34	50	50
192	ALDES	Sans tole	1000	200	100	33%	ECTA 200-100	6	8	18	28	39	40	26	20	OUI	ALDES-Sans tole-1000-200-100	193		1	6	8	18	28	39	40
193	ALDES	Sans tole	1000	200	150	43%	ECTA 200-150	5	6	14	24	29	27	17	14	OUI	ALDES-Sans tole-1000-200-150	194		1	5	6	14	24	29	27
194	ALDES	Sans tole	1000	200	200	50%	ECTA 200-200	4	5	11	21	23	17	11	10	OUI	ALDES-Sans tole-1000-200-200	195		1	4	5	11	21	23	17
195	F2A	Sans tole	600	100	50	33%	SONIE 100-50	1	3	8	15	29	30	19	12	OUI	F2A-Sans tole-600-100-50	196		1	1	3	8	15	29	30
196	F2A	Sans tole	600	100	100	50%	SONIE 100-100	1	3	7	12	26,5	29	18	10	OUI	F2A-Sans tole-600-100-100	197		1	1	3	7	12	26,5	29
197	F2A	Sans tole	900	100	50	33%	SONIE 100-50	2	5	14	23	35	37	30	21	OUI	F2A-Sans tole-900-100-50	198		1	2	5	14	23	35	37
198	F2A	Sans tole	900	100	100	50%	SONIE 100-100	2	3	10	18	34	38	25	13	OUI	F2A-Sans tole-900-100-100	199		1	2	3	10	18	34	38
199	F2A	Sans tole	1200	100	50	33%	SONIE 100-50	3	7	19	29	48	50	35	29	OUI	F2A-Sans tole-1200-100-50	200		1	3	7	19	29	48	50
200	F2A	Sans tole	1200	100	100	50%	SONIE 100-100	2	4	12	24	47	49	30	19	OUI	F2A-Sans tole-1200-100-100	201		1	2	4	12	24	47	49
201	F2A	Sans tole	1500	100	50	33%	SONIE 100-50	3	8	22	32	45	50	39	31	OUI	F2A-Sans tole-1500-100-50	202		1	3	8	22	32	45	50
202	F2A	Sans tole	1500	100	100	50%	SONIE 100-100	2	6	15	30	50	50	36	24	OUI	F2A-Sans tole-1500-100-100	203		1	2	6	15	30	50	50
203	F2A	Sans tole	1800	100	50	33%	SONIE 100-50	4	9	26	36	50	50	44	33	OUI	F2A-Sans tole-1800-100-50	204		1	4	9	26	36	50	50
204	F2A	Sans tole	1800	100	100	50%	SONIE 100-100	3	8	20	33	50	50	39	27	OUI	F2A-Sans tole-1800-100-100	205		1	3	8	20	33	50	50
205	F2A	Sans tole	2100	100	50	33%	SONIE 100-50	5	11	28	37	50	50	49	35	OUI	F2A-Sans tole-2100-100-50	206		1	5	11	28	37	50	50
206	F2A	Sans tole	2100	100	100	50%	SONIE 100-100	3	9	22	36	50	50	43	29	OUI	F2A-Sans tole-2100-100-100	207		1	3	9	22	36	50	50
207	F2A	Sans tole	2400	100	50	33%	SONIE 100-50	6	12	30	39	50	50	50	36	OUI	F2A-Sans tole-2400-100-50	208		1	6	12	30	39	50	50
208	F2A	Sans tole	2400	100	100	50%	SONIE 100-100	4	10	23	41	50	50	44	32	OUI	F2A-Sans tole-2400-100-100	209		1	4	10	23	41	50	50
209	F2A	Sans tole	600	200	100	33%	SONIE 200-100	3	5	10	20	27	29	21	11	OUI	F2A-Sans tole-600-200-100	210		1	3	5	10	20	27	29
210	F2A	Sans tole	600	200	150	43%	SONIE 200-150	2	4	9	15	23	22	17	7	OUI	F2A-Sans tole-600-200-150	211		1	2	4	9	15	23	22
211	F2A	Sans tole	600	200	200	50%	SONIE 200-200	1	3	6	14	18	17	10	5	OUI	F2A-Sans tole-600-200-200	212		1	1	3	6	14	18	17
212	F2A	Sans tole	900	200	100	33%	SONIE 200-100	3	7	15	22	32	32	23	14	OUI	F2A-Sans tole-900-200-100	213		1	3	7	15	22	32	32
213	F2A	Sans tole	900	200	150	43%	SONIE 200-150	2	5	13	23	30	29	20	11	OUI	F2A-Sans tole-900-200-150	214		1	2	5	13	23	30	29
214	F2A	Sans tole	900	200	200	50%	SONIE 200-200	1	4	10	19	24	22	14	7	OUI	F2A-Sans tole-900-200-200	215		1	1	4	10	19	24	22
215	F2A	Sans tole	1200	200	100	33%	SONIE 200-100	4	10	20	38	47	48	32	20	OUI	F2A-Sans tole-1200-200-100	216		1	4	10	20	38	47	48
216	F2A	Sans tole	1200	200	150	43%	SONIE 200-150	3	7	17	31	40	38	29	12	OUI	F2A-Sans tole-1200-200-150	217		1	3	7	17	31	40	38
217	F2A	Sans tole	1200	200	200	50%	SONIE 200-200	2	5	13	26	31	27	16	8	OUI	F2A-Sans tole-1200-200-200	218		1	2	5	13	26	31	27
218	F2A	Sans tole	1500	200	100	33%	SONIE 200-100	5	11	25	45	49	50	37	25	OUI	F2A-Sans tole-1500-200-100	219		1	5	11	25	45	49	50
219	F2A	Sans tole	1500	200	150	43%	SONIE 200-150	3	8	21	38	47	44	27	14	OUI	F2A-Sans tole-1500-200-150	220		1	3	8	21	38	47	44
220	F2A	Sans tole	1500	200	200	50%	SONIE 200-200	2	6	16	31	37	31	18	9	OUI	F2A-Sans tole-1500-200-200	221		1	2	6	16	31	37	31
221	F2A	Sans tole	1800	200	100	33%	SONIE 200-100	7	14	32	50	50	50	40	30	OUI	F2A-Sans tole-1800-200-100	222		1	7	14	32	50	50	50
222	F2A	Sans tole	1800	200	150	43%	SONIE 200-150	4	10	26	44	50	50	30	16	OUI	F2A-Sans tole-1800-200-150	223		1	4	10	26	44	50	50
223	F2A	Sans tole	1800	200	200	50%	SONIE 200-200	3	8	20	37	44	36	20	12	OUI	F2A-Sans tole-1800-200-200	224		1	3	8	20	37	44	36
224	F2A	Sans tole	2100	200	100	33%	SONIE 200-100	8	15	36	50	50	50	43	35	OUI	F2A-Sans tole-2100-200-100	225		1	8	15	36	50	50	50
225	F2A	Sans tole	2100	200	150	43%	SONIE 200-150	5	11	30	48	50	50	33	18	OUI	F2A-Sans tole-2100-200-150	226		1	5	11	30	48	50	50
226	F2A	Sans tole	2100	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	25	42	49	40	22	14	OUI	F2A-Sans tole-2100-200-200	227		1	4	10	25	42	49	40
227	F2A	Sans tole	2400	200	100	33%	SONIE 200-100	8	16	39	50	50	50	45	36	OUI	F2A-Sans tole-2400-200-100	228		1	8	16	39	50	50	50
228	F2A	Sans tole	2400	200	150	43%	SONIE 200-150	5	12	31	50	50	50	35	20	OUI	F2A-Sans tole-2400-200-150	229		1	5	12	31	50	50	50
229	F2A	Sans tole	2400	200	200	50%	SONIE 200-200	4	10	27	47	50	45	24	14	OUI	F2A-Sans tole-2400-200-200	230		1	4	10	27	47	50	45
230	France Air	Sans tole	500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx500	3	5	7	11	21	28	26	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-80	231		1	3	5	7	11	21	28
231	France Air	Sans tole	1000	100	80	44%	SRC Arpège lxhx1000	5	8	13	19	37	48	44	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-80	232		1	5	8	13	19	37	48
232	France Air	Sans tole	1500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx1500	7	11	18	27	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-80	233		1	7	11	18	27	50	50
233	France Air	Sans tole	2000	100	80	44%	SRC Arpège lxhx2000	9	14	23	35	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-80	234		1	9	14	23	35	50	50
234	France Air	Sans tole	2500	100	80	44%	SRC Arpège lxhx2500	10	17	27	42	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-80	235		1	10	17	27	42	50	50
235	France Air	Sans tole	500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx500	2	2	5	6	11	11	9	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-200	236		1	2	2	5	6	11	11
236	France Air	Sans tole	1000	100	200	67%	SRC Arpège lxhx1000	4	4	8	11	18	19	15	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-200	237		1	4	4	8	11	18	19
237	France Air	Sans tole	1500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx1500	5	6	11	15	26	27	21	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-200	238		1	5	6	11	15	26	27
238	France Air	Sans tole	2000	100	200	67%	SRC Arpège lxhx2000	7	8	14	20	33	35	28	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-200	239		1	7	8	14	20	33	35
239	France Air	Sans tole	2500	100	200	67%	SRC Arpège lxhx2500	8	9	18	24	41	43	34	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-200	240		1	8	9	18	24	41	43
240	France Air	Sans tole	500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx500	2	3	5	8	14	17	12	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-150	241		1	2	3	5	8	14	17
241	France Air	Sans tole	1000	100	150	60%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	9	13	24	29	21	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-150	242		1	4	5	9	13	24	29
242	France Air	Sans tole	1500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx1500	5	7	13	18	33	41	30	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-150	243		1	5	7	13	18	33	41
243	France Air	Sans tole	2000	100	150	60%	SRC Arpège lxhx2000	7	9	17	24	43	50	39	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-150	244		1	7	9	17	24	43	50
244	France Air	Sans tole	2500	100	150	60%	SRC Arpège lxhx2500	8	11	20	28	50	50	46	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-150	245		1	8	11	20	28	50	50
245	France Air	Sans tole	500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx500	2	4	7	10	19	25	21	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-100	246		1	2	4	7	10	19	25
246	France Air	Sans tole	1000	100	100	50%	SRC Arpège lxhx1000	4	7	12	17	33	43	36	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-100	247		1	4	7	12	17	33	43
247	France Air	Sans tole	1500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx1500	6	10	16	25	46	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-100	248		1	6	10	16	25	46	50
248	France Air	Sans tole	2000	100	100	50%	SRC Arpège lxhx2000	8	13	21	32	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-100	249		1	8	13	21	32	50	50
249	France Air	Sans tole	2500	100	100	50%	SRC Arpège lxhx2500	9	16	25	38	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-100	250		1	9	16	25	38	50	50
250	France Air	Sans tole	500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx500	2	3	6	9	17	21	17	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-120	251		1	2	3	6	9	17	21
251	France Air	Sans tole	1000	100	120	55%	SRC Arpège lxhx1000	4	6	10	15	29	37	29	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-120	252		1	4	6	10	15	29	37
252	France Air	Sans tole	1500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx1500	6	8	15	22	41	50	41	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-120	253		1	6	8	15	22	41	50
253	France Air	Sans tole	2000	100	120	55%	SRC Arpège lxhx2000	8	10	19	28	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-120	254		1	8	10	19	28	50	50
254	France Air	Sans tole	2500	100	120	55%	SRC Arpège lxhx2500	9	12	23	33	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-120	255		1	9	12	23	33	50	50
255	France Air	Sans tole	500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx500	2	3	5	7	13	16	11	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-160	256		1	2	3	5	7	13	16
256	France Air	Sans tole	1000	100	160	62%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	9	12	22	27	19	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-160	257		1	4	5	9	12	22	27
257	France Air	Sans tole	1500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx1500	5	7	12	18	32	38	27	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-160	258		1	5	7	12	18	32	38
258	France Air	Sans tole	2000	100	160	62%	SRC Arpège lxhx2000	7	9	16	23	41	49	35	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-160	259		1	7	9	16	23	41	49
259	France Air	Sans tole	2500	100	160	62%	SRC Arpège lxhx2500	9	11	19	27	49	50	42	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-160	260		1	9	11	19	27	49	50
260	France Air	Sans tole	500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx500	2	2	3	5	9	9	7	-	OUI	France Air-Sans tole-500-100-250	261		1	2	2	3	5	9	9
261	France Air	Sans tole	1000	100	250	71%	SRC Arpège lxhx1000	3	4	5	9	15	15	12	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-100-250	262		1	3	4	5	9	15	15
262	France Air	Sans tole	1500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx1500	4	6	8	13	21	21	17	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-100-250	263		1	4	6	8	13	21	21
263	France Air	Sans tole	2000	100	250	71%	SRC Arpège lxhx2000	6	8	10	17	27	27	22	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-100-250	264		1	6	8	10	17	27	27
264	France Air	Sans tole	2500	100	250	71%	SRC Arpège lxhx2500	7	9	12	20	32	32	26	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-100-250	265		1	7	9	12	20	32	32
265	France Air	Sans tole	500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx500	5	7	13	21	28	28	26	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-80	266		1	5	7	13	21	28	28
266	France Air	Sans tole	1000	200	80	29%	SRC Arpège lxhx1000	8	13	23	37	48	48	44	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-80	267		1	8	13	23	37	48	48
267	France Air	Sans tole	1500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx1500	11	18	32	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-80	268		1	11	18	32	50	50	50
268	France Air	Sans tole	2000	200	80	29%	SRC Arpège lxhx2000	14	23	42	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-80	269		1	14	23	42	50	50	50
269	France Air	Sans tole	2500	200	80	29%	SRC Arpège lxhx2500	17	27	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-80	270		1	17	27	45	50	50	50
270	France Air	Sans tole	500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx500	4	7	12	19	25	25	21	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-100	271		1	4	7	12	19	25	25
271	France Air	Sans tole	1000	200	100	33%	SRC Arpège lxhx1000	7	12	20	33	43	43	36	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-100	272		1	7	12	20	33	43	43
272	France Air	Sans tole	1500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx1500	10	16	29	46	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-100	273		1	10	16	29	46	50	50
273	France Air	Sans tole	2000	200	100	33%	SRC Arpège lxhx2000	13	21	37	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-100	274		1	13	21	37	50	50	50
274	France Air	Sans tole	2500	200	100	33%	SRC Arpège lxhx2500	16	25	44	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-100	275		1	16	25	44	50	50	50
275	France Air	Sans tole	500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx500	3	6	10	17	21	21	17	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-120	276		1	3	6	10	17	21	21
276	France Air	Sans tole	1000	200	120	38%	SRC Arpège lxhx1000	6	10	17	29	37	37	29	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-120	277		1	6	10	17	29	37	37
277	France Air	Sans tole	1500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx1500	8	15	24	41	50	50	41	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-120	278		1	8	15	24	41	50	50
278	France Air	Sans tole	2000	200	120	38%	SRC Arpège lxhx2000	10	19	31	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-120	279		1	10	19	31	50	50	50
279	France Air	Sans tole	2500	200	120	38%	SRC Arpège lxhx2500	12	23	36	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-120	280		1	12	23	36	50	50	50
280	France Air	Sans tole	500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	14	18	17	12	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-150	281		1	3	5	8	14	18	17
281	France Air	Sans tole	1000	200	150	43%	SRC Arpège lxhx1000	5	9	14	24	30	29	21	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-150	282		1	5	9	14	24	30	29
282	France Air	Sans tole	1500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx1500	7	13	20	33	43	41	30	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-150	283		1	7	13	20	33	43	41
283	France Air	Sans tole	2000	200	150	43%	SRC Arpège lxhx2000	9	17	26	43	50	50	39	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-150	284		1	9	17	26	43	50	50
284	France Air	Sans tole	2500	200	150	43%	SRC Arpège lxhx2500	11	20	31	50	50	50	46	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-150	285		1	11	20	31	50	50	50
285	France Air	Sans tole	500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	13	17	16	11	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-160	286		1	3	5	8	13	17	16
286	France Air	Sans tole	1000	200	160	44%	SRC Arpège lxhx1000	5	9	14	22	29	27	19	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-160	287		1	5	9	14	22	29	27
287	France Air	Sans tole	1500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx1500	7	12	19	32	41	38	27	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-160	288		1	7	12	19	32	41	38
288	France Air	Sans tole	2000	200	160	44%	SRC Arpège lxhx2000	9	16	25	41	50	49	35	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-160	289		1	9	16	25	41	50	49
289	France Air	Sans tole	2500	200	160	44%	SRC Arpège lxhx2500	11	19	29	49	50	50	42	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-160	290		1	11	19	29	49	50	50
290	France Air	Sans tole	500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx500	2	5	7	11	14	11	9	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-200	291		1	2	5	7	11	14	11
291	France Air	Sans tole	1000	200	200	50%	SRC Arpège lxhx1000	4	8	11	18	24	19	15	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-200	292		1	4	8	11	18	24	19
292	France Air	Sans tole	1500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx1500	6	11	16	26	34	27	21	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-200	293		1	6	11	16	26	34	27
293	France Air	Sans tole	2000	200	200	50%	SRC Arpège lxhx2000	8	14	21	33	44	35	28	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-200	294		1	8	14	21	33	44	35
294	France Air	Sans tole	2500	200	200	50%	SRC Arpège lxhx2500	9	17	25	39	50	42	33	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-200	295		1	9	17	25	39	50	42
295	France Air	Sans tole	500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx500	2	3	6	9	11	9	7	-	OUI	France Air-Sans tole-500-200-250	296		1	2	3	6	9	11	9
296	France Air	Sans tole	1000	200	250	56%	SRC Arpège lxhx1000	4	5	10	15	19	15	12	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-200-250	297		1	4	5	10	15	19	15
297	France Air	Sans tole	1500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx1500	6	8	14	21	27	21	17	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-200-250	298		1	6	8	14	21	27	21
298	France Air	Sans tole	2000	200	250	56%	SRC Arpège lxhx2000	8	10	18	27	35	27	22	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-200-250	299		1	8	10	18	27	35	27
299	France Air	Sans tole	2500	200	250	56%	SRC Arpège lxhx2500	9	12	22	32	41	32	26	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-200-250	300		1	9	12	22	32	41	32
300	France Air	Sans tole	500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx500	6	10	19	23	28	28	26	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-80	301		1	6	10	19	23	28	28
301	France Air	Sans tole	1000	300	80	21%	SRC Arpège lxhx1000	10	17	32	40	48	48	44	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-80	302		1	10	17	32	40	48	48
302	France Air	Sans tole	1500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx1500	14	24	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-80	303		1	14	24	45	50	50	50
303	France Air	Sans tole	2000	300	80	21%	SRC Arpège lxhx2000	19	31	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-80	304		1	19	31	45	50	50	50
304	France Air	Sans tole	2500	300	80	21%	SRC Arpège lxhx2500	22	36	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-80	305		1	22	36	45	50	50	50
305	France Air	Sans tole	500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx500	5	9	17	21	25	25	21	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-100	306		1	5	9	17	21	25	25
306	France Air	Sans tole	1000	300	100	25%	SRC Arpège lxhx1000	9	16	29	35	43	43	36	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-100	307		1	9	16	29	35	43	43
307	France Air	Sans tole	1500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx1500	13	22	41	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-100	308		1	13	22	41	50	50	50
308	France Air	Sans tole	2000	300	100	25%	SRC Arpège lxhx2000	17	29	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-100	309		1	17	29	45	50	50	50
309	France Air	Sans tole	2500	300	100	25%	SRC Arpège lxhx2500	20	34	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-100	310		1	20	34	45	50	50	50
310	France Air	Sans tole	500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx500	5	8	15	18	21	21	17	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-120	311		1	5	8	15	18	21	21
311	France Air	Sans tole	1000	300	120	29%	SRC Arpège lxhx1000	9	14	25	31	37	37	29	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-120	312		1	9	14	25	31	37	37
312	France Air	Sans tole	1500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx1500	12	19	35	44	50	50	41	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-120	313		1	12	19	35	44	50	50
313	France Air	Sans tole	2000	300	120	29%	SRC Arpège lxhx2000	16	25	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-120	314		1	16	25	45	50	50	50
314	France Air	Sans tole	2500	300	120	29%	SRC Arpège lxhx2500	19	29	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-120	315		1	19	29	45	50	50	50
315	France Air	Sans tole	500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx500	4	7	12	15	18	17	12	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-150	316		1	4	7	12	15	18	17
316	France Air	Sans tole	1000	300	150	33%	SRC Arpège lxhx1000	7	12	20	26	30	29	21	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-150	317		1	7	12	20	26	30	29
317	France Air	Sans tole	1500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx1500	9	16	29	37	43	41	30	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-150	318		1	9	16	29	37	43	41
318	France Air	Sans tole	2000	300	150	33%	SRC Arpège lxhx2000	12	21	37	47	50	50	39	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-150	319		1	12	21	37	47	50	50
319	France Air	Sans tole	2500	300	150	33%	SRC Arpège lxhx2500	14	25	44	50	50	50	46	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-150	320		1	14	25	44	50	50	50
320	France Air	Sans tole	500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx500	4	7	11	14	17	16	11	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-160	321		1	4	7	11	14	17	16
321	France Air	Sans tole	1000	300	160	35%	SRC Arpège lxhx1000	6	11	19	25	29	27	19	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-160	322		1	6	11	19	25	29	27
322	France Air	Sans tole	1500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx1500	9	16	27	35	41	38	27	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-160	323		1	9	16	27	35	41	38
323	France Air	Sans tole	2000	300	160	35%	SRC Arpège lxhx2000	11	21	34	45	50	49	35	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-160	324		1	11	21	34	45	50	49
324	France Air	Sans tole	2500	300	160	35%	SRC Arpège lxhx2500	13	24	41	50	50	50	42	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-160	325		1	13	24	41	50	50	50
325	France Air	Sans tole	500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx500	3	6	9	11	14	11	9	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-200	326		1	3	6	9	11	14	11
326	France Air	Sans tole	1000	300	200	40%	SRC Arpège lxhx1000	5	10	16	19	24	19	15	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-200	327		1	5	10	16	19	24	19
327	France Air	Sans tole	1500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx1500	8	14	22	27	34	27	21	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-200	328		1	8	14	22	27	34	27
328	France Air	Sans tole	2000	300	200	40%	SRC Arpège lxhx2000	10	18	29	35	44	35	28	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-200	329		1	10	18	29	35	44	35
329	France Air	Sans tole	2500	300	200	40%	SRC Arpège lxhx2500	12	21	34	42	50	42	33	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-200	330		1	12	21	34	42	50	42
330	France Air	Sans tole	500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx500	3	5	8	9	11	9	7	-	OUI	France Air-Sans tole-500-300-250	331		1	3	5	8	9	11	9
331	France Air	Sans tole	1000	300	250	45%	SRC Arpège lxhx1000	5	8	13	16	19	15	12	-	OUI	France Air-Sans tole-1000-300-250	332		1	5	8	13	16	19	15
332	France Air	Sans tole	1500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx1500	7	12	18	23	27	21	17	-	OUI	France Air-Sans tole-1500-300-250	333		1	7	12	18	23	27	21
333	France Air	Sans tole	2000	300	250	45%	SRC Arpège lxhx2000	9	15	24	29	35	27	22	-	OUI	France Air-Sans tole-2000-300-250	334		1	9	15	24	29	35	27
334	France Air	Sans tole	2500	300	250	45%	SRC Arpège lxhx2500	10	18	28	35	41	32	26	-	OUI	France Air-Sans tole-2500-300-250	335		1	10	18	28	35	41	32
335	France Air	Avec tole	500	200	80	29%	SRC Octave lxhx500	6	11	18	21	24	19	14	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-80	336		1	6	11	18	21	24	19
336	France Air	Avec tole	1000	200	80	29%	SRC Octave lxhx1000	10	19	31	37	41	32	23	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-80	337		1	10	19	31	37	41	32
337	France Air	Avec tole	1500	200	80	29%	SRC Octave lxhx1500	14	26	43	50	50	45	33	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-80	338		1	14	26	43	50	50	45
338	France Air	Avec tole	2000	200	80	29%	SRC Octave lxhx2000	18	34	45	50	50	50	43	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-80	339		1	18	34	45	50	50	50
339	France Air	Avec tole	2500	200	80	29%	SRC Octave lxhx2500	21	40	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-80	340		1	21	40	45	50	50	50
340	France Air	Avec tole	500	200	100	33%	SRC Octave lxhx500	5	10	16	18	21	15	11	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-100	341		1	5	10	16	18	21	15
341	France Air	Avec tole	1000	200	100	33%	SRC Octave lxhx1000	8	16	27	31	35	25	19	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-100	342		1	8	16	27	31	35	25
342	France Air	Avec tole	1500	200	100	33%	SRC Octave lxhx1500	12	23	29	44	50	36	27	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-100	343		1	12	23	29	44	50	36
343	France Air	Avec tole	2000	200	100	33%	SRC Octave lxhx2000	15	30	45	50	50	47	35	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-100	344		1	15	30	45	50	50	47
344	France Air	Avec tole	2500	200	100	33%	SRC Octave lxhx2500	18	36	45	50	50	50	41	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-100	345		1	18	36	45	50	50	50
345	France Air	Avec tole	500	200	120	38%	SRC Octave lxhx500	4	9	14	16	18	13	9	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-120	346		1	4	9	14	16	18	13
346	France Air	Avec tole	1000	200	120	38%	SRC Octave lxhx1000	7	15	23	28	31	22	16	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-120	347		1	7	15	23	28	31	22
347	France Air	Avec tole	1500	200	120	38%	SRC Octave lxhx1500	10	21	34	39	44	31	22	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-120	348		1	10	21	34	39	44	31
348	France Air	Avec tole	2000	200	120	38%	SRC Octave lxhx2000	14	27	44	50	50	40	29	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-120	349		1	14	27	44	50	50	40
349	France Air	Avec tole	2500	200	120	38%	SRC Octave lxhx2500	16	32	45	50	50	47	34	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-120	350		1	16	32	45	50	50	47
350	France Air	Avec tole	500	200	150	43%	SRC Octave lxhx500	4	8	12	14	16	10	7	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-150	351		1	4	8	12	14	16	10
351	France Air	Avec tole	1000	200	150	43%	SRC Octave lxhx1000	6	13	21	24	27	17	12	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-150	352		1	6	13	21	24	27	17
352	France Air	Avec tole	1500	200	150	43%	SRC Octave lxhx1500	9	18	29	34	38	24	18	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-150	353		1	9	18	29	34	38	24
353	France Air	Avec tole	2000	200	150	43%	SRC Octave lxhx2000	11	24	38	44	49	31	23	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-150	354		1	11	24	38	44	49	31
354	France Air	Avec tole	2500	200	150	43%	SRC Octave lxhx2500	13	28	45	50	50	37	27	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-150	355		1	13	28	45	50	50	37
355	France Air	Avec tole	500	200	160	44%	SRC Octave lxhx500	4	7	12	13	15	9	7	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-160	356		1	4	7	12	13	15	9
356	France Air	Avec tole	1000	200	160	44%	SRC Octave lxhx1000	6	12	20	23	25	16	12	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-160	357		1	6	12	20	23	25	16
357	France Air	Avec tole	1500	200	160	44%	SRC Octave lxhx1500	9	18	28	33	36	22	16	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-160	358		1	9	18	28	33	36	22
358	France Air	Avec tole	2000	200	160	44%	SRC Octave lxhx2000	11	23	37	42	46	29	21	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-160	359		1	11	23	37	42	46	29
359	France Air	Avec tole	2500	200	160	44%	SRC Octave lxhx2500	13	27	43	50	50	34	25	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-160	360		1	13	27	43	50	50	34
360	France Air	Avec tole	500	200	200	50%	SRC Octave lxhx500	3	7	10	12	13	8	5	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-200	361		1	3	7	10	12	13	8
361	France Air	Avec tole	1000	200	200	50%	SRC Octave lxhx1000	5	11	17	20	22	13	9	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-200	362		1	5	11	17	20	22	13
362	France Air	Avec tole	1500	200	200	50%	SRC Octave lxhx1500	8	16	25	28	31	19	13	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-200	363		1	8	16	25	28	31	19
363	France Air	Avec tole	2000	200	200	50%	SRC Octave lxhx2000	10	21	32	36	40	24	17	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-200	364		1	10	21	32	36	40	24
364	France Air	Avec tole	2500	200	200	50%	SRC Octave lxhx2500	12	25	38	43	47	29	20	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-200	365		1	12	25	38	43	47	29
365	France Air	Avec tole	500	200	250	56%	SRC Octave lxhx500	3	6	9	9	11	6	4	-	OUI	France Air-Avec tole-500-200-250	366		1	3	6	9	9	11	6
366	France Air	Avec tole	1000	200	250	56%	SRC Octave lxhx1000	5	11	15	16	18	11	7	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-200-250	367		1	5	11	15	16	18	11
367	France Air	Avec tole	1500	200	250	56%	SRC Octave lxhx1500	7	15	22	23	26	15	10	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-200-250	368		1	7	15	22	23	26	15
368	France Air	Avec tole	2000	200	250	56%	SRC Octave lxhx2000	9	19	28	29	33	19	13	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-200-250	369		1	9	19	28	29	33	19
369	France Air	Avec tole	2500	200	250	56%	SRC Octave lxhx2500	10	23	33	35	39	23	15	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-200-250	370		1	10	23	33	35	39	23
370	France Air	Avec tole	500	300	80	21%	SRC Octave lxhx500	6	12	20	23	26	19	14	-	OUI	France Air-Avec tole-500-300-80	371		1	6	12	20	23	26	19
371	France Air	Avec tole	1000	300	80	21%	SRC Octave lxhx1000	11	21	34	40	44	32	23	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-300-80	372		1	11	21	34	40	44	32
372	France Air	Avec tole	1500	300	80	21%	SRC Octave lxhx1500	15	30	45	50	50	45	33	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-300-80	373		1	15	30	45	50	50	45
373	France Air	Avec tole	2000	300	80	21%	SRC Octave lxhx2000	20	39	45	50	50	50	43	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-80	374		1	20	39	45	50	50	50
374	France Air	Avec tole	2500	300	80	21%	SRC Octave lxhx2500	23	40	45	50	50	50	50	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-80	375		1	23	40	45	50	50	50
375	France Air	Avec tole	500	300	100	25%	SRC Octave lxhx500	5	11	18	20	22	15	11	-	OUI	France Air-Avec tole-500-300-100	376		1	5	11	18	20	22	15
376	France Air	Avec tole	1000	300	100	25%	SRC Octave lxhx1000	9	19	30	34	37	25	19	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-300-100	377		1	9	19	30	34	37	25
377	France Air	Avec tole	1500	300	100	25%	SRC Octave lxhx1500	13	27	43	48	50	36	27	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-300-100	378		1	13	27	43	48	50	36
378	France Air	Avec tole	2000	300	100	25%	SRC Octave lxhx2000	17	35	45	50	50	47	35	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-100	379		1	17	35	45	50	50	47
379	France Air	Avec tole	2500	300	100	25%	SRC Octave lxhx2500	20	40	45	50	50	50	41	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-100	380		1	20	40	45	50	50	50
380	France Air	Avec tole	500	300	120	29%	SRC Octave lxhx500	5	10	16	18	19	13	9	-	OUI	France Air-Avec tole-500-300-120	381		1	5	10	16	18	19	13
381	France Air	Avec tole	1000	300	120	29%	SRC Octave lxhx1000	9	17	27	30	33	22	16	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-300-120	382		1	9	17	27	30	33	22
382	France Air	Avec tole	1500	300	120	29%	SRC Octave lxhx1500	12	24	38	43	46	31	22	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-300-120	383		1	12	24	38	43	46	31
383	France Air	Avec tole	2000	300	120	29%	SRC Octave lxhx2000	16	32	45	50	50	40	29	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-120	384		1	16	32	45	50	50	40
384	France Air	Avec tole	2500	300	120	29%	SRC Octave lxhx2500	19	37	45	50	50	47	34	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-120	385		1	19	37	45	50	50	47
385	France Air	Avec tole	500	300	150	33%	SRC Octave lxhx500	5	9	14	15	16	10	7	-	OUI	France Air-Avec tole-500-300-150	386		1	5	9	14	15	16	10
386	France Air	Avec tole	1000	300	150	33%	SRC Octave lxhx1000	8	15	23	26	28	17	12	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-300-150	387		1	8	15	23	26	28	17
387	France Air	Avec tole	1500	300	150	33%	SRC Octave lxhx1500	11	22	33	37	39	24	18	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-300-150	388		1	11	22	33	37	39	24
388	France Air	Avec tole	2000	300	150	33%	SRC Octave lxhx2000	14	28	43	48	50	30	23	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-150	389		1	14	28	43	48	50	30
389	France Air	Avec tole	2500	300	150	33%	SRC Octave lxhx2500	17	33	45	50	50	36	27	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-150	390		1	17	33	45	50	50	36
390	France Air	Avec tole	500	300	200	40%	SRC Octave lxhx500	4	8	12	12	16	8	5	-	OUI	France Air-Avec tole-500-300-200	391		1	4	8	12	12	16	8
391	France Air	Avec tole	1000	300	200	40%	SRC Octave lxhx1000	7	13	20	21	22	13	9	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-300-200	392		1	7	13	20	21	22	13
392	France Air	Avec tole	1500	300	200	40%	SRC Octave lxhx1500	9	19	28	30	31	19	13	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-300-200	393		1	9	19	28	30	31	19
393	France Air	Avec tole	2000	300	200	40%	SRC Octave lxhx2000	12	24	36	39	41	24	17	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-200	394		1	12	24	36	39	41	24
394	France Air	Avec tole	2500	300	200	40%	SRC Octave lxhx2500	14	29	43	46	48	29	20	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-200	395		1	14	29	43	46	48	29
395	France Air	Avec tole	500	300	250	45%	SRC Octave lxhx500	3	7	10	10	11	6	4	-	OUI	France Air-Avec tole-500-300-250	396		1	3	7	10	10	11	6
396	France Air	Avec tole	1000	300	250	45%	SRC Octave lxhx1000	6	11	17	18	19	11	7	-	OUI	France Air-Avec tole-1000-300-250	397		1	6	11	17	18	19	11
397	France Air	Avec tole	1500	300	250	45%	SRC Octave lxhx1500	8	16	24	25	27	15	10	-	OUI	France Air-Avec tole-1500-300-250	398		1	8	16	24	25	27	15
398	France Air	Avec tole	2000	300	250	45%	SRC Octave lxhx2000	11	21	31	33	35	19	13	-	OUI	France Air-Avec tole-2000-300-250	399		1	11	21	31	33	35	19
399	France Air	Avec tole	2500	300	250	45%	SRC Octave lxhx2500	13	24	36	39	41	23	15	-	OUI	France Air-Avec tole-2500-300-250	400		1	13	24	36	39	41	23
																				399

			Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB) / Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB) / Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)	Silencieux rectangulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## centrale
centrale					reprise/soufle	débit	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	global (dB)	gobal dB(A)					réf_silencieux	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	long	larg	haut	vitesse	dpa	regen	circ/rect	diam					Regen_63	Regen_125	Regen_250	Regen_500	Regen_1000	Regen_2000	Regen_4000	Regen_8000
Aldes A					reprise	500	76	66	58,5	53	50	49	49	51	76,54	59,03
Centrale30					reprise	3000	30	30	30	30	30	30	30	30	39,03	36,97					TROX-Avec tole-500-100-40	4	9	11	12	20	27	24	17	500	1000	2000	6					50	50	50	50	50	50	50	50
Centrale 105					soufflage	222	100	105	105	105	105	105	105	105	113,64	111,97					TROX-Avec tole-2000-200-80	8	19	45	45	50	42	26	21	2000	0	0	0	0	0	rectangulaire	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Centrale 80					soufflage	5000	100	100	100	100	100	100	100	100	109,03	106,97
Centrale99					soufflage	9999	99	99	99	99	99	99	99	99	108,03	105,97
CentraleDEDE					reprise	0	6	6	6	6	6	6	6	6	15,03	12,97					0	0	0	0	0	0	0	0					10	10	10	10	10	10	10	10
CentraleSZDD					soufflage	0	77	77	77	77	77	77	77	77	86,03	83,97					0	0	0	0	0	0	0	0					10	10	10	10	10	10	10	10
Centrale 80					reprise	0	20	2	20	20	20	20	20	0	27,8	26,2					0	0	0	0	0	0	0	0					10	10	10	10	10	10	10	10
Centrale					reprise	0	50,5	50,5	50,5	50,5	50,8	50	50	50	59,39	57,22					0	0	0	0	0	0	0	0	0					10	10	10	10	10	10	10	10
Centrale2					reprise	0	61	60	60	60	60	60	60	60	69,17	66,97					0	0	0	0	0	0	0	0					10	10	10	10	10	10	10	10
Centralepo					reprise	600	60	60	60	60	60	60	60	60	69,03	66,97
Centrale60					reprise	100	6	6	6	6	6	6	6	6	15,03	12,97					0	0	0	0	0	0	0	0
Centralepopo					reprise	600	60	60	60	60	60	60	60	60	69,03	66,97					ALDES-ACTA 250-1499-250	9	19	25	26	32	50	45	33	1499	0	0	0	0	0	circulaire	250					0	0	0	0	0	0	0	0
Centraleplol					soufflage	500	50	50	50	50	50	50	50	50	59,03	56,97					TROX-Avec tole-2500-100-40	9	21	47	50	50	50	50	50	2500	0	0	0
Centrale					soufflage	8000	80	80	80	80	80	80	80	80	89,03	86,97					STIK-CD125/100/600-600-125	3	11	20	30	40	45	30	29	600	0	0	0	0	0	circulaire	125					0	0	0	0	0	0	0	0
Centrale7000					reprise	7000	70	70	70	70	70	70	70	70	79,03	76,97					TROX-Avec tole-1500-100-50	6	14	27	29	39	44	36	30	1500	0	0	0
Centralededed					reprise	9898	98	98	98	98	98	98	98	98	107,03	104,97					0	0	0	0	0	0	0	0				0
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97
				Err :502	6,97

				-26	-16	-8,5	-3	0	1	1	-1

				3,01	3,01	3,01	3,01

## circuit
. / Ajout composant / Ajouter nouveau circuit	. / Modifier composant / Dupliquer ce cicruit		Supprimer composant / Supprimer ce circuit
Commentaires	composant	marque	modele	longueur	circu diam / rect HxL	brusque / guide	Hauteur / diam	largeur	vitesse	débit					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	global (dB)	global dB(A)

## circuit1
. / Ajout composant / Ajouter nouveau circuit	. / Modifier composant / Dupliquer ce cicruit	test2	Supprimer composant / Supprimer ce circuit
Commentaires	composant	marque	modele	longueur	circu diam / rect HxL	brusque / guide	Hauteur / diam	largeur	vitesse	débit					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	global (dB)	global dB(A)

Centralepopo	centrale	reprise	ALDES-ACTA 250-1499-250	1499			0	0	0	600					C+A	51	41	35	34	28	10	15	27
								R	0	0	0	0	0	0	0	0
								T	51	41	35	34	28	10,8	15,3	27	51,6	35,3
szsz	gaine circulaire		lisse	4			250			600					A	0,72	0,56	0,38	0,28	0,19	0,19	0,19	0,19
								R
								T	50,3	40,4	34,6	33,7	27,8	11	15,2	26,8	51	35
	silencieux rectangulaire		TROX-Avec tole-2000-100-60					600					A	7	16	32	36	46	49	39	33
								R
								T	43,3	24,4	4,5	2	0,1	0	0	0,9	43,4	18,2
cdcd	gaine rectangulaire		absorbante	1			400	400		600					A	0,04	0,16	0,81	2,91	6,37	7,68	8,36	9,06
								R
								T	43,3	24,3	5,2	2,6	0,9	0,7	0,6	0,6	43,4	18,3
coude1	coude circulaire					guidé	200			600					A	0,08	0,43	1,3	2,17	2,87	3	3	3
								R
								T	43,2	23,9	5,4	3,2	2,1	2	2	2	43,3	18,3
	gaine circulaire		absorbante	2			250			600					A	11,5	18	26	23,5	24	25	20	20
								R
								T	31,7	6,9	0	0	0	0	0,1	0,1	31,7	9,5
	bouche	Q=1	0,02	lnat	bx:;by:;bz:;fx:;fy:;fz:____	0				600					A	21,09	15,7	9,46	3,93	1	0	0	0
								R	17	7	-0,5	-6	-9	-10	-10	-8
								T	17,9	7,1	0	-1,8	-0,4	0,4	0,5	0,7	18,6	7,3

## circuit2
. / Ajout composant / Ajouter nouveau circuit	. / Modifier composant / Dupliquer ce cicruit	test2	Supprimer composant / Supprimer ce circuit
Commentaires	composant	marque	modele	longueur	circu diam / rect HxL	brusque / guide	Hauteur / diam	largeur	vitesse	débit					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	global (dB)	global dB(A)

Centrale99	centrale	soufflage		0			250	0	0	9999					C+A	99	99	99	99	99	99	99	99
								R	0	0	0	0	0	0	0	0
								T	99	99	99	99	99	99	99	99	108	106
	silencieux rectangulaire		TROX-Avec tole-2000-100-50					9999					A	7	17	35	38	49	50	43	37
								R
								T	92	82	64	61	50	49	56	62	92,4	70,4
szdz	coude circulaire					guidé	200			9999					A	0,08	0,43	1,3	2,17	2,87	3	3	3
								R
								T	91,9	81,6	62,7	58,8	47,1	46	53	59	92,3	69,6
	coude rectangulaire					brusque	300	400		9999					A	0,12	1,46	4,3	7,7	5,52	3,05	2,69	2,35
								R
								T	91,8	80,1	58,4	51,1	41,6	43	50,3	56,6	92,1	68,5
	coude circulaire					guidé	200			9999					A	0,08	0,43	1,3	2,17	2,87	3	3	3
								R
								T	91,7	79,7	57,1	48,9	38,7	40	47,3	53,6	92	68,1
	derivation	Se: 1,00 m² / Ss: 0,30 m² / Sd: 0,70 m²			le:1000;he:1000;ls:1000;hs:300;ld:1000;hd:700;de:;ds:;dd:;se:1000000;ss:300000;sd:700000____					2999,7					A	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
								R
								T	86,5	74,5	51,9	43,7	33,5	34,8	42,1	48,4	86,8	62,9
coude1	coude circulaire					guidé	200			2999,7					A	0,08	0,43	1,3	2,17	2,87	3	3	3
								R
								T	86,4	74,1	50,6	41,5	30,6	31,8	39,1	45,4	86,7	62,6
	bouche	Q=4	0,2	lnat	bx:1;by:2;bz:3;fx:;fy:;fz:____	10				222					A	5,87	1,87	0	0	0	0	0	0
								R	27	17	9,5	4	1	0	0	2
								T	80,5	72,2	50,6	41,5	30,6	31,8	39,1	45,4	81,1	58,8

## resultat
	Position calcul
	x	20
	y	31
	z	31
	SommeS	300
	V	333
moyen	Tr	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
moyen	to	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Objectif	Lnat	57	47	39,5	34	31	30	30	32	40	38,5
Spectral	NR	63,1	52,4	44,5	38,9	35	32	29,8	28	45	63,5
	spectrale	65	65	55	45	40	35	30	25

		37	27	19,5	14	11	10	10	12

		39	29	21,5	16	13	12	12	14

		42	32	24,5	19	16	15	15	17

		47	37	29,5	24	21	20	20	22

		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Surf	Q	xb	yb	zb	fx	fy	fz		Reprise soufflage	commentaire	Circuit	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	débit
		75	65,5	17	10,8	6,9	4,8	3,8	3,3		0	2	10	15	20	0	0	0		reprise	Centralepopo	circuit1	66,8	57,3	8,8	2,6	-1,3	-3,4	-4,4	-4,9	44,1	600
		31,34	14,67	6,04	4,1	2,3	1,9	1,9	2		75	65,5	16,6	9,7	5	1,6	-0,8	-2,7					23 / 67	6 / 57	-2 / 8	-4 / 2	-6 / -3	-6 / -7	-6 / -9	-6 / -11
		80,5	72,2	50,6	41,5	30,6	31,8	39,1	45,4		0	4	1	2	3	0	0	0		soufflage	Centrale99	circuit2	72,3	64	42,4	33,3	22,4	23,6	-6,3	-6,2	50,4	9999
		80,53	72,23	50,6	41,5	30,6	31,8	39,1	45,4		27	17	9,5	4	1	0	0	2					72 / 19	64 / 9	42 / 1	33 / -4	22 / -7	24 / -8	31 / -8	37 / -6

						Lp	73,4	64,8	42,4	33,3	22,4	23,6	-2,2	-2,5	51,3
						Lp(A)	47,4	48,8	33,9	30,3	22,4	24,6	-1,2	-3,5
						LnT	70,4	61,8	39,4	30,3	19,4	20,6	-5,2	-5,5	48,3
						LnAT	44,4	45,8	30,9	27,3	19,4	21,6	-4,2	-6,5
						Spectral	Objectif	65	65	55	45	40	35	30	25	52,1

						SILENCIEUX EXISTANT	PARAMETRE DU SILENCIEUX RECHERCHÉ
						Reprise soufflage	commentaire	Circuit	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	débit					diam	longueur	largeur	hauteur	vitesse	dpa	regen
						reprise	Centralepopo	circuit1	2	0	0	0	0	0	0	0		600					ALDES-ACTA 250-1499-250	circulaire	250	1499	0	0	0	0	0
						soufflage	Centrale99	circuit2	7	0	0	0	0	0	0	0		9999					Pas de silencieux	rectangulaire	0	5000	0	0	0	0	0

						63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	débit					diam	longueur	largeur	hauteur	vitesse	dpa	regen					Regen_63	Regen_125	Regen_250	Regen_500	Regen_1000	Regen_2000	Regen_4000	Regen_8000
						TROX-Avec tole-2000-100-40	soufflage	Centrale99	circuit2	7	18	38	41	50	50	48	42					2000
						TROX-Avec tole-2000-100-50	soufflage	Centrale99	circuit2	7	17	35	38	49	50	43	37					2000
						TROX-Avec tole-2000-100-60	soufflage	Centrale99	circuit2	7	16	32	36	46	49	39	33					2000
						TROX-Avec tole-2500-100-40	soufflage	Centrale99	circuit2	9	21	47	50	50	50	50	50					2500
						TROX-Avec tole-2500-100-50	soufflage	Centrale99	circuit2	8	20	43	47	50	50	50	44					2500
						TROX-Avec tole-2500-100-60	soufflage	Centrale99	circuit2	8	19	39	44	50	50	46	39					2500
						TROX-Avec tole-2500-100-70	soufflage	Centrale99	circuit2	7	17	35	40	50	50	41	34					2500
						TROX-Avec tole-2500-100-80	soufflage	Centrale99	circuit2	7	16	31	37	50	49	36	29					2500
						TROX-Avec tole-3000-100-40	soufflage	Centrale99	circuit2	10	24	50	50	50	50	50	50					3000
						TROX-Avec tole-3000-100-50	soufflage	Centrale99	circuit2	9	23	50	50	50	50	50	50					3000
						TROX-Avec tole-3000-100-60	soufflage	Centrale99	circuit2	9	21	47	50	50	50	50	50					3000
						TROX-Avec tole-3000-100-70	soufflage	Centrale99	circuit2	8	20	42	48	50	50	47	39					3000
						TROX-Avec tole-3000-100-80	soufflage	Centrale99	circuit2	8	18	37	44	50	50	41	33					3000
						TROX-Avec tole-3000-100-90	soufflage	Centrale99	circuit2	7	17	33	40	50	50	36	27					3000
						TROX-Avec tole-3000-100-100	soufflage	Centrale99	circuit2	7	16	28	35	50	47	30	21					3000
						TROX-Avec tole-1500-200-60	soufflage	Centrale99	circuit2	7	18	42	42	48	47	29	20					1500
						TROX-Avec tole-2000-200-60	soufflage	Centrale99	circuit2	9	23	48	50	50	50	36	27					2000
						TROX-Avec tole-2000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	8	19	45	45	50	42	26	21					2000
						TROX-Avec tole-2500-200-60	soufflage	Centrale99	circuit2	12	29	50	50	50	50	41	29					2500
						TROX-Avec tole-2500-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	9	24	50	50	50	50	30	23					2500
						TROX-Avec tole-2500-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	8	21	50	48	50	40	23	19					2500
						TROX-Avec tole-2500-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	7	19	43	41	46	33	20	16					2500
						TROX-Avec tole-3000-200-60	soufflage	Centrale99	circuit2	14	33	50	50	50	50	48	32					3000
						TROX-Avec tole-3000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	11	28	50	50	50	50	34	24					3000
						TROX-Avec tole-3000-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	9	25	50	50	50	46	26	19					3000
						TROX-Avec tole-3000-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	8	22	49	48	50	38	23	17					3000
						TROX-Avec tole-3000-200-140	soufflage	Centrale99	circuit2	7	20	44	42	45	31	20	15					3000
						TROX-Sans tole-2500-200-60	soufflage	Centrale99	circuit2	8	20	48	50	50	50	50	37					2500
						TROX-Sans tole-3000-200-60	soufflage	Centrale99	circuit2	10	23	50	50	50	50	50	40					3000
						TROX-Sans tole-3000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	8	19	49	50	50	50	50	32					3000
						TROX-Sans tole-3000-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	7	17	46	50	50	50	50	27					3000
						TROX-Sans tole-1500-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	7	18	31	46	50	50	36	24					1500
						TROX-Sans tole-2000-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	8	23	39	50	50	50	45	28					2000
						TROX-Sans tole-2500-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	10	28	48	50	50	50	50	32					2500
						TROX-Sans tole-3000-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	12	32	50	50	50	50	50	35					3000
						ALDES-Sans tole-1000-200-50	soufflage	Centrale99	circuit2	7	12	25	34	50	50	41	31					1000
						F2A-Sans tole-1800-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	7	14	32	50	50	50	40	30					1800
						F2A-Sans tole-2100-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	8	15	36	50	50	50	43	35					2100
						F2A-Sans tole-2400-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	8	16	39	50	50	50	45	36					2400
						France Air-Sans tole-1500-100-80	soufflage	Centrale99	circuit2	7	11	18	27	50	50	50	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-100-80	soufflage	Centrale99	circuit2	9	14	23	35	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-100-80	soufflage	Centrale99	circuit2	10	17	27	42	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-100-200	soufflage	Centrale99	circuit2	7	8	14	20	33	35	28	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-100-200	soufflage	Centrale99	circuit2	8	9	18	24	41	43	34	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-100-150	soufflage	Centrale99	circuit2	7	9	17	24	43	50	39	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-100-150	soufflage	Centrale99	circuit2	8	11	20	28	50	50	46	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-100-100	soufflage	Centrale99	circuit2	8	13	21	32	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-100-100	soufflage	Centrale99	circuit2	9	16	25	38	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-100-120	soufflage	Centrale99	circuit2	8	10	19	28	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-100-120	soufflage	Centrale99	circuit2	9	12	23	33	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-100-160	soufflage	Centrale99	circuit2	7	9	16	23	41	49	35	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-100-160	soufflage	Centrale99	circuit2	9	11	19	27	49	50	42	-					2500
						France Air-Sans tole-2500-100-250	soufflage	Centrale99	circuit2	7	9	12	20	32	32	26	-					2500
						France Air-Sans tole-1000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	8	13	23	37	48	48	44	-					1000
						France Air-Sans tole-1500-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	11	18	32	50	50	50	50	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	14	23	42	50	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	17	27	45	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-1000-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	7	12	20	33	43	43	36	-					1000
						France Air-Sans tole-1500-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	10	16	29	46	50	50	50	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	13	21	37	50	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	16	25	44	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-1500-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	8	15	24	41	50	50	41	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	10	19	31	50	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	12	23	36	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-1500-200-150	soufflage	Centrale99	circuit2	7	13	20	33	43	41	30	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-200-150	soufflage	Centrale99	circuit2	9	17	26	43	50	50	39	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-150	soufflage	Centrale99	circuit2	11	20	31	50	50	50	46	-					2500
						France Air-Sans tole-1500-200-160	soufflage	Centrale99	circuit2	7	12	19	32	41	38	27	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-200-160	soufflage	Centrale99	circuit2	9	16	25	41	50	49	35	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-160	soufflage	Centrale99	circuit2	11	19	29	49	50	50	42	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-200-200	soufflage	Centrale99	circuit2	8	14	21	33	44	35	28	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-200	soufflage	Centrale99	circuit2	9	17	25	39	50	42	33	-					2500
						France Air-Sans tole-2000-200-250	soufflage	Centrale99	circuit2	8	10	18	27	35	27	22	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-200-250	soufflage	Centrale99	circuit2	9	12	22	32	41	32	26	-					2500
						France Air-Sans tole-1000-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	10	17	32	40	48	48	44	-					1000
						France Air-Sans tole-1500-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	14	24	45	50	50	50	50	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	19	31	45	50	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	22	36	45	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-1000-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	9	16	29	35	43	43	36	-					1000
						France Air-Sans tole-1500-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	13	22	41	50	50	50	50	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	17	29	45	50	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	20	34	45	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-1000-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	9	14	25	31	37	37	29	-					1000
						France Air-Sans tole-1500-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	12	19	35	44	50	50	41	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	16	25	45	50	50	50	50	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	19	29	45	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Sans tole-1000-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	7	12	20	26	30	29	21	-					1000
						France Air-Sans tole-1500-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	9	16	29	37	43	41	30	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	12	21	37	47	50	50	39	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	14	25	44	50	50	50	46	-					2500
						France Air-Sans tole-1500-300-160	soufflage	Centrale99	circuit2	9	16	27	35	41	38	27	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-160	soufflage	Centrale99	circuit2	11	21	34	45	50	49	35	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-160	soufflage	Centrale99	circuit2	13	24	41	50	50	50	42	-					2500
						France Air-Sans tole-1500-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	8	14	22	27	34	27	21	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	10	18	29	35	44	35	28	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	12	21	34	42	50	42	33	-					2500
						France Air-Sans tole-1500-300-250	soufflage	Centrale99	circuit2	7	12	18	23	27	21	17	-					1500
						France Air-Sans tole-2000-300-250	soufflage	Centrale99	circuit2	9	15	24	29	35	27	22	-					2000
						France Air-Sans tole-2500-300-250	soufflage	Centrale99	circuit2	10	18	28	35	41	32	26	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	10	19	31	37	41	32	23	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	14	26	43	50	50	45	33	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	18	34	45	50	50	50	43	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-80	soufflage	Centrale99	circuit2	21	40	45	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	8	16	27	31	35	25	19	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	12	23	29	44	50	36	27	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	15	30	45	50	50	47	35	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-100	soufflage	Centrale99	circuit2	18	36	45	50	50	50	41	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	7	15	23	28	31	22	16	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	10	21	34	39	44	31	22	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	14	27	44	50	50	40	29	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-120	soufflage	Centrale99	circuit2	16	32	45	50	50	47	34	-					2500
						France Air-Avec tole-1500-200-150	soufflage	Centrale99	circuit2	9	18	29	34	38	24	18	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-150	soufflage	Centrale99	circuit2	11	24	38	44	49	31	23	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-150	soufflage	Centrale99	circuit2	13	28	45	50	50	37	27	-					2500
						France Air-Avec tole-1500-200-160	soufflage	Centrale99	circuit2	9	18	28	33	36	22	16	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-160	soufflage	Centrale99	circuit2	11	23	37	42	46	29	21	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-160	soufflage	Centrale99	circuit2	13	27	43	50	50	34	25	-					2500
						France Air-Avec tole-1500-200-200	soufflage	Centrale99	circuit2	8	16	25	28	31	19	13	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-200	soufflage	Centrale99	circuit2	10	21	32	36	40	24	17	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-200	soufflage	Centrale99	circuit2	12	25	38	43	47	29	20	-					2500
						France Air-Avec tole-1500-200-250	soufflage	Centrale99	circuit2	7	15	22	23	26	15	10	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-200-250	soufflage	Centrale99	circuit2	9	19	28	29	33	19	13	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-200-250	soufflage	Centrale99	circuit2	10	23	33	35	39	23	15	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	11	21	34	40	44	32	23	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	15	30	45	50	50	45	33	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	20	39	45	50	50	50	43	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-300-80	soufflage	Centrale99	circuit2	23	40	45	50	50	50	50	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	9	19	30	34	37	25	19	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	13	27	43	48	50	36	27	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	17	35	45	50	50	47	35	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-300-100	soufflage	Centrale99	circuit2	20	40	45	50	50	50	41	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	9	17	27	30	33	22	16	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	12	24	38	43	46	31	22	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	16	32	45	50	50	40	29	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-300-120	soufflage	Centrale99	circuit2	19	37	45	50	50	47	34	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	8	15	23	26	28	17	12	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	11	22	33	37	39	24	18	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	14	28	43	48	50	30	23	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-300-150	soufflage	Centrale99	circuit2	17	33	45	50	50	36	27	-					2500
						France Air-Avec tole-1000-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	7	13	20	21	22	13	9	-					1000
						France Air-Avec tole-1500-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	9	19	28	30	31	19	13	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	12	24	36	39	41	24	17	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-300-200	soufflage	Centrale99	circuit2	14	29	43	46	48	29	20	-					2500
						France Air-Avec tole-1500-300-250	soufflage	Centrale99	circuit2	8	16	24	25	27	15	10	-					1500
						France Air-Avec tole-2000-300-250	soufflage	Centrale99	circuit2	11	21	31	33	35	19	13	-					2000
						France Air-Avec tole-2500-300-250	soufflage	Centrale99	circuit2	13	24	36	39	41	23	15	-					2500
DB

## nr
NR	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
0	35,5	22	12	4,8	0	-3,4	-5,8	-7,7
1	36,28	22,86	12,92	5,78	1	-2,4	-4,8	-6,7
2	37,06	23,72	13,84	6,76	2	-1,4	-3,8	-5,7
3	37,84	24,58	14,76	7,74	3	-0,4	-2,8	-4,7
4	38,62	25,44	15,68	8,72	4	0,6	-1,8	-3,7
5	39,4	26,3	16,6	9,7	5	1,6	-0,8	-2,7
6	40,18	27,18	17,54	10,66	6	2,6	0,2	-1,7
7	40,96	28,06	18,48	11,62	7	3,6	1,2	-0,7
8	41,74	28,94	19,42	12,58	8	4,6	2,2	0,3
9	42,52	29,82	20,36	13,54	9	5,6	3,2	1,3
10	43,4	30,7	21,3	14,5	10	6,6	4,2	2,3
11	44,18	31,56	22,22	15,48	11	7,62	5,22	3,32
12	44,96	32,42	23,14	16,46	12	8,64	6,24	4,34
13	45,74	33,28	24,06	17,44	13	9,66	7,26	5,36
14	46,52	34,14	24,98	18,42	14	10,68	8,28	6,38
15	47,3	35	25,9	19,4	15	11,7	9,3	7,4
16	48,08	35,88	26,84	20,38	16	12,72	10,32	8,44
17	48,86	36,76	27,78	21,36	17	13,74	11,34	9,48
18	49,64	37,64	28,72	22,34	18	14,76	12,36	10,52
19	50,42	38,52	29,66	23,32	19	15,78	13,38	11,56
20	51,3	39,4	30,6	24,3	20	16,8	14,4	12,6
21	52,08	40,26	31,52	25,28	21	17,82	15,42	13,62
22	52,86	41,12	32,44	26,26	22	18,84	16,44	14,64
23	53,64	41,98	33,36	27,24	23	19,86	17,46	15,66
24	54,42	42,84	34,28	28,22	24	20,88	18,48	16,68
25	55,2	43,7	35,2	29,2	25	21,9	19,5	17,7
26	55,98	44,58	36,14	30,16	26	22,9	20,54	18,74
27	56,76	45,46	37,08	31,12	27	23,9	21,58	19,78
28	57,54	46,34	38,02	32,08	28	24,9	22,62	20,82
29	58,32	47,22	38,96	33,04	29	25,9	23,66	21,86
30	59,2	48,1	39,9	34	30	26,9	24,7	22,9
31	59,98	48,96	40,82	34,98	31	27,92	25,72	23,92
32	60,76	49,82	41,74	35,96	32	28,94	26,74	24,94
33	61,54	50,68	42,66	36,94	33	29,96	27,76	25,96
34	62,32	51,54	43,58	37,92	34	30,98	28,78	26,98
35	63,1	52,4	44,5	38,9	35	32	29,8	28
36	63,88	53,28	45,44	39,88	36	33,02	30,82	29,04
37	64,66	54,16	46,38	40,86	37	34,04	31,84	30,08
38	65,44	55,04	47,32	41,84	38	35,06	32,86	31,12
39	66,22	55,92	48,26	42,82	39	36,08	33,88	32,16
40	67,1	56,8	49,2	43,8	40	37,1	34,9	33,2
41	67,88	57,66	50,08	44,76	41	38,12	35,92	34,22
42	68,66	58,52	50,96	45,72	42	39,14	36,94	35,24
43	69,44	59,38	51,84	46,68	43	40,16	37,96	36,26
44	70,22	60,24	52,72	47,64	44	41,18	38,98	37,28
45	71	61,1	53,6	48,6	45	42,2	40	38,3
46	71,78	61,98	54,58	49,58	46	43,2	41,04	39,34
47	72,56	62,86	55,56	50,56	47	44,2	42,08	40,38
48	73,34	63,74	56,54	51,54	48	45,2	43,12	41,42
49	74,12	64,62	57,52	52,52	49	46,2	44,16	42,46
50	75	65,5	58,5	53,5	50	47,2	45,2	43,5
51	75,78	66,36	59,42	54,48	51	48,22	46,22	44,52
52	76,56	67,22	60,34	55,46	52	49,24	47,24	45,54
53	77,34	68,08	61,26	56,44	53	50,26	48,26	46,56
54	78,12	68,94	62,18	57,42	54	51,28	49,28	47,58
55	78,9	69,8	63,1	58,4	55	52,3	50,3	48,6
56	79,68	70,68	64,04	59,36	56	53,32	51,32	49,64
57	80,46	71,56	64,98	60,32	57	54,34	52,34	50,68
58	81,24	72,44	65,92	61,28	58	55,36	53,36	51,72
59	82,02	73,32	66,86	62,24	59	56,38	54,38	52,76
60	82,9	74,2	67,8	63,2	60	57,4	55,4	53,8
61	83,68	75,06	68,72	64,18	61	58,42	56,42	54,82
62	84,46	75,92	69,64	65,16	62	59,44	57,44	55,84
63	85,24	76,78	70,56	66,14	63	60,46	58,46	56,86
64	86,02	77,64	71,48	67,12	64	61,48	59,48	57,88
65	86,8	78,5	72,4	68,1	65	62,5	60,5	58,9
66	87,58	79,38	73,32	69,08	66	63,5	61,54	59,94
67	88,36	80,26	74,24	70,06	67	64,5	62,58	60,98
68	89,14	81,14	75,16	71,04	68	65,5	63,62	62,02
69	89,92	82,02	76,08	72,02	69	66,5	64,66	63,06
70	90,8	82,9	77,3	73	70	67,5	65,7	64,1
71	91,58	83,76	78,18	73,98	71	68,52	66,72	65,12
72	92,36	84,62	79,06	74,96	72	69,54	67,74	66,14
73	93,14	85,48	79,94	75,94	73	70,56	68,76	67,16
74	93,92	86,34	80,82	76,92	74	71,58	69,78	68,18
75	94,7	87,2	81,7	77,9	75	72,6	70,8	69,2
76	95,48	88,08	82,64	78,86	76	73,62	71,82	70,24
77	96,26	88,96	83,58	79,82	77	74,64	72,84	71,28
78	97,04	89,84	84,52	80,78	78	75,66	73,86	72,32
79	97,82	90,72	85,46	81,74	79	76,68	74,88	73,36
80	98,7	91,6	86,4	82,7	80	77,7	75,9	74,4
81	99,48	92,46	87,32	83,68	81	78,72	76,92	75,42
82	100,26	93,32	88,24	84,66	82	79,74	77,94	76,44
83	101,04	94,18	89,16	85,64	83	80,76	78,96	77,46
84	101,82	95,04	90,08	86,62	84	81,78	79,98	78,48
85	102,6	95,9	91	87,6	85	82,8	81	79,5
86	103,38	96,78	91,94	88,58	86	83,8	82,04	80,54
87	104,16	97,66	92,88	89,56	87	84,8	83,08	81,58
88	104,94	98,54	93,82	90,54	88	85,8	84,12	82,62
89	105,72	99,42	94,76	91,52	89	86,8	85,16	83,66
90	106,6	100,3	95,7	92,5	90	87,8	86,2	84,7
91	107,38	101,16	96,62	93,46	91	88,82	87,22	85,72
92	108,16	102,02	97,54	94,42	92	89,84	88,24	86,74
93	108,94	102,88	98,46	95,38	93	90,86	89,26	87,76
94	109,72	103,74	99,38	96,34	94	91,88	90,28	88,78
95	110,5	104,6	100,3	97,3	95	92,9	91,3	89,8
96	111,28	105,48	101,24	98,28	96	93,92	92,32	90,84
97	112,06	106,36	102,18	99,26	97	94,94	93,34	91,88
98	112,84	107,24	103,12	100,24	98	95,96	94,36	92,92
99	113,62	108,12	104,06	101,22	99	96,98	95,38	93,96
100	114,5	109	105	102,2	100	98	96,4	95
101	115,28	109,86	105,92	103,18	101	99,02	97,42	96,02
102	116,06	110,72	106,84	104,16	102	100,04	98,44	97,04
103	116,84	111,58	107,76	105,14	103	101,06	99,46	98,06
104	117,62	112,44	108,68	106,12	104	102,08	100,48	99,08
105	118,4	113,3	109,6	107,1	105	103,1	101,5	100,1
106	119,18	114,18	110,54	108,06	106	104,1	102,54	101,14
107	119,96	115,06	111,48	109,02	107	105,1	103,58	102,18
108	120,74	115,94	112,42	109,98	108	106,1	104,62	103,22
109	121,52	116,82	113,36	110,94	109	107,1	105,66	104,26
110	122,4	117,7	114,3	111,9	110	108,1	106,7	105,3
111	123,18	118,56	115,22	112,88	111	109,12	107,72	106,32
112	123,96	119,42	116,14	113,86	112	110,14	108,74	107,34
113	124,74	120,28	117,06	114,84	113	111,16	109,76	108,36
114	125,52	121,14	117,98	115,82	114	112,18	110,78	109,38
115	126,3	122	118,9	116,8	115	113,2	111,8	110,4
116	127,08	122,88	119,84	117,78	116	114,22	112,82	111,44
117	127,86	123,76	120,78	118,76	117	115,24	113,84	112,48
118	128,64	124,64	121,72	119,74	118	116,26	114,86	113,52
119	129,42	125,52	122,66	120,72	119	117,28	115,88	114,56
120	130,3	126,4	123,6	121,7	120	118,3	116,9	115,6
121	131,08	127,26	124,52	122,68	121	119,32	117,92	116,62
122	131,86	128,12	125,44	123,66	122	120,34	118,94	117,64
123	132,64	128,98	126,36	124,64	123	121,36	119,96	118,66
124	133,42	129,84	127,28	125,62	124	122,38	120,98	119,68
125	134,2	130,7	128,2	126,6	125	123,4	122	120,7
126	134,98	131,58	129,14	127,56	126	124,4	123,04	121,74
127	135,76	132,46	130,08	128,52	127	125,4	124,08	122,78
128	136,54	133,34	131,02	129,48	128	126,4	125,12	123,82
129	137,32	134,22	131,96	130,44	129	127,4	126,16	124,86
130	138,2	135,1	132,9	131,4	130	128,4	127,2	125,9

## donnees2
N°	FAB	LONG	DIAM	MODELE	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	oui ou non ??					63	125	250	500	1000	2000
1	TROX	500	100	CA 050	3	5	8	14	23	30	18	13	NON		TROX-CA 050-500-100					0	-112,28	-104,86	-97,92	-89,18	-78	-69,02
2	TROX	500	125	CA 050	3	4	7	12	21	23	12	10	NON		TROX-CA 050-500-125					0	-112,28	-105,86	-98,92	-91,18	-80	-76,02
3	TROX	500	160	CA 050	2	3	6	10	18	17	8	8	NON		TROX-CA 050-500-160					0	-113,28	-106,86	-99,92	-93,18	-83	-82,02
4	TROX	500	200	CA 050	1	2	5	9	16	13	5	6	NON		TROX-CA 050-500-200					0	-114,28	-107,86	-100,92	-94,18	-85	-86,02
5	TROX	500	250	CA 050	1	2	4	8	14	10	3	4	NON		TROX-CA 050-500-250					0	-114,28	-107,86	-101,92	-95,18	-87	-89,02
6	TROX	500	315	CA 050	1	1	3	7	12	7	2	3	NON		TROX-CA 050-500-315					0	-114,28	-108,86	-102,92	-96,18	-89	-92,02
7	TROX	500	400	CA 050	1	1	3	6	11	6	1	2	NON		TROX-CA 050-500-400					0	-114,28	-108,86	-102,92	-97,18	-90	-93,02
8	TROX	1000	100	CA 050	4	9	15	27	42	50	43	25	NON		TROX-CA 050-1000-100					0	-111,28	-100,86	-90,92	-76,18	-59	-49,02
9	TROX	1000	125	CA 050	4	7	12	23	38	42	29	20	NON		TROX-CA 050-1000-125					0	-111,28	-102,86	-93,92	-80,18	-63	-57,02
10	TROX	1000	160	CA 050	3	5	9	19	34	30	18	15	NON		TROX-CA 050-1000-160					0	-112,28	-104,86	-96,92	-84,18	-67	-69,02
11	TROX	1000	200	CA 050	2	4	8	16	31	22	12	11	NON		TROX-CA 050-1000-200					0	-113,28	-105,86	-97,92	-87,18	-70	-77,02
12	TROX	1000	250	CA 050	2	3	6	14	28	17	8	9	NON		TROX-CA 050-1000-250					0	-113,28	-106,86	-99,92	-89,18	-73	-82,02
13	TROX	1000	315	CA 050	1	2	5	12	25	13	5	6	NON		TROX-CA 050-1000-315					0	-114,28	-107,86	-100,92	-91,18	-76	-86,02
14	TROX	1000	400	CA 050	1	2	4	10	22	10	3	5	NON		TROX-CA 050-1000-400					0	-114,28	-107,86	-101,92	-93,18	-79	-89,02
15	TROX	1500	250	CA 050	2	4	8	19	39	23	13	12	NON		TROX-CA 050-1500-250					0	-113,28	-105,86	-97,92	-84,18	-62	-76,02
16	TROX	1500	315	CA 050	2	3	7	17	35	17	9	9	NON		TROX-CA 050-1500-315					0	-113,28	-106,86	-98,92	-86,18	-66	-82,02
17	TROX	1500	400	CA 050	1	2	6	14	31	13	6	7	NON		TROX-CA 050-1500-400					0	-114,28	-107,86	-99,92	-89,18	-70	-86,02
18	TROX	500	100	CA 100	4	9	12	18	35	33	26	14	NON		TROX-CA 100-500-100					0	-111,28	-100,86	-93,92	-85,18	-66	-66,02
19	TROX	500	125	CA 100	4	7	10	17	31	26	19	11	NON		TROX-CA 100-500-125					0	-111,28	-102,86	-95,92	-86,18	-70	-73,02
20	TROX	500	160	CA 100	3	6	9	15	28	20	13	8	NON		TROX-CA 100-500-160					0	-112,28	-103,86	-96,92	-88,18	-73	-79,02
21	TROX	500	200	CA 100	3	5	8	15	25	16	9	7	NON		TROX-CA 100-500-200					0	-112,28	-104,86	-97,92	-88,18	-76	-83,02
22	TROX	500	250	CA 100	2	4	7	14	21	13	6	5	NON		TROX-CA 100-500-250					0	-113,28	-105,86	-98,92	-89,18	-80	-86,02
23	TROX	500	315	CA 100	2	3	6	13	18	10	4	4	NON		TROX-CA 100-500-315					0	-113,28	-106,86	-99,92	-90,18	-83	-89,02
24	TROX	500	400	CA 100	1	3	6	12	17	8	3	3	NON		TROX-CA 100-500-400					0	-114,28	-106,86	-99,92	-91,18	-84	-91,02
25	TROX	1000	100	CA 100	5	17	24	35	50	50	47	25	NON		TROX-CA 100-1000-100					0	-110,28	-92,86	-81,92	-68,18	-51	-49,02
26	TROX	1000	125	CA 100	5	14	21	32	48	44	33	20	NON		TROX-CA 100-1000-125					0	-110,28	-95,86	-84,92	-71,18	-53	-55,02
27	TROX	1000	160	CA 100	5	11	18	30	42	33	22	15	NON		TROX-CA 100-1000-160					0	-110,28	-98,86	-87,92	-73,18	-59	-66,02
28	TROX	1000	200	CA 100	4	9	16	28	38	26	16	12	NON		TROX-CA 100-1000-200					0	-111,28	-100,86	-89,92	-75,18	-63	-73,02
29	TROX	1000	250	CA 100	3	8	14	26	33	21	11	9	NON		TROX-CA 100-1000-250					0	-112,28	-101,86	-91,92	-77,18	-68	-78,02
30	TROX	1000	315	CA 100	3	6	12	24	29	16	8	7	NON		TROX-CA 100-1000-315					0	-112,28	-103,86	-93,92	-79,18	-72	-83,02
31	TROX	1000	400	CA 100	2	5	11	23	25	12	5	5	NON		TROX-CA 100-1000-400					0	-113,28	-104,86	-94,92	-80,18	-76	-87,02
32	TROX	1000	450	CA 100	2	5	10	22	23	11	4	5	NON		TROX-CA 100-1000-450					0	-113,28	-104,86	-95,92	-81,18	-78	-88,02
33	TROX	1000	500	CA 100	2	4	10	21	22	10	4	4	NON		TROX-CA 100-1000-500					0	-113,28	-105,86	-95,92	-82,18	-79	-89,02
34	TROX	1500	250	CA 100	4	11	21	37	41	27	15	12	NON		TROX-CA 100-1500-250					0	-111,28	-98,86	-84,92	-66,18	-60	-72,02
35	TROX	1500	315	CA 100	3	9	18	34	35	21	10	9	NON		TROX-CA 100-1500-315					0	-112,28	-100,86	-87,92	-69,18	-66	-78,02
36	TROX	1500	400	CA 100	3	7	16	32	31	16	7	7	NON		TROX-CA 100-1500-400					0	-112,28	-102,86	-89,92	-71,18	-70	-83,02
37	TROX	1500	450	CA 100	2	6	15	31	29	14	6	6	NON		TROX-CA 100-1500-450					0	-113,28	-103,86	-90,92	-72,18	-72	-85,02
38	TROX	1500	500	CA 100	2	6	14	30	27	13	5	6	NON		TROX-CA 100-1500-500					0	-113,28	-103,86	-91,92	-73,18	-74	-86,02
39	TROX	1500	560	CA 100	2	5	13	29	25	11	4	5	NON		TROX-CA 100-1500-560					0	-113,28	-104,86	-92,92	-74,18	-76	-88,02
40	TROX	1500	630	CA 100	2	5	12	28	23	10	4	4	NON		TROX-CA 100-1500-630					0	-113,28	-104,86	-93,92	-75,18	-78	-89,02
41	TROX	1500	710	CA 100	2	5	11	27	22	9	3	4	NON		TROX-CA 100-1500-710					0	-113,28	-104,86	-94,92	-76,18	-79	-90,02
42	TROX	1500	800	CA 100	2	4	11	26	20	8	2	3	NON		TROX-CA 100-1500-800					0	-113,28	-105,86	-94,92	-77,18	-81	-91,02
43	TROX	500	250	CB 050	1	3	6	11	17	20	23	23	NON		TROX-CB 050-500-250					0	-114,28	-106,86	-99,92	-92,18	-84	-79,02
44	TROX	500	315	CB 050	1	3	5	10	15	17	18	18	NON		TROX-CB 050-500-315					0	-114,28	-106,86	-100,92	-93,18	-86	-82,02
45	TROX	500	400	CB 050	1	2	5	8	13	15	14	13	NON		TROX-CB 050-500-400					0	-114,28	-107,86	-100,92	-95,18	-88	-84,02
46	TROX	1000	250	CB 050	3	5	9	18	42	48	47	35	NON		TROX-CB 050-1000-250					0	-112,28	-104,86	-96,92	-85,18	-59	-51,02
47	TROX	1000	315	CB 050	2	5	8	15	40	42	36	27	NON		TROX-CB 050-1000-315					0	-113,28	-104,86	-97,92	-88,18	-61	-57,02
48	TROX	1000	400	CB 050	2	4	6	12	38	35	28	20	NON		TROX-CB 050-1000-400					0	-113,28	-105,86	-99,92	-91,18	-63	-64,02
49	TROX	1500	250	CB 050	5	7	10	23	50	50	50	44	NON		TROX-CB 050-1500-250					0	-110,28	-102,86	-95,92	-80,18	-51	-49,02
50	TROX	1500	315	CB 050	5	6	8	19	50	50	50	34	NON		TROX-CB 050-1500-315					0	-110,28	-103,86	-97,92	-84,18	-51	-49,02
51	TROX	1500	400	CB 050	5	5	7	15	50	50	39	25	NON		TROX-CB 050-1500-400					0	-110,28	-104,86	-98,92	-88,18	-51	-49,02
52	TROX	500	250	CB 100	2	5	10	17	24	23	26	24	NON		TROX-CB 100-500-250					0	-113,28	-104,86	-95,92	-86,18	-77	-76,02
53	TROX	500	315	CB 100	2	5	9	16	21	20	21	18	NON		TROX-CB 100-500-315					0	-113,28	-104,86	-96,92	-87,18	-80	-79,02
54	TROX	500	400	CB 100	1	4	8	14	18	17	16	14	NON		TROX-CB 100-500-400					0	-114,28	-105,86	-97,92	-89,18	-83	-82,02
55	TROX	500	450	CB 100	1	4	7	14	16	16	14	12	NON		TROX-CB 100-500-450					0	-114,28	-105,86	-98,92	-89,18	-85	-83,02
56	TROX	500	500	CB 100	1	3	7	13	16	15	13	11	NON		TROX-CB 100-500-500					0	-114,28	-106,86	-98,92	-90,18	-85	-84,02
57	TROX	500	560	CB 100	1	3	6	13	15	14	11	10	NON		TROX-CB 100-500-560					0	-114,28	-106,86	-99,92	-90,18	-86	-85,02
58	TROX	500	630	CB 100	1	3	6	12	15	13	10	9	NON		TROX-CB 100-500-630					0	-114,28	-106,86	-99,92	-91,18	-86	-86,02
59	TROX	500	710	CB 100	1	3	6	12	14	12	9	8	NON		TROX-CB 100-500-710					0	-114,28	-106,86	-99,92	-91,18	-87	-87,02
60	TROX	500	800	CB 100	1	2	5	11	13	11	8	7	NON		TROX-CB 100-500-800					0	-114,28	-107,86	-100,92	-92,18	-88	-88,02
61	TROX	500	900	CB 100	1	2	5	10	13	10	7	6	NON		TROX-CB 100-500-900					0	-114,28	-107,86	-100,92	-93,18	-88	-89,02
62	TROX	500	1000	CB 100	1	2	5	10	12	10	6	5	NON		TROX-CB 100-500-1000					0	-114,28	-107,86	-100,92	-93,18	-89	-89,02
63	TROX	1000	250	CB 100	5	10	17	30	47	50	50	36	NON		TROX-CB 100-1000-250					0	-110,28	-99,86	-88,92	-73,18	-54	-49,02
64	TROX	1000	315	CB 100	4	9	15	27	44	45	39	27	NON		TROX-CB 100-1000-315					0	-111,28	-100,86	-90,92	-76,18	-57	-54,02
65	TROX	1000	400	CB 100	3	7	13	25	40	38	29	21	NON		TROX-CB 100-1000-400					0	-112,28	-102,86	-92,92	-78,18	-61	-61,02
66	TROX	1000	450	CB 100	3	7	12	24	39	35	26	18	NON		TROX-CB 100-1000-450					0	-112,28	-102,86	-93,92	-79,18	-62	-64,02
67	TROX	1000	500	CB 100	2	6	12	23	38	33	24	17	NON		TROX-CB 100-1000-500					0	-113,28	-103,86	-93,92	-80,18	-63	-66,02
68	TROX	1000	560	CB 100	2	6	11	22	36	31	21	15	NON		TROX-CB 100-1000-560					0	-113,28	-103,86	-94,92	-81,18	-65	-68,02
69	TROX	1000	630	CB 100	2	5	11	21	34	29	19	13	NON		TROX-CB 100-1000-630					0	-113,28	-104,86	-94,92	-82,18	-67	-70,02
70	TROX	1000	710	CB 100	2	5	10	20	33	27	17	12	NON		TROX-CB 100-1000-710					0	-113,28	-104,86	-95,92	-83,18	-68	-72,02
71	TROX	1000	800	CB 100	2	5	9	19	31	25	14	10	NON		TROX-CB 100-1000-800					0	-113,28	-104,86	-96,92	-84,18	-70	-74,02
72	TROX	1000	900	CB 100	2	4	9	18	30	23	13	9	NON		TROX-CB 100-1000-900					0	-113,28	-105,86	-96,92	-85,18	-71	-76,02
73	TROX	1000	1000	CB 100	2	4	8	17	29	22	12	8	NON		TROX-CB 100-1000-1000					0	-113,28	-105,86	-97,92	-86,18	-72	-77,02
74	TROX	1500	250	CB 100	7	14	22	41	50	50	50	44	NON		TROX-CB 100-1500-250					0	-108,28	-95,86	-83,92	-62,18	-51	-49,02
75	TROX	1500	315	CB 100	7	12	20	37	50	50	50	34	NON		TROX-CB 100-1500-315					0	-108,28	-97,86	-85,92	-66,18	-51	-49,02
76	TROX	1500	400	CB 100	6	10	17	33	50	50	40	26	NON		TROX-CB 100-1500-400					0	-109,28	-99,86	-88,92	-70,18	-51	-49,02
77	TROX	1500	450	CB 100	5	9	16	31	50	50	36	23	NON		TROX-CB 100-1500-450					0	-110,28	-100,86	-89,92	-72,18	-51	-49,02
78	TROX	1500	500	CB 100	5	9	16	30	50	50	33	21	NON		TROX-CB 100-1500-500					0	-110,28	-100,86	-89,92	-73,18	-51	-49,02
79	TROX	1500	560	CB 100	4	8	15	30	50	48	29	19	NON		TROX-CB 100-1500-560					0	-111,28	-101,86	-90,92	-73,18	-51	-51,02
80	TROX	1500	630	CB 100	4	8	14	29	50	44	26	16	NON		TROX-CB 100-1500-630					0	-111,28	-101,86	-91,92	-74,18	-51	-55,02
81	TROX	1500	710	CB 100	4	7	13	28	50	41	23	14	NON		TROX-CB 100-1500-710					0	-111,28	-102,86	-92,92	-75,18	-51	-58,02
82	TROX	1500	800	CB 100	3	6	13	26	49	37	20	12	NON		TROX-CB 100-1500-800					0	-112,28	-103,86	-92,92	-77,18	-52	-62,02
83	TROX	1500	900	CB 100	3	6	12	24	47	34	17	11	NON		TROX-CB 100-1500-900					0	-112,28	-103,86	-93,92	-79,18	-54	-65,02
84	TROX	1500	1000	CB 100	3	6	11	23	45	33	16	10	NON		TROX-CB 100-1500-1000					0	-112,28	-103,86	-94,92	-80,18	-56	-66,02
85	FRANCE AIR	250	250	SC 250	-	1	4	6	11	13	9	6	NON		FRANCE AIR-SC 250-250-250					0		-108,86	-101,92	-97,18	-90	-86,02
86	FRANCE AIR	375	250	SC 250	-	0	6	9	23	16	11	10	NON		FRANCE AIR-SC 250-375-250					0		-109,86	-99,92	-94,18	-78	-83,02
87	FRANCE AIR	500	250	SC 250	-	1	8	14	24	21	13	12	NON		FRANCE AIR-SC 250-500-250					0		-108,86	-97,92	-89,18	-77	-78,02
88	FRANCE AIR	315	315	SC 315	-	1	3	8	14	9	8	7	NON		FRANCE AIR-SC 315-315-315					0		-108,86	-102,92	-95,18	-87	-90,02
89	FRANCE AIR	475	315	SC 315	-	2	5	12	19	13	11	8	NON		FRANCE AIR-SC 315-475-315					0		-107,86	-100,92	-91,18	-82	-86,02
90	FRANCE AIR	600	315	SC 315	-	6	6	16	26	17	13	9	NON		FRANCE AIR-SC 315-600-315					0		-103,86	-99,92	-87,18	-75	-82,02
91	FRANCE AIR	315	315	SCN 315	-	1	4	9	16	17	13	10	NON		FRANCE AIR-SCN 315-315-315					0		-108,86	-101,92	-94,18	-85	-82,02
92	FRANCE AIR	475	315	SCN 315	-	4	5	13	23	26	18	12	NON		FRANCE AIR-SCN 315-475-315					0		-105,86	-100,92	-90,18	-78	-73,02
93	FRANCE AIR	600	315	SCN 315	-	6	7	17	32	33	22	17	NON		FRANCE AIR-SCN 315-600-315					0		-103,86	-98,92	-86,18	-69	-66,02
94	FRANCE AIR	355	355	SC 355	-	0	3	9	14	10	8	6	NON		FRANCE AIR-SC 355-355-355					0		-109,86	-102,92	-94,18	-87	-89,02
95	FRANCE AIR	530	355	SC 355	-	0	5	12	21	13	11	9	NON		FRANCE AIR-SC 355-530-355					0		-109,86	-100,92	-91,18	-80	-86,02
96	FRANCE AIR	700	355	SC 355	-	2	6	15	25	16	12	10	NON		FRANCE AIR-SC 355-700-355					0		-107,86	-99,92	-88,18	-76	-83,02
97	FRANCE AIR	355	355	SCN 355	-	0	4	11	22	21	15	12	NON		FRANCE AIR-SCN 355-355-355					0		-109,86	-101,92	-92,18	-79	-78,02
98	FRANCE AIR	530	355	SCN 355	-	1	7	15	33	32	22	17	NON		FRANCE AIR-SCN 355-530-355					0		-108,86	-98,92	-88,18	-68	-67,02
99	FRANCE AIR	700	355	SCN 355	-	2	8	19	40	39	27	20	NON		FRANCE AIR-SCN 355-700-355					0		-107,86	-97,92	-84,18	-61	-60,02
100	FRANCE AIR	400	400	SC 400	-	0	4	10	13	8	8	5	NON		FRANCE AIR-SC 400-400-400					0		-109,86	-101,92	-93,18	-88	-91,02
101	FRANCE AIR	600	400	SC 400	-	1	5	14	19	12	10	8	NON		FRANCE AIR-SC 400-600-400					0		-108,86	-100,92	-89,18	-82	-87,02
102	FRANCE AIR	800	400	SC 400	-	2	7	18	24	15	12	9	NON		FRANCE AIR-SC 400-800-400					0		-107,86	-98,92	-85,18	-77	-84,02
103	FRANCE AIR	400	400	SCN 400	-	1	4	11	20	18	14	11	NON		FRANCE AIR-SCN 400-400-400					0		-108,86	-101,92	-92,18	-81	-81,02
104	FRANCE AIR	600	400	SCN 400	-	2	6	15	31	27	19	14	NON		FRANCE AIR-SCN 400-600-400					0		-107,86	-99,92	-88,18	-70	-72,02
105	FRANCE AIR	800	400	SCN 400	-	2	9	20	37	35	23	16	NON		FRANCE AIR-SCN 400-800-400					0		-107,86	-96,92	-83,18	-64	-64,02
106	FRANCE AIR	450	450	SC 450	-	1	4	12	12	9	6	6	NON		FRANCE AIR-SC 450-450-450					0		-108,86	-101,92	-91,18	-89	-90,02
107	FRANCE AIR	675	450	SC 450	-	1	6	17	17	13	9	8	NON		FRANCE AIR-SC 450-675-450					0		-108,86	-99,92	-86,18	-84	-86,02
108	FRANCE AIR	900	450	SC 450	-	1	7	21	21	15	10	8	NON		FRANCE AIR-SC 450-900-450					0		-108,86	-98,92	-82,18	-80	-84,02
109	FRANCE AIR	450	450	SCN 450	-	1	6	14	21	19	13	9	NON		FRANCE AIR-SCN 450-450-450					0		-108,86	-99,92	-89,18	-80	-80,02
110	FRANCE AIR	675	450	SCN 450	-	2	7	19	31	28	18	12	NON		FRANCE AIR-SCN 450-675-450					0		-107,86	-98,92	-84,18	-70	-71,02
111	FRANCE AIR	900	450	SCN 450	-	3	10	23	39	36	21	15	NON		FRANCE AIR-SCN 450-900-450					0		-106,86	-95,92	-80,18	-62	-63,02
112	FRANCE AIR	500	500	SC 500	-	0	4	13	11	9	6	5	NON		FRANCE AIR-SC 500-500-500					0		-109,86	-101,92	-90,18	-90	-90,02
113	FRANCE AIR	750	500	SC 500	-	1	6	18	17	12	9	7	NON		FRANCE AIR-SC 500-750-500					0		-108,86	-99,92	-85,18	-84	-87,02
114	FRANCE AIR	1000	500	SC 500	-	2	8	23	21	14	11	8	NON		FRANCE AIR-SC 500-1000-500					0		-107,86	-97,92	-80,18	-80	-85,02
115	FRANCE AIR	500	500	SCN 500	-	2	5	13	20	16	11	8	NON		FRANCE AIR-SCN 500-500-500					0		-107,86	-100,92	-90,18	-81	-83,02
116	FRANCE AIR	750	500	SCN 500	-	3	7	19	29	24	14	10	NON		FRANCE AIR-SCN 500-750-500					0		-106,86	-98,92	-84,18	-72	-75,02
117	FRANCE AIR	1000	500	SCN 500	-	3	10	24	38	32	18	12	NON		FRANCE AIR-SCN 500-1000-500					0		-106,86	-95,92	-79,18	-63	-67,02
118	FRANCE AIR	560	560	SC 560	-	0	4	14	11	8	5	4	NON		FRANCE AIR-SC 560-560-560					0		-109,86	-101,92	-89,18	-90	-91,02
119	FRANCE AIR	840	560	SC 560	-	2	7	20	15	11	8	5	NON		FRANCE AIR-SC 560-840-560					0		-107,86	-98,92	-83,18	-86	-88,02
120	FRANCE AIR	1120	560	SC 560	-	1	9	24	19	14	10	7	NON		FRANCE AIR-SC 560-1120-560					0		-108,86	-96,92	-79,18	-82	-85,02
121	FRANCE AIR	560	560	SCN 560	-	1	6	15	21	17	11	8	NON		FRANCE AIR-SCN 560-560-560					0		-108,86	-99,92	-88,18	-80	-82,02
122	FRANCE AIR	840	560	SCN 560	-	3	9	22	35	27	15	11	NON		FRANCE AIR-SCN 560-840-560					0		-106,86	-96,92	-81,18	-66	-72,02
123	FRANCE AIR	1120	560	SCN 560	-	2	12	27	41	35	18	12	NON		FRANCE AIR-SCN 560-1120-560					0		-107,86	-93,92	-76,18	-60	-64,02
124	FRANCE AIR	630	630	SC 630	-	1	5	14	10	9	5	5	NON		FRANCE AIR-SC 630-630-630					0		-108,86	-100,92	-89,18	-91	-90,02
125	FRANCE AIR	945	630	SC 630	-	2	7	20	14	12	8	6	NON		FRANCE AIR-SC 630-945-630					0		-107,86	-98,92	-83,18	-87	-87,02
126	FRANCE AIR	1240	630	SC 630	-	2	9	25	17	14	10	7	NON		FRANCE AIR-SC 630-1240-630					0		-107,86	-96,92	-78,18	-84	-85,02
127	FRANCE AIR	630	630	SCN 630	-	1	6	15	19	16	10	8	NON		FRANCE AIR-SCN 630-630-630					0		-108,86	-99,92	-88,18	-82	-83,02
128	FRANCE AIR	945	630	SCN 630	-	2	9	22	29	23	14	10	NON		FRANCE AIR-SCN 630-945-630					0		-107,86	-96,92	-81,18	-72	-76,02
129	FRANCE AIR	1240	630	SCN 630	-	3	11	27	37	29	15	12	NON		FRANCE AIR-SCN 630-1240-630					0		-106,86	-94,92	-76,18	-64	-70,02
130	FRANCE AIR	710	710	SC 710	-	1	5	12	9	7	5	5	NON		FRANCE AIR-SC 710-710-710					0		-108,86	-100,92	-91,18	-92	-92,02
131	FRANCE AIR	1065	710	SC 710	-	2	7	18	11	9	6	7	NON		FRANCE AIR-SC 710-1065-710					0		-107,86	-98,92	-85,18	-90	-90,02
132	FRANCE AIR	1420	710	SC 710	-	4	9	24	14	11	8	8	NON		FRANCE AIR-SC 710-1420-710					0		-105,86	-96,92	-79,18	-87	-88,02
133	FRANCE AIR	710	710	SCN 710	-	2	7	15	20	18	12	10	NON		FRANCE AIR-SCN 710-710-710					0		-107,86	-98,92	-88,18	-81	-81,02
134	FRANCE AIR	1065	710	SCN 710	-	3	11	22	31	25	13	11	NON		FRANCE AIR-SCN 710-1065-710					0		-106,86	-94,92	-81,18	-70	-74,02
135	FRANCE AIR	1420	710	SCN 710	-	5	14	29	41	32	18	15	NON		FRANCE AIR-SCN 710-1420-710					0		-104,86	-91,92	-74,18	-60	-67,02
136	FRANCE AIR	800	800	SC 800	-	3	7	9	8	6	5	4	NON		FRANCE AIR-SC 800-800-800					0		-106,86	-98,92	-94,18	-93	-93,02
137	FRANCE AIR	1200	800	SC 800	-	5	10	13	12	9	7	7	NON		FRANCE AIR-SC 800-1200-800					0		-104,86	-95,92	-90,18	-89	-90,02
138	FRANCE AIR	1600	800	SC 800	-	6	12	22	14	10	9	7	NON		FRANCE AIR-SC 800-1600-800					0		-103,86	-93,92	-81,18	-87	-89,02
139	FRANCE AIR	800	800	SCN 800	-	3	9	12	17	15	9	8	NON		FRANCE AIR-SCN 800-800-800					0		-106,86	-96,92	-91,18	-84	-84,02
140	FRANCE AIR	1200	800	SCN 800	-	6	13	18	26	22	12	11	NON		FRANCE AIR-SCN 800-1200-800					0		-103,86	-92,92	-85,18	-75	-77,02
141	FRANCE AIR	1600	800	SCN 800	-	6	16	29	35	26	15	12	NON		FRANCE AIR-SCN 800-1600-800					0		-103,86	-89,92	-74,18	-66	-73,02
142	FRANCE AIR	900	900	SC 900	-	3	7	13	8	6	5	4	NON		FRANCE AIR-SC 900-900-900					0		-106,86	-98,92	-90,18	-93	-93,02
143	FRANCE AIR	1350	900	SC 900	-	5	11	16	11	7	7	5	NON		FRANCE AIR-SC 900-1350-900					0		-104,86	-94,92	-87,18	-90	-92,02
144	FRANCE AIR	1800	900	SC 900	-	6	14	23	13	9	7	6	NON		FRANCE AIR-SC 900-1800-900					0		-103,86	-91,92	-80,18	-88	-90,02
145	FRANCE AIR	900	900	SCN 900	-	4	8	15	16	11	8	7	NON		FRANCE AIR-SCN 900-900-900					0		-105,86	-97,92	-88,18	-85	-88,02
146	FRANCE AIR	1350	900	SCN 900	-	5	12	20	27	16	10	9	NON		FRANCE AIR-SCN 900-1350-900					0		-104,86	-93,92	-83,18	-74	-83,02
147	FRANCE AIR	1800	900	SCN 900	-	7	17	30	34	20	12	11	NON		FRANCE AIR-SCN 900-1800-900					0		-102,86	-88,92	-73,18	-67	-79,02
148	FRANCE AIR	1000	1000	SC 1000	-	3	8	12	8	4	4	4	NON		FRANCE AIR-SC 1000-1000-1000					0		-106,86	-97,92	-91,18	-93	-95,02
149	FRANCE AIR	1500	1000	SC 1000	-	5	12	17	10	6	6	5	NON		FRANCE AIR-SC 1000-1500-1000					0		-104,86	-93,92	-86,18	-91	-93,02
150	FRANCE AIR	2000	1000	SC 1000	-	6	16	23	12	7	7	6	NON		FRANCE AIR-SC 1000-2000-1000					0		-103,86	-89,92	-80,18	-89	-92,02
151	FRANCE AIR	1000	1000	SCN 1000	-	8	14	20	24	21	14	10	NON		FRANCE AIR-SCN 1000-1000-1000					0		-101,86	-91,92	-83,18	-77	-78,02
152	FRANCE AIR	1500	1000	SCN 1000	-	10	22	30	37	29	16	12	NON		FRANCE AIR-SCN 1000-1500-1000					0		-99,86	-83,92	-73,18	-64	-70,02
153	FRANCE AIR	2000	1000	SCN 1000	-	13	28	39	47	38	19	13	NON		FRANCE AIR-SCN 1000-2000-1000					0		-96,86	-77,92	-64,18	-54	-61,02
154	FRANCE AIR	1120	1120	SC 1120	-	3	8	13	7	5	4	3	NON		FRANCE AIR-SC 1120-1120-1120					0		-106,86	-97,92	-90,18	-94	-94,02
155	FRANCE AIR	1680	1120	SC 1120	-	5	12	18	8	6	5	4	NON		FRANCE AIR-SC 1120-1680-1120					0		-104,86	-93,92	-85,18	-93	-93,02
156	FRANCE AIR	2240	1120	SC 1120	-	6	15	23	10	7	6	6	NON		FRANCE AIR-SC 1120-2240-1120					0		-103,86	-90,92	-80,18	-91	-92,02
157	FRANCE AIR	1120	1120	SCN 1120	-	6	13	20	21	14	8	7	NON		FRANCE AIR-SCN 1120-1120-1120					0		-103,86	-92,92	-83,18	-80	-85,02
158	FRANCE AIR	1680	1120	SCN 1120	-	10	19	29	33	20	11	10	NON		FRANCE AIR-SCN 1120-1680-1120					0		-99,86	-86,92	-74,18	-68	-79,02
159	FRANCE AIR	1120	1120	SCN 1120	-	14	26	36	42	24	13	11	NON		FRANCE AIR-SCN 1120-1120-1120					0		-95,86	-79,92	-67,18	-59	-75,02
160	FRANCE AIR	1250	1250	SC 1250	-	3	9	13	7	4	4	3	NON		FRANCE AIR-SC 1250-1250-1250					0		-106,86	-96,92	-90,18	-94	-95,02
161	FRANCE AIR	1875	1250	SC 1250	-	6	12	17	8	5	5	4	NON		FRANCE AIR-SC 1250-1875-1250					0		-103,86	-93,92	-86,18	-93	-94,02
162	FRANCE AIR	2500	1250	SC 1250	-	8	17	22	10	6	6	5	NON		FRANCE AIR-SC 1250-2500-1250					0		-101,86	-88,92	-81,18	-91	-93,02
163	FRANCE AIR	1120	1250	SCN 1250	-	7	12	18	19	10	6	6	NON		FRANCE AIR-SCN 1250-1120-1250					0		-102,86	-93,92	-85,18	-82	-89,02
164	FRANCE AIR	1875	1250	SCN 1250	-	10	18	26	29	14	9	7	NON		FRANCE AIR-SCN 1250-1875-1250					0		-99,86	-87,92	-77,18	-72	-85,02
165	FRANCE AIR	2500	1250	SCN 1250	-	13	25	35	37	17	11	9	NON		FRANCE AIR-SCN 1250-2500-1250					0		-96,86	-80,92	-68,18	-64	-82,02
166	FRANCE AIR	1000	125	SC VMC 125	-	9	9	13	18	30	36	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 125-1000-125					0		-100,86	-96,92	-90,18	-83	-69,02
167	FRANCE AIR	1000	160	SC VMC 160	-	9	11	15	24	34	37	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 160-1000-160					0		-100,86	-94,92	-88,18	-77	-65,02
168	FRANCE AIR	1000	200	SC VMC 200	-	8	9	15	25	35	29	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 200-1000-200					0		-101,86	-96,92	-88,18	-76	-64,02
169	FRANCE AIR	1000	250	SC VMC 250	-	7	8	11	25	34	23	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 250-1000-250					0		-102,86	-97,92	-92,18	-76	-65,02
170	FRANCE AIR	1000	315	SC VMC 315	-	4	5	10	23	28	21	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 315-1000-315					0		-105,86	-100,92	-93,18	-78	-71,02
171	FRANCE AIR	1000	355	SC VMC 355	-	4	5	12	23	22	19	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 355-1000-355					0		-105,86	-100,92	-91,18	-78	-77,02
172	FRANCE AIR	1000	400	SC VMC 400	-	3	4	11	21	20	20	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 400-1000-400					0		-106,86	-101,92	-92,18	-80	-79,02
173	FRANCE AIR	1000	450	SC VMC 450	-	3	4	7	16	18	14	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 450-1000-450					0		-106,86	-101,92	-96,18	-85	-81,02
174	FRANCE AIR	1000	500	SC VMC 500	-	3	3	6	14	16	13	-	NON		FRANCE AIR-SC VMC 500-1000-500					0		-106,86	-102,92	-97,18	-87	-83,02
175	F2A	900	125	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5	NON		F2A-SONIE C SV-900-125					0	-114,28	-106,86	-99,92	-93,18	-89	-91,02
176	F2A	900	160	SONIE C SV	1	3	6	10	12	8	6	5	NON		F2A-SONIE C SV-900-160					0	-114,28	-106,86	-99,92	-93,18	-89	-91,02
177	STIK	600	250	CDF 250/600	2	8	16	25	32	29	20	20	NON		STIK-CDF 250/600-600-250					0	-113,28	-101,86	-89,92	-78,18	-69	-70,02
178	STIK	1250	250	CDF 250/1250	5	14	22	37	45	39	33	33	NON		STIK-CDF 250/1250-1250-250					0	-110,28	-95,86	-83,92	-66,18	-56	-60,02
179	STIK	600	315	CDF 315/600	2	7	15	18	26	34	24	24	NON		STIK-CDF 315/600-600-315					0	-113,28	-102,86	-90,92	-85,18	-75	-65,02
180	STIK	1250	315	CDF 315/1250	5	15	21	33	41	46	40	40	NON		STIK-CDF 315/1250-1250-315					0	-110,28	-94,86	-84,92	-70,18	-60	-53,02
181	STIK	600	400	CDF 400/600	2	8	9	16	22	24	19	19	NON		STIK-CDF 400/600-600-400					0	-113,28	-101,86	-96,92	-87,18	-79	-75,02
182	STIK	1250	400	CDF 400/1250	3	11	21	30	38	43	28	28	NON		STIK-CDF 400/1250-1250-400					0	-112,28	-98,86	-84,92	-73,18	-63	-56,02
183	STIK	600	500	CDF 500/600	2	8	9	14	21	17	15	15	NON		STIK-CDF 500/600-600-500					0	-113,28	-101,86	-96,92	-89,18	-80	-82,02
184	STIK	1250	500	CDF 500/1250	3	10	16	26	35	29	22	22	NON		STIK-CDF 500/1250-1250-500					0	-112,28	-99,86	-89,92	-77,18	-66	-70,02
185	STIK	600	630	CDF 630/600	1	6	7	14	23	14	13	13	NON		STIK-CDF 630/600-600-630					0	-114,28	-103,86	-98,92	-89,18	-78	-85,02
186	STIK	1250	630	CDF 630/1250	2	8	11	23	38	22	19	19	NON		STIK-CDF 630/1250-1250-630					0	-113,28	-101,86	-94,92	-80,18	-63	-77,02
187	STIK	300	100	CD 100/50/300	1	5	9	12	20	25	17	17	NON		STIK-CD 100/50/300-300-100					0	-114,28	-104,86	-96,92	-91,18	-81	-74,02
188	STIK	600	100	CD100/100/600	4	13	23	34	46	52	40	-	NON		STIK-CD100/100/600-600-100					0	-111,28	-96,86	-82,92	-69,18	-55	-47,02
189	STIK	900	100	CD100/50/900	2	9	22	32	36	33	31	27	NON		STIK-CD100/50/900-900-100					0	-113,28	-100,86	-83,92	-71,18	-65	-66,02
190	STIK	600	100	100/100/600	4	13	23	34	46	52	40	36	NON		STIK-100/100/600-600-100					0	-111,28	-96,86	-82,92	-69,18	-55	-47,02
191	STIK	300	125	125/50/300	0	3	7	14	19	16	19	18	NON		STIK-125/50/300-300-125					0	-115,28	-106,86	-98,92	-89,18	-82	-83,02
192	STIK	900	125	CD125/50/900	2	7	16	28	38	38	35	33	NON		STIK-CD125/50/900-900-125					0	-113,28	-102,86	-89,92	-75,18	-63	-61,02
193	STIK	600	125	CD125/100/600	3	11	20	30	40	45	30	29	NON		STIK-CD125/100/600-600-125					0	-112,28	-98,86	-85,92	-73,18	-61	-54,02
194	STIK	600	160	CD160/50/600	0	3	11	22	33	42	29	26	NON		STIK-CD160/50/600-600-160					0	-115,28	-106,86	-94,92	-81,18	-68	-57,02
195	STIK	900	160	CD160/50/900	2	8	14	23	39	37	25	23	NON		STIK-CD160/50/900-900-160					0	-113,28	-101,86	-91,92	-80,18	-62	-62,02
196	STIK	900	160	160/100/900	3	11	24	35	49	51	27	25	NON		STIK-160/100/900-900-160					0	-112,28	-98,86	-81,92	-68,18	-52	-48,02
197	STIK	600	200	CD200/50/600	0	4	8	15	31	28	20	17	NON		STIK-CD200/50/600-600-200					0	-115,28	-105,86	-97,92	-88,18	-70	-71,02
198	STIK	1200	200	CD200/50/1200	3	11	17	26	34	40	26	25	NON		STIK-CD200/50/1200-1200-200					0	-112,28	-98,86	-88,92	-77,18	-67	-59,02
199	STIK	900	200	CD200/100/900	2	8	18	28	40	37	23	21	NON		STIK-CD200/100/900-900-200					0	-113,28	-101,86	-87,92	-75,18	-61	-62,02
200	STIK	900	250	CD250/50/900	2	8	11	20	33	24	18	16	NON		STIK-CD250/50/900-900-250					0	-113,28	-101,86	-94,92	-83,18	-68	-75,02
201	STIK	900	250	CD250/100/900	1	5	17	30	34	28	17	16	NON		STIK-CD250/100/900-900-250					0	-114,28	-104,86	-88,92	-73,18	-67	-71,02
202	STIK	900	315	CD315/100/900	0	4	12	21	26	19	15	13	NON		STIK-CD315/100/900-900-315					0	-115,28	-105,86	-93,92	-82,18	-75	-80,02
203	STIK	1200	315	CD315/100/1200	2	7	15	28	35	24	18	17	NON		STIK-CD315/100/1200-1200-315					0	-113,28	-102,86	-90,92	-75,18	-66	-75,02
204	STIK	900	400	CD400/100/900	1	5	12	19	22	18	13	12	NON		STIK-CD400/100/900-900-400					0	-114,28	-104,86	-93,92	-84,18	-79	-81,02
205	STIK	1200	400	CD400/100/1200	2	7	16	22	29	22	15	14	NON		STIK-CD400/100/1200-1200-400					0	-113,28	-102,86	-89,92	-81,18	-72	-77,02
206	STIK	900	500	CD500/100/900	0	4	11	18	16	14	11	10	NON		STIK-CD500/100/900-900-500					0	-115,28	-105,86	-94,92	-85,18	-85	-85,02
207	STIK	1200	500	CD500/100/1200	2	6	13	21	21	17	14	12	NON		STIK-CD500/100/1200-1200-500					0	-113,28	-103,86	-92,92	-82,18	-80	-82,02
208	STIK	900	630	CD630/100/900	1	5	8	14	14	13	9	8	NON		STIK-CD630/100/900-900-630					0	-114,28	-104,86	-97,92	-89,18	-87	-86,02
209	STIK	1200	630	CD630/100/1200	2	6	13	18	15	15	12	11	NON		STIK-CD630/100/1200-1200-630					0	-113,28	-103,86	-92,92	-85,18	-86	-84,02
210	ALDES	1499	250	ACTA 250	9	19	25	26	32	50	45	33	NON		ALDES-ACTA 250-1499-250					0	-106,28	-90,86	-80,92	-77,18	-69	-49,02
211	ALDES	1514	315	ACTA 315	7	19	22	25	32	41	30	22	NON		ALDES-ACTA 315-1514-315					0	-108,28	-90,86	-83,92	-78,18	-69	-58,02
212	ALDES	1465	355	ACTA 355	7	19	22	25	32	41	30	22	NON		ALDES-ACTA 355-1465-355					0	-108,28	-90,86	-83,92	-78,18	-69	-58,02
213	ALDES	1250	400	ACTA 400	7	19	22	25	31	41	31	22	NON		ALDES-ACTA 400-1250-400					0	-108,28	-90,86	-83,92	-78,18	-70	-58,02
214	ALDES	1491	450	ACTA 450	4	9	19	24	28	33	25	17	NON		ALDES-ACTA 450-1491-450					0	-111,28	-100,86	-86,92	-79,18	-73	-66,02
215	ALDES	1250	500	ACTA 500	4	9	19	24	28	33	25	17	NON		ALDES-ACTA 500-1250-500					0	-111,28	-100,86	-86,92	-79,18	-73	-66,02
216	ALDES	2000	560	ACTA 560	9	16	20	27	31	33	22	16	NON		ALDES-ACTA 560-2000-560					0	-106,28	-93,86	-85,92	-76,18	-70	-66,02
217	ALDES	2000	630	ACTA 630	9	16	20	27	31	33	22	16	NON		ALDES-ACTA 630-2000-630					0	-106,28	-93,86	-85,92	-76,18	-70	-66,02
218	ALDES	640	250	OCTA à baffle 250	4	6	12	22	40	38	30	24	NON		ALDES-OCTA à baffle 250-640-250					0	-111,28	-103,86	-93,92	-81,18	-61	-61,02
219	ALDES	640	315	OCTA à baffle 315	4	5	12	21	38	35	25	22	NON		ALDES-OCTA à baffle 315-640-315					0	-111,28	-104,86	-93,92	-82,18	-63	-64,02
220	ALDES	820	355	OCTA à baffle 355	3	5	10	20	35	35	25	22	NON		ALDES-OCTA à baffle 355-820-355					0	-112,28	-104,86	-95,92	-83,18	-66	-64,02
221	ALDES	820	400	OCTA à baffle 400	3	5	10	20	35	31	25	20	NON		ALDES-OCTA à baffle 400-820-400					0	-112,28	-104,86	-95,92	-83,18	-66	-68,02
222	ALDES	820	450	OCTA à baffle 450	3	5	10	19	31	28	23	17	NON		ALDES-OCTA à baffle 450-820-450					0	-112,28	-104,86	-95,92	-84,18	-70	-71,02
223	ALDES	820	500	OCTA à baffle 500	3	5	10	16	29	22	18	16	NON		ALDES-OCTA à baffle 500-820-500					0	-112,28	-104,86	-95,92	-87,18	-72	-77,02
224	ALDES	820	560	OCTA à baffle 560	2	4	9	16	22	20	13	10	NON		ALDES-OCTA à baffle 560-820-560					0	-113,28	-105,86	-96,92	-87,18	-79	-79,02
225	ALDES	820	630	OCTA à baffle 630	2	4	8	16	19	19	10	8	NON		ALDES-OCTA à baffle 630-820-630					0	-113,28	-105,86	-97,92	-87,18	-82	-80,02
226	ALDES	640	125	OCTA 125	3	8	10	20	28	35	21	9	NON		ALDES-OCTA 125-640-125					0	-112,28	-101,86	-95,92	-83,18	-73	-64,02
227	ALDES	640	160	OCTA 160	4	7	9	16	27	26	13	5	NON		ALDES-OCTA 160-640-160					0	-111,28	-102,86	-96,92	-87,18	-74	-73,02
228	ALDES	640	200	OCTA 200	3	8	9	19	32	17	8	3	NON		ALDES-OCTA 200-640-200					0	-112,28	-101,86	-96,92	-84,18	-69	-82,02
229	ALDES	640	250	OCTA 250	3	6	7	15	29	11	5	4	NON		ALDES-OCTA 250-640-250					0	-112,28	-103,86	-98,92	-88,18	-72	-88,02
230	ALDES	640	315	OCTA 315	1	5	6	15	21	9	4	5	NON		ALDES-OCTA 315-640-315					0	-114,28	-104,86	-99,92	-88,18	-80	-90,02
231	ALDES	820	355	OCTA 355	3	4	5	12	21	7	5	2	NON		ALDES-OCTA 355-820-355					0	-112,28	-105,86	-100,92	-91,18	-80	-92,02
232	ALDES	820	400	OCTA 400	2	4	5	12	15	6	5	2	NON		ALDES-OCTA 400-820-400					0	-113,28	-105,86	-100,92	-91,18	-86	-93,02
233	ALDES	820	450	OCTA 450	2	4	5	12	15	6	5	2	NON		ALDES-OCTA 450-820-450					0	-113,28	-105,86	-100,92	-91,18	-86	-93,02
234	ALDES	820	500	OCTA 500	2	4	5	10	15	6	4	2	NON		ALDES-OCTA 500-820-500					0	-113,28	-105,86	-100,92	-93,18	-86	-93,02
235	ALDES	820	560	OCTA 560	2	4	5	10	13	5	3	2	NON		ALDES-OCTA 560-820-560					0	-113,28	-105,86	-100,92	-93,18	-88	-94,02
236	ALDES	820	630	OCTA 630	1	4	4	9	13	5	3	1	NON		ALDES-OCTA 630-820-630					0	-114,28	-105,86	-101,92	-94,18	-88	-94,02
237	ALDES	1240	710	OCTA 710	1	3	4	9	13	5	3	1	NON		ALDES-OCTA 710-1240-710					0	-114,28	-106,86	-101,92	-94,18	-88	-94,02
238	ALDES	1240	800	OCTA 800	1	3	4	9	12	4	3	1	NON		ALDES-OCTA 800-1240-800					0	-114,28	-106,86	-101,92	-94,18	-89	-95,02
239	ALDES	1240	900	OCTA 900	1	3	3	8	11	4	2	1	NON		ALDES-OCTA 900-1240-900					0	-114,28	-106,86	-102,92	-95,18	-90	-95,02
240	ALDES	1240	1000	OCTA 1000	1	3	3	8	10	4	2	1	NON		ALDES-OCTA 1000-1240-1000					0	-114,28	-106,86	-102,92	-95,18	-91	-95,02
				0
	Silencieux circulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB) / Silencieux circulaire / Fréquences (Hz) / Atténuation (dB)

## Gaines rectang
	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3550
63	0,68	0,67	0,65	0,63	0,60	0,57	0,54	0,52	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34
125	0,60	0,59	0,57	0,55	0,52	0,49	0,46	0,44	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26
250	0,53	0,52	0,50	0,48	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,33	0,30	0,28	0,27	0,24	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15
500	0,40	0,39	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
1000	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
2000	0,33	0,33	0,31	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
4000	0,31	0,31	0,30	0,28	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
8000	0,31	0,31	0,30	0,28	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01

		Atténuation en fonction de la longueur / Plus petite dimension / Atténuation en dB/m

## Gaines circ
	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3550
63	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0,23	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	0,10	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,10	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0,10	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	0,10	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Atténuation en fonction de la longueur / Diamètre / Atténuation en dB/m																							0,44

SILENCIEUX CIRCULAIRES ABSORBANTS DIMATERE ENTRE 100 et 250 longueur maxi 3M
f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	6	10	22	28	30	24	20	20
125	8	10	22	28	29	26	19	19			NE SERT A RIEN cf TRANSPOSE CI6DESSOUS
160	6	7	18	25	25	25	17	17
200	10	10	22	22	22	22	15	15
250	12	13	22	17	20	20	14	14

f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	6	18	26	30	31	26	22	22
125	13	19	28	32	33	28	25	25
160	7	13	30	36	34	30	29	29			NE SERT A RIEN cf TRANSPOSE CI6DESSOUS
200	9	21	30	33	31	30	28	27
250	11	23	30	30	28	30	26	26

f	100	125	160	200	250
63	6	8	6	10	12
125	10	10	7	10	13
250	22	22	18	22	22					atténuation pou 1mL linéaire
500	28	28	25	22	17
1000	30	29	25	22	20
2000	24	26	25	22	20
4000	20	19	17	15	14
8000	20	19	17	15	14

f	100	125	160	200	250
63	6	13	7	9	11
125	18	19	13	21	23
250	26	28	30	30	30					atténuation pou 3mL linéaire
500	30	32	36	33	30
1000	31	33	34	31	28
2000	26	28	30	30	30
4000	22	25	29	28	26
8000	22	25	29	27	26

## Coudes brusques rect
	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3550
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,50	1,00	1,60	2,40	3,31	4,60	6,20	7,25	7,84	8,00	7,66	6,80	5,13	4,16	3,60	3,20	3,10	3,00	2,90	2,80	2,80
125	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	1,00	1,60	2,40	3,31	4,60	6,20	7,25	7,84	8,00	7,66	6,80	5,13	4,16	3,60	3,20	3,10	3,00	2,90	2,80
250	0,38	0,50	1,00	1,60	2,40	3,31	4,60	6,20	7,25	7,84	8,00	7,66	6,80	5,13	4,16	3,60	3,20	3,10	3,00	2,90	2,80
500	1,60	2,40	3,31	4,60	6,20	7,25	7,84	8,00	7,66	6,80	5,13	4,16	3,60	3,28	3,10	2,94	2,80	2,75	2,66	2,60	2,56	2,50	2,44	2,40
1000	6,20	7,25	7,84	8,00	7,66	6,80	5,13	4,16	3,60	3,25	3,10	3,00	2,90	2,84	2,75	2,66	2,56	2,50	2,44	2,40	2,38	2,31	2,25	2,20	2,20
2000	7,66	6,80	5,13	4,16	3,60	3,20	3,00	2,91	2,84	2,78	2,72	2,63	2,56	2,50	2,40	2,38	2,31	2,25	2,20	2,20	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4000	4,16	3,60	3,20	3,00	2,91	2,78	2,66	2,60	2,53	2,47	2,44	2,38	2,31	2,28	2,25	2,20	2,20	2,10	2,10	2,10
8000	3,00	2,80	2,72	2,60	2,53	2,40	2,34	2,25	2,20	2,13	2,10	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Atténuation en fonction de la fréquence / Plus petite dimension / Atténuation en dB

## Coudes guidés
	80	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3550
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,16	0,30	0,43	0,60	0,82	1,06	1,30	1,55	1,84	2,17	2,45	2,66	2,87	2,97	3,00	3,00	3,00	3,20	3,10	3,00	2,90	2,80	2,80
125	0,00	0,10	0,16	0,30	0,43	0,60	0,82	1,06	1,30	1,55	1,83	2,17	2,45	2,66	2,87	2,97	3,00	3,00	3,00	3,00	3,10	3,00	2,90	2,80
250	0,43	0,60	0,82	1,06	1,30	1,55	1,83	2,17	2,45	2,66	2,87	2,97	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,80
500	1,06	1,30	1,55	1,83	2,17	2,45	2,66	2,87	2,97	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,56	2,50	2,44	2,40
1000	1,83	2,17	2,45	2,66	2,87	2,97	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,38	2,31	2,25	2,20	2,20
2000	2,66	2,87	2,97	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4000	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8000	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Atténuation en fonction de la fréquence / Plus petite dimension du coude / Atténuation en dB

COUDES GUIDES ou COUDES BRUSQUES CIRCULAIRES

## Conduit débouchant
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	200,00
Type 1	37,70	32,50	29,50	27,40	25,40	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	14,40	10,80	8,30	6,50	5,20	4,00	3,00	2,30	1,70	0,00
Type 2	34,70	29,50	26,50	24,40	22,40	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	11,40	7,80	5,30	3,70	2,40	1,50	0,90	0,60	0,30	0,00
Type 3	31,70	26,50	23,50	21,40	19,40	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	8,40	5,30	3,70	2,40	1,50	0,90	0,60	0,30	0,00	0,00
Type 4	28,70	23,50	20,50	18,40	16,40	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	5,40	3,00	2,00	1,10	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affaiblissement en fonction du type de bouche / Fréquence x Racine(Surface) / Affaiblissement en dB

																									A	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
																									R
																									T

## Lw régénéré gaines lisses Re t C
Str	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	717,79	800,00	900,00	1000,00
Fg	32	27,3	24,2	21,8	20,5	19,1	18,4	17,1	16,5	15,7	10,7	8	5,8	3,8	2,8	1,6	0,8	0	-1	-6	-8,8	-11,3	-12,9	-14	-15,1	-16,3	-17,1	-18	-22,7	-25,5	-27,7	-29,3	-30,6	-32,2	-32,6	-33,6	-34
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

## Lw régénéré coudes rect
	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	717,79	800,00	900,00	1000,00
Coudes brusques						18,00	17,70	16,70	16,00	15,00	6,00	0,40	-3,00	-5,10	-7,30	-8,70	-9,80	-11,00	-12,00	-16,70	-20,00	-22,40	-25,00	-27,10	-29,20	-31,20	-33,40	-35,20	-48,60	-58,00	-64,60	-70,00	-74,40	-78,70	-81,30
Coudes guidés						0,00	-0,60	-1,20	-1,60	-2,00	-4,30	-6,30	-7,60	-8,40	-9,00	-9,90	-10,50	-11,10	-11,50	-15,30	-17,40	-19,10	-20,20	-21,00	-22,00	-22,80	-23,50	-24,10	-27,70	-30,00	-31,30	-32,60	-33,60	-34,70	-35,60

## Lw régénéré coudes circ
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
V/V0 = 1	15,00	9,80	6,00	3,20	1,00	-0,50	-2,00	-3,60	-4,70	-6,00	-14,00	-19,00	-22,60	-26,00	-28,70	-31,00	-33,20	-35,00	-37,00

## Lw régénéré dérivations
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
V/V0 = 1	15,00	9,80	6,00	3,20	1,00	-0,50	-2,00	-3,60	-4,70	-6,00	-14,00	-19,00	-22,60	-26,00	-28,70	-31,00	-33,20	-35,00	-37,00
V/V0 = 2,5	26	22,6	20,2	18	16,7	15	14	13	12	11	4,8	0,3	-2,8	-5,2	-7,2	-9	-10,5	-11,8	-13,5	-22	-28
V/V0 = 5	38	34	32	30	29	28	27	26	25,5	24,8	19,2	16	13	10,9	9,2	8	6,5	5,5	4,5	-3	-7,4	-10,4	-13,3	-15,3	-17,2	-19,2	-20,7