Atelier Louis VUITTON
Site de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)
Caractérisation des émergences sonores des groupes frigorifiques en limite de propriété

Ouvrage :	Atelier Louis VUITTON
Site de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)
Objet :	Caractérisation des émergences sonores des groupes frigorifiques en limite de propriété
Texte de référence :	norme NF S 31-010
Dates des mesurages :	28 septembre 2010
Auteur :	Johan JACQUEMOUD
Acousticien, ingénieur INSA
Date :	06 octobre 2010
Rapport n° :	101016

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Ce document a pour objet de présenter les résultats de mesures du bruit des groupes froids après installation en limite de propriété de l'atelier LOUIS VUITTON (Site de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)).
Les mesures ont pour but de calculer les émergences sonores des groupes froids et de vérifier leur conformité vis-à-vis de la réglementation des bruits de voisinage.
Les mesurages ont été effectués suivant les principes de la norme NF S 31-010 suivant la méthode dite « de contrôle ».
# définitions
Nous donnons, en annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
# MÉTHODOLOGIE DES MESURAGES
Il s’agit de mesurer le niveau de bruit ambiant contenant le bruit particulier (bruit des groupes froids, des centrales de traitement d'air), et de calculer l’émergence, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel.
Ce niveau de bruit résiduel a été présenté dans le rapport n°100553 en date du 25 mai 2010
# Plan des lieux - Indication du point de mesure
L’emplacement du microphone est repéré sur le plan ci-dessous et sur la photo ci-après.
Plan de localisation du point de mesure
Point de mesure

Nord

Vue du point de mesure

Point de mesure

Un point de mesure additionnel est installé en toiture afin de caractériser avec précision le fonctionnement des groupes froids.
Vue du point de mesure additionnel

Point de mesure additionnel

# Conditions de mesurage
## Localisation
Le microphone est placé à 1,5 m du sol et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante.
## Dates des mesurages
Les mesurages ont été effectués le 28/09/2010 de 15h19 à 17h48.
## Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques durant la période de mesurage ne sont pas de nature à influencer significativement les résultats.
## Appareillage utilisé
- Sonomètre analyseur 01dB type Blue Solo 01 n°60899 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90590.
- Sonomètre analyseur 01dB type Solo n°11604 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90460
- Source sonore étalon 01dB type CAL21 n°51231384.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone, une bonnette anti-vent a été montée sur le microphone.
Le sonomètre, le microphone, la source sonore étalon et le logiciel de dépouillement sont des matériels homologués de classe 1, a jour de leur vérification périodique.
## Réglages de l'appareil
On s’est assuré que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant et après les essais, un contrôle de la qualité acoustique global de l'appareillage a été effectué avec la source sonore étalon constituée par le calibreur.
La durée d'intégration est de 1 seconde..
# Émergence autorisée
## Contexte réglementaire
Dans le cadre de la réglementation relative aux bruits de voisinage, l'indicateur réglementaire utilisé est l'émergence sonore, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant comprenant le bruit particulier (installation en fonctionnement) et le niveau de bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
Les valeurs admises pour l'émergence globale tiennent compte de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier et sont différenciées pour les périodes diurne et nocturne. Elles sont données dans le tableau suivant.
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T	Émergence autorisée en décibels A
	Période diurne (7h-22h)	Période nocturne (22h-7h)
T £ 1 minute	11	9
1 minute < T £ 5 minutes	10	8
5 minutes < T £ 20 minutes	9	7
20 minutes < T £ 2 heures	8	6
2 heures < T £ 4 heures	7	5
4 heures < T £ 8 heures	6	4
T > 8 heures	5	3

L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Dans le seul cas des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, et pour des bruits ayant pour origine une activité professionnelle, l'émergence spectrale sera également recherchée. Le respect de la réglementation impose alors la satisfaction simultanée des critères d'émergence globale et spectrale. Au contraire des émergences en niveau global, il n'est pas tenu compte du facteur de durée pour le calcul des émergences spectrales. Leurs valeurs limites sont données dans le tableau suivant.
Fréquence centrale de bande d'octave normalisée (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Valeur limite de l'émergence spectrale (dB)	7	7	5	5	5	5

## Application au cas de l'usine
Les centrales de traitement d'air fonctionnant en continu et les groupes froids fonctionnant sur une durée supérieure à 8h, il n'est pas tenu compte de correction de durée.
Les centrales de traitement d'air et les groupe froids fonctionnent suivant deux modes :
  - pleine puissance (de 7h à 18h) ;
  - puissance réduite (de 18 h à 7 h).
Pour le mode pleine puissance (période diurne d'un point de vue réglementaire), la valeur limite de l'émergence globale est de 5 dB(A) en période diurne.
Pour le mode puissance réduite, (période diurne et nocturne d'un point de vue réglementaire), la valeur limite de l'émergence globale est de 3 dB(A) en période nocturne.

# Résultats
## Bruit des groupes froids
Un seul des groupes froids (GF2) a pu être mesuré. Compte tenu des besoins en froid de l'atelier au moment des mesurages cet équipement n'a pas fonctionné en mode pleine puissance.
### Évolution temporelle
L'évolution temporelle du bruit ambiant est représentée sur la figure ci-dessous (courbe bleue). Le sonomètre en toiture (courbe rouge) permet de caractériser le moment le plus bruyant du groupe froid GF2 pendant la période de mesurage.

Évolution temporelle du bruit ambiant, groupe froid GF2 en fonctionnement partiel

Période la plus bruyante du groupe froid GF2 sur la période de mesurage
L90

### Spectres
Le bruit du groupe froid étant continu lors de la période considérée, et afin de s'affranchir des bruits de trafic de la D46, l'indice statistique L90 est retenu comme indicateur du bruit du groupe froid. Son contenu fréquentiel est présenté dans le tableau suivant.

Fréquences (Hz)	Niveau de bruit ambiant groupe froid GF2 en fonctionnement
	L90 (dB)
63	54,5
125	46,5
250	41,0
500	43,0
1000	43,5
2000	40,0
4000	31,5
8000	20,5
Global dB(A)	46,5

### Émergences sonores
Le tableau ci-dessous récapitule le bruit résiduel, le bruit du groupe froid GF2 dans son fonctionnement le plus bruyant de la période de mesurage ainsi que les émergences résultantes.
Tableau des émergences – Période diurne
En période pleine puissance (7h - 18h) et dans la configuration en fonctionnement lors des mesurages (un seul groupe froid, fonctionnant en régime partiel), les émergences sonores du groupe froid GF2 sont conformes au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Compte tenu du fait que le niveau de bruit ambiant mesuré avec ce groupe froid est très proche du niveau de bruit résiduel lors de la mesure, il n'est pas possible de calculer précisément sa contribution sonore afin d'en déduire la conformité en période nocturne.
Cependant, au vu du faible niveau de bruit résiduel nocturne (36,5 dB(A)), il y a lieu de penser qu'en configuration de fonctionnement similaire, les émergences sonores du groupe froid GF2 ne seront pas conformes à la réglementation en période nocturne.
## Bruit des centrales de traitement d'air
Les centrales de traitement d'air ont été mesurées à pleine charge ainsi qu'en fonctionnement limité à 70 %.
### Évolution temporelle
L'évolution du bruit ambiant est représentée sur la figure ci-dessous (courbe bleue). La courbe rouge représente l'évolution temporelle de la bande de tiers d'octave centrée autour de 250 Hz, utilisée comme indicateur de la période de fonctionnement des CTA.

Évolution temporelle du bruit ambiant en limite de propriété, CTA en pleine charge

Période avec les CTA à pleine charge

L90

Évolution temporelle du bruit ambiant en limite de propriété, CTA à 70 %

Période avec les CTA à 70 %

L90

### Spectres
Le bruit des CTA étant continu, et afin de s'affranchir des bruits de trafic de la D46, l'indice statistique L90 est retenu comme indicateur du bruit. Le contenu fréquentiel des deux modes de fonctionnement est présenté dans le tableau suivant.
Fréquences (Hz)	Bruit ambiant CTA pleine charge	Bruit ambiant CTA à 70 %
	L90 (dB)	L90 (dB)
63	62,5	60,5
125	54,0	51,0
250	52,0	44,5
500	44,0	40,5
1000	48,5	44,0
2000	45,0	41,5
4000	36,5	37,5
8000	23,0	24,0
Global dB(A)	52,0	48,0

### Émergences sonores
Les tableaux ci-dessous récapitulent le bruit résiduel, le bruit des CTA à pleine charge et à 70 % ainsi que les émergences résultantes des deux modes de fonctionnement.
Tableau des émergences des CTA en pleine charge – Période diurne
Tableau des émergences des CTA à 70 % – Période diurne
En période pleine puissance (7h à 18h), les émergences sonores des CTA dans les configurations pleine charge et à 70 %, sont conformes au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Compte tenu du fait que le niveau de bruit ambiant mesuré avec les CTA fonctionnant à 70 % est très proche du niveau de bruit résiduel lors de la mesure, il n'est pas possible de calculer précisément leur contribution sonore. Aucune conclusion n'est possible quant à la conformité des CTA en période nocturne.
Cependant, au vu du faible niveau de bruit résiduel nocturne (36,5 dB(A)), les émergences sonores des CTA à 70 % ne seront vraisemblablement pas conformes à la réglementation en période nocturne.
# Conclusions
## Groupes froids
Dans les configurations testées, le groupe froid GF2 est en conformité au regard du décret n°2006‑1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en période diurne.
A noter que le fonctionnement à pleine charge des groupes froids n'a pas pu être mesuré. Il est donc impossible de conclure, au moyen de cette mesure, sur la conformité de ces équipements dans un éventuel scénario de fonctionnement plus défavorable.
## Centrales de traitement d'air
Les émergences des centrales de traitement d'air sont conformes au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en période diurne, indépendamment du mode de fonctionnement.
Compte tenu du fait que le niveau de bruit ambiant mesuré avec les CTA en puissance réduite (70 %) est proche du niveau de bruit résiduel lors de la mesure, leur contribution sonore exacte n'est pas calculable. Aucune conclusion ne peut être tirée concernant la conformité du fonctionnement à 70 % des CTA en période nocturne.
Cependant, au vu du faible niveau de bruit résiduel nocturne (36,5 dB(A)), les émergences sonores des CTA à 70 % ne seront vraisemblablement pas conformes à la réglementation en période nocturne.

# ANNEXE 1 – DEFINITIONS
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10  s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :

où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart =   N ;
 est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq, est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ».son symbole est LAN,  (par exemple LA90, 1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.