## Liste modifications
Type de rapport	Date de demande de modif	Remarques et/ou modifications à apporter	A modifier			Date de modification
			Oui	Non	Commentaires et son rédacteur

APD-CCTP	21/05/10	§ 10.7 : je n'ai pas trouvé l'arrêté du 21 avril 2004 ; il devait y avoir une erreur			JPO
APD-CCTP	21/05/10	§ 10.7 , remplacer arrêté du 18 mars... par Arrêté du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions / sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des / bâtiments			JPO
APD-CCTP	21/05/10	§10.7, remplacer directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la / directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000			JPO
APS et suivants	16/11/09	dans les objectifs remettre à jour les objectifs sur les bruits des équipements avec la double condition (globale et spectrale), préparer un tableau récapitulatif des niveaux résiduels diurnes et nocturnes (octave + global)			VB	?
APD-CCTP	09/11/09	Faire référence aux normes suivantes pour ce qui relève des mesurages in situ et rajouter les 3382 dans la liste des normes en annexe. / – NF EN ISO 10052 Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle. / –ISO 3382-1:2009 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 1 : Salles de spectacles. / –ISO 3382-2:2008 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires.	O		YL	26/01/10
APD-CCTP	15/10/09	§ 5.12.10 réseau de baffles.Le spectre d'atténuation présenté ne correspond pas au PAS indiqué. / Remplacer la reference du PAS par TROX MSA 100-100-1000 … « d'épaisseur 100 mm et voies d'aire de 100 mm ».	O		JJ	26/01/10
	15/10/09	§ 4.6.2. « periode diurne ( de 7h à 22h)» et non 22h à 7h.	O		JJ	26/01/10
APD-CCTP	18/01/10	§5.4 lot serrurerie : mettre les détails de mise en œuvre et croquis en limites de prestation et mise en œuvre. / §5.5 lot menuiserie intérieure : dito ci-dessus. Pour les crémones à rouleau et seuil suisse, préciser qu'il s'agit des portes de RA > 35 dB au lieu des portes ci-dessous. Une crémone à rouleau pour 35 dB ou moins ne me semble pas très raisonnable. / §5.6.2 : 1er paragraphe à basculer dans limites de prestations et mise en œuvre	O		YL	26/01/10
APD-CCTP	18/01/10	§3.1 alignement des 3 dernières lignes de la première colonne du tableau à rétablir à gauche.	O		YL	26/01/10
APD-CCTP	18/01/10	§5.10.3 remplacer « vois » schéma ci-dessous par « voir ».	O		YL	26/01/10
APD-CCTP	18/01/10	Ajouter au lot faux-plafond §5.7 les prestations suivantes :	O		YL	26/01/10
		Mise en place en pose murale de panneaux absorbant de coefficient αw ≥ 0,95 de laine de verre de haute densité revêtus d'un tissu de verre de type Texona, d'épaisseur 40 mm de type ECOPHON Wall Panel type C ou techniquement équivalent.
		Mise en place de modules flottants constitués d'un panneau de laine de verre haute densité de 5 kg/m² environ et de dimensions 1 200 x 1 200 x 40 mm. Toutes les surfaces visibles seront peintes. Suspension à X cm du plafond existant par 4 câbles ajustables ancrés au dos des panneaux par des vis spiralées. Panneaux de type ECOPHON Master Frost Solo S ou techniquement équivalent.
APD-CCTP	18/01/10	cf document « PROPOSITION DE MODIFICATION APD CCTP JJ 100118 » / Concerne les paragraphes « limites de prestation » et la restructuration du lot plomberie.	O		JJ	26/01/10
	28/01/10	§ 5.12.3. remplacer « touts » par « tous »	O		JJ	05/02/10
	28/01/10	§ 5.13.1 et § 5.13.2 (2fois) MUPRO en italique	O		JJ	05/02/10
APD-CCTP	29/01/10	Pour l'APD, je supprime certains paragraphes de limites de prestations et mise en œuvre. / Par exemple : “L'entreprise devra refuser de reboucher les réservations si le matériau résilient n'est pas présent et correctement positionné autour des gaines et des canalisations conformément aux indications des chapitres et / Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée. » du paragraphe 5.6.7. / J'ai créé un document sur la plateforme d'échange pour définir quels sont les paragraphes à supprimer pour l'APD.	O		BE	10/02/10
APD-CCTP	02/02/10	cf document « PROPOSITION AJOUTS et MODIF APD CCTP JJ 100202 »	O		JJ	05/02/10
APD-CCTP	15/02/10	ajouter dans le lot CVC: Ventilo convecteurs Caissons constitués de deux épaisseurs de plaque de plâtre BA 18 et de 70 mm de laine minérale de densité 55 kg/m3 minimum. Localisation : en habillage de tous les ventilo convecteurs ou autres équipements situés dans des faux plafond en fibre minérale. Les silencieux en soufflage et à l'extraction seront également caissonés.Cassettes de climatisation: Le niveau de puissance acoustique des cassettes de climatisation sera Lw ≤ 35 dB(A) en petite vitesse.	O	Non	MD	26/02/10 Le texte sur les caissons a été mis dans le lot plâtrerie
APD-CCTP	15/02/10	Remplacer: Le lot choisira des robinetteries NF classées dans le groupe acoustique II. PAR: LE PRESENT LOT ...		Non	MD	Il est écrit : Le lot (ici, il y a un lien sur l'uintitulé du lot plomberie) choisira …
APD-CCTP	17/02/10	Paragraphe 5.12.10 - avec des pertes de charges admissibles de 150 Pa POUR UN DEBIT DE Xm3/h	O		MD	26/02/10
APD-CCTP	17/02/10	Paragraphe 5.12.10 - perte de charge par silencieux: PdC < 60 Pa. POUR UN DEBIT DE Xm3/h	O		MD	26/02/10
APD-CCTP	19/02/10	Paragraphe issu de Régis - Reims: Lot PORTE DE GARAGE à ajouter , ou bien à iséter dans le lot serrurerie: Lot 12 - Portes de garages / Toutes les portes des garages motorisées (ou non) doivent être munies des dispositifs atténuateurs pour permettre de respecter un niveau de pression acoustique (lors de la manœuvre la plus défavorable) de 50dB(A) mesuré avec la constante "slow" d'un sonomètre, à 3 m devant la porte. / A ce titre, il devra être installé des façons de couches de matériaux viscoélastiques de 5mm et 10 kg/m² genre Amortson Bi de ENAC ou équivalent sur les panneaux des portes et/ou leurs montants et barreaudages afin d'éviter tout contact métal contre métal. / Le titulaire devra par ailleurs prévoir en plus d’une double structure pour assurer la désolidarisation, toutes les butées élastiques, les guides amortis, les plots de désolidarisation des moteurs pour supprimer tous risques de transmissions de vibrations et/ou de chocs dans la structure. / A l’intérieur des logements, la valeur à respecter lors de la manoeuvre des éléments est celle fixée pour les équipements collectifs.		Non	Qui a fait cette demande ?	Ce texte est un copier / collé du texte LAMOUREUX, il faudra le réécrire en texte Échologos avec les mots Échologos dans des phrases Échologos D.N.	Proposition YL 26/02/10 : / Le bruit de manœuvre des portes de garages, qu'elles soient manuelles ou motorisées, individuelles ou collectives, devra respecter l'objectif de niveau de bruit appliqué aux équipements collectifs du bâtiment défini au chapitre XX. A cet effet, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour limiter les bruits et vibrations induits par la manœuvre des portes et prévoira notamment : / – l'atténuation des bruits de chocs par la mise en place de butées résilientes pour limiter les bruits de contact métallique ; / – l'amortissement des tôles susceptibles de vibrer par le collage sur au moins un quart de leur surface en leur centre d'une plaque de matériau viscoélastique de densité supérieure ou égale à 8 kg/m² ; / – la désolidarisation des éventuels moteurs ; / – l'amortissement des systèmes de guidage.
APD-CCTP	22/02/10	Remplacer les complexes de toiture ARVAL par ceux de CORUS / cf. document « COMPLEXES DE TOITURE CORUS JJ 220210.odt »	O		JJ	26/02/10 Attention, j'ai créé des sections ARVAL et CORUS D.N.
APD-CCTP	23/02/10	§ 5.4.4. remplacer «Si des huisseries bois devaient être posées après...» par «Si des huisseries posées à sec devaient être posées après...» / et / « Pour les huisseries bois posées dans les murs en béton, il appartiendra à l'entreprise de....» par « Pour les huisseries posées à sec dans les murs en béton, il appartiendra à l'entreprise de...»	O		JJ	26/02/10 Fait mais j'ai besoin de savoir ce que signifie posées à sec D.N.	Commentaire YL 26/02/10 : exemple de DOORTAL qui fait des huisseries métalliques non banchées et posées soit en tableau soit en applique, c'est-à-dire sans mortier, à sec. C'est le terme qu'ils utilisent.
		Dans les paragraphes « Documents demandés aux entreprises » : faire un Ctr-F de « documents manquant » (sans s) et remplacer par « documents manquants » (avec s)	O		JJ	25/03/10
		Paragraphe 5.5.3 Mur Mobile « L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la valeur d'affaiblissement acoustique des murs mobiles est couramment fournie sous la forme de l'indice Rw, généralement inférieur Supérieur de quelques dB à l'indice RA. La performance requise ici porte sur l'indice RA = Rw + C. (C étant une valeur négative). »	O		JJ	25/03/10
		Dans l'APD CCTP chapitre 1 remplacer: «Le Cahier des Clauses Techniques Particulières TCE - Acoustique est prioritaire en cas de contradiction entre les caractéristiques acoustiques figurant sur tout autre document, y compris les CCTC, CCTP et les pièces graphiques. Il est aussi prioritaire dans le cas où les caractéristiques acoustiques figurant sur ces documents seraient inférieures à celles indiquées dans le présent document. Dans le cas contraire, c'est la caractéristique acoustique la plus élevée qui doit être respectée. Dans le cas où les caractéristiques acoustiques d'un local ne seraient pas précisées dans le présent CCTP acoustique, celles-ci seraient au minimum celles prévues par l'arrêté et le décret du 25 avril 2003, pour les locaux à usage d'enseignement et les arrêtés du 30 juin 1999 pour les locaux à usage d'habitation, ces textes étant référencés en annexe du présent document. » par : « En cas de contradiction entre les caractéristiques acoustiques figurant sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières TCE – Acoustique et tout autre document, y compris les CCTC, CCTP et les pièces graphiques c'est la caractéristique acoustique la plus contraignante qui doit être respectée. Dans le cas où les caractéristiques acoustiques d'un local ne seraient pas précisées dans le présent CCTP acoustique, celles-ci seraient au minimum celles prévues par l'arrêté et le décret du 25 avril 2003, pour les locaux à usage d'enseignement et les arrêtés du 30 juin 1999 pour les locaux à usage d'habitation, ces textes étant référencés en annexe du présent document. »	0		VB	25/03/10
		Dans APD CCTP remplacer CCTG par CCTC (3 fois).	O		VB	25/03/10
Annexes	16/04/10	Ajout du sous paragraphe Niveau de puissance acoustique d'une source sonore Lw (dans les définitions) – voir sur la plateforme d'échange : Annexes – Modifications.odt	O		BE	24/04/10
	24/04/10	Correction de KRIEZ ET ZIVY en KRIEG ET ZIVY	O		DN	24/04/10
Tous documents y compris annexes?	16/11/2009 et /03/10	Vérifier ce qui concerne les ateliers bruyants, les textes de référence sont : « Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens de l’article R.4431-1 à R.4431-4 du code du travail. » Dans les annexes les textes cités “ – Code du travail : articles R 232-8-2, 3 et 4, R 235-2-11. » sont à priori abrogés et remplacés par ceux cités ci-dessus. Idem dans le Nota 1 du paragraphe 4.1.2 de l'APS scolaire, au même paragraphe et au 4.7.1 de l'APD – CCTP, et peut-être dans d'autres documents à vérifier.	O		VB
APS et suivants	16/11/2009 et /03/10	ajouter « et protection du voisinage » dans les titres bruits des équipements paragraphes 4. et 5.5 de l'APS, 4.5, 4.6 de l'aPD - CCTP	N		VB
APD CCTP	04/05/10	limiter la table des matières aus titres 1 et 2 ?	O			21/05/10
	25/05/10	Remplacer constituées par constitués dans § 5,6,7 / « Toutes les cloisons définies ci-dessous, dont les parements sont constituées de deux plaques de plâtre, seront réalisées à joints croisés. La plaque intérieure de chaque parement sera saine (sans épaufrures ni coins cassés). La plaque extérieure pourra être « réparée » au MAP. »	O		YL	27/05/10
	27/05/10	Il manque la photo de la cheville antivibratile à collerette § 5.13.1	0		JJ	31/05/10
	27/05/10	Supprimer la phrase « La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure à 1,5 m/s. La pression de l'eau sera inférieure ou égale à 3 bars. » du § 5.13.1 car présente dans le § 5.13.2.	O		JJ	31/05/10
	28/05/10	Correction au paragraphe 5.5.3 murs mobiles : / “En particulier, les panneaux devront être assemblés entre eux au moyen de joints souples et avec une profondeur d'accouplement aussi élevée que possible. Ils seront équipés de plinthes télescopiqueS hauteS et basse.”	O		JJ	31/05/10
	28/05/10	Paragraphe 5.12.9, supprimer « ou Promisol feu ». Ne se met apparemment pas en extérieur			JJ	31/05/10	Il n'est pas écrit Promisol feu mais Promistyl feu. / Es-tu sûr qu'il ne se pose pas en extérieur ?
	28/05/10	Paragraphe 5.12.8 / « devront présenter un indice ΔLw ≥ 18 dB et un indice Δ(Rw + C) = ≥ 5 dB. » / « – la dalle Chape aura une épaisseur d'au moins 40 mm au-dessus des plots. »	O		JJ	31/05/10
	28/05/10	Paragraphe 5.6.5 / « Les trappes de visite des gaines techniques devront présenter un indice RA ≥ 37[espace]dB pour les logements, et RA ≥ 32[espace]dB dans les autres cas. »	O		JJ	31/05/10
APD CCTP	31/08/10	Sur la première page, dans le § : / “Avant le premier enregistrement, dans le Navigateur, dans Sections, clic droit sur chacune des sections, puis Editer, supprimer la coche dans Lier. Ceci aura pour effet de ne plus demander d'actualiser les liens à chaque chargement, et évitera de recharger l'ensemble (dont les § supprimés) en cas de mauvaise réponse. » / Il faudrait préciser que ça ne s'applique qu'aux sections Critères acoustiques, Réglementation et Normes.	O		YL	02/09/10
APD CCTP	31/08/10	Page 2 , il serait préférable que les mentions cachées indice A et Indice B soient sous le n° de rapport par un saut de ligne simple sans saut de § intermédiaire.	O		YL	02/09/10
APD CCTP	31/08/10	Je ne comprends pas à quoi correspondent les sections CORUS.			YL	02/09/10	Dans le chapitre Couverture étanchéité, on peut choisir de prescrire soit les couvertures CORUS soit des couvertures ARVAL. Le choix se fait au début du lot ARVAL = oui/non
APD CCTP	02/09/10	Modification du champ permettant de choisir APD / CCTP / TOUT. La valeur TOUT permet d'afficher toutes les sections afin de pouvoir réorganiser la liste des lots sans qu'il y ait des portions de textes « oubliées »	O		DN	02/09/10
APD CCTP	02/09/10	Modification de tous les noms des renvois afin qu'ils soient « compatibles (???) » avec l'enregistrement au format DOC	O		DN	02/09/10
APD CCTP	02/09/10	Modification de l'ensemble des polices des styles de paragraphes afin de pouvoir changer de police (Arial par ex) en ne faisant la modification que dans Standard et dans Titre1	O		DN	02/09/10
APD CCTP	30/09/10	Mettre « Acoustique » dans le titre du document en page 1. « Cahier des Clause Techniques Particulières Acoustique tous corps d'état ».	O		JJ	01/10/10	Quelle réactivité !! / C'est que j'y travaille beaucoup en ce moment...
APD CCTP	30/09/10	Corriger l'écriture de L'nT,w: pas de virgule entre n et T : notamment valable dans le tableau des grandeurs utilisées	O		JJ	01/10/10
APD CCTP	01/10/10	§ à ajouter dans la mise en œuvre des menuiseries. / « Les joints d'étanchéité dans les deux angles supérieurs des huisseries seront raccordés entre eux en coupe d'onglet. »	O		YL	02/10/10
APD CCTP	03/10/10	Ajout à chaque fin de section d'une tabulation avant la fin de §. Ceci permet lorsque l'on envoie par la commande « Envoyer par eMail sous forme de document word », de récupérer un document word à peu près correct.	O		DN	03/10/10
APD CCTP	03/10/10	Modification du champ Ville qui passe en page 2	O		DN	03/10/10
APD CCTP	20/10/10	La coordination entre les entrepreneurs est donc nécessaire. On trouvera ci-dessous la liste des principaux lots concernés : / Mettre les lots dans un tableau sans bordures sur 2 colonnes pour gagner de la place et faire en sorte que les chapitres 1 et 2 tiennent sur la première page.			YL
APD CCTP	20/10/10	Réduire les espacements avant et après de 0,10 à 0,00 dans les lignes du tableau des grandeurs acoustiques (chapitre 3) pour que le chapitre 4 Objectifs soit en début de page. Je pinaille un peu, certes !	O		YL	25/11/10	La modification des espacements est faite dans la feuille de styles. La mise en page sera faite par le secrétariat.
APD CCTP	20/10/10	Ajouter ; dans le tableau du chapitre 4.1.3.1. après Local d'enseignement ; de musique ; d'études ; d'activités pratiques ; salles de restauration et salle polyvalente de volume ≤ 250 m3	?		YL	Pas compris ce qu'il faut faire	Ajouter un point virgule en fin de liste.
APD CCTP	20/10/10	Voir feuille ISOVER dans le présent document : nouvelles appellation des Panolène cheze ISOVER	O		YL	25/11/10	Tout n'a pas été modifié : Panolène ; Panolène bardage par exemple
APD CCTP	20/10/10	Le ISOVER Domisol Coffrage existe à nouveau et en épaisseur de 30 à 120 mm. http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits/Domisol-Coffrage On pourrait le rajouter en variante du ROCKWOOL Rockfeu Coffrage. Par ailleurs, l'Alpharock 225 semble ne plus exister. Il faudrait enlever la mention 225.	O		YL	25/11/10
		§ 5.13.1 « les chasses d'eau seront équipéEs... »	O		JJ	25/11/10
		§ 5.1.8 « Ces panneaux seront montés ... ou fixéS mécaniquement.	O		JJ	25/11/10
		§ 5.12.2 et 5.18 MUPRO en italique	O		JJ	25/11/10
APD CCTP	19/11/10	Pourrait-on choisir entre les différents types de formatage utilisés pour les textes à modifier ou compléter. Parfois c'est surligné en jaune, parfois c'est écrit en rouge. / Je propose d'abandonner le surlignement en jaune au profit de l'écriture en rouge. C'est plus rapide à remettre en forme par la suite et ça laisse le surlignement jaune disponible pour ses propres annotations du document lorsqu'il est en cours de travail.	O		YL	25/11/10
APD CCTP et / APD CCTP logements	19/11/10	Arrêtés du 28 octobre 1995 et du 30 juin 1999 : à remplacer par Arrêtés du 30 juin 1999. En plus l'arrêté était du 28 octobre 1994.	O			25/11/10
		lot électricté: il faudarit préciser au les niveaux à l'extérieur doivent égalment respecter les niveaux en limite de propriété et prévoir par défaut des silencieux sur les VB VH des locaux électriques (type local transfo). De plus, proscrire les portes avec ventilation intégre qui posent sytématiquement problème en chantier
	06/01/11	Modification de l'annexe 01 (définition) avec les termes des normes (voir sur la plateforme d'échange : Annexe_modif BE			BE
	11/01/11	Ajouter au § 5.16 lot 16 : / Le niveau de pression acoustique lié au fonctionnement de la sorbonne doit être inférieur à 55 dB(A). Il est mesuré en un point situé à l'extérieur de celle-ci, dans son plan médian, à 25 cm du plan de l'ouverture et à une hauteur de 1.60 m par rapport au sol. Le mesurage sera réalisé conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 11204. / Source : / Sorbonnes de laboratoire, Guide pratique de ventilation n°18, référence ed795 édité par l'INRS	O		YL	24/01/11
APD CCTP Logements	20/01/11	Ajout de l'APD - CCTP Logement à partir de la version de l'APD CCTP 101125		x	BE	20/01/11	Beau travail, j'ai récupéré le chapitre sur les transformateurs dans l'APD-CCTP. Je regarde s'il y a d'autres choses à reprendre. Merci
APS	26/01/11	Suite à l'avis technique de PRB Planiphone 19 (carrelage collé sur sous-couche acoustique avec locaux P3, modifier le paragraphe 5.4 de l'APS: / “La dalle en béton de 18 cm d’épaisseur minimum, associée à des matériaux souples de revêtement de sol d'indice DLw  18 dB permettra d’obtenir un niveau de pression acoustique normalisé L’nT,w ≤ 60 dB. / Toutes les pièces carrelées, même au rez-de-chaussée, seront équipées d'une sous-couche résiliente présentant un indice DLw  18 dB. / Cette sous couche sera mise en œuvre soit : / - sous la chape (pose scellée), indépendamment du classement UPEC du local ; / - sous carrelage (pose collée) pour les locaux de classement UPEC P3 ou inférieur. / Les systèmes de sous-couche sous carrelage (pose collée) amplifient la sonorité à la marche à l'intérieur du local considéré. Les bruits de talons, de mouvements de chaise ou autre mobilier trainé sur le sol, ou les bruits de chutes d'objet seront amplifiés à l'intérieur de la pièce, entraînant un inconfort important non évoqué par les différents référentiels. / Il est donc conseillé de retenir une pose scellée (sous-couche sous la chape) qui permet le respect des objectifs de niveau de bruits d'impacts en minimisant l'inconfort de sonorité à la marche à l'intérieur des locaux. »	O		JJ	04/02/11
APD CCTP		Rajouter la cloison 98/62 dB dans la liste des cloisons du lot platrerie : / “– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 47 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature acoustique de 62 mm de type LAFARGE Prégymetal M62-35 dB ou techniquement équivalent, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18. / Localisation :XXX ; / XX. »	O		JJ	31/01/11	Comme pour les autres références, je n'ai indiqué le type de cloison qu'en commentaire
APD CCTP	04/02/11	Déclaration de l'agence et du rédacteur avec modification automatique des entêtes, pied de page et nom	O		DN	04/02/11
APD CCTP	23/02/11	Modification du style « localisation » afin de le rendre compatible avec LibreOffice	O		DN	23/02/11
APD CCTP Logements	01/03/11	lot métallerie: préciser « les portes grillagées seront proscrites pour tous les locaux techniques » , à préciser également au lots CVC ? Je ne sais pas trop...	O		MD	09/03/11
APD CCTP	01/03/11	lot menuiseries intérieures/article: panneaux bois bois perforé: préciser que: « les panneaux perforés en triply seron proscrits (problème de tenue mécanique et de finition). Seuls les panneaux en CTBH ou medium sont admis »	O		MD	09/03/11
APD CCTP	11/03/11	Chapitre 1 : il n'y a pas de décret le 25 avril 2003 : remplacer par la circulaire / “celles prévues par l'arrêté et la circulaire du 25 avril 2003”	O		YL	25/03/11
APD CCTP	11/03/11	Chap. 4.5.1. : formatage de par bande d'octave entre 125 et 4 000 Hz : mettre le texte en couleur mais ne pas le surligner. Une seule marque de formatage à modifier !	O		YL	25/03/11
APD CCTP	11/03/11	Lot menuiseries extérieures : c'est le bazar dans les phrases précédant les tableaux : confusion entre bloc baie et menuiserie. Tableau 1 : le CVR ne devrait pas être inclus me semble-t-il dans la performance, contrairement à ce que la phrase indique avant le tableau.			YL
APD CCTP	11/03/11	Ajouter en menuiserie intérieure / – Parement mural composé de panneaux de particules plaqués ou peints rainurés, avec laine minérale, de type TOPAKUSTIK 14/2 M ou techniquement équivalent. L'épaisseur totale de ces panneaux sera de 50 mm et leur taux de perforation sera supérieur ou égal à 7 %. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,75(M). / Localisation :	O		YL	25/03/11
APD CCTP	11/03/11	Cloisons : il manque la 84/48 sans laine. / – Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 36 dB, d'épaisseur 84 mm, à ossature métallique de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18. / Localisation :	O		YL	25/03/11
TOUS	15/03/11	Tableau des Lnat dans objectif: rajouter une ligne gymnase: Lnat ≤ 45dB(A)	O		MD	25/03/11
TOUS	15/03/11	Annexe 1 definitions Niveau de bruit à l’extérieur : LequA,30 à mettre au lieu de Lp			MD
	24/03/11	Dans le paragraphe 4.6.2 objectif « Niveaux de bruit des équipements techniques à l'extérieur du bâtiment » : / Les objectifs de niveau sonore en extérieur des bruits des équipements techniques de l'établissement sont régis par la réglementation des bruits de voisinage. Sont distinguées les périodes diurne (7h00-22h00) et nocturne (22h00-7h00) pour lesquelles des objectifs différents s'appliquent. Ceux-ci sont définis comme une émergence sonore limite par rapport au niveau de bruit résiduel sur le site. / Pour être en mesure de garantir le respect de la réglementation en optimisant l'emplacement et les caractéristiques des équipements techniques installés en extérieur, nous sollicitons la Maîtrise d'Ouvrage pour la fourniture du niveau de bruit résiduel sur le site en limites de propriété avant travaux. Cette donnée programmatique peut être recueillie au moyen de mesures sonométriques réalisées par un bureau d'études acoustiques ou un bureau de contrôle selon le cahier des charges joint en annexeXX. / En l'absence de niveau...	O		JJ	25/03/11
APD CCTP		Chapitre 5.5.6 : / Pour les blocs portes posés dans des cloisons en carreaux de plâtre, béton cellulaire, briques, l'huisserie sera en bois à recouvrement. L'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons., elle comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint. / … / Pour les blocs portes posés dans des cloisons en plaques de plâtre, l'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons. Deux finitions sont possibles ; elles sont présentées ci-dessous par ordre de préférence : / – l'huisserie en bois à recouvrement comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint. Voir schéma 1. / – l'huisserie métallique comportera une languette de BA15 positionnée à l'intérieur de celle-ci avant la pose sur le chantier. Chacune des deux plaques de plâtre de chacun des parements doit être en contact contre cette languette. Voir schéma 2. / … / Changer le schéma 1 par celui ci-contre / « L'étanchéité entre l'huisserie et la cloison dans laquelle elle est placée doit faire l'objet d'un soin particulier, indépendamment du couvre-joint apposé ensuite.” »	O		JJ	28/04/11
APD CCTP	25/03/11	Rajouter la cloison 123/62 dB dans la liste des cloisons du lot platrerie : / – Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 54 dB, d'épaisseur 123 mm, à ossature acoustique de 62 mm de type LAFARGE Prégymetal M62-35 dB ou techniquement équivalent, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18 et 1 BA13. / Localisation : XX	O		JJ	28/04/11
APD CCTP	25/03/11	Dans le paragraphe revêtement de sol caoutchouc : / Le sol de type FREUDENBERG Norament n'a pas l'air de pouvoir d'utiliser à l'extérieur. / Extrait de la documentation : / « norament ® et noraplan ® ont été développés pour / la pose à l’intérieur. Les revêtements de sol nora ® ne / conviennent pas à la pose à l’extérieur ou dans des / locaux humides. »	O		BE	28/04/11
APD CCTP	25/03/11	Paragraphe 5.12.8 Planchers chauffants. / A mettre après localisation : / Les chapes seront coulées après montage des cloisons. / Ces planchers chauffants seront mis en œuvre après montage des cloisons. / Au droit des portes de communication entre deux locaux, les chapes seront désolidarisées par interposition d'une épaisseur de laine minérale haute densité.	O		JJ	28/04/11
APD CCTP	25/03/11	Paragraphe 5.12.13 rajouter : / Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw et ΔRA des systèmes de planchers chauffants ;	O		JJ	28/04/11
APD CCTP	28/04/11	Rappel du 19/11/10 : Pourrait-on choisir entre les différents types de formatage utilisés pour les textes à modifier ou compléter. Parfois c'est surligné en jaune, parfois c'est écrit en rouge. Je propose d'abandonner le surlignement en jaune au profit de l'écriture en rouge. C'est plus rapide à remettre en forme par la suite et ça laisse le surlignement jaune disponible pour ses propres annotations du document lorsqu'il est en cours de travail.			YL	J'avais prévu ces modifs lors de la « grande » modif de charte graphique. Mais si ça urge, je m'y attellerai. DN
APD CCTP	28/04/11	– Revêtement de sol souple d'indice ΔLw ≥ 19 dB. : remplacer = par ≥	O		YL	02/05/11
APD CCTP	16/05/11	Lot CVC chapitre écran capotages acoustiques: préciser: «les écrans acoustiques devront descendre jusqu'au niveau du sol fini et ne devront en aucun cas reposer sur des plots béton laissant apparaître un espace vide entre le bas de l'écran et le sol »	O		MD	08/06/11
APD CCTP	16/05/11	Lot CVC chapitre chapes flottantes: rajouter « les chapes ainsi que leur isolant thermique devront impérativement être interrompues au droit des tous les blocs portes de séparation entre locaux ou vis à vis des circulations L'interruption sera réalisée par la mise en place d'une équerre métallique avec joint sur les deux faces ou tout autre système permettant une désolidarisation efficace entre chapes »	O		MD	08/06/11
APD CCTP	16/05/11	Lot menuiseries intérieures/vitrages: préciser en début de chapitre «pour tous les châssis vitrés d'indice Ra>=41dB nécessitant des caractéristiques coupe feu particulières, un deuxième châssis vitré assurant à lui seul la fonction feu devra être rajouté en supplément»	O		MD	Pourquoi ? JJ / 08/06/2011
APD CCTP	27/05/11	Paragraphe 5.3.4 : / Si ces procès-verbaux ne sont pas fournis, l'offre est réputée être en conformité avec la solution préconisée en double meneaux. La date limite de transmission des procès-verbaux est fixée à l'ouverture du chantier. Si ces procès-verbaux sont établis en laboratoire, ils devront l'être en suivant les principes énoncés au chapitre 4.5.1 . / Chapitre 6.	O		JJ	08/06/11
APD CCTP	29/07/11	A rajouter dans les cloisons : / – Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 53 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 Duo'Tech25.	O		JJ	08/08/11
APD CCTP	03/08/11	Paragraphe 5.6.7 : « Toutes les cloisons définies ci-dessous dessus, dont les parements sont constitués de deux plaques de plâtre, seront réalisées à joints croisés. »			JJ	C'était déjà fait dans la version du 08/06/2011
APD CCTP	03/08/11	Rajouter dans le paragraphe 5.6.8 / -Plans de repérage des différents types de doublages ; / -Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔRA sur béton plein des doublages ;	O		JJ	08/08/11
Annexes	08/08/11	Remplacer « POS » par « PLU » dans le paragraphe 2.1 : « POS PLU de la commune de ... indiquant les zones de protection acoustique. »	O		AB	05/03/12
Annexes	08/08/11	Ajouter paragraphe 2.8 : / « 2.8 Installation classée pour la protection de l'environnement / -Arrêté du 20/08/85 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement / -Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement / -Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement »	O		AB	05/03/12
APD CCTP Logements	08/08/11	Mise à jour de l'APD - CCTP Logement à partir de la version de l'APD CCTP 110808	O		BE
APD CCTP	06/03/12	Paragraphe 5.3.4 , après le paragraphe sur les entrées d'air en menuiserie ou en coffre de volet roulant : / Si les entrées d'air sont mises en place dans les coffres de volet roulant, ceux-ci devront être choisis de sorte à satisfaire à la fois aux exigences acoustiques et aérauliques : les performances acoustiques du CVR ou de l'ensemble CVR + entrée d'air devront être atteintes sans lame finale phonique.			JJ
APD CCTP	12/03/12	Rajouter dans le paragraphe 5.5 Lot 5 - Menuiseries intérieures : / « 5.5.6 Rideaux et draperies / Mise en place de rideaux acoustiques de masse supérieure à 400g/m² avec un taux de drapage de 100% (soit 2m de tissu pour 1m linéaire de rideau fini) du type Wool Serge Panne de chez Showtex ou équivalent. »	O		AB	10/05/12	Ajouté en chapitre 5.5.6 du CCTP général et en chapitre 5.20.2 du CCTP culture.
APD CCTP	19/03/12	Ajouter au lot Gros œuvre : / 5.1.4. Chape flottante / Le titulaire du présent lot doit se coordonner avec les autres lots (voir en particulier le lot (renvoi sur le lot revêtement de sols scellés)) pour connaître la localisation des chapes flottantes afin d'en tenir compte dans le dimensionnement de ses ouvrages.	O		BE	10/05/12
APD CCTP	07/05/12	Enlever la mention APD CCTP scolaire dans propriétés du document. La mention se retrouve en titre de document de la fenêtre pdf lorsqu'elle n'a pas été supprimée ou modifiée et c'est beaucoup trop souvent le cas.	O		YL	10/05/12
APS scolaire	04/06/12	Remplacer dans la partie 2 Préambule : « arrêté et décret du 25 avril 2003 ... » par « arrêté et circulaire du 25 avril 2003 ... »			AB
APS scolaire		Rempalcer le paragraphe des chocs comme suit: Suivant le classement UPEC des locaux, une des deux solutions ci-dessous sera mise en place : / sous-couche résiliente de classe SC1 sous la chape et présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Assour Chape 19, ARKEN Fibrarken, SOPREMA Velaphone confort ou techniquement équivalent. Classement (U4P3). Décaissé de dalle ou réhausse du niveau plancher nécessaire ; / sous-couche résiliente de classe SC1 sous les carreaux présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Soukaro Confort , DESVRES CERMIX Cermiphonik , PAREXLANKO Lankophonic, WEBER & BROUTIN weber.sys acoustic ou techniquement équivalent. Classement (U3SP2).			MD	13/06/12
APD CCTP	15/06/12	A Ajouter sous forme de notes dans l'APD-CCTP (pour vérification du lot de la prestation, mail type créé chez Echologos Auvergne pour envoi à l'économiste). / Panneau isolant des parking et panneau de correction acoustique des locaux techniques : lot Gros-œuvre ou lot plâtrerie ? / Chape flottante : lot gros-œuvre ou sols scellé ? / Portes extérieures d'accès aux logements : lot menuiseries extérieures, menuiseries intérieur ou serrurerie ? / Trappes de visites de gaines techniques : lot plâtrerie ou lot menuiseries intérieures ? / Entrées d'air : lot menuiseries extérieures ou lot ventilation ? / Grilles de transfert d'air : lot menuiseries intérieures, lot ventilation ou lot plâtrerie ? / Écran acoustiques : lot ventilation, serrurerie ou bardage ? / Châssis de désenfumage : lot Ventilation ou lot Couverture / étanchéité ? / Skydome / fenêtre de toit : lot Couverture / étanchéité ou menuiseries extérieures ? / Grilles de ventilation des locaux techniques : lot serrurerie ou lot ventilation ?	O		BE	29/06/12
APD CCTP	15/06/12	Déprotéger les sections APD Titre et CCTP Titre / (je les déprotége à chaque fois pour ajout du nom de l'affaire)	O		BE	29/06/12
APD CCTP	15/06/12	Paragraphes 4.1.2. et 4.1.3 : / Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. / Cette phrase est présente dans les deux paragraphes : phrase à supprimer dans le paragraphe 4.1.2	O		BE	29/06/12
APD CCTP	15/06/12	Paragraphe 4.4.2.1. / Pour les bruits de chocs, j'ajoute « à l'exception des locaux techniques » / C'est spécifié dans la l'arrêté du 25 avril 2003 pour les établissements de santé (mais pas pour les locaux scolaires ni pour les hôtels). / Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre ne doit pas dépasser 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré, à l'exception des locaux techniques.		Non	BE		Cette phrase est relativement « alambiquée ». Les locaux techniques ne font pas partie des locaux de réception du chapitre 2.2.2.1. Les locaux techniques sont-ils considérés comme des locaux « normalement accessibles » ? - Je ne pense pas. / Donc en aucun cas, ni le sonomètre, ni la machine à chocs ne doivent se situer dans les locaux techniques
APD CCTP	15/06/12	Paragraphe 4.6.2. / La répartition spectrale de ces niveaux est réputée conforme à la courbe NR de même niveau sonore. / Phrase à supprimer : dans les basses fréquences, le niveau sonore de la courbe NR est très elevé.	O		BE
APD CCTP	15/06/12	Paragraphe 4.6.1. / La tolérance sur le résultat sera de 3 dB. / La tolérance de 3 dB pour les mesures à l'extérieur ? Le norme 31-010 ne parle pas de tolérance pour les mesures à l'extérieur. Sujet ajouté à l'OdJ du séminaire.	O		BE	29/06/12
APD CCTP	27/08/12	Lot CVC, paragraphe hottes sorbonnes à créer : Sorbonne (7000 m3/h) présentant un niveau de puissance acoustique Lw ≤ 84 dB(A). Localisation : sorbonne de la salle blanche (1 unité). Cette sorbonne recevra un silencieux en matière plastique à l'aspiration et au refoulement de chez EUROP PLAST, CERMAP, SANEL PLASTIMARNE ou techniquement équivalent (longueur comprise entre 1,5 et 2 m). / Le niveau de pression acoustique lié au fonctionnement de la sorbonne doit être inférieur à 38 dB(A) dans les locaux. Il est mesuré en un point situé à l'extérieur de celle-ci, dans son plan médian, à 25 cm du plan de l'ouverture et à une hauteur de 1,60 m par rapport au sol. Le mesurage sera réalisé conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 11204. Les sorbonnes recevront donc des silencieux côté intérieur (à dimensionner par l'entreprise en fonction des pertes de charges) permettant de respecter les niveaux sonores à l'intérieur des locaux de réception. Ces silencieux auront une longueur comprise entre 1,5 m et 2 m.			MD		Dans le cadre de notre démarche de protection, est-il indispensable de mentionner toutes les marques en clair dans notre CCTP ? / On pourrait les mettre en commentaire et ne donner que les spécifications qui nous concernent, tout en se gardant sous la main des références précises. YL le 27/08
APD CCTP	28/08/12	Paragraphe 5.5.3 / Murs mobiles d'indice RA ≥ 40 dB de type ALGAFLEX Classic (bloc porte « Classic » d'indice RA=40dB) / Murs mobiles d'indice RA ≥ 51 dB de type ALGAFLEX Stylist (attention bloc porte « Stylist » d'indice RA=44dB) / Murs mobiles d'indice RA ≥ 57 dB de type ALGAFLEX Silence (attention les blocs portes « Silence » ne sont plus fabriqué car trop lourd, ce sont les blocs portes « Stylist » qui sont préscrites avec un RA=44dB)	O		AB	06/09/12	Peux-tu continuer cette étude avec d’autres marques qu’ALGAFLEX ? / DN le 06/09/12
APD CCTP	04/09/12	Objectif niveau de bruit des équipements techniques 4.6.1 et 4.6.2 (source : arrêté du 23 juin 1978) / Le niveau de pression acoustique LAeq du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 dB(A), la mesure dans ce local étant effectuée conformément au § 3.14 de la norme NF EN ISO 10052:2004. / Le niveau de pression acoustique Lp du bruit engendré par la chaufferie ne doit pas dépasser 50 dB(A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité.	o		YL	06/09/12	Voir les modifs au chapitre 4.5.2.1 / Ajouté le dernier paragraphe dans le chapitre 4.6.2
APD CCTP	26/10/12	lot plomberie – sanitaire / Paragraphe 5.13.3. / En présence d'appareils sanitaires fixés sur une chape flottante, les vis de fixation ne devront en aucun cas traverser toute l'épaisseur de la chape.	o		BE	31/07/13
	26/11/12	Faire une annexe complémentaire sur les conditions de mesurages, en mettant les tolérances, les normes de référence et les durée de réverbération de référence, pour alléger significativement le chapitre des objectifs qui est encore assez indigeste.			YL
APD CCTP	07/06/13	Mettre les tolérances dans le paragraphe Objectif et non dans le paragraphe Conditions des mesurages.		non	JPO		Je ne suis pas favorable à cette modification. Les tolérances ne s'appliquent qu'aux mesures. Pas aux objectifs. Il y a déjà une confusion dans la tête des entreprises... YL le 20/06/13 Et puis ce chapitre objectif a besoin d'être léger pour être lu.
APD CCTP	07/06/13	Paragraphe 4,4 sur les Bruits de chocs. Rappeler dans les gymnase qu'il n'y a d'objectif que si c'est un gymnase « scolaire »			JPO
APD CCTP	07/06/13	Remplacer « banché » par « moulé ».		non	JPO		Des BET structure m'ont déjà appelé pour se moquer de moi à cause du terme moulé (en me demandant si je faisais des pâtés!). Il est peut-être exact, mais inusité. J'avais alors proposé de remplacé moulé par banché. A discuter ! YL le 20/06/2013
APD CCTP	07/06/13	§ 5.2.5 Compléter « les joints de dilatation doivent être... ».			JPO
Notices logement APD CCTP / APS	24/07/13	Décret n°2011-604 du 30 Mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs / Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs. / Référentiel Qualitel Habitat & Environnement Millésime 2012 Certification Habitat Neuf.	o		YL	31/07/13	Ces modifications sont à faire dans « Annexes.odt »
APD CCTP	02/08/13	A ajouter au lot plomberie (spécifique aux piscines donc couleur différente): Les goulottes de débordement seront équipées de clapet anti bruit permettant le bruit provenant de la chute de l'eau. / De plus, les conduits de collecte d'eau des goulottes seront équipés d'évents situés à l'écart du hall bassin.			MD		Je ne vois pas ce que vient faire cet article dans le CCTP-APD locaux scolaires et/ou culture ainsi que logements. / Je pense qu’il serait bon que qqun travaille sur un CCTP-APD locaux sportifs.
APD CCTP	06/08/13	Lot plâtrerie : / manque les faux plafonds en dalles de plâtre perforé / obsolescence des plaques BA25 dB : remplacer par les PLACO Duotech	o		YL	30/09/13
APD CCTP	06/08/13	Lot Gros-oeuvre : / manque les planchers poutrelles hourdis polystyrène de plus en plus fréquemment rencontrés pour des raisons thermiques, structurelles, économiques, mise en œuvre...			YL
APD CCTP	06/08/13	Lot revêtements de sol : / Chape sur isolant de type ISOVER Domisol à décrire : performance aux bruits aériens et solidiens, précautions de mise en œuvre à adapter à ce type de panneaux isolants / Carrelage collé : adapter la description de la sous-couche acoustique qui ne correspond pas à des panneaux mais à des lés, donc incohérent avec les produits disponibles sur le marché. / Sol souple : ajouter les références dédiées au secteur hospitalier avec un bon compromis acoustique / poinçonnement (type FORBO Sarlon Absolu, GERFLOR Taralay Massif, etc.) / Sol souple :ajouter les références des produits dédiés aux escaliers en type marche intégrale (type TARKETT Tapiflex escalier) dont la performance est plafonnée à 18 dB.	o	n	YL	03/10/13	La description de carrelage collé a été abandonnée. / Sols souples : quelques références ont été ajoutées en fonction de mon expérience d’utilisation. M’indiquer les références manquantes en fonction de vos expériences d’utilisation.
APD CCTP	03/10/13	Afin de fournir un document plus robuste, la méthode de choix de l’agence a été modifiée. / Les sections permettant la sélection de l’auteur du document ont été supprimées.			DN	03/10/13
APD CCTP	02/12/13	Lor men intérieures : rajouter les « portes de gaines Techniques : Ra>=30dB »	O		MD	10/01/14	Portes de gaines techniques / – Portes des gaines techniques présentant un indice RA ≥ 32 dB de type TECAVI 30 AT 25 chez COFIM SAS ou techniquement équivalent. / Localisation : toutes portes de gaines techniques donnant dans les locaux de réception.
APD CCTP	02/01/14	Modification de l’adresse de Grenoble dans le pied de page	o		DN	02/01/14
APD CCTP	03/02/14	Modification entête pour compatibilité Linux	o		DN	03/02/14
APD CCTP	03/02/14	Ajout de schémas chapitres 5.6 et 5.6.7	o		MD	03/02/14
APD CCTP	05/08/14	Afin d'éviter de se faire avoir un de ces jours avec la dégradation des performances par des isolants sous dalles, je propose de rajouter le texte suivant en dessous des corrections acoustiques du lot gros oeuvre (a remanier si besoin est) : « Si les isolants en sous face de dalle participent également à l'isolation (garage sous logement ou bureaux, local d'activité, local technique situé sous un local calme), alors, seuls les matériaux ci-dessous seront admis : / - ROCKFON rockfeu system dB / - RockFon RsD avec 6 attache /m² au maximum / - Rockfon Rockfeu coffrage avec interposition impérative d'un polyvane entre l'isolant et la dalle en béton	o		MD	26/08/14
APD CCTP	18/09/14	Chapitre 7.3. au lieu de : Tous les mesurages seront effectués conformément aux normes AFNOR NF S 31-057, NF S 31-010, NF S 31-012 sauf dérogation spécifiée à la norme. / Ne devrait-on pas mettre : Tous les mesurages seront effectués conformément aux normes AFNOR NF S 31-057, NF P 90-207 (si gymnase), NF S 31-010, NF S 31-012 sauf dérogation spécifiée à la norme.	o			14/10/14
APD CCTP	19/09/14	Lot cloison platrerie : / Ajouter / Mise en place de laine minérale dans les cloisons. Localisation : / - en imposte de toutes les portes sur circulation recevant les grilles de transfert acoustiq / - dans les cloisons sur circulations, sur une largeur de 60 cm, au droit des cloisons séparatives entre bureaux ;	o			14/10/14
APD CCTP	25/09/14	Lot menuiseries intérieures : / « Pour tous les châssis vitrés d’indice RA ≥ 41 dB nécessitant des caractéristiques coupe-feu particulières, un deuxième châssis vitré assurant à lui seul la fonction feu devra être rajouté en supplément ». / Sachant qu'il existe des simples vitrages coupe-feu d'indice RA ≥ 43 dB, les châssis vitrés coupe-feu peuvent atteindre au-moins cet indice. Voir si on augmente jusqu'à 45 dB comme l'ajout d'un deuxième vitrage permet d'atteindre cette performance.			CF
APD CCTP	25/09/14	Lot platrerie : / « Ces détails seront soumis à ma maîtrise d’œuvre pour approbation. » : cette phrase apparaît 2 fois avec la même erreur…	o		CF	14/10/14
APD CCTP	25/09/14	Lot sols scellés : / « Cette bande de rive sera. » : supprimer cette phrase incomplète. RAS au lot chape.	o		CF	14/10/14
APS, APD CCTP	25/09/14	Proposition de modification du paragraphe 4.3 pour tenir compte de l'arrêté du 23 juillet 2013 : / « La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, des locaux de réception de l’établissement définis au chapitre 4.2 vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5 à 9-1 de l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996. / La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre . / Les objectifs d’isolement vis-à-vis de l’extérieur dépendent : / – de la catégorie des voies classées (au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres) ; / – de la distance entre la façade du bâtiment et le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; / – de l’angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue depuis la façade considérée (prise en compte de l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure et des bâtiments constituant des écrans avec le bâtiment considéré) ; / – de la protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons. »	o		CF	14/10/14
APS, APD CCTP	14/10/14	Faire apparaître dans le CCTP au lot CVC et dans la notice APS : / « Un conduit souple d’une longueur de 1 m, isolé par un matelas de laine minérale et revêtu intérieurement d’aluminium microperforé de type FRANCE-AIR Phoniflex ou techniquement équivalent, sera mis en œuvre avant chaque bouche ».	o		CF	14/10/14
APD CCTP	19/12/14	Proposition de texte pour extracteurs de parkings : / « Si parking fermé / Les extracteurs des parkings devront recevoir des silencieux positionnés en amont et en aval afin de respecter : / côté extérieur : respect des niveaux en extérieur définis au chapitre 4.6.2 tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement ; / côté intérieur : respect d'un niveau sonore Lp ≤ 50 dB(A) à 2 m des grilles d'extraction situées dans les parkings. / Si parking ouvert / Les extracteurs des parkings devront recevoir des silencieux positionnés en amont et en aval afin de respecter les niveaux extérieurs définis au chapitre 4.6.2. tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement. »	o		VB	31/12/14
APD CCTP	12/01/15	Proposition de texte pour le lot CVC partie centrales ? / « Afin d'éviter tout by-pass, les silencieux doivent être positionnés en sortie ou en entrée des locaux techniques ou encoffrements, ou les portions de réseaux situées entre le silencieux et la paroi considérée doivent être constituée de ou caissonné par un matériau d'efficacité supérieure ou égale à celle du silencieux. »	o		VB	20/02/15
APD CCTP	23/01/15	Proposition dans Mensuiseries intérieures : dans la paragraphe lame de bois espacées : rajouter voile de verre de type NORDLYS 3103H (ce qui évitera de nous demander la référence régulièrement...)	o		MD	20/02/15
APD CCTP	23/01/15	Proposition dans CVC : 5.12.1 :Centrales et appareils de ventilation : rajouter : Aucune CTA ou extracteur ne devra être située dans un plénum de faux plafond absorbant ou directement dans un local de réception (bureaux, salles de cours, locaux avec présen prolongée de personne) spécifié au chapitre 4.2.2	o		MD	20/02/15
APD CCTP	23/01/15	Ajouter au lot CVC : sous chapitre panneaux rayonnants. Les panneaux rayonnants intégrés au faux plafonds devront être perforés et recouverts d'une laine de 30mm minimum, de chez Zehnder ou techniquement équivalent. Le coefficient d'absorption minimum sera alpha w>= 0,80 ((début surligné rouge) point à vérifier avec le BE fluide (fin surligné rouge)).	o		MD	20/02/15
APD CCTP	10/02/15	Est-il possible de remplacer « Les mesurages seront effectués selon la norme NF-S-31-057 » par « les éventuels mesurages... » ?		N	MD
APD CCTP	27/02/15	Est-il possible de supprimer dans les propriétés la mention CCTP scolaire (qui s’affiche lors d’un pdf)		N	SI
APS et APD CCTP	06/03/15	suite à l'enquête sur les niveaux de bruits d'équipements ajouter dans le § objectifs bruit équipements à l'intérieur : / Les niveaux NR doivent être vérifiés de 63 à 8 000 Hz pour les studios, les salles de spectacles, et assimilés, de 125 à 4 000Hz pour les autres locaux. / Les objectifs de niveau de bruit sont des Lp (donc non standardisés) pour les studios, les salles de spectacles, et assimilés, des LnAT pour les autres locaux.	o		VB	09/03/15
APD-CCTP	16/06/15	Est-il possible de rajouter ceci aux lots CVC et cuisine : Les tourelles d'extraction seront totalement proscrites (car impossibilité de capoter et adapter des silencieux). Seuls des caissons d'extraction isolés (donc double peau) recevant des silencieux en amont et en aval seront autorisés.	o		MD	20/10/15
APD CCTP	23/06/15	Ne faudrait-il pas ajouter une précision sur la pose des plinthes dans le cas de chape flottante et sol souple comme il est précisé pour le carrelage du genre : « Les plinthes seront posées sans contact avec la chape flottante, la sous-couche résiliente sera retournée avant d'être arasée sous la plinthe. »			VB
APD CCTP	28/09/2015 et 20/10/15	Sur le lot 02_charpente_ossature_bois, § 1.1.3., 1.1.4. et 1.1.6. les caractères spéciaux « ≤» n’apparaissent pas, à la place il y a des carrés.(Idem pour l’APS logement, chapitre 5).	o		SI	20/10/15
APD CCTP	11/12/15	Classer les faux plafonds en plaque de plâtre perforé par alpha croissant ? Ou les classer par marque puis par alpha croissant ?			JPO
APD CCTP	11/12/15	Dans le lot chauffage ventilation clim, § centrales et appareils de ventil : Le raccordement des batteries des centrales avec leur tuyauterie d’alimentation sera effectué par des flexibles.	o		JPO	08/01/16
APD CCTP	14/12/15	Dans le lot ventilation, § entrées d'air « … qui seront à intégrer dans les huisseries ». Ne faudrait-il pas rmeplacer par « menuiseries » ?	o			08/01/16
APD CCTP	14/12/15	Dans le lot électricité, § limites de prestations, Seuls les câbles et la continuité de la mise à la terre pénétreront dans la réservation qui sera correctement rebouchée	o		JPO	08/01/16
APD CCTP	07/01/16	Dans le lot gros œuvre $1.1.2, vérifier les épaisseurs de béton. / Béton de 18cm RA=59dB ou béton de 18cm RA=57dB ??? / (remplacement des masses surfaces à réaliser en même temps).	o		BF	08/01/16
APD CCTP	08/01/16	supprimer les dalles alvéolées Bonna Sabla du CCTP (lot 01 gros œuvre). / Le fabriquant ne produit plus de dalle alvéolaire.	o		BF	08/01/16
APD CCTP	13/09/16	Proposition de modification pour plus de lisibilité du CCTP acoustique lors de sa création. / Pour chaque lot, ajouter chaque liste de matériau dans une section masquée afin de ne pas la voir de base dans le CCTP. / Lors de la réalisation du CCTP, soit l’on écrit tout simplement le matériau et la localisation de son propre chef soit l’on en prend un dans la liste masquée en la faisant apparaître. / Pourquoi pas réaliser une macro qui masque ces listes en fonction d’un formulaire ??? / Si l’APS ou APD est bien réalisé, alors on ira beaucoup plus vite pour réaliser le CCTP. / Me voir pour plus d’information. / Proposition de nom pour les sections : « preco_doublage », « preco_lanterneaux »... / Ne pas inclure le titre du paragraphe (doublage, lanternaux) dans la section pour ne pas oublié qu’il n’y a pas de doublage et lanternaux dans ce projet.	o		BF

## Obsolète
Type de rapport	Date du rapport	Remarques et/ou modifications à apporter	A modifier			Date de modification
			Oui	Non	Commentaires et son rédacteur
Modèle CCTP scolaire		Ajouter : CCTP "réception des ouvrages et essais acoustiques"	O		MD	24/01/07
Modèle CCTP scolaire		Modifier : « Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires français agréés COFRAC ou des laboratoires européens accrédités par un organisme signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral EA. »	O		DN	16/02/07
Modèle CCTP scolaire		Modifier : gestion des titres pour renumérotation correcte	O		DN	16/02/07
Modèle CCTP scolaire		Modifier : dalle pleine en béton de 20 cm d’épaisseur minimale et devront présenter un indice RA  60 dB en RA  59 dB.	O		DN	26/02/07
Modèle CCTP scolaire		Modifier : dalles alvéolées ... surfacique d’environ 370 kg/m2 et devront présenter un indice RA  60 dB en 470 kg/m2 et devront présenter un indice RA  59 dB	O		DN	27/02/07
Modèle CCTP scolaire		Modifier : aw en αw ≈ 0,55 à la fin du chapitre 5.4	O		DN	27/02/07
Modèle CCTP scolaire	28/02/07	Modifier : RA et RA,tr chapitre 6 pour Couverture et Menuiseries extérieures	O		DN	28/02/07
Modèle CCTP scolaire	17/09/07	Suppression de PLACOLENE (N’existe plus chez Placo)	O		DN	17/09/07
Modèle CCTP scolaire	06/11/07	Surlignage en BLEU des éléments qui pourront être supprimés si pas mission VISA/EXE	O		DN	06/11/07
Modèle CCTP scolaire	07/11/07	Trouver une « astuce » pour que, lors d'un envoi d'une notice au format WORD, les annotations situées dans fichiers-propriétés – onglet description -commentaires n'apparaissent pas pour la personne qui reçoit le fichier			MD pour JPO
Modèle CCTP scolaire	04/12/07	Faire passer le chapitre 6: Liste des procès verbaux et documents de chantier à fournir , dans le paragraphe 9: chantier	O		MD, suite à réunion qualité	11/12/07
Modèle CCTP scolaire	11/12/07	Suite à la modif ci-dessus, le titre du chapitre 8.1 est à affiner	O		DN
Modèle CCTP scolaire	11/12/07	Ajouté au chapitre 5.11 : Lot 11 - Chauffage - Ventilation - Climatisation Pour les planchers chauffants, 2 possibilités de traitement des bruits de chocs : Les dalles à plots en polystyrène expansé incorporées dans le plancher chauffant seront du type Novacom de chez ACOM ou équivalent et devront présenter un ΔLw ≥ 19 dB. Ou bien : la sous-couche résiliente devra présenter une résistance thermique inférieure à 0,15 m².K/W.	O		DN suite à demande MD en APS	11/12/07
Modèle CCTP scolaire	14/12/07	Lot 5 - Ajout de : Les joints en tête et en pied de plaques seront réalisés au mastic souple avant la pose des plinthes.	O		Suite séminaire du 10/12/07	14/12/07
Modèle CCTP scolaire	14/12/07	Lot 4 - Ajout de : Dans le cadre de la réception des supports, l’entreprise devra refuser la pose des plinthes si les joints en pied des plaques de plâtre n’ont pas été réalisés.	O		Suite séminaire du 10/12/08	14/12/07
Modèle CCTP scolaire	14/02/07	Lot 5 - Ajout des cloisons 98/48 BA25 et BA 25dB avec et sans LM	O		DN	14/12/07
Modèle CCTP scolaire	16/01/08	Chapitres 4.3.2 et 4.4.2 correction des renvois vers 4.2.2	O		DN
Modèle CCTP scolaire	23/01/08	Modification du pied de page 1 et de la largeur des pages et suppression de tous les caractères en police symbol	O		Suite à suppression fax	23/01/08
Modèle CCTP scolaire	07/02/08	Chapitre 8.2 ; ajout des deux premiers paragraphes et modification du troisième	O		DN	08/02/08
Modèle CCTP scolaire	03/04/08	Suppression du titre dans Propriétés Description suite à demande réunion qualité du 18/03/08	O		DN	03/04/08
Modèle CCTP scolaire	21/04/08	Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage	O		MD	21/04/08
Modèle CCTP scolaire	03/09/08	Le lot « plomberie-sanitaire » choisira des robinetteries certifiées NF de groupe acoustique I (classement EAU ou ECAU A2 ou A3).			YL suite à une erreur dans le CCTP (groupe acoustique II = les plus mauvais !)
Modèle CCTP scolaire	03/09/08	Tous les équipements électriques (idem pour clim), et notamment les luminaires, installés dans les locaux de réception visés au chapitre , devront justifier d'un niveau de pression acoustique LpA, mesuré in situ dans le local à une distance de 1 m de l'appareil dans toutes les directions, inférieur de 10 dB(A) à la limite de niveau de bruit intérieur des équipements techniques définie au chapitre . / L'entrepreneur s'engage à prendre tous les moyens nécessaires à l'obtention de ces objectifs et notamment : / la désolidarisation des appareils de leur support au moyen de fixations résilientes ; / la suppression des vibrations de toutes pièces du luminaire par notamment le réglage des liaisons mécaniques entre les différentes pièces et l'amortissement des tôles ; / le remplacement des ballasts par des modèles plus silencieux. / Afin d'éviter tout phénomène de ronronnement des luminaires de type fluorescent, les ballasts seront préférablement choisis de type électroniques ou électromagnétiques à faibles pertes.	O		YL pour éviter d'avoir des problèmes de luminaires qui ronronnent ou vibrent.	16/09/08
Modèle CCTP scolaire	03/09/08	ajouter 1 voire 2 espaces entre le n° du titre de niveau 3 et le texte du titre. Ca coince un peu pour les titres avec des nombres à 2 chiffres.	O		YL	17/09/08
Modèle CCTP scolaire	03/09/08	éloigner la tabulation entre le n° du titre et le texte du titre pour les niveaux 2 et 3 de la table des matières. Ca coince un peu pour les titres avec des nombres à 2 chiffres.	O		YL	17/09/08
Modèle CCTP scolaire	04/09/08	Ajouter au chapitre 4.3.2. / Il n'y a pas d'infrastructure de transport terrestre classée à proximité du projet. En conséquence, l'objectif d'isolement de façade DnT,A,tr est de 30 dB pour toutes les façades.	O		YL	16/09/08
Modèle CCTP scolaire	24/09/08	Ajout de la phrase : « L'entrepreneur n'utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d'état” dans les limites de prestation des lots concernés.	O		DN	24/09/08
Modèle CCTP Scolaire	29/09/08	Ajouté un texte fourni par PENICAUD (HQE) que je laisse en caractères masqués jusqu'à l'accord de tous.	X	X	DN
Modèle CCTP Scolaire	30/09/08	Suppression de « Loges » dans le chapitre 5.7.1	O		DN	30/09/08
Modèle CCTP Scolaire	30/09/08	Localisation fin : style suivant : standard	O		YL	30/09/08
CCTP Scolaire	01/10/08	Mise en ligne de la « version arrêtée » du CCTP dans « /Acou/Documents types/Études/CCTP ». Ne jamais cocher l'attribut « Écrire »	X	X	DN	01/10/08
CCTP Scolaire	08/10/08	Chapitre 5.5.1 : réorganisation des paragraphes	O		DN	08/10/08
CCTP Scolaire	09/10/08	Chapitre 5.1.7 1er paragraphe : « traitement conformément au principe » devient « traitement selon le principe »	O		DN	09/10/08
CCTP Scolaire	10/10/08	Chapitre 5.12.7 : «pour respecter les niveaux sonores » devient « pour atteindre les objectifs de niveaux sonore »	O		DN	10/10/08
CCTP Scolaire	10/10/08	Chapitre 5.18 : ajout de « Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée. »	O		DN	10/10/08
CCTP Scolaire	24/10/08	Chapitre 4.3.2. : objectifs d'isolement de façade pour les logements : la réglementation impose un objectif d'isolement de façade dans les pièces principales et dans les cuisines. « ...que des pièces principales et des cuisines des logements... »	O		BE	24/10/08
CCTP Scolaire	24/10/08	Chapitre 4.3.1. : tolérance de mesurage pour les isolements vis-à-vis de l'extérieur : / A modifier par / left[stack{ +3#~~0}right] / left[binom{ ~~0} {-3}right]	O		BE	24/10/08
CCTP Scolaire	24/10/08	Chapitre 5.1.7 : ROCKWOOL Alpharock 525 à remplacer par ROCKWOOL Alpharock 225	O		BE	24/10/08
CCTP Scolaire	24/10/08	Modification du texte masqué du chapitre 8.1 (Suite de la ligne 3 de ce document)	O		DN	24/10/08
CCTP Scolaire	28/10/08	Chapitre 4.6.2. : “De plus, ces niveaux sonores ne devront pas dépasser 50 dB(A) en façade de tous les locaux de réception visés au chapitre 4.3.2 d'enseignement et d'administration » 4.2.2 DN	O		BE	03/11/08
CCTP Scolaire	28/10/08	Chapitre 5.11 (lot électricité) : « Afin d'éviter tout phénomène de ronronnement des luminaires de type fluorescent, les ballasts seront préférablement choisis de type électroniques ou électromagnétiques à faibles pertes » : cette phrase est en double.	O		BE	03/11/08
Annexe	28/10/08	Annexe 1 : définitions : numérotation des chapitres actuelle : / 5.1. Durée de réverbération T / 5.1.1 facteur d'absorption / 5.1.2 indice d'absorption acoustique pondéré / 5.1.3 Aire d'absorption équivalente A / La numération ci-dessous semble plus logique : / 5.1 Correction acoustique / 5.1.1 Durée de réverbération T / 5.1.2 facteur d'absorption / 5.1.3 indice d'absorption acoustique pondéré / 5.1.4 Aire d'absorption équivalente A	O		BE	03/11/08
Annexe	28/10/08	Annexe 1 : définitions : numérotation des chapitres actuelle : / 5.2 Isolements aux bruits aériens / 5.2.1 Indice d'affaiblissement acoustique standardisé : Rw / 5.2.1.1 Isolement acoustique brut D / 5.2.1.2 Isolement acoustique standardisé DnT / 5.2.1.3 Isolement acoustique standardisé pondéré DnTw / 5.2.1.4 Isolement normalisé d'un petit élément de construction / La numération ci-dessous semble plus logique : / 5.2 Isolements aux bruits aériens / 5.2.1 Indice d'affaiblissement acoustique standardisé : Rw / 5.2.2 Isolement acoustique brut D / 5.2.3 Isolement acoustique standardisé DnT / 5.2.4 Isolement acoustique standardisé pondéré DnTw / 5.2.5 Isolement normalisé d'un petit élément de construction	O		BE	03/11/08
APS	31/10/08	Phrase à ajouter dans l'APS scolaire au §4.3, comme ça a été fait pour le CCTP : / Le bâtiment est situé à l'extérieur des servitudes de bruit des infrastructures de transport terrestre ; la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr est donc de 30 dB pour toutes les façades.	X		YL	Ne concerne pas le CCTP
APS	31/10/08	Changer le renvoi des « locaux de réception ». Mettre 4.2 plutôt que 4.2.1 pour aussi englober les logements quand on fait référence aux locaux de réception.	X		YL	Ne concerne pas le CCTP
CCTP Scolaire	03/11/08	Modification du titre du chapitre 7 « Vérification des caractéristiques acoustiques des ouvrages » en « Vérification acoustique des ouvrages »	O		DN	03/11/08
CCTP Scolaire	07/11/08	Chapitre 8 CHANTIER : « Tous les travaux produisant des nivaux niveaux sonores élevés..... »	O		BE	24/11/08
CCTP Scolaire		Compléter le chapitre sur le traitement du JD en indiquant un matériau de remplissage « cordon Vedafeu de diamètre 90 mm de la société VEDA 93 TREMBLAY » www.vedafrance.com	Oui		JPO	27/11/08
Tous documents		Dans le paragraphe « objet » ou bien « préambule » (je ne sais pas ce qui est le mieux), rajouter la phrase suivante: « La présence notice a été établie à partir des plans n°XXX diffusés le jj/mm/aaaa »	O			29/07/09
CCTP Scolaire	15/12/08	Suppression au chapitre 5,1,6, de « Les systèmes antivibratiles seront du type plots ponctuels ou en bandes. En aucun cas ils ne seront constitués de sous-couches continues. »	O		DN	15/12/08
CCTP Scolaire	15/12/08	Ajout au chapitre 5,1,9, de « Pour les socles et massifs de désolidarisation, les surfaces sur lesquelles des systèmes antivibratiles seront posées devront être correctement nettoyées et exemptes de gravois. »	O		DN	15/12/08
CCTP Scolaire	29/01/09	Dans le paragraphe « objet » ou bien « préambule » (je ne sais pas ce qui est le mieux), rajouter la phrase suivante: « La présence notice a été établie à partir des plans n°XXX diffusés le jj/mm/aaaa »
CCTP Scolaire	29/01/09	Dans le lot Menuiseries intérieures, rajouter « les trappes de visite des gaines techniques devront présenter un indice Ra>=37dB pour les logements, et Ra>=32dB dans les autres cas »	O		MD	30/01/09
CCTP Scolaire	29/01/09	5.1.5: remplacer « les escalier béton « par « les escalires béton ne recevant pas de sols souples avec sous couche acoustique acoustique «	O		MD	12/02/09
CCTP Scolaire	10/02/09	4.7 : Décroissance du son dans les ateliers bruyants ; 472 Objectifs / La décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source devra être inférieure supérieure aux valeurs suivantes.	O		BE	12/02/09
APS et CCTP	13/02/09	Rajouter dans le lots bardage étanchéité un paragraphe pour les lanterneaux de toiture, du type: « Lanterneaux présentant un indice d'affaiblissement acoustique RA,Tr  30 dB. Localisation : tous lanterneaux donnant sur un local de réception du chapitre4.2.1. (locaux autres que circulation, hall, sanitaires, LT). »	O		MD	16/02/09	Chapitre 5.2.4 Fenêtres de toit - Lanterneaux
CCTP Scolaire	19/02/09	§5.5.1 : crémone à rouleau à 2 points de fermeture. Il faudrait peut-être n'exiger cela que pour les portes à plus de 40 dB, non ? Sinon, c'est peu réaliste.			YL
CCTP Scolaire	19/02/09	§5.1.2 : remplacer moulé par banché pour les murs. Le terme est peut-être exact mais complètement inusité, en tout cas en Auvergne. C'est le 2e BET structure qui, à la lecture de mon CCTP, m'a demandé si je faisais des pâtés !!	O		YL	25/02/09
CCTP Scolaire	19/02/09	Ajouter un § Transfert d'air dans le lot ventilation §5.12 / Les portes étant équipées de joints périphériques, il est évidemment exclu de les détalonner. / En cas de nécessité de transfert d'air par la paroi concernée, celui-ci sera réalisé à travers des grilles de transfert acoustiques de type FRANCE AIR GFV 90 ou 91 ou techniquement équivalent insérées dans les cloisons. La fourniture et l'installation de ces grilles seront à la charge du lot Plâtrerie ou Ventilation. La performance acoustique de ces grilles sera adaptée à l'isolement acoustique recherché entre les locaux. / A défaut, il sera prévu deux bouches de ventilation dans le plafond de part et d'autre de la paroi concernée, reliées par un conduit souple d'une longueur totale minimale de 1 m avec paroi intérieure absorbante (type aluminium micro perforé devant une épaisseur de laine minérale). La traversée de la paroi séparative se fera au moyen d'un conduit rigide en tôle d'acier galvanisé dont l'étanchéité périphérique devra être soignée.	O		YL	25/02/09
CCTP Scolaire	06/03/09	Lot gros oeuvre, pour les blocs coffrants de type ELCO, rajouter « l'entreprise devra être agrée HBBC ELCO pour la pose de ses ouvrages »			MD
CCTP Scolaire	10/03/09	Modif de Annexes.odt et de CCTP Scolaire .ott pour corriger le Pb d'entête et de pied de page de la page du chapitre 9	O		DN	10/03/09
CCTP scoalire	16/04/09	Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C  49 dB. Localisation : bouche d'extraction des salles de bains des chambres. / Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C  60 dB. Localisation : logement - gaine de ventilation des séjours/cuisine. / Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C  64 dB. Localisation : logement - gaine de ventilation des salles d'eau. / Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C  64 dB. Localisation : bouches d'extraction d'air des deux logements ainsi que les bouches d'extraction des locaux reliés à cette même gaine, bouche d'extraction des chambres Alzheimer des 2 chambres Alzheimer renforcées acoustiquement.	O	N	MD	17/04/09
	06/05/09	Chapitres 5.2.5 et 5.12.4 : Correction du RA de COLT et ajout de SOUCHIER Certilight phonique CPLR	O		DN	06/05/09
	29/06/09	La costière est constituée de l'intérieur vers l'extérieur : / d'une tôle 30/10 ; / d'un Calibel 10+70 (placo à l'extérieur) ; / d'une tôle de 15/10ème en équerre ; / d'une laine de roche bituminée de 30 mm en 150 kg/m3. / L'étanchéité remontera sur ce panneau. N.B. : la protection en tête de la laine de roche semble un peu faiblarde : risque d'infiltration très rapidement. Il manque une couvertine.	O		JPO Je souhaiterais la création d'un paragraphe 5.2.5 Exutoires dans lequel on trouverait le texte sur les exutoires qui se trouve dans les limites de prestation suivi de ce texte. Est-il possible de garder la note pour mémo ?	01/07/09
	22/07/09	Ajout dans le chapitre 5.1.9 de « Tous les inserts nécessaires à la manutention, au levage des ouvrages et/ou au maintien sur le chantier seront correctement supprimés et arasés s'ils dépassent des dalles et/ou des parois. »	O			22/07/09
	30/07/09	Modification des chapitres OBJET et PREAMBULE pour mieux intégrer la phrase : « Ce document ... a été établi à partir des plans n°XXX diffusés le en date du jj/mm/aaaa »	O			30/07/09
	04/08/09	Le fichier « Essai APD CCTP 090803.odt » a été mis dans « /Acou/Documents types/Etudes/APD », Il est sensé remplacer à terme le CCTP. Dans vos travaux d'été je souhaiterai que vous le testiez. Merci.			dn
	14/08/09	A insérer au paragraphe 5.1.1 Murs en maçonnerie / Pour info, je n'ai pas pris les valeurs d'isolement données dans les docs (l'AT stipule en effet d'assimiler un bloc de 10cm à 10cm de béton, ce qui est faut. J'ai donc prise les valeurs de béton réelles, à savoir: 7cm pour l'Elco de 10 et 13 cm pour l'ELCO de 20) / – Paroi d'indice RA ≥ 43 dB constituée de blocs coffrants de 10 cm d'épaisseur de chez ELCO ou équivalent. / – Paroi d'indice RA ≥ 51 dB et de coefficient d'absorption αw  0,35 constituée de blocs coffrants de 20 cm d'épaisseur de chez ELCO ou équivalent. / Condition de mise en œuvre : / Le dernier rang sera réalisé conformément à l'AT 16/08-553, avec des blocs coffrants préalablement remplis de béton avant la mise en œuvre, ou bien avec tout autre procédé permettant de respecter l'isolement acoustique. Les entreprises devront justifier de l'agrément de montage délivré par ELCO	O		md	03/10/09
Tous documents		Ajouter dans les textes réglementaires l'”Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique” qui concerne le bruit des transformateurs notamment.	O		YL	06/10/09

## ISOVER
Ancienne appellation	Nouvelle appellation
Panolène façade	Isofaçade 38P
Panolène façade roulé	Isofaçade 38R
Panolène façadier	Isofaçade Noir 32P
Panolène façadier roulé	Isofaçade Noir 32R
Panolène façade roulé noir	Isofaçade Noir 35R
Panolène façade noir	Isofaçade Noir 38P